Technická specifikace výtahu Šalounova Hořice

- Nosnost min. 450 kg

- Počet stanic/nástupišť – 8/8

- Hlava šachty 3020 mm

- Prohlubeň šachty 970 mm

- Zdvih výtahu 16 780 mm

- Šířka šachty 1205 mm

- Hloubka šachty 1775 mm

- Šířka kabiny min. 800 mm

- Hloubka kabiny min. 1500 mm

- Bezpřevodový stroj

- Rychlost min. 1 m/s

- Nové osvětlení výtahové šachty

- Mikroprocesorový řídící systém výtahu s frekvenčním měničem

- Šachetní dveře ruční 800 mm, kabinové dveře typ BUS 800 mm

- Ocelová kabina – provedení stěn oboustranný pozink

- Podlaha kabiny – marmoleum

- Strop – vzorovaný nerez

- Nerezové madlo v kabině + sklopné sedátko v kombinaci nerez/dřevo

- Zrcadlo v kabině

- Ovladač výtahu v kabině s barevným displejem- rozměr min 50x50 mm

- Žebřík do prohlubně výtahu

- Přivolávače s polohovou a směrovou signalizací ve všech stanicích, digit. displej min. rozměr 50x50 mm

- Broušená vodítka výtahu a protiváhy

- Demontáž a ekologická likvidace stávajícího výtahu

- Nosné prostředky: ocelová kulatá lana bez použití plochý pásů

- Stavební práce související s rekonstrukci výtahu

- Záložní zdroj výtahu pro automaticky ovládaný sjezd do nejbližší stanice

- Kamera do výtahu včetně instalace, samostatný vlečný stíněný kabel, záznam na HD min 14 dní

- Nový výtah musí splňovat – ČSN (STN) EN 81-20/50 + ČSN EN 81-73 + n.v. 122/2016 Sb. (n.v. v SR č. 235/2015 Z.z., Vyhláška MPSV SR č. 508/2009 Z.z.)

Dodavatel svým podpisem vyjadřuje splnění požadavků na technickou specifikaci v rozsahu výše uvedených parametrů dodávky. Jelikož se jedná o vestavbu výtahu do stávající výtahové šachty, zadavatel požaduje dodržení požadovaných rozměrů.

V ………………..………,  dne ……………….

______________________________________

jméno, funkce a podpis oprávněné osoby nebo osob dodavatele