| INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |
| ZODP. PROJEKTANT | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |
| VYPRACOVAL | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |
| KONTROLOVAL | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |
| KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ |  | STAV. ÚŘAD: JIČÍN |  |  |  |  |
| NÁZEV AKCE: NOVÝ ZDROJ KYSLÍKU |  |  |  | STUPEŇ |  | DPS |
|  |  |  |  | DATUM |  | 05/2023 |
|  |  |  |  | FORMÁT/POČET STR. |  | A4 / 4 |
|  |  |  |  | MĚŘÍTKO |  | -- |
| NÁZEV OBJEKTU: SO 01 ZDROJ KYSLÍKU |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Č. ZAK | 23011 |  |
|  |  |  |  | SOUBOR | DOC |  |
| NÁZEV PŘÍLOHY: TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  | Č. PŘÍLOHY: 23011-DPS-D.1.4.1-SO 01-01 |  |  |

- Technická zpráva

- Úvod

Projekt řeší přístavbu objektu pro potřeby umístění výrobny kyslíku pro Oblastní nemocnici Jičín a.s.

V rámci řešení zdravotechnických instalací je řešen rozvod kanalizace.

Stávající kanalizace v areálu nemocnice je jednotná.

- Technické řešení

- Přesun šachty Š1

V prostoru, kde má být umístěn nový objekt zdroje kyslíku se nachází kanalizační šachta, která je řešena v rámci projektu energocentra a byla nově vybudována. Tuto šachtu je nutno přesunout ve směru stoky DN 250 o 2,0 m proti stávající pozici. Zároveň dojde ke zkrácení potrubí DN 250. Z důvodu napojení dalších přípojek kanalizace je nutno do šachty vložit nové dno.

- Větev 1-1‘

Od střešní vpusti DN 125 pokračuje potrubí prostupem stávajícím zdivem garáže a prostupem novým zdivem zdroje kyslíku a po stěně klesá k podlaze. Nad podlahou je umístěna čistící tvarovka DN 125 a následuje rozšíření z DN 125 na DN 160. Potrubí klesá pod podlahu, kde přes 2 ks kolen DN 160 přechází na ležatou kanalizaci DN 160, následuje rozšíření z DN 160 na DN 200, odbočka DN 200/160 a potrubí v dimenzi DN 200 pokračuje do šachty Š1.

Potrubí PVC HT

Délka potrubí DN 125:			4,0 m

Potrubí PVC KG SN 4 ve spádu 2%.

Délka potrubí DN 160:	5,2 m

Délka potrubí DN 200:	4 m

Kolena 45°DN 125:		2ks

Kolena 45°DN 160:		4 ks

Čistící tvarovka DN 125:	1 ks

Rozšíření DN 125/160:	1 ks

Rozšíření DN 160/200:	1 ks

Odbočka 45° DN 200/160:	1 ks

Potrubí uloženo ve výkopu podle vzorového řezu do hloubky cca 1,3 m.

- Větev 2-2‘

Od střešní vpusti DN 125 pokračuje potrubí PVC HT prostupem stávajícím zdivem garáže a prostupem novým zdivem zdroje kyslíku a po stěně klesá k podlaze. Nad podlahou je umístěna čistící tvarovka DN 125 a následuje rozšíření z DN 125 na DN 160. Potrubí PVC KG klesá pod podlahu, kde přes 2 ks kolen DN 160 přechází na ležatou kanalizaci DN 160 a připojuje se do odbočka DN 200/160 do větve 1-1‘.

Potrubí PVC HT

Délka potrubí DN 125:			4,0 m

Potrubí PVC KG SN 4 ve spádu 2%.

Délka potrubí DN 160:	5,2 m

Kolena 45°DN 125:		2ks

Kolena 45°DN 160:		3 ks

Čistící tvarovka DN 125:	1 ks

Rozšíření DN 125/160:	1 ks

Potrubí uloženo ve výkopu podle vzorového řezu do hloubky cca 1,3 m.

- Větev 3-3‘

Větev 3 odvádí dešťové vody ze stávajících střech budovy kotelny, ocelového přístřešku a objektu zdroje kyslíku. Potrubí v dimenzi DN 160 SN 8 uloženo do výkopu hloubky 1,3 m. Na konci potrubí je osazen lapač střešních splavenin. Připojení do dna šachty Š1.

V případě, že v rámci skutečného stavu na stavbě bude tato větev kolidovat se stokou DN 250 vedoucí do prostoru kotelny, napojí se větev 3 na potrubí DN 250 a do šachty pak bude připojeno potrubí DN 250 v pozici 3‘. DN 250 je řešeno v projektu energetického centra.

Potrubí PVC KG DN 160 SN 8 ve spádu 2%.

Délka potrubí DN 160:		5,5 m

Kolena 45°DN 160:			3 ks

Odbočka 45° DN 250/160:		1 ks (v případě připojení do trasy kanalizace DN 250)

Lapač střešních splavenin DN 160:	1ks

- Větev 4-4‘

Větev 4 slouží k odvedení kondenzátu od technologie zdroje kyslíku. Potrubí je v místnosti vedeno před stěnou, je na něm osazena zápachová uzávěrka minimální DN 50/75. za zápachovou uzávěrkou je pak osazeno rozšíření DN 75/110, svislá zpětná klapka DN 110, rozšíření DN 110/125, pod podlahou pak přes dvě kolena DN 125 45°přechází na ležatou kanalizaci DN 125 zaústěnou do šachty Š1. Zaústění do šachty Š1 bude jádrovým vývrtem minimálně 300 mm nad dno šachy (dno potrubí)

Potrubí PVC HT

Délka potrubí DN 75:			0,5 m

Délka potrubí DN 110:		1 m

Potrubí PVC KG SN 4 ve spádu 2%.

Délka potrubí DN 125:		4 m

Kolena 45°DN 125:			5ks

Zpětná klapka DN 110 svislá:	1 ks

Rozšíření DN 75/110:			1 ks

Rozšíření DN 110/125:		1 ks

Zápachová uzávěrka DN 50/75:	1 ks

Potrubí uloženo ve výkopu podle vzorového řezu do hloubky cca 1,1 m.

- Úprava připojení střešní vpusti náhradního zdroje

V rámci projektu náhradního zdroje je do šachty Š1 připojen dešťový svod PVC KG DN 125. Vzhledem k posunu šachty je nutno tento svod prodloužit a upravit jeho trasu.

Potrubí PVC KG SN 4 ve spádu 2%.

Délka potrubí DN 125:		5 m

Kolena 45°DN 125:			3ks