## Rekap_VV
VÝKAZ VÝMĚR
Předmět rozpočtu: |  | Nemocnice Broumov Stavební úpravy 2.NP JIP, NIP, DIOP, LNP - slaboproudé technologie Etapa 2A2
Investor: |  | Oblastní nemocnice Náchod, a.s. Purkyňova 446, 547 69 Náchod
Zpracoval: |  | AG COM, s.r.o. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_160340E_E2A2
Datum zpracování: |  | 2018-01-08 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Jiří Macháček |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Jiří Skořepa |  |  | E-mail: |  |  | skorepa@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
2. CELKOVÁ REKAPITULACE Etapa 2A2
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH | záruka - rok
2.1 | E2A2 - Strukturovaná kabeláž - rozšíření stávajícího systému Molex PN | [5 empty] | 21% | 0 | 25
2.2 | E2A2 - Aktivní prvky a UPS - rozšíření stávající technologie HPE | [5 empty] | 21% | 0 | 5
2.3 | E2A2 - Dorozumívací systém sestra - pacient - rozšíření stávajícího systému Schrack | [5 empty] | 21% | 0 | 2
2.4 | E2A2 - Elektrická požární signalizace | [5 empty] | 21% | 0 | 2
2.5 | E2A2 - Vstupy na oddělení | [5 empty] | 21% | 0 | 2
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:
1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
3. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedeného označení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.
4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality.Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče.

## SK_E2A2
2.1 |  | E2A2 - Strukturovaná kabeláž - rozšíření stávajícího systému Molex PN
Poznámka :
1 |  |  | Strukturovaná kabeláž jako celek musí splňovat záruky a certifikace od výrobce v rozsahu minimálně 25-ti letou systémovou záruku výrobce, tedy garance výrobce za produkty i za provedenou intalaci. Veškeré zařízení uvedené ve výkazu výměr musí být kompletní, včetně příslušenství tak, aby byl celek po montáži plně funkční. Strukturovaná kabeláž obsahuje systém managementu sítě na fyzické vrstvě za použití standardní 8-drátové kabeláže s konektory RJ45 v souladu s TIA/EIA 568 –B.2-10. Instalace součástí managementu fyzické vrtsvy musí být provedena firmou oprávněnou a certifikovanou výrobcem systému.
2 |  |  | Propojovací panel data horizontální, MIIM - Propojovací panel 24 portů RJ45, včetně zakončovacích konektorů, STP cat. 6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10 fully shielded (Třída 3), 19" 1U, integrovaná příprava na systém management sítě na fyzické vrstvě. Management fyzické vrstvy monitoruje patch cordy v patch zóně a stav horizontálních kabelů, komunikuje se scannerem, aplikuje navigační LEDs. Konektory technologie DataGate s KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu). Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Indikační a navigační LED diody, datové sběrnice rozhraní do scanneru s RJ45 konektory v zadní části panelu, napájení ze scanneru. Značení popisky. Integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let na datový kanál.
3 |  |  | Zásuvkový ukončovací člen - Komponenta systému managementu sítě. Používá se v zásuvce pro koncové zařízení za účelem monitorování konektivity horizontální kabeláže mezi patch panelem a zásuvkou, nezabraňuje apikacím jako ethernet nebo PoE, nahrazuje plastovou protiprachovou krytku zářezových kontaktů.
4 |  |  | Propojovací kabel metalický - Propojovací kabel Cat 6A FTP dle TIA/EIA 568 –B.2-10, vodiče Cu lanko AWG26, stínění Al fólií + sběrný drát, úzká bodka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Záruka výrobce 25 let. .
5 |  |  | Datová zásuvka - Datová dvojzásuvka 2x RJ45 (1xRJ45 + záslepka), STP cat. 6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10 fully shielded (Třída 3), instalovaná do elektroinstalační krabice pod omítkou, do parapetního žlabu nebo do podlahové krabice, kompletní, včetně rámečku, montážního modulu, instalační krabice a popisu. Datová zásuvka kompaktní robustní konstrukce, s úhlovým vyvedením RJ45 zdířek. Konektory technologie KATT IDC zářezovými kontakty (plynotěsné s nulovou výtlačnou silou osazené prachovou krytkou proti vytržení kabelu) a se samovýtlačnými prachotěsnými záclonkami s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Konektory musí umožňovat integraci do systému monitoringu fyzické vrtsvy. Značení popisky a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let.
6 |  |  | Kabeláž pro horizontální rozvod - Kabel U/FTP, kat.6A dle TIA/EIA 568 –B.2-10, LSZH plášť fialový, fólií individuálně stíněné páry se sběrným drátkem, 4páry s Cu jádrem AWG 23 bez napojování, max. průměr kabelu 7,5 mm. Záruka výrobce 25 let.
Datový rozvaděč RD01
Podlaží |  |  |  | počet přípojů |  | PC |  | Telefon
4.NP
3.NP
2.NP |  |  |  | 39
1.NP
1.PP |  |  |  | 0
Celkem |  |  |  | 39 |  | 0 |  | 0
Pol. | Skladový kód | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 |  |  |  | RD01
2 |  |  |  | Propojovací panel Cat 6A STP, 1U, 19", 24 port Patch Panel, 568A/B, s přípravou pro management fyzické vrstvy | 2 |  | 0 |  | 0
3 | 9400656101 |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - STP | 39 |  | 0 |  | 0
4 | 9400658001 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | 39 |  | 0 |  | 0
5 | 5110619311 |  |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | 2 |  | 0 |  | 0
6 | 5110619321 |  |  | Panel vyvazovací 2U 5úchytů(ring run) | 1 |  | 0 |  | 0
7 | 5999906511 |  |  | Návleky číselné - PARTEX | 312 |  | 0 |  | 0
8 |  |  |  | Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 2 metry, zelený | 25 |  | 0 |  | 0
9 |  |  |  | Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 3 metry, zelený | 14 |  | 0 |  | 0
10 |  |  |  | Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 3 metry, šedý | 25 |  | 0 |  | 0
11 |  |  |  | Propojovací kabel STP kategorie 6A, délka 5 metrů, šedý | 14 |  | 0 |  | 0
12 |  |  |  | Zásuvkový modul 1xRJ45, stíněný kat.6A, úhlový, černý, pro zásuvky ABB Tango | 1 |  | 0 |  | 0
13 |  |  |  | Zásuvkový modul 2xRJ45, stíněný kat.6A, úhlový, černý, pro zásuvky ABB Tango | 19 |  | 0 |  | 0
14 |  |  |  | Zásuvkový terminátor Cat 6A pro systém managementu fyzické vrstvy | 39 |  | 0 |  | 0
15 |  |  |  | Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, Reflex SI, alpská bílá | 20 |  | 0 |  | 0
16 |  |  |  | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, Reflex SI, alpská bílá | 20 |  | 0 |  | 0
17 |  |  |  | Krabice přístrojová jednonásobná, nástěnná, 42mm, Reflex SI, alpská bílá | 10 |  | 0 |  | 0
18 |  |  |  | Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry | 2126 |  | 0 |  | 0
19 |  |  |  | Úložné trasy
20 | 5799904523 |  |  | Trubka PVC LPE-2 2323 | 126 |  | 0 |  | 0
21 | 9400651210 |  |  | instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla | 126 |  | 0 |  | 0
22 | 5799904529 |  |  | Trubka PVC LPE-2 2329 | 35 |  | 0 |  | 0
23 | 9400651215 |  |  | instalace trubky ohebnéP29 do zdi, cihla | 35 |  | 0 |  | 0
24 |  |  |  | Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 14 |  | 0 |  | 0
25 | 5809001517 |  |  | Krabice KO 125 | 3 |  | 0 |  | 0
26 |  |  |  | Příchytka Grip OBO 2031M/30 | 56 |  | 0 |  | 0
27 | 5999903014 |  |  | Pásek stahovací 4,8 x200mm | 210 |  | 0 |  | 0
28 |  |  |  | průraz D40 - do 450mm, cihla | 6 |  | 0 |  | 0
29 |  |  |  | průraz D60 - do 650mm, cihla | 3 |  | 0 |  | 0
30 |  |  |  | Protipožární ucpávka otvor 250x100 tloušťka zdi do 650 mm | 3 |  | 0 |  | 0
31 |  |  |  | Prostupy zdí pro hlavní úložnou trasu |  |  | 0 |  | 0
32 |  |  |  | Napájecí přívody elektro dle seznamu v technické zprávě
33 |  |  |  | podružný materiál | 1 |  | 0 |  | 0
34 |  |  |  | materiálová rezerva | 1 |  | 0 |  | 0
35 |  |  |  | Kompletace (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
36 |  |  |  | Pomocné ocelové konstrukce (kpl. ) | 1 |  | 0 |  | 0
37 |  |  |  | Stavební přípomoci (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
38 |  |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
39 |  |  |  | Posouzení stavu a rozsahu stávajících SLP rozvodů, návrh opatření a postupů prací [hod.] | 5 |  | 0 |  | 0
40 |  |  |  | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
41 |  |  |  | Zaškolení uživetele (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
42 |  |  |  | Provozní vlivy | 1 |  | 0 |  | 0
43 |  |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1 |  | 0 |  | 0
44 |  |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | 1 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0

## AP_E2A2
2.2 |  | E2A2 - Aktivní prvky a UPS - rozšíření stávající technologie HPE
Pol. | Skladový kód | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 |  |  |  | RD01
2 |  |  |  | Aktivní prvky
3 |  |  |  | HPE 5130 48G PoE+ 4SFP+ EI Switch | 1 |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  | HPE X240 10G SFP+ SFP+ 0,65m DAC C-Cable | 1 |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  | Instalace
6 |  |  |  | Instalace, konfigurace | 1 |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  | Kompletace (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
8 |  |  |  | Zaškolení uživetele (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
9 |  |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1 |  | 0 |  | 0
10 |  |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | 1 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0

## SSP_E2A2
2.3 |  | E2A2 - Dorozumívací systém sestra - pacient - rozšíření stávajícího systému Schrack
Pol. | Skladový kód | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 |  |  |  | SSP
2 |  |  |  | Emergency signalizace
3 |  |  |  | IO-M - V/V jednotka | 1 |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  | Vnitřní nezálohovaná polarizovaná plastová siréna,. Možnost výběru ze dvou zvuků, nastavitelný výběr z 28 tónů, nastavení hlasitosti pomocí přepínačů. Určena pro povrchovou montáž, | 1 |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  | Úložné trasy
6 |  |  |  | Kabel STP C5E LSZH 4páry, do 50 přípojů | 20 |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  | Oranžový kabel 2x2.5 B2caS1D1 PRAFlaSafe® X 2x2.5 | 55 |  | 0 |  | 0
8 | 5799904523 |  |  | Trubka PVC LPE-2 2323 | 15 |  | 0 |  | 0
9 | 9400651210 |  |  | instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla | 15 |  | 0 |  | 0
10 |  |  |  | Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 1 |  | 0 |  | 0
11 |  |  |  | Příchytka Grip OBO 2031M/15 | 30 |  | 0 |  | 0
12 |  |  |  | průraz D40 - do 450mm, cihla | 3 |  | 0 |  | 0
13 |  |  |  | Zajištění přístupu do stropního podhledu | 2 |  | 0 |  | 0
14 |  |  |  | Protipožární ucpávka otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 450 mm | 1 |  | 0 |  | 0
15 |  |  |  | Prostupy zdí pro hlavní úložnou trasu | 1 |  | 0 |  | 0
16 |  |  |  | Napájecí přívody elektro dle seznamu v technické zprávě | 1 | profese elektro
17 |  |  |  | podružný materiál | 1 |  | 0 |  | 0
18 |  |  |  | materiálová rezerva | 1 |  | 0 |  | 0
19 |  |  |  | Kompletace (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
20 |  |  |  | Stavební přípomoci (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
21 |  |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
22 |  |  |  | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
23 |  |  |  | Zaškolení uživetele (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
24 |  |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1 |  | 0 |  | 0
25 |  |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | 1 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0

## EPS_E2A2
2.4 |  | E2A2 - Elektrická požární signalizace
Pol. | Skladový kód | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 |  |  |  | Kabely a úložné trasy
2 |  |  |  | KABEL JE-H(ST)H 2X2X0,8 CERVENA | 330 |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  | Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R B2caS1D1 PRAFlaGuard® F PH120-R 2x2x0.8 | 165 |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  | Hnědý stíněný kabel 10x2x0,8 PH120-R B2caS1D1 PRAFlaGuard® F PH120-R 10x2x0.8 | 45 |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  | Hnědý kabel 2x1.5 PH120-R B2caS1D1 PRAFlaDur® PH120-R 2x1.5 RE | 30 |  | 0 |  | 0
6 | 5799904523 |  |  | Trubka PVC LPE-2 2323 | 120 |  | 0 |  | 0
7 | 9400651210 |  |  | instalace trubky ohebnéP23 do zdi, cihla | 120 |  | 0 |  | 0
8 |  |  |  | Jednostranná příchytka s certifikátem na P90-R pro kabel pr. 10mm, s dírou 8mm | 225 |  | 0 |  | 0
9 |  |  |  | Příchytka s certifikátem na P90-R pro dva kabely pr. 10mm, s dírou 8mm | 150 |  | 0 |  | 0
10 |  |  |  | Šroub 7,5x52 s certifikátem na P90-R do betonu pro přichycení příchytek s certifikátem na P90-R | 375 |  | 0 |  | 0
11 |  |  |  | Krabice přístrojová rozvodná KPR 68 ( pro přístroje s větší hloubkou ) | 15 |  | 0 |  | 0
12 | 5809001005 |  |  | Krabice na zeď jednoduchá LK 80x28R | 8 |  | 0 |  | 0
13 | 5810601112 |  |  | Krabice montážní GW44207 190 x140 x 70 D x V x H(mm), IP 65 | 2 |  | 0 |  | 0
14 |  |  |  | Elektroinstalační krabice KSK 175 DPO s požární odolností | 2 |  | 0 |  | 0
15 |  |  |  | průraz D20 - 300mm, cihla | 26 |  | 0 |  | 0
16 |  |  |  | průraz D40 - do 650mm, cihla | 7 |  | 0 |  | 0
17 |  |  |  | Protipožární ucpávka otvor do průměru 40mm tloušťka zdi do 650 mm | 7 |  | 0 |  | 0
18 |  |  |  | Prostupy zdí pro hlavní úložnou trasu | 1 |  | 0 |  | 0
19 |  |  |  | Napájecí přívody elektro dle seznamu v technické zprávě | 1 | profese elektro
20 |  |  |  | podružný materiál | 1 |  | 0 |  | 0
21 |  |  |  | materiálová rezerva | 1 |  | 0 |  | 0
22 |  |  |  | Kompletace (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
23 |  |  |  | Pomocné ocelové konstrukce (kpl. ) | 1 |  | 0 |  | 0
24 |  |  |  | Stavební přípomoci (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
25 |  |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
26 |  |  |  | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
27 |  |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1 |  | 0 |  | 0
28 |  |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | 1 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0

## Vstupy_E2A2
2.5 |  | E2A2 - Vstupy na oddělení
Poznámka :
1 |  |  | Vstupy na oddělení (2049/P2048, LNP/P2048) - bude provedena příprava pro budoucí instalaci IP vrátníu, IP kamery a čtečky EKV.
Pol. | Skladový kód | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 |  |  |  | Elektromechanický zámek - dodávka zámku stavba | 2 | stavba
2 |  |  |  | Ostatní materiál
3 |  |  |  | Oranžový kabel 2x2.5 B2caS1D1 PRAFlaSafe® X 2x2.5 | 120 |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  | Odbočná hranatá krabice bez svorkovnice 85x85x40, PE, světle šedá, 7035, IP54 | 3 |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  | Ostatní náklady
6 |  |  |  | podružný materiál | 1 |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  | materiálová rezerva | 1 |  | 0 |  | 0
8 |  |  |  | Kompletace (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
9 |  |  |  | Stavební přípomoci (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
10 |  |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
11 |  |  |  | Ekologická likvidace odpadu (kpl) | 1 |  | 0 |  | 0
12 |  |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1 |  | 0 |  | 0
13 |  |  |  | inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | 1 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0