## Rozpočet
stavební objekt / provozní soubor |  |  | název / číslo
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
Č. | Popis položky | Technický | Výměra | Měr. | Dodávka |  | Montáž
pol. |  | reprezentant |  | jedn. | jednotkově | celkem | jednotkově | celkem
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
Komentář k výkazu výměr
Zpracovatel PD upozorňuje, že výkaz výměr je sestaven dle "Podmínek nabídky", viz.výňatek na samostatném listu.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9).
- pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů
a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
7) Práce v objektu jsou prováděny do výšky +4,000m.
8) Nakládání se sutí:
- uchazeč zahrne do jednotkových cen bouracích prací náklady na svislou i vodorovnou vnitrostaveništní manipulaci se sutí vč.překládání, náklady na odvoz na mezideponii, opětovné nakládání a odvoz suti na skládku a skládkovné.
- dále zahrne do svých cen náklady na laboratorní rozbory suti vyžadované od 1.1.2006 vyhláškou MŽP č.294/2005.
- vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele. Vzhledem k tomu, že se bude v některých případech jednat i o druhotné suroviny (ocel. konstrukce atd.) je nutné tento fakt zohlednit v nabídkové ceně.
9) Uchazeč zahrne do svých jednotkových cen důkladná a stálá protiprašná opatření, trvalý úklid vnitrozávodových komunikací znečištěných v průběhu stavby a trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou.
- dále musí zahrnout do svých cen soustavné odklízení suti vzniklé při bouracích pracech a soustavné odsávání prachu.
Stavba : | Nemocnice Broumov - Stavební úpravy 2NP
ETAPA 2B - JIP
Profese : | Zařízení vzduchotechniky a chlazení
1. | Zařízení č. 1 - Větrání JIP a sterilizace
1.C.21 | Omezovací regulátor průtoku vzduchu Průměr: 100 mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.22 | Regulátor tlaku Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10 Pa Průměr: 100 mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.23 | Omezovací regulátor průtoku vzduchu Průměr: 100 mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.24 | Regulátor tlaku Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +20 Pa Průměr: 100 mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.26 | Regulátor tlaku Do hranatého potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +30 Pa Rozměr: 200x200 mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.27 | Omezovací regulátor průtoku vzduchu Průměr: 200 mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.28 | Regulátor tlaku Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +20 Pa Průměr: 200 mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.29 | Omezovací regulátor průtoku vzduchu Průměr: 100 mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.30 | Regulátor tlaku Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +25 Pa Průměr: 100 mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.33 | Omezovací regulátor průtoku vzduchu Průměr: 160 mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.34 | Regulátor tlaku Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +15 Pa Průměr: 160 mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.35 | Omezovací regulátor průtoku vzduchu Průměr: 100 mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.36 | Regulátor tlaku Do kruhového potrubí. Regulátor osazen servopohonem, měřením průtoku vzduchu a výstupy pro systém automatické regulace 0-10 V DC. Regulátor bude z výroby nastaven na udržování přetlaku: +10 Pa Průměr: 100 mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.C.37 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr 200x200mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.1 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 110 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 78 Pa |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.2 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 150 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 108 Pa |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.4 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 400 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 84 Pa |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.5 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 250 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 114 Pa |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.6 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 600x600mm Průtok vzduchu: 325 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 93 Pa |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.8 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL 9010 Průtok vzduchu: 150 m3/hod |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.9 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL 9010 Průtok vzduchu: 250 m3/hod |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.10 | Odvodní anemostat Čelní deska čtvercová, RAL 9010 Průtok vzduchu: 300 m3/hod |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.15 | Odvodní talířový ventil kovový. Průtok vzduchu 100 - 110 m3/hod Průměr: 125mm |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
1.D.16 | Stěnová mřížka do hranatého potrubí, hliníková, 1-řadá, upínání pružinami, lamely horizontální, rozteč lamel 17,5 mm Rozměr 400x200 mm |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
1.E.1 | Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 125 mm |  | 8 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.2 | Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 160 mm |  | 20 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.3 | Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 200 mm |  | 15 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.4 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 100 mm |  | 30 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.5 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 125 mm |  | 20 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.6 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 160 mm |  | 10 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.7 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 180 mm |  | 1 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.8 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 200 mm |  | 20 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.9 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1050 mm |  | 40 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.10 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1500 mm |  | 15 | bm |  | 0 |  | 0
1.E.11 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1890 mm |  | 2 | bm |  | 0 |  | 0
1.G.6 | Utěsnění prostupů VZT požárně dělícími konstrukcemi |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
1.H.1 | Kaučuková izolace Kaučiková izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 19 mm |  | 80 | m2 |  | 0 |  | 0
1.J.2 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. |  | 30 | kg |  | 0 | 0 | 0
2. | Zařízení č. 2 - Větrání zákrokového sálu
2.A.2 | Kondenzační jednotka Chladivová kondenzační jednotka. Jednotka vybavena autonomní regulací s možností ovládání chladícího výkonu jednotky signálem 0-10V |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2.C.1 | Sada expanzního ventilu chladivový okruh |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2.C.2 | Řízení výkonu chlazení Elektronické řízení kondenzační jednotky. |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
2.D.1 | Přívodní anemostat s HEPA filtrem třídy H14 Anemostat včetně čistého nástavce. Čelní deska čtvercová, RAL dle architekta. Do rastru podhledu 625x625mm Průtok vzduchu: 270 m3/hod Tlaková ztráta čistého nástavce: 65 Pa |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
2.D.2 | Odvodní vyústka Jednořadá odvodní vyústka s regulaci - hliníková Rozměr 500x200 mm |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
2.E.1 | Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 160 mm |  | 10 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.3 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 160 mm |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.5 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1050 mm |  | 15 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.6 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1500 mm |  | 10 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.7 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1890 mm |  | 10 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.8 | Chladivové potrubí průměr 9,5 mm – měděné, předizolované |  | 30 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.9 | Chladivové potrubí průměr 15,9 mm – měděné, předizolované |  | 30 | bm |  | 0 |  | 0
2.H.1 | Kaučuková izolace Kaučiková izolace se samolepící vrstvou a AL polepem Tloušťka: 19 mm |  | 30 | m2 |  | 0 |  | 0
2.H.5 | Izolace kaučuková - Samolepící páska 15m, šířka 50 mm, tl. 3 mm |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
2.S.1 | Nátěr chladivového potrubí barvou odolnou UV záření |  | 6 | bm |  | 0 |  | 0
1.X.1 | Chladivo |  | 1.8 | kg |  | 0 |  | 0
2.J.1 | Oceloplechový kanál velikost 100x300mm, tl. 0,8mm, neděrovaný, včetně víka, spojek, spojovacího a nosného materiálu. Kanál bude připevněn pod ocelovou nosnou konstrukci jednotek. |  | 4 | bm |  | 0 |  | 0
2.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. |  | 40 | kg |  | 0 | 0 | 0
6. | Zařízení č. 6 - Větrání hygienického a technického zázemí
6.B.14 | Odvodní ventilátor diagonální, do kruhového potrubí |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6.C.1 | Protidešťová žaluzie se sítem hliník + komaxit, RAL dle architekta Rozměr 200x200mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6.C.2 | Samočinná těsná zpětná klapka do kruhového potrubí Průměr: 125 mm |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6.E.1 | Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 125 mm |  | 2 | bm |  | 0 |  | 0
6.E.2 | Tepelně a zvukově izolační hadice Průměr: 160 mm |  | 3 | bm |  | 0 |  | 0
6.E.3 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr 125 mm |  | 10 | bm |  | 0 |  | 0
6.E.4 | Potrubí 4-hranné, pozinkované + 30% tvarovek. Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Do obvodu 1050 mm |  | 1 | bm |  | 0 |  | 0
6.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál. Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. |  | 10 | kg |  | 0 | 0 | 0
20. | Zařízení č. 20 – Demontáže a likvidace
20.L.3 | Demontáž a likvidace přívodního VZT potrubí a jeho součástí - tlumičů hluku, distribuce vzduchu, zavěšení potrubí, izolace a podobně. Potrubí rozvody do obvodu 3500 mm Přesný rozsah prací je patrný z výkresu demontáží |  | 30 | bm |  | 0 |  | 0
20.L.4 | Demontáž a likvidace odvodního VZT potrubí a jeho součástí - tlumičů hluku, distribuce vzduchu, zavěšení potrubí, izolace a podobně. Potrubí rozvody do obvodu 3500 mm Přesný rozsah prací je patrný z výkresu demontáží |  | 30 | bm |  | 0 |  | 0
99. | Ostatní
99.1 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu |  | 20 | hod |  | 0 |  | 0
99.2 | Zaškolení provozovatele |  | 6 | hod |  | 0 |  | 0
99.3 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba |  | 12 | hod |  | 0 |  | 0
99.4 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly |  | 4 | hod |  | 0 |  | 0
99.5 | Autojeřáb Nosnost 500 kg, výška 30m, dosah ramena 15m |  | 2 | hod |  | 0 |  | 0
99.6 | Doprava |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| Dodávka | [6 empty] | 0
| Montáž | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
REKAPITULACE dle zařízení
1. | Zařízení č. 1 - Větrání JIP a sterilizace |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
2. | Zařízení č. 2 - Větrání zákrokového sálu |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
6. | Zařízení č. 6 - Větrání hygienického a technického zázemí |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
20. | Zařízení č. 20 – Demontáže a likvidace |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
99. | Ostatní |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0