## VV-R
VÝKAZ VÝMĚR MaR
ETAPA 2B | [6 empty] | JIP
stavební objekt / provozní soubor | [6 empty] | název / číslo
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
Č. | Popis položky | Výměra | Měr. | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  | jedn. | jednotkově | celkem | jednotkově | celkem
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) | Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů,
tabulek a specifikací materiálů.
2) | Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) | Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) | Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo
všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) | Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9) :
Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi
navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6) | V případě zjištění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je povinen tento nesoulad uchazeč, v průběhu výběrového řízení, oznámit formou dotazu zadavateli VŘ.
7) | Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
8) | Nakládání se sutí :
Uchazeč zahrne do jednotkových cen bouracích prací náklady na svislou i vodorovnou vnitrostaveništní manipulaci se sutí vč. překládání, náklady na odvoz na mezideponii, opětovné
nakládání a odvoz suti na skládku a skládkovné. Dále zahrne do svých cen náklady na laboratorní rozbory suti vyžadované od 1.1.2006 vyhláškou MŽP č.294/2005.
Vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele.
Vzhledem k tomu, že se bude v některých případech jednat i o druhotné suroviny (ocel. konstrukce atd.) je nutné tento fakt zohlednit v nabídkové ceně.
9) | Uchazeč zahrne do svých jednotkových cen důkladná a stálá protiprašná opatření, trvalý úklid vnitrozávodových komunikací znečištěných v průběhu stavby a trvalý úklid všech prostor
dotčených stavbou. Dále musí zahrnout do svých cen soustavné odklízení suti vzniklé při bouracích pracech a soustavné odsávání prachu.
Stavba : | Stavební úpravy 2.ETAPA - JIP - Nemocnice Broumov
Profese : | D.1.1.11 – ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ A REGULACE
2 | Rozváděč 2BA1-2
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
2.001 | Prostorové čidlo teploty, Pt1000, rozsah 0°…50°C | 1 | ks
2.002 | Spínač tlakové diference (manostat), rozsah 20..300Pa, IP54 včetně přípojné sady a hadiček | 4 | ks
- ostatní :
2.003 | Pokojový ovladač, měření teploty a rel. vlhkosti, bez displeje a otoč. knoflíku s tlačítkem, komunikace Modbus/RS485, 1xDO triak 24Vst, napájení 24Vst. | 1 | ks
2.004 | Sestava PC "All In One", dotykový 21.5" LED 1920x1080, Intel Core i5 6400T Skylake, Intel HD Graphics 530, RAM 8GB DDR4, HDD 1000GB 7200 otáček, WiFi ac, Bluetooth, USB 3.1, klávesnice, myš, Windows 10 | 1 | ks
2.005 | Montážní sada PC k instalaci PC na stěnu (rameno, panel, podložka, …) | 1 | ks
2.006 | Uživatelská grafika pro vizualizaci na PC sesterny | 7 | I/O
2.007 | Runtime Rc-Vision pro 4.500 datových bodů, pouze s I/O moduly Domat | 1 | ks
XXXXXXX | Spínač/ovládač žaluziový, otočný, krátkocestný (řaz. 1/0+1/0 s blok.), komplet (přístroj+krytka+rámeček) | 11 | ks
POZNÁMKA:
Výběr typu ovládacího přístroje KOORDINOVAT! s dodavatelem spínačů osvětlení (profese EL-NN), aby bylo možné přístroje instalovat v jednom vícerámečku.
Výše uvedená položka obsahuje poměrnou část krycího rámečku.
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči :
2.008 | Kombinovaný I/O modul s řídící PLC deskou miniPLC ARM, 17I/O (4AI, 2AO, 4DI, 7DO), bez displeje, komunikační porty Ethernet, RS485, RS232 / Modbus, NVRAM, RAM, runtime Merbon IDE2, napájení 24Vst./ss., montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm (6M) | 1 | ks
- hardware v montážních krabicích venkovních žaluzií Mk.Ž-č.m. :
XXXXXXX | Modul pro autonomní řízení žaluzií, 2xDI (beznap. tlačítka), 2xDO (max. 250V/5A), komunikace Modbus/RS485 g.o., napájení 24V, rozměry 49x49x30mm, montáž do instal. krabice, IP20 | 11 | ks
- software :
2.009 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | 7 | I/O
2.01 | Uživatelský program pro HMI | 1 | I/O
2.011 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | 4 | hod
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč :
2.012 | Zapuštěný oceloplechový rozváděč 600x1200x250mm, IP43, jednokřídlý, včetně instal. rámu, stříšky a kapsy A4 na dok. !!! TYP A VÝROBCE SKŘÍNĚ - KOORDINOVAT S DODAVATELEM EL-NN !!! | 1 | ks
2.013 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | 1 | ks
2.014 | ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, který je součástí rozváděče, je vyspecifikován výše | 0 | ks
POZNÁMKY:
Přesná specifikace bude součástí výrobně-realizační PD.
Popis a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.1.1.11.01 Technická zpráva") a na výkrese 3.NP "střed" (viz "D.1.1.11.12 Půdorys 2.NP - západ").
- montážní krabice venkovních žaluzií MkŽE-č.m. :
XXXXXXX | Plastová skříň, polykarbonátová, samozhášivá, víko průhledné, 8M, IP43 | 11 | ks
XXXXXXX | Elektrovýzbroj rozvodnice (jistič, napájecí zdroj 230/24V, DIN lišty, propojovací vodiče CYA, kabelové vývodky, atp.) | 11 | ks
XXXXXXX | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | 0 | ks
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD.
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
2.015 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.1.1.11.04 Kabelove seznamy") | 30 | bm
2.016 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.1.1.11.04 Kabelove seznamy") | 60 | bm
2.017 | Kabel komunikační 2x 2-párový, pr.0,8mm2, tuhý, stíněný, barvy: ~, Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.1.1.11.04 Kabelove seznamy") | 75 | bm
2.018 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.1.1.11.04 Kabelove seznamy") | 70 | bm
2.019 | Kabelový vodič 2-žilový, drát, pr. 1,5mm2, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.1.1.11.04 Kabelove seznamy") | 93 | bm
2.02 | Kabelový vodič 1x 2-párový, drát, stíněný, pr. 0,8mm2, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.1.1.11.04 Kabelove seznamy") | 124 | bm
2.021 | Kabelový vodič 2x 2-párový, drát, stíněný, pr. 0,8mm2, barvy: ~, nehořlavý dle vyhl. 23/2008 Sb. - BA2caS1D0 Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.1.1.11.04 Kabelove seznamy") | 28 | bm
2.022 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | 60 | ks
2.023 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | 20 | ks
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
2.024 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | 12 | bm
2.025 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | 5 | bm
2.026 | Oceloplechový kanál 60x200mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | 12 | bm
2.027 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | 5 | bm
2.028 | Oceloplechová stínící přepážka 60mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | 12 | bm
2.029 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | 10 | bm
2.03 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, bezhalogenová odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | 20 | bm
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
2.031 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | 6 | kg
2.032 | Krabice odbočná elektroinstalační | 6 | ks
2.033 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | 12 | kg
OSTATNÍ
2.034 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | 20 | hod
2.035 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | 10 | hod
2.036 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | 30 | hod
2.037 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | 6 | hod
2.038 | Výchozí el. revize zařízení MaR | 8 | hod
2.039 | Dokumentace výrobní dílenská | 30 | hod
2.04 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | 2 | hod
2.041 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | 2 | hod
2.042 | Doprava a přesun osob a materiálu související se zprovozňováním jednotlivých částí centrálního dispečinku | 30 | hod
2.043 | Stavební přípomoce | 10 | hod
DÍLČÍ SUMARIZACE :
Celkem bez DPH
| CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0
0