## Signaly DT1
|  |  | Zakázka: | Modernizace střediska praktického vyučování |  | Vypracoval: | Ing. Zdeněk Tulis
|  |  |  | v Chlumci nad Cidlinou |  | Schválil: | Ing. Zdeněk Tulis
|  |  | Č. projektu: |  |  | Datum: | 17.3.2014
|  |  | Profese | Měření a regulace |  | Revize: | 0
SEZNAM SIGNÁLŮ - ROZVADĚČ DT1
Signál |  |  |  |  | Zařízení
Vstup | Typ | Rozvaděč | Popis |  | Označení | Popis | Poznámka
AI0 | AI | DT1 | Venkovní teplota |  | TT10 | Snímač teploty Ni1000 - venkovní
AI1 | AI | DT1 | Prostorová teplota kotelna - přehřátí kotelny |  | TT50 | Snímač teploty Ni1000 - prostorový
AI2 | AI | DT1 | Teplota topné vody - společná - výstup z kotlů |  | TT1.1 | Snímač teploty Ni1000
AI3 | AI | DT1 | Teplota topné vody - společná - vrat do kotlů |  | TT1.2 | Snímač teploty Ni1000
AI4 | AI | DT1 | Teplota topné vody - větev vytápění učiliště |  | TT2.1 | Snímač teploty Ni1000
AI5 | AI | DT1 | Teplota topné vody - větev vytápění kuchyně |  | TT3.1 | Snímač teploty Ni1000
AI6 | AI | DT1 | Teplota topné vody - větev vytápění dílny |  | TT4.1 | Snímač teploty Ni1000
AI7 | AI | DT1 | Teplota topné vody - větev VZT |  | TT5.1 | Snímač teploty Ni1000
AI8 | AI | DT1 | Tlak v systému vytápění |  | PT1.1 | Snímač tlaku 0-6bar / 4-20mA
AI9 | AI | DT1 | Snímač koncentrace CO |  | QT50 | Snímač koncentrace CO - 4-20mA
DI0 | DI | DT1 | Plynový kotel 1 - chod |  | N1.1 | Hlášení z řídící elektroniky kotle
DI1 | DI | DT1 | Plynový kotel 1 - porucha |  | N1.1 | Hlášení z řídící elektroniky kotle
DI2 | DI | DT1 | Plynový kotel 2 - chod |  | N1.2 | Hlášení z řídící elektroniky kotle
DI3 | DI | DT1 | Plynový kotel 2 - porucha |  | N1.2 | Hlášení z řídící elektroniky kotle
DI4 | DI | DT1 | Oběhové čerpadlo - větev vytápění učiliště - porucha |  | M2.1 | Pomocný kontakt jističe
DI5 | DI | DT1 | Oběhové čerpadlo - větev vytápění učiliště - chod |  | M2.1 | Pomocný kontakt stykače
DI6 | DI | DT1 | Oběhové čerpadlo - větev vytápění kuchyně - porucha |  | M3.1 | Pomocný kontakt jističe
DI7 | DI | DT1 | Oběhové čerpadlo - větev vytápění kuchyně - chod |  | M3.1 | Pomocný kontakt stykače
DI8 | DI | DT1 | Oběhové čerpadlo - větev vytápění dílny - porucha |  | M4.1 | Pomocný kontakt jističe
DI9 | DI | DT1 | Oběhové čerpadlo - větev vytápění dílny - chod |  | M4.1 | Pomocný kontakt stykače
DI10 | DI | DT1 | Oběhové čerpadlo - větev VZT - porucha |  | M5.1 | Pomocný kontakt jističe
DI11 | DI | DT1 | Oběhové čerpadlo - větev VZT - chod |  | M5.1 | Pomocný kontakt stykače
DI12 | DI | DT1 | Zaplavění kotelny |  | LS50 | Snímač zaplavení prostoru
DI13 | DI | DT1 | Únik plynu - I. Stupěn koncentrace |  | QS50-1 | Snímač úniku plynu
DI14 | DI | DT1 | Únik plynu - II. Stupěn koncentrace |  | QS50-2 | Snímač úniku plynu
DI15 | DI | DT1 | Regulace 0-1 |  | SA01 | Ovladač na rozvaděči DT-1
DI16 | DI | DT1 | Kvitace poruchy |  | SB01 | Ovladač na rozvaděči DT-1
DI17 | DI | DT1 | Výpadek napájení |  | SF1 | Hlídací relé sledu fází
DI18 | DI | DT1 | Porucha - poplach - EPS |  | EPS | Signál z EPS - poplach
AO0 | AO | DT1 | Ovládání - výkon plynového kotle 1 |  | N1.1 | Ovládání - signál do kotle
AO1 | AO | DT1 | Ovládání - výkon plynového kotle 2 |  | N1.2 | Ovládání - signál do kotle
AO2 | AO | DT1 | Ovládání - regulační ventil - větev vytápění učiliště |  | YC2.1 | Ovládání servopohonu ventilu
AO3 | AO | DT1 | Ovládání - regulační ventil - větev vytápění kuchyně |  | YC3.1 | Ovládání servopohonu ventilu
AO4 | AO | DT1 | Ovládání - regulační ventil - větev větev vytápění dílny |  | YC4.1 | Ovládání servopohonu ventilu
DO0 | DO | DT1 | Povel chod - plynový kotel 1 |  | N1.1 | Povel chod - do kotle
DO1 | DO | DT1 | Povel chod - plynový kotel 2 |  | N1.1 | Povel chod - do kotle
DO2 | DO | DT1 | Povel chod - čerpadlo - větev vytápění učiliště |  | M2.1 | Cívka stykače
DO3 | DO | DT1 | Povel chod - čerpadlo - větev vytápění kuchyně |  | M3.1 | Cívka stykače
DO4 | DO | DT1 | Povel chod - čerpadlo - větev vytápění dílny |  | M4.1 | Cívka stykače
DO5 | DO | DT1 | Povel chod - čerpadlo - větev VZT |  | M5.1 | Cívka stykače
DO6 | DO | DT1 | Ovládání bezpečnostní armatury plynu |  | YS50 | Cívka BAP
DO7 | DO | DT1 | Signalizace chodu |  | HA01 | Kontrolka na rozvaděči DT-1
DO8 | DO | DT1 | Signalizace poruchy |  | HA02 | Kontrolka na rozvaděči DT-1
DO9 | DO | DT1 | Signalizace poruchy - akustický |  | HL02 | Signálka akustická na rozvaděči DT-1