## Soupis komponent
Typ zapojení:
Číslo projektu: 18-068
Název projektu: Nemocnice Náchod_REV2
|  |  | Primár | ÚT (VZT) | TV
|  | Výkon |  | 4229 kW | 700 kW
|  | Teplotní program: | 175,4/65 °C | 90/60 °C | 55/10 °C
|  | Návrhová teplota: | 175,4 °C | 110 °C | 55 °C
|  | Návrhový tlak: | 8 bar | 500 kPa | 900 kPa
|  | Jmenovitý tlak: | PN16 | PN6 | PN10
|  | Dynamický tlak: | - kPa | - | -
Pozice | ks | Typ komponentu | Název komponentu | DN | Osazeno
Primární okruh |  |  | Na kondenzát nepoužívat mosazné armatury !!!
1.1 | 1 | Uzavírací ventil přírubový | UVP PN16 DN150 | DN150 | Osazeno
1.2-1 | 4 | Manometr 100 mm, M20x1,5 | MAN 16bar | DN15 | Osazeno
1.2-2 | 4 | Manometrový ventil | KMANP | DN15 | Osazeno
1.2-3 | 4 | Kondenzační smyčka zahnutá | KSMZ | DN10 | Osazeno
1.3 | 3 | Teploměr bimetalový, s mosaznou jímkou | 0-200°C - 100/160 | DN15 | Osazeno
1.4 | 1 | Filtr přírubový PN16 | FIP PN16 DN150 | DN150 | Osazeno
1.5-1 | 3 | Regulační ventil 2V | regulační havarijní kv 63m3/h | DN65 | Osazeno
1.5-2 | 3 | Pohon 24V | 0-10V, 24V | ------ | Osazeno
1.6 | 3 | Přerušovač vakua | VB 14 1/2'' | DN15 | Osazeno
1.7 | 3 | Uzavírací ventil přírubový | UVP PN16 DN80 | DN80 | Osazeno
1.9-2 | 1 | Manometrový ventil | KMANP | DN15 | Osazeno
1.9-3 | 1 | Kondenzační smyčka zahnutá | KSMZ | DN10 | Osazeno
3 | 3 | Výměník tepla trubkový |  | DN65/125 | Osazeno
11.1 | 1 | Kulový kohout závitový |  | DN50 | Osazeno
11.4 | 3 | Filtr závitový |  | DN32 | Osazeno
11.5-1 | 3 | Regulační ventil 2V |  | DN15 | Osazeno
11.5-2 | 3 | Pohon 24V | 0-10V, 24V | ------ | Osazeno
11.6 | 3 | Zpětný ventil zavitový | plovoucí | DN32 | Osazeno
11.7 | 3 | Kulový kohout závitový |  | DN32 | Osazeno
11.8 | 3 | Návarek vnitřní závit | IG 1/2'' L=70mm CS, CU | DN15 | Osazeno
11.9 | 3 | Kulový kohout přivařovací |  | DN15 | Osazeno
Okruh odvodnění parní přípojky
13.1 | 1 | Odvaděč kondenzátu termický | odvaděč kondenzátu s podchlazenou membránou 30K | DN15 | Osazeno
13.2 | 2 | Kulový kohout přivařovací, parní |  | DN15 | Osazeno
13.3 | 1 | Kulový kohout přivařovací, parní |  | DN15 | Osazeno
13.4 | 1 | Kulový kohout závitový |  | DN65 | Osazeno
13.5 | 1 | Kulový kohout přivařovací, parní |  | DN15 | Osazeno
Modul dochlazení kondenzátu
14-1 | 1 | Výměník tepla deskový | Celonerezový tavně spojovaný deskový výměník tepla bez měděné nebo niklové pájky, vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku. | DN40xDN40 | Osazeno
14-2 | 1 | Izolace deskového výměníku | minimální tl. 30mm, součnitel tepelné vodivosti max. 0.031 W/m*K, materiál – kryt z plastu ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC | ------ | Osazeno
14.1-1 | 1 | Regulační ventil 3V |  | DN40 | Osazeno
14.1-2 | 1 | Pohon 24V | 0-10V, 24V | ------ | Osazeno
14.5 | 2 | Kulový kohout závitový | KKZ I/I-P 2'' | DN50 | Osazeno
14.6 | 1 | Zpětný ventil zavitový | ZVZ 2'' plovoucí | DN50 | Osazeno
14.7 | 1 | Návarek vnitřní závit | IG 1/2'' L=70mm CS, CU | DN15 | Osazeno
14.8 | 1 | Kulový kohout vyp/nap | KKZ 1/2'' - draining | DN15 | Osazeno
Modul ZZT
15-1 | 0 | Výměník tepla deskový-Není součástí dodávky modulu ZZT |  | ------ | Není osazeno
15.5 | 0 | Uzavírací klapka mezipřírubová | UKM DN150 | DN150 | Není osazeno
15.8 | 0 | Kulový kohout vyp/nap | KKZ 1/2'' - draining | DN15 | Není osazeno
Sekundární okruh ÚT - výměník tepla a regulační prvky |  |  | Celkový výkon - 4229 kW
3.1a | 3 | Návarek vnitřní závit | IG 1/2'' L=70mm CS, CU | DN15 | Osazeno
3.1b | 3 | Návarek vnitřní závit | IG 1/2'' L=70mm CS, CU | DN15 | Osazeno
3.1c-1 | 3 | Návarek vnitřní závit | IG 1/2'' L=70mm CS, CU | DN15 | Osazeno
3.1d-2 | 1 | Kulový kohout závitový s vypouštěním | KKZ I/I-P 1/2'' - draining | DN15 | Osazeno
3.1d-3 | 1 | Návarek vnější závit | EG 1/2'' L=100mm CS | DN15 | Osazeno
3.2a | 3 | Uzavírací klapka mezipřírubová | UKM DN125 | DN125 | Osazeno
3.2b-1 | 3 | Uzavírací klapka mezipřírubová | UKM DN125 | DN125 | Osazeno
3.2b-2 | 6 | Pohon 24V | 24V | ------ | Osazeno
3.2b-3 | 3 | Adaptér KSB-Belimo od DN100 |  | ------ | Osazeno
3.3 | 3 | Pojistný ventil závitový | DN50/80 Pab=5 bar | DN50xDN80 | Osazeno
3.6-1 | 3 | Manometr | MAN63 6bar | DN8 | Osazeno
3.6-2 | 3 | Kulový kohout závitový s vypouštěním | KKZ I/I-P 1/2'' - draining | DN15 | Osazeno
3.6-3 | 3 | Návarek vnější závit | EG 1/2'' L=100mm CS | DN15 | Osazeno
3.7 | 3 | Teploměr bimetalový, s nerezovou jímkou | 0-120°C - 100/160 SS | DN15 | Osazeno
3.8 | 3 | Kulový kohout vyp/nap | KKZ 1/2'' - draining | DN15 | Osazeno
Sekundární okruh 1 |  |  | ÚT1 - 4229 kW
4.4 | 3 | Čerpadlo 3x400V | Inline litinové DN 80-210/2 q=60 m3/h dp=135kPa 3x400V vlastní externíFM4kW | DN80 | Osazeno
4.5a | 1 | Filtr přírubový PN16 | FIP PN16 DN200 | DN200 | Osazeno
4.5b | 1 | Kulový kohout závitový | KKZ I/I-P 1/2'' | DN15 | Osazeno
4.10a | 2 | Uzavírací klapka mezipřírubová | UKM DN200 | DN200 | Osazeno
4.11 | 6 | Uzavírací klapka mezipřírubová | UKM DN125 | DN125 | Osazeno
4.12 | 3 | Zpětná klapka mezipřírubová | ZVM PN16 DN125 | DN125 | Osazeno
Sekundární okruh TV - výměník tepla a regulační prvky |  |  | Celkový výkon - 700 kW
6.1-1 | 2 | Regulační ventil 3V | regulační kv 30m3/h | DN50 | Osazeno
6.1-2 | 2 | Pohon 24V | 0-10V, 24V | ------ | Osazeno
6.1d | 2 | Čerpadlo 1x230V | inline mokroběžné DN50-120 přírubové q=18m3/h dp=65kPa 1x230V vlastní FM 0,6kW | DN50 | Osazeno
6.2d | 2 | Uzavírací klapka mezipřírubová | UKM DN65 | DN65 | Osazeno
6.3d | 2 | Zpětná klapka mezipřírubová | ZVM PN16 DN65 | DN65 | Osazeno
6.2 | 4 | Uzavírací klapka mezipřírubová | UKM DN65 | DN65 | Osazeno
6.8 | 2 | Kulový kohout vyp/nap | KKZ 1/2'' - draining | DN15 | Osazeno
6.8a | 2 | Kulový kohout vyp/nap | KKZ 6/4'' - draining | DN40 | Osazeno
6.9 | 4 | Teploměr bimetalový, s nerezovou jímkou | 0-120°C - 100/160 SS | DN15 | Osazeno
7-1 | 2 | Výměník tepla deskový | Celonerezový tavně spojovaný deskový výměník tepla bez měděné nebo niklové pájky, vč. výpočtového listu s certifikací AHRI LLBF, která garantuje výkon výměníku. | DN40xDN40 | Osazeno
7-2 | 2 | Izolace deskového výměníku | minimální tl. 30mm, součnitel tepelné vodivosti max. 0.031 W/m*K, materiál – kryt z plastu ABS s polyuretanovou pěnou bez CFC | ------ | Osazeno
7.1a | 2 | Návarek nerezový 1.4571 | IG 1/2'' L=34mm, SS | DN15 | Osazeno
7.1c | 1 | Návarek nerezový 1.4571 | IG 1/2'' L=34mm, SS | DN15 | Osazeno
7.2 | 4 | Kulový kohout závitový, nerezový | KKZ I/I-P 2'' SS | DN50 | Osazeno
7.2b | 2 | Kulový kohout závitový, nerezový | KKZ I/I-P 2 1/2'' SS | DN65 | Osazeno
7.3 | 4 | Pojistný ventil závitový | 1/2''x3/4''KB;9bar | DN15/20 | Osazeno
7.6-1 | 4 | Manometr | MAN63 10bar | DN8 | Osazeno
7.6-2 | 4 | Kulový kohout závitový s vypouštěním | KKZ I/I-P 1/2'' - draining | DN15 | Osazeno
7.6-3 | 4 | Návarek nerezový 1.4571 | EG 1/2'' L=35mm, SS | DN15 | Osazeno
7.7 | 4 | Teploměr bimetalový, s mosaznou jímkou | 0-120°C - 80/65 | DN15 | Osazeno
7.8 | 3 | Kulový kohout závitový, nerezový | KKZ I/I-P 1/2'' SS | DN15 | Osazeno
Okruh TV |  |  | 700 kW
8.1 | 11 | Uzavírací klapka mezipřírubová, nerezová | UKM N DN65 | DN65 | Osazeno
8.2 | 2 | Uzavírací klapka mezipřírubová, nerezová | UKM N DN65 | DN65 | Dodáno samostatně
8.4 | 5 | Uzavírací klapka mezipřírubová, nerezová | UKM N DN65 | DN65 | Osazeno
8.5 | 3 | Čerpadlo 1x230V | inline mokroběžné nerezové DN40-120 přírubové q=15m3/h dp=70kPa 1x230V vlastní FM 0,5kW | DN40 | Osazeno
8.6 | 3 | Zpětný ventil mezipřírubový, nerezový | ZVM PN16 DN65 SS | DN65 | Osazeno
8.7 | 2 | Pojistný ventil závitový | 1/2''x3/4''KB;9bar | DN15/20 | Osazeno
8.8 | 1 | Filtr závitový nerez | FIZ I/I 2 1/2'' SS | DN65 | Osazeno
8.9 | 2 | Filtr přírubový nerez | FIP PN16 DN65 | DN65 | Osazeno
9.1 | 2 | Uzavírací klapka mezipřírubová, nerezová | UKM N DN65 | DN65 | Osazeno
9.1a | 1 | Kulový kohout závitový, nerezový | KKZ I/I-P 1/2'' SS | DN15 | Osazeno
9.2a | 1 | Filtr přírubový PN16 | FIP PN16 DN65 | DN65 | Osazeno
9.2b | 1 | Kulový kohout závitový | KKZ I/I-P 1/2'' | DN15 | Osazeno
9.4 | 1 | Zpětný ventil mezipřírubový, nerezový | ZVM PN16 DN65 SS | DN65 | Osazeno
9.6-1 | 1 | Manometr | MAN63 10bar | DN8 | Osazeno
9.6-2 | 1 | Kulový kohout závitový s vypouštěním | KKZ I/I-P 1/2'' - draining | DN15 | Osazeno
9.6-3 | 1 | Návarek nerezový 1.4571 | EG 1/2'' L=35mm, SS | DN15 | Osazeno
10.1 | 3 | Kulový kohout závitový, nerezový | KKZ I/I-P 2'' SS | DN50 | Osazeno
10.2 | 1 | Filtr závitový nerez | FIZ I/I 2'' SS | DN50 | Osazeno
10.3 | 1 | Čerpadlo 1x230V | inline mokroběžné nerezové DN40-120 přírubové q=15m3/h dp=70kPa 1x230V vlastní FM 0,5kW | DN40 | Osazeno
10.4 | 1 | Zpětný ventil závitový nerez | ZVZ I/I 2'' SS | DN50 | Osazeno
12 | 2 | Akumulační zásobník nerezový, s izolací | AL 1000 Atyp + 5x6 kW El. partony | ------ | Dodáno samostatně
13 | 1 | Akumulační zásobník nerezový, s izolací | AL 1000 Atyp | ------ | Dodáno samostatně
Cena do PD