## SO10_MaR_teplo
SO10 Požadavky na MaR - Vytápění |  | Topný výkon Q | Průtok m | Tl.ztráta zařízení | Tl.ztráta ventilu | Tl.ztráta celkem | Kv | DN potrubí | DN armatury | Poznámka
Popis - umístění | Kód armatury | kW | kg/hod | kPa | kPa | kPa | teoret.
Výměníková stanice
1100.00 výměník pára/voda 3 kusy | 2018-05-01 | 1643 | 750 | 38 |  |  | 63 | 80 | 65 | havarijní ventil výměníku 3kusy
1100.00 výměník pára/voda 3 kusy | 2018-05-11 | 1643 | 2376 |  |  |  | 1.6 | 80 | 15 | regulační ventil na odtoku kondenzátu 3 kusy
1100.00 výměník pára/voda 3 kusy | 3.2b | 1643 | 14736 | 17 |  |  | 650 | 125 | 125 | uzavírací klapka sekundérní strany výměníku 3 kusy
1200.00 dochlazení kondenzátu | 2018-01-14 | 274 | 7128 | 9 |  |  |  | 50 | 50 | regulační ventil na odtoku kondenzátu 1 kusy
1300.00 ohřev TeV | 2018-01-06 | 300 | 4680 | Ski the World |  |  | 30 | 65 | 50 | regulační ventil na vstupu výměníků TeV