## VV
VÝKAZ VÝMĚR ISŘ
MaR- VÝMĚNÍKOVÁ STANICE V OBJEKTU SO10-zadání
stavební objekt / provozní soubor | [7 empty] | název / číslo
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
Č. | Popis položky | Umístění | Výměra | Měr. | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  |  | jedn. | jednotkově | celkem | jednotkově | celkem
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) | Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů,
tabulek a specifikací materiálů.
2) | Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) | Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) | Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo
všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) | Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9) :
Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi
navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6) | V případě zjištění nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr je povinen tento nesoulad uchazeč, v průběhu výběrového řízení, oznámit formou dotazu zadavateli VŘ.
7) | Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
8) | Nakládání se sutí :
Uchazeč zahrne do jednotkových cen bouracích prací náklady na svislou i vodorovnou vnitrostaveništní manipulaci se sutí vč. překládání, náklady na odvoz na mezideponii, opětovné
nakládání a odvoz suti na skládku a skládkovné. Dále zahrne do svých cen náklady na laboratorní rozbory suti vyžadované od 1.1.2006 vyhláškou MŽP č.294/2005.
Vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele.
Vzhledem k tomu, že se bude v některých případech jednat i o druhotné suroviny (ocel. konstrukce atd.) je nutné tento fakt zohlednit v nabídkové ceně.
9) | Uchazeč zahrne do svých jednotkových cen důkladná a stálá protiprašná opatření, trvalý úklid vnitrozávodových komunikací znečištěných v průběhu stavby a trvalý úklid všech prostor
dotčených stavbou. Dále musí zahrnout do svých cen soustavné odklízení suti vzniklé při bouracích pracech a soustavné odsávání prachu.
Stavba : | MODERNIZACE A DOSTAVBA OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD a.s. - PŘEDÁVACÍ STANICE PÁRA / VODA
Profese : | D.10.4e – ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ A REGULACE (ISŘ)
1. | Rozváděč BJU10.1
PERIFERIE
- čidla a regulátory :
1.001 | Ponorné čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30°…130°C, délka 100mm, včetně ochr. jímky PN10, 1/2", 100mm, nerez | J.01.009 | 17 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.002 | Ponorné čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30°…130°C, délka 150mm, včetně ochr. jímky PN10, 1/2", 150mm, nerez | J.01.009 | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.003 | Příložné čidlo teploty, Pt1000, rozsah -30°…130°C | J.01.009 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.004 | Termostat jímkový/příložný, rozsah 15°...+95°C, IP54, vč. jímky 100mm a stah. pásku, nastavení pod víkem | J.01.009 | 6 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.005 | Snímač tlaku páry, rozsah 0..10bar, napájení 24VAC/DC, výstup 0..10V, vnější závit G1/2", tlumič rázů a vychlazovací smyčka | J.01.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ventily :
1.006 | Ohřev topné vody - primár Ventil přímý přírubový PN25, DN65, kvs=63, 40mm, Tmax=240°C DODÁVKU A MONTÁŽ ZAJISTÍ ÚT | J.01.009 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.007 | Ohřev topné vody - kondenzát Ventil přímý přírubový PN16/25, DN15, kvs=4, 20mm DODÁVKU A MONTÁŽ ZAJISTÍ ÚT | J.01.009 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.008 | Uzavírací klapka mezipřírubová DN125, PN16, Kv 4000, pro média -10..+120°C DODÁVKU A MONTÁŽ ZAJISTÍ ÚT | J.01.009 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.009 | Ventil trojcestný přírubový PN16, DN65, kvs=63, 40mm DODÁVKU A MONTÁŽ ZAJISTÍ ÚT | J.01.009 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.01 | Ventil trojcestný přírubový PN16/25, DN40, kvs=25, 20mm DODÁVKU A MONTÁŽ ZAJISTÍ ÚT | J.01.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- pohony a servopohony :
1.011 | El. pohon regulačního ventilu ohřevu topné vody - primár, napájení 24VAC, ovládání 0..10VDC, síla 2800N, hav. Fce DODÁVKU ZAJISTÍ ÚT | J.01.009 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.012 | El. pohon regulačního ventilu ohřevu topné vody - kondenzát, napájení 24VAC, ovládání 0..10VDC, síla 2800N, hav. Fce DODÁVKU ZAJISTÍ ÚT | J.01.009 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.013 | El. pohon uzavírací klapky, napájení 230VAC, ovládání 3-bod., síla 40Nm, přeběh 25s DODÁVKU ZAJISTÍ ÚT | J.01.009 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.014 | Pohon ventilu 2500N, 40mm=80/160/240s,SUT,24V~ DODÁVKU ZAJISTÍ ÚT | J.01.009 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- ostatní :
1.015 | Houkačka 24V, 50Hz | J.01.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
- hardware v rozváděči BJU10.1 :
1.016 | DDC regulátor - výkonná podstanice na platformě PowerPC, OS Linux, nap. 24VAC/DC, 1x Ethernet, 2x RS485, 2x RS232, montáž na DIN, rozměry 105x90x58mm | J.01.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.017 | Kombinovaný modul 88 I/O (16AI, 8AO, 32DI, 32DO), napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na panel, rozměry 265x292x40mm | J.01.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.018 | Modul 8 analogových vstupů, univerzální, napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.01.009 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.019 | Modul 8 analogových výstupů 0-10VDC g.o., napájení 24VAC/DC, komunikace Modbus/RS485 g.o., montáž na DIN, rozměry 71x90x58mm | J.01.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | LCD TFT barevný display 12.1“, 16.7M barev, celokovové provedení, dotyková obrazovka 1024 x 768, 2x sériový port, 1x Ethernet, 2x USB, zvukový výstup, vstup pro video signál, napájení 24VDC, montáž do panelu | J.01.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
- software :
1.021 | Uživatelský program pro řídící PLC podstanici | - | 100 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
1.022 | Uživatelský program pro HMI | - | 26 | I/O | 0 | 0 | 0 | 0
1.023 | Příprava dat. bodů pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.024 | Grafická schémata pro vizualizaci na centrálním dispečinku | - | 20 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.025 | Zprovoznění, zaregulování, komplexní zkoušky, zaškolení, doprava, apod. týkající se pouze řídícího systému | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
ROZVÁDĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY apod.
- rozváděč BJU10.1 :
1.026 | Skříňový oceloplechový rozváděč 1000x2000+100x300mm, IP66, včetně mont. panelu, vnitřního osvětlení s dveřním kontaktem a kapsy A4 na dok. | J.01.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.027 | Elektrovýzbroj rozváděče (jističe, motorové spínače, stykače, napájecí zdroj(e), pomocná relé, přepěť. ochrana D, signálky a ovládací prvky na dveře, řadové svorky, vývodky, propojovací vodiče CYA a hřebeny, atp.) | J.01.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
POZN.: | Přesná specifikace je součástí výrobně-realizační PD. Popis provedení a el. parametry jsou uvedeny v technické zprávě MaR (viz. "D.10.4e.01 Technická zpráva").
1.028 | Řídící systém je vyspecifikován výše - viz kap. "ŘÍDÍCÍ SYSTÉM" | J.01.009 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL
- kabelové vodiče :
1.031 | Kabel silový 3-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.01.009 | 295 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.032 | Kabel silový 3-žilový, pr.2,5mm2, tuhý, barvy: Č+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.01.009 | 49 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.033 | Kabel silový 5-žilový, pr.1,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.01.009 | 141 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.034 | Kabel silový 5-žilový, pr.2,5mm2, tuhý, barvy: Č+H+Š+M+ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.01.009 | 350 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.035 | Kabel signální 2-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: Č+H Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.01.009 | 1046 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.036 | Kabel signální 4-žilový, pr.1mm2, tuhý, stíněný, barvy: 2Č+H+M Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.01.009 | 647 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.037 | Vodič 1-žilový, pr.6mm2, slaněný, barva: ZŽ Výměra stanovena kabelovým seznamem (viz "D.10.4e.04 Kabelove seznamy") | J.01.009 | 100 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.038 | Oštítkování jednotlivých kabelů na obou koncích + každých 10m, včetně kabelových štítků (text min.3mm černý, trvanlivost min.10let) | - | 330 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.039 | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií | - | 106 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
1) | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
2) | Požadavkem investora je označení každého kabelového vodiče nejen na jeho obou koncích, ale také v průběhu kabelu každých 10m.
- nosný kabelový materiál :
1.04 | Oceloplechový kanál 35x50mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.01.009 | 6 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.041 | Oceloplechový kanál 35x100mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.01.009 | 6 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.042 | Oceloplechový kanál 60x150mm, děrovaný, včetně víka, sponek, spojek se šrouby a nosné konzoly á 1,5-2m Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.01.009 | 0 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.039 | Oceloplechová stínící přepážka 35mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.01.009 | 12 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 | Oceloplechová stínící přepážka 60mm, včetně spoj. mat. Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.01.009 | 0 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.041 | Plastová trubka tuhá, vnější průměr 16mm, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.01.009 | 20 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
1.042 | Plastová trubka ohebná, vnější průměr 16mm, s drátem, odolnost 750N/5cm Výměra stanovena SW AutoCAD LT 2009 | J.01.009 | 35 | bm | 0 | 0 | 0 | 0
UPOZORNĚNÍ:
Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
- ostatní :
1.043 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotlivých položkách ocelových nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, apod.) | J.01.009 | 10 | kg | 0 | 0 | 0 | 0
1.044 | Krabice odbočná elektroinstalační, vč. svorkovnice, IP54 | J.01.009 | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.045 | Ekvipotenciálová svorkovnice s krytem | J.01.009 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
1.046 | Požární utěsnění kabelových prostupů požárně dělícími konstrukcemi - kompletní certifikovaná konstrukce dle pozice | J.01.009 | 0 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
OSTATNÍ
1.047 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | - | 30 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.048 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.049 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | - | 24 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | Zaškolení obsluhy a/nebo údržby provozovatele | - | 3 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.051 | Výchozí el. revize zařízení MaR | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.052 | Dokumentace realizační výrobní - součástí jednotkových cen | - | 0 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.053 | Dokumentace skutečného stavu (3 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 4 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.054 | Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 6 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
1.055 | Stavební přípomoce | - | 10 | hod | 0 | 0 | 0 | 0
DÍLČÍ SUMARIZACE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0