DOMOV U BIŘIČKY, ul. K BIŘIČCE 1240, HRADEC KRÁLOVÉ-NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ

REKONSTRUKCE KOUPELEN V BLOKU „A“  a  V BLOKU „B“

Dokumentace pro stavební povolení

ZJEDNODUŠENÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projektová dokumentace obsahuje části:

A-Průvodní zpráva

B-Souhrnná technická zpráva

D-Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení

A – Průvodní zpráva

A. 1	Identifikační údaje

A. 1. 1	Údaje o stavbě

Název stavby:

DOMOV U BIŘIČKY, ul. K BIŘIČCE 1240, HRADEC KRÁLOVÉ-NOVÝ HRADEC KRÁLOVÉ,

REKONSTRUKCE KOUPELEN V BLOKU „A“ a V BLOUKU „B“.

Místo stavby:

Domov u Biřičky - Nový Hradec Králové 1240, 500 08 Hradec Králové

Kraj:

Královéhradecký

A. 1. 2 	Investor

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí, 1245/2, 500 03 H.K.

A. 1. 3 	Zpracovatel dokumentace

Radko Vondra – PRIDOS, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové 11

IČO: 132 07 245, DIČ: CZ 530916024, Telefon: + 420 495 539 037

Odborně odpovědná osoba: autorizovaný inženýr pro pozemní stavby – Ing.Radek Vondra, ČKAIT: 0602201

A. 2	Seznam vstupních podkladů

- stavební výkresy, ČSN, vyhlášky, zákony, požadavky investora a požadavky ostatních profesí, Projekt byl zpracován na základě podkladů dodaných investorem. Projekt byl po konzultaci s investorem doplněn o jeho připomínky.

A. 3	Údaje o území

Parcela p. č. st. 243/2, k. ú. 647225 obce Kluky, ve vlastnictví: Kraj Hradec Králové.  Veškeré stavební práce budou probíhat na výše uvedeném katastrálním území. Stavbou nebudou dotčeny žádné sousední pozemky.

A. 4	Údaje o stavbě z hlediska projektové dokumentace D.1.4.g)

Typ a funkce stavby: Vnitřní stavba – Rekonstrukce koupelen.

B	Souhrnná technická zpráva

B. 1 Požadavky investora:

Provést projekt na zhotovení elektroinstalace v prostoru rekonstruovaných koupelen v bloku „A“ a v bloku „B“ a to dle platných ČSN.

Napájení prostor bude obnoveno ze stávajícího rozvodu NN - z rozvaděčů v jednotlivých patrech. Rozvaděče budou upraveny dle potřeb nové instalace. Zachován zůstane rozvod tzv. přivolávacího systému umístěný v jednotlivých koupelnách.

UPOZORNĚNÍ: Při odstraňování stávajících omítek a keramického obložení je nutné postupovat tak, aby nebyly poškozeny stávající procházející rozvody NN určené pro ostatní místnosti na patře.

B. 2 Bezpečnost práce:

Pracovníci provádějící montáž elektrotechnického zařízení a kabelů musejí mít elektrotechnickou kvalifikaci podle obecně závazných právních předpisů. Při případné práci v blízkosti nebo na VTZ/E, musí být zaměstnanci poučeni provozovatelem zařízení dle vyhl. č. 100/ 1995 se změnami ve vyhláškách čč. 279/2000 Sb., 352/ 2000 Sb. a 210/2006 Sb., dále dle vyhl. č. 50/78 Sb. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými ČSN, bezpečnostními předpisy a technologickými postupy pro montáž elektrických zařízení včetně dodržování návodu od jednotlivých výrobců.

B. 3 Ekologické podmínky:

V rámci výstavby dojde k minimálnímu negativnímu ovlivnění životního prostředí, bude zvýšená prašnost a zvýšený hluk při použití strojů a ručního nářadí. Pro realizaci elektrotechnických rozvodů není navržen žádný postup s negativním dopadem na životní prostředí. Elektrické zařízení nebude ovlivňovat životní prostředí.

Nakládání s odpady: Odpady budou v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a č.381/2001 Sb. roztříděny, uloženy a zlikvidovány dle jejich stupně nebezpečnosti. Za ekologickou likvidaci odpadního materiálu odpovídají montážní a stavební firmy.

D	Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení

D. 1.1	Technické řešení silnoproudu

ÚDAJE O PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH

Napěťová soustava: 3NPE AC 50 Hz 400/230 V / TN-S.

Vnější vlivy

Stanovení vnějších vlivů: Bude postupováno v souladu s ČSN 33 2000–7–701 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou v souladu ve změnách Z1 a Z2.

Další opatření proti úrazu elektrickým proudem: Použití přístrojů ve dvojité izolaci, použití proudových chráničů (vybavovací proud 0,03 A) a krytí zásuvek 230 V minimálně IP54.

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4.41 ed.3: základní + zvýšená proudovým chráničem a pospojování dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3.

Minimální krytí IP dle ČSN 33 2000-5-51 ed.2:

-neživých částí – základní samočinným odpojením od zdroje v sítích TN

-živých částí – krytím, izolací dle CSN 33 2000-4-41 ed.3

Energetická bilance

Ke zvýšení příkonu v koupelnách dojde při instalaci dezinfekční myčky a sušičky o 4,2 kW.

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie: 3. stupeň – ČSN 34 1610- Náhradní napájení není požadováno.

Ochrana proti přepětí

Pro koupelny není požadována.

Měření el. energie:

Hlavní měření zůstává stávající, speciální podružné odměření není požadováno.

Zabezpečení ochranných pásem:

Při stavbě budou dotčeny vnitřní technické sítě jiných správců. Před započetím prací je nutné požádat správce IS o jejich vytýčení. Stavba nevyžaduje přeložení žádných inženýrských sítí.

Stanovení ochranných pásem: Ochranné pásmo ve smyslu zákona 458/2000 Sb nevznikne.

Údaje o konstrukčních částech: Veškerá zařízení namontovaná na stavbě musí odpovídat ČSN. Na dodané součásti musí být mj. certifikát o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č.190/2002 Sb. z 24. 4. 2002 v platném znění a technická dokumentace dodaná výrobcem zařízení. Zařízení musí být určeno do prostředí, které odpovídá protokolu, podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

D. 1.2	 Stavebně konstrukční řešení

a) Demontáže, přesuny:

V dotčených koupelnách bude provedena demontáž veškeré elektroinstalace, vyjma rozvodu pro přivolávací systém.

UPOZORNĚNÍ: Při odstraňování stávajících omítek a keramického obložení je nutné postupovat tak, aby nebyly poškozeny stávající procházející rozvody NN určené pro ostatní místnosti na patře.

b) Napojení koupelen – úprava rozvaděčů:

Na jednotlivých chodbách pavilonů „blok A“ a „blok B“ jsou stávající rozvaděče. Veškeré nové rozvody budou napojeny z těchto rozvaděčů, přičemž tyto budou doplněny o jistící a ovládací prvky dle vybavení koupelny.

c) Instalace:

Rozsah instalace je upřesněn na výkresech 1E03 a 1E04. Elektroinstalace bude provedena kabely (např. CYKY, CYKYL-o), bude vedena po stávajícím kabelovém žlabu umístěném na chodbě pod stropem za rastrovým obložením. V koupelnách bude provedena instalace pod omítku. Vedení a uložení kabelů musí odpovídat podmínkám ČSN 33 2000–7–701 ed.2.

d) Osvětlení

Bude provedeno dle protokolu výpočtu osvětlenosti novými LED-zářivkovými tělesy s krytím IP65, s elektrickým příkonem 43W/4000lm, barvené podání 3500st.K.

Obvod osvětlení bude mít zvýšenou ochranu před úrazem elektrickým proudem pomocí proudového chrániče s vybavovacím proudem 0,03 A. Obvody budou instalovány kabely s minimálním průřezem vodičů 1,5 mm2. Spínání bude provedeno pomocí spínače u dveří v koupelně.

UPOZORNĚNÍ: V případě, že budou použity výrobky odlišné od protokolu výpočtu osvětlení, bude nutné provést nový výpočet osvětlení.

Poznámka: Je možné napojit osvětlení koupelny na původní rozvod.

e) Zásuvka

Zásuvka 230V, 16A, 2P+PE – bude použit typ s krytím minimálně IP54 (např. ABB 5518N), částečně zabudovaná pod omítku. Umístění zásuvky bude provedeno v souladu s ČSN 33 2000–7–701 ed.2.

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 musí být instalována na zásuvkovém obvodu doplňková ochrana proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA v souladu s čl. 415.1. Obvody budou instalovány kabely s minimálním průřezem vodičů 2,5 mm2.

g) Pospojování (obecná formulace)

Doplňující ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 musí zahrnovat všechny neživé části upevněných zařízení současně přístupné dotyku a cizí vodivé části včetně, pokud je to proveditelné, hlavních kovových armatur železobetonu. Systém ochranného pospojování musí být spojen s ochrannými vodiči všech zařízení včetně zásuvek. Průřez žádného ochranného vodiče, který není součástí kabelu nebo který není ve společném obložení s vodiči vedení (fázovými vodiči), nesmí být menší než: 2,5mm2 Cu, pokud je chráněn před mechanickým poškozením (doporučen je však vodič CYA4mm2). Místní doplňující pospojování  musí v souladu s požadavky výše uvedenými spojit s ochranným vodičem všechny nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací vanou a/nebo se sprchou. Doplňující ochranné pospojování má být zřízeno vně nebo uvnitř místnosti s koupací vanou nebo sprchou, avšak nejlépe na vstupu cizích vodivých částí do místnosti.

Příkladem cizích vodivých částí jsou: kovová vodovodní potrubí a kovová potrubí odpadů, kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení, kovové části plynovodu, přístupné kovové stavební prvky.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE A PODMÍNKY PROVOZU

Ustanovení NV č. 101/2005 Sb. – příloha

2.1.2 Všechny části instalace musí být mechanicky pevné, spolehlivě upevněné a nesmějí nepříznivě ovlivňovat jiná zařízení; musí být dostatečně dimenzovány a chráněny proti účinkům zkratových proudů a přetížení; části zařízení musí být provedeny tak, aby na místech, jimiž prochází elektrický proud, nemohlo za běžných provozních podmínek dojít k nebezpečnému ohřátí vodičů.

2.1.5 Instalace musí být provedeny a uloženy tak, aby byly přehledné, průchody stěnami a konstrukcemi musí být provedeny tak, aby nemohlo dojít k poškození instalace ani stavby. Vzdálenosti vodičů a kabelů navzájem, od částí staveb, od nosných a jiných konstrukcí, musí být voleny podle druhu izolace a způsobu jejich uložení.

Obecně

Všechna elektrická zařízení musí být vybrána tak, aby odpovídala charakteristickým vlastnostem prostoru, ve kterém jsou umístěna a aby vydržela bezpečně namáhání a působení vnějších vlivů, kterým mohou být vystavena. Jestliže některý prvek zařízení není v provedení vhodném pro prostředí, ve kterém má být umístěn, může být v tomto prostředí použit, pokud je provedeno odpovídající dodatečné ochranné opatření v rámci celého zařízení.

Užívání a údržba zařízení

Uživatel muže sám provádět následující obsluhu a údržbu instalovaného zařízení:

- vypínat a zapínat k tomu určené spínače jednotlivých obvodů

- napojovat do zásuvkového vývodu spotřebiče vybavené odpovídající vidlicí a obsluhovat je v souladu s jejich návodem k obsluze

Uživatel zařízení nesmí provádět následující

- nesmí sám připojovat a odpojovat pevně připojené spotřebiče a zařízení (pokud k tomu nemá příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci)

- nesmí přetěžovat jednotlivé obvody připojováním velkého množství spotřebičů, nebo připojováním spotřebiče velkého výkonu.

Základní povinnosti provozovatele

Zákoník práce a další navazující předpisy ukládají odpovědnému provozovateli elektrických zařízení povinnost zajistit bezpečnost pracovníků při prováděné práci a z výše uvedených důvodů jim ukládá tyto povinnosti:

a/ uvádět do provozu jen ta zařízení, u kterých byl bezpečný a provozuschopný stav zjištěn revizí elektrického zařízení, podle ČSN 33 1500

b/ zajistit provádění pravidelných revizí el. zařízení v rozsahu, jak to požadují platné ČSN, a to v určených termínech.

d/ vést o rozvodu el. proudu základní dokumentaci a v dokumentaci podchycovat všechny změny, které nastaly od doby jejího zřízení

e/ zajistit dostatečnou a zejména kvalifikovanou odbornou údržbu a odborné a kvalifikované odstraňování zjištěných závad

Pokyny pro dodavatele

Během prací je nutno dodržet veškerá zákonná opatření, uvedená v souvisejících zákonech. Povinností stavbyvedoucího a mistra je proškolení všech pracovníku, provádění zápisu do stavebního deníku a průběžná kontrola dodržování zásad BOZ. Na pracovišti musí být k dispozici prostředky k poskytování první pomoci. Pracovníci provádějící montáže musí být prokazatelně prozkoušeni dle vyhlášky 50/78 sb. Po skončení montážních prací před uvedením zařízení do provozu provést a vypracovat výchozí revizi el. zařízení dodat dokumentaci dle skutečného provedení a seznámit obsluhu se zařízením. Technická zpráva je nedílnou součástí technické dokumentace a doplňuje výkresovou část.

- SOUPIS ZÁKLADNÍCH POUŽITÝCH NOREM

ČSN 33 0166 ed.2 Označování žil kabelů a ohebných šňůr

ČSN 33 2000–7–701 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou v souladu ve změnách Z1 a Z2.

ČSN 33 1310 ed.2 Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení – Změny Z1-Z4

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2180 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 34 7701 Normalizované barvy izolace nízkofrekvenčních kabelů a vodičů

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení – Změny Z1-Z4

ČSN EN 61140 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení- +

Změna A1

ČSN 12464-1 Osvětlení pracovních prostorů – část 1

ČSN 61537 ed. 2 Vedení kabelů – systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. – 381 ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Vyhláška č. 294/2005 Sb. ze dne 11. července 2005 o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění od 1. 1. 2014

Nařízení vlády č. 101 ze dne 26. ledna 2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí