Technická zpráva

| Měřítko: - | Schválil: | Ing. Jelínek |  | Datum: 03/2016 | Stupeň dokumentace: DPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vypracoval: | Ing. Štekr |  | Revize: 0 |  |

| Elektroservis Liberec, s.r.o. 463 52 Osečná, Českodubská 133 tel/fax:485 179 078, -016, -004 IČ:49099795 DIČ: CZ 49099795 | investor: SPŠ, SOŠ A SOU Nové město nad Metují Školní 1377, 549 01 Nové Město nad Metují | stran: 6 | paré č. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Akce: Stavební úpravy stávajícího objektu SPŠ, SOŠ A SOU, Nové Město nad Metují, PAVILON „E“ obsah: Projektová dokumentace připojení VZT |  |  |
|  |  | z.č. 6094 |  |
|  |  | # E-6006 |  |

Obsah:

1. Základní údaje

1.1 Souhrnné údaje

1.2 Rozsah projektu

  - Normy a předpisy

  - Bezpečnost práce a technických zařízení

2. Technické údaje

3. Technické řešení

4. Závěr

Přílohy:

- výkaz, výměr

1. Základní údaje:

1.1. Souhrnné údaje

Identifikační údaje akce:

název stavby:  	Stavební úpravy stávajícího objektu SPŠ, SOŠ A SOU, Nové Město nad Metují, PAVILON „E“

části:			PS01 – připojení VZT jednotek

místo stavby: 		vnitřní prostory v pavilonu „E“

stupeň dokumentace:   Dokumentace pro provedení stavby

investor:  		SPŠ, SOŠ A SOU Nové město nad Metují, Školní 1377, 549 01 Nové Město 			nad Metují

Projektant:	Elektroservis Liberec spol. s r.o., Českodubská 133, 463 52  Osečná

(dále jen ESV), IČO 49099795, tel./fax:485179078.

v zastoupení pro projektování Ing. Vladimír Jelínek (autoriz. inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení č.autoriz. ČKAIT 0501105)

Projektoval:		Ing. Jaroslav Štekr

Podklady pro zpracování dokumentace:

- objednávka, stavební podklady stávajícího stavu, související platné zákony, vyhlášky a ČSN, katalogové listy.

1.2. Rozsah a účel projektu

Jednotlivé pavilony Střední školy budou kompletně zatepleny. Součástí energetických úspor bude instalace decentralizovaného větrání s účinným zařízením pro zpětné získávání tepla. 
V tzv. kmenových učebnách, budou instalovány decentralizované jednotky s deskovým rekuperátorem.

Projekt řeší silnoproudé připojení těchto jednotek a to ze stávajících rozváděčů v objektu.

Poznámka: Přestože byl proveden průzkum řešených prostor, nelze podchytit veškeré detaily prováděných prací při rekonstrukci jednotlivých objektů. Během stavby budou zajištěny veškeré průzkumné práce, tak aby bylo možné navrhované řešení realizovat. V případě, že se objeví skutečnosti, které zabrání připojení napájení VZT zařízení bude nutné řešit situaci operativně 
na místě. V případě drobných úprav bude vše řešeno s dodavatelem stavby a v případě složitějších úprav bude vše řešeno při konzultacích s projektantem elektro.

## 1.3	Normy a předpisy

Vedle právních předpisů, zákonů,nařízení  a technických předpisů vtahujících se k zařízení pro projekt použity a pro stavbu platí m.j. tyto normy - elektrotechn. předpisy (dále jen EP):

ČSN ISO 3864-1      	Bezpečnostní barvy a bezpečn. značky

ČSN EN 61140 ED.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a   zařízení

ČSN 33 1500		EP-Revize elektr. zařízení

ČSN 33 2000-1 ED.2	EP-Elektrická zařízení, platnost….

ČSN 33 2000-4-***		EP- bezpečnost …

-41 ED.2	Ochrana před úrazem el. proudem

-43 ED.2	Ochrana proti nadproudům

-442 ED.2	Ochrana proti přepětí-zemní spojení v síti VN

-443 ED.2	Ochrana proti přepětí atmosf. a spín…..

-46 ED.2	Odpojování a spínání

-473		Použití ochr. opatření…….proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51 ED.3	EP- Výběr a stavba el. zařízení, všeobec. předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ED.2	EP- Výběr soustav a stavba vedení

-54 ED.3	EP- Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-6			Revize.

ČSN EN 62305-1 ED.2		Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305-2 ED.2		Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ED.2	Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

ČSN EN 62305-4 ED.2	Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

ČSN EN 50110-1 ED.3    	Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 50110-2 ED.2    	Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky

ČSN 38 1754			Dimenzování el. zařízení podle účinků zkrat. proudů

ČSN EN 61439-1 ED.2		Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN EN 61439-2 ED.2		Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče

ČSN EN 61439-3	Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

ČSN EN 61439-4	Rozváděče nízkého napětí - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)

ČSN EN 61439-5	Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

ČSN EN 61439-6	Rozváděče nízkého napětí - Část 6: Přípojnicové rozvody

ČSN EN 61000		Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

ČSN 38 1754		Dimenzování el. zařízení podle účinků zkrat. proudů

Pro použité výrobky, zařízení a materiály platí veškeré k nim se vztahující harmonizované a určené normy.

1.4	Bezpečnost práce a technických zařízení:

Bezpečnost práce při montážích:

Práce musí být provedeny kvalifikovanou firmou s oprávněním pro tyto práce, postupy dle předpisů pro stavebně-montážní práce, podle návodů výrobců materiálů a zařízení a z materiálů, které jsou schváleny (certifikace, Prohlášení o shodě …) pro stavby v ČR a ekologicky zlikvidovatelné. Předpokládá se standardní provedení a kvalita prací podle platných ČSN.

Při pracích musí být  také postupováno podle provozních pravidel a místně bezpečnostních předpisů objednatele a provozovatele stáv. zařízení, zejména musí být zajištěn bezpečný stav dotčených zařízení (přednostně beznapěťový), osvětlení a větrání pracoviště a bezpečné únikové cesty, dočasná protipožární opatření (has. přístroje), ochranné a pracovní pomůcky předepsané pracovními postupy (brýle, respirátor, přilba apod.) a event. dozor provozovatele.

Pracovníci musí být  poučeni o charakteru prací a prostorů, možném ohrožení a postupech v případě nehod vč. tras únikových cest, o použití ochran. pomůcek.

Pro postup prací vedle schváleného (event. na kontrol. dnech aktualizovaného) harmonogramu platí provozovatelem a dodavatelem schvál. postupné termíny a technologické 
a  pracovní postupy zpracované dodavatelem např. ve formě zápisů v montážním deníku akce.

Ty budou v míře, dotýkající se provozovatele jimi odsouhlaseny.

Bezpečnost práce při provozování elektr. zařízení:

Musí být dodržovány předepsané postupy a způsoby užívání a údržby zařízení dané provozní dokumentací (průvodní dokumentace dodavatele doplněná provozovatelem po vyhodnocení rizik 
o místní provozní, technologické a bezpečnostní předpisy a postupy, provozní a revizní řády, apod) s respektováním zákonů a souvis. předpisů, s využitím plat. ČSN. Zvláštní pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti částí el. zařízení pod napětím (kvalifikace a pověření pracovníků, zajištění pracoviště, příkaz B, atd.)

Vliv na životní prostředí:

Projektované zařízení není zdrojem hluku a elektromagnet. záření nad přípustné hygienické limity.

Odpady:

Odpady při výstavbě budou uloženy na příslušné skládky a dopraveny ke zpracovatelům druhot. odpadů.

Zařízení je navrženo a musí být dodáno resp. zhotoveno z materiálů, které po jeho likvidaci jsou recyklovatelné (kovy, PVC) nebo akceptovatelné jako komun. odpady.

2. Technické údaje:

Napěťová soustava:

NN: 1+PE+N, AC, 50 Hz, 230V, TN-C-S

Měření spotřeby elektrické energie:

- obchodní měření není součástí projektu

- podružné měření není požadováno

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie:

- 3. stupeň dle ČSN 34 1610

Kompenzace:

- není předmětem tohoto projektu, centrální kompenzace rozvoden zůstane zachována beze změn

Provozní vlivy:

Určení vnějších vlivů a nebezpečných prostorů bylo provedeno dle ČSN 33 2000-1 ed.2, v návaznosti na ČSN 33 2000-5-51 ed3, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 (Z1)-

Prostředí bylo stanoveno jako normální AB5, ostatní vlivy bez zvláštního významu.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41:

Strana NN (0,4 kV)

Ochrana před přímým dotykem živých částí: izolací, krytím (ČSN 332000-4-41ed.2)

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí): ochranné uzemnění, ochranné pospojování, automatické odpojení od zdroje, chrániči (ČSN 332000-4-41ed.2)

Za místem rozdělení PEN na PE a N už nesmí dojít k jejich spojení.

Ochrana proti přetížení:

Kabely uloženy ve zdi nebo v instalační trubce.

Ochrana el.vedení a rozvaděčů před přetížením a zkratem je pojistkami a jističi dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2,  barevné značení vodičů odpovídá ČSN 33 0165, ČSN 33 0166 ed.2.

Ochrana proti přepětí:

Není požadována.

Energetická bilance:

Roční spotřeba el. energie navrhovaného zařízení činí cca 2,6 MWh/rok při běžném školním provozu Po-Pá.

3. Technické řešení:

(viz také výkresová dokumentace)

Úvodem:   Zde specifikovány pouze úpravy el. zařízení a instalace, které jsou vyvolány tímto projektem. Původní zařízení, které se nemění/zůstává není součástí tohoto projektu.

Kabelové trasy:

- veškerá kabeláž bude vedena od příslušného rozváděče pod omítkou ve zdi až k VZT jednotce, v prostoru od zdi k místu připojení VZT jednotky flexitrubkou D25

Zednické práce:

- v místě uložení kabelů pod omítkou ve zdivu bude začištění rýh provedeno hrubou omítkou, štukem a výmalbou

Při vysekávání rýh pro novou kabeláž umístěnou ve zdi je nutné přihlédnout
k existenci stávající kabeláže, která je v těchto zdech taktéž umístěna.

Připojení jednotek VZT:

Pavilon „E“ 2.NP, VZT v místnostech M178, M179:

- napájení ventilátorů bude provedeno kabelem CYKY-J 3x1,5 z rozváděče RJ43 umístěného na chodbě, vývody FA20 (VZT v M178) a FA22 (VZT v M179)

- napájení dohřevů bude provedeno kabelem CYKY-J 3x2,5 z rozváděče RJ43 umístěného 
na chodbě, vývody FA21 (VZT v M178) a FA23 (VZT v M179)

- jističe FA20, FA21, FA22, FA23 budou do rozváděče RJ43 dozbrojeny

4. Závěr:

Elektroinstalaci sestavit z prvků, na které bylo vydáno prohlášení o shodě dle Zákona č.22/1997 Sb. Před uvedením zařízení do provozu je nutno vyhotovit zprávu o výchozí revizi. Elektrozařízení  pravidelně revidovat ve lhůtách dle ČSN 33 1500. Provozovatel bude archivovat zprávu o výchozí revizi, zprávu o poslední pravidelné revizi a projektovou dokumentaci se zakreslením veškerých změn. Stav svodičů přepětí, proudových chráničů je nutno pravidelně kontrolovat v souladu s doporučením výrobců. Pracovníky je nutno seznámit s obsluhou elektrozařízení.