| Stavebník SPŠ, SOŠ A SOU Nové město nad Metují Školní 1377, 549 01 Nové Město nad Metují |  | Číslo zakázky |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Číslo dokumentu: | D-VZT |
|  |  | Revize: | 00 |
| Projekt Stavební úpravy stávajícího objektu SPŠ, SOŠ A SOU, Nové Město nad Metují PAVILON ,,C,, |  | Odp. projektant: | Ondřej Hyhlík |
|  |  | Projektant: | Ondřej Hyhlík |
|  |  | Tel.: | +420 326 330 591 |
|  |  | www. | www.improjekt.cz |
|  |  | E-mail: | o.hyhlik@improjekt.cz |
|  |  | Datum: | 03/2016 |
| Stupeň: Pro provedení stavby, podle zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů |  | Otisk autorizačního razítka |  |
| D - VZT | 1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA |  |  |

1.4 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dokumentace je zpracována pro stavební povolení a pro provedení stavby dle vyhlášky č.499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

VĚTRÁNÍ

- Popis stávajícího stavu, Podklady pro zhotovení PD

Jednotlivé pavilony Střední školy, budou kompletně zatepleny v souladu s vypracovaným energetickým posudkem, který řeší energetické úspory. Součástí těchto energetických úspor bude instalace decentralizovaného větrání s účinným zařízením pro zpětné získávání tepla. V tzv. kmenových učebnách, budou instalovány decentralizované jednotky s deskovým rekuperátorem.

Jako podklad pro návrh jednotek, sloužili stavební podklady v elektronické podobě, metodický pokyn pro větrání škol, technické listy VZT zařízení, platné předpisy a normy. Dále byly provedeny tzv. projekční dny, kde se řešily připomínky k jednotlivým částem dokumentace.

Poznámka: Přestože byl proveden průzkum, řešených prostor, nelze podchytiti veškeré detaily, prováděných prací při rekonstrukci jednotlivých objektů. Během stavby budou zajištěny veškeré průzkumné práce, tak aby šlo navrhované řešení instalovat. V případě, že se objeví skutečnosti, které zabrání instalaci VZT zařízení bude nutné řešit situaci operativně na místě. V případě drobných úprav bude vše řešeno s dodavatelem stavby a v případě složitějších úprav bude vše řešeno při konzultacích s projektantem VZT.

- Parametry venkovního prostředí

| místo stavby | Nové Město nad Metují |  |
| --- | --- | --- |
| teplota vzduchu | zimní te = -18oC | letní te = 30oC |
| Relativní vlhkost vzduchu | zimní e = 95% | letní e = 38% |

Nadmořská výška 350m.n.n

Počet dnů v otopném období: 254dnů

Průměrná teplota v topném období 3,7°C při d13

- Parametry vnitřního prostředí

Kmenové učebny: Ti=20°C  2K (Zima); Ti=26°C2K (Léto)

Požadované ekvivalentní hodnoty hluku - Vnitřní prostory -  Lp = 40 dB (doporučení 30-40dB)

- Navrhované technické řešení VZT jednotky

Pro tzv. kmenové učebny je navrženo Decentralizované, rovnotlaké, větrání. Viz. Specifikace.

Základní popis:

Kompaktní decentrální větrací jednotka s vysoce účinným rekuperačním výměníkem ZZT a tlumičem hluku, je určena pro přímé napojení na fasádu budovy přes směšovací, uzavírací klapku a speciální kombinovanou protidešťovou žaluzii pro sání a výfuk vzduchu. Díky patentované technologii, konstrukčnímu provedení, vybavení a sofistikované regulaci umožňuje celoroční provoz. Regulace automaticky zajistí, aby teplota přiváděného vzduchu neklesla pod minimální nastavenou hodnotu (17°C) a byli tak dodrženy komfortní podmínky odpovídající legislativě. Dvojité opláštění z pozinkovaného plechu vyplněné tepelnou a zvukpohltivou izolací o tloušťce 40 mm splňující požadavky dle DIN 1946 část 2. Ve spodní části se nachází odnímatelný kryt pro údržbu a servisní práce.

Jednotka je kompletně vzhledově opláštěna a vybavena distribučním elementy, které tvoří sací vyústka a komfortní štěrbinové vyústky LDB 20-8-2.

Freecooling (Volné chlazení):

Díky sofistikované regulaci, která umožňuje vyhodnotit dle parametrů vzduchu automatické otevření by-pass klapky pro obtok rekuperačního výměníku, může docházet k volnému chlazení prostoru venkovním vzduchem.

Vážené A- hladiny akustického výkonu:

| Provozní režim | By-pass klapka | Průtok vzduchu | LW A, 1 | LW A, 2 | LW A, 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 % | Zavřena | 400 m³/h | 33 dB(A) | 41 dB(A) | 51 dB(A) |
| 100 % | Zavřena | 600 m³/h | 39 dB(A) | 47 dB(A) | 61 dB(A) |
| 100 % | Otevřena | 680 m³/h | 39 dB(A) | 50 dB(A) | 61 dB(A) |

Zavřena          730 m³/h         42 dB (A)          50dB(A)                        66 dB(A)

LW A, 1 Hladina akustického výkonu vyzařovaného hluku na výstupu tlumiče hluku, pro přívodní a odtahovaný vzduch, s pohlcením 3 dB na sacím prvku.

LW A, 2 Hladina akustického výkonu vyzařovaného hluku procházejícího opláštěním

LW A, 3 Hladina akustického výkonu vyzařovaného hluku na venkovní protidešťové žaluzii, pro přívodní a odtahovaný vzduch, bez tlumiče hluku

S průměrnou pohltivostí zvuku místnosti D1 = 12 dB a D2 (3 dB) v podhledu:

Příklad pro 600 m³/h: Sum LWA,1 + LWA,2 = 44 dB(A)

Hl. akust. tlaku LpA1+2 = 47 dB - 12 dB = 35 dB(A) uvnitř místnosti

HL. akust. tlaku LpA,3, 4 jednotek s prostupem na stejnou fasádu ve vzdálenosti 10 m od protidešťové žaluzie ve volném poli s útlumem hluku D4 : LpA3 = LWA,3 - 28 dB:

Příklad pro 600 m³/h se Sum +6 dB a útlumem hluku 28 dB:

LpA,3 = 61 dB + 6 dB - 28 dB = 39 dB(A) ve venkovní prostředí

Vliv větru:

Bez regulace průtoku. V případě působení tlaku vyvoleného účinkem větru ± 20 Pa jsou přizpůsobeny průtoky ± 40 m³/h, na základě 680 m³/h (nominálního průtoku) ± 7 %.

Ventilátory:

Optimalizované energeticky-úsporné radiální ventilátory v tichém provedení s vysoce účinnými EC motory s průtokem vzduchu 0 – 700 m3/h.

Elektrické údaje pro přívodní a odtahový ventilátor:

Příkon při nominál. průtoku 680 m3/h (bypass otev.) 130 W

Příkon pří maximál. průtoku (10 V) 730 m³/h (bypass zav.) 320 W

Nominální proudový odběr 0.88 A

Maximální proudový odběr 2.4 A

Doporučené jištění 10 A

Napájení ventilátorů 230 V

Regulace otáček (ss) 0 - 10 V

Při nominálním průtoku vzduchu spadá jednotka, resp. oba ventilátory o měrném příkonu 390 W/(m³/s) spadají do třídy SFP 1 (< 500 W/(m³/s) .

Filtrace venkovního a odtahovaného vzduchu:

Rámečkový jemný Z filtr třídy F7 pro zachycení nečistot obsažených ve venkovním vzduchu.

Rámečkový Z filtr třídy F5 pro zachycení nečistot obsažených ve vnitřním vzduchu a zabránění zanášení deskového rekuperačního výměníku.

Filtry jsou příslušně označeny, tak aby vyhovovali normě VDI 6022, jsou vyrobeny ze syntetických materiálů, bez obsahu kovů a kompletně spalitelné.

Zpětného získávání tepla:

Optimalizovaný vysoce účinný protiproudý deskový výměník je vyroben z korozi odolného hliníku a zcela odděluje oba proudy vzduchu. Nemůže tak dojít k předání, škodlivin, pachů, vlhkosti apod.

Teplotní faktor ZZT (bez vzniku kondenzace) 83%

Uzavírací / směšovací klapky a kombinovaná venkovní žaluzie:

Speciální provedení, sofistikovaná regulace a kombinace klapek venkovního, odváděného vzduchu se servopohonem umožňuje regulovat průtok vzduchu. Zabraňuje tak namrzání rekuperačního výměníku a reguluje teplotu přiváděného vzduchu do místnosti, tak aby neklesla na minimální hodnotu a byli tak zajištěn komfortní a legislativní požadavky i bez využití dohřevu vzduchu.

Uzavírací klapka venkovního vzduchu je tepelně izolovaná a těsná, splňující požadavky dle DIN EN 1751, třída těsnosti 3. Automatické uzavření v případě výpadku dodávky el. energie zajišťuje pohon se zpětnou pružinou.

Kombinovaná venkovní protidešťová žaluzie v kompaktním provedení, díky speciální konstrukci umožňuje volně oddělit proud nasávaného venkovního vzduchu od vzduchu odváděného. Dvojité obvodové opláštění žaluzie je vyplněno tepelnou izolací o tloušťce 40 mm, která snižuje riziko kondenzace vodních par po jejím obvodu.

Distribuční elementy:

Postranní přívod vzduchu je tvořen štěrbinovými vyústkami LDB s vysokým směšovacím poměrem pro optimální průtok vzduchu i při změně parametrů, zajišťuje komfortní distribuci vzduchu. Je zaručena nízká rychlost proudění vzduchu a malý pracovní rozdíl teplot v pobytové zóně.

Štěrbinové vyústky jsou dodávány zvlášť a musí se pouze připevnit do připravených otvorů pomocí přiložených úchytů a šroubů:

3 ks LDB 20/8/2/11, 1700 mm materiál hliník, barva přírodní eloxovaná, válečky šedé/ hliník RAL 9007

s 2 koncovými úchyty, šířka 25 mm, viditelná délka 1750 mm.

Regulace a ovládání:

Kompletní vybavení plug&play připravené ihned ke spuštění, integrované sofistikované regulace bez ovládacího panelu, se vstupy pro připojení na centrální/ decentrální ovládání, samostatné řešení.

4 provozní režimy (50%, 100%, noční větrání/freecooling, řízené větrání) lze přepínat pomocí beznapěťového kontaktu, stejně tak i chybové hlášení. Regulace teploty přiváděného vzduchu chrání rekuperační výměník proti namrzání, díky směšovací a uzavírací klapce a umožňuje využít potenciál volného chlazení, tzv. freecoolingu.

Volitelně lze jednotku vybavit tepelnými výměníky pro úpravu vzduchu.

Automatický noční režim větrání. Řízené větrání probíhá na základě stanovených teplot nebo požadavků, např.: čidla CO2 dle kterých ej regulován průtok vzduchu.

Protimrazová ochrana:

Protimrazová ochrana se aktivuje na základě měření teploty a probíhá regulací průtoku vzduchu či směšováním, tak aby teplota vzduchu vstupující na výměník neklesla pod minimální limitní hodnotu.

Hygienické provedení:

Nerezová vana pro odvod kondenzátu z rekuperačního výměníku je vyspádována do hrdla, na který je zapotřebí napojit zápachovou uzávěrku (sifon) a následně odvádět kondenzát gravitační metodou nebo kondenzátním čerpadlem.

Vnitřní povrch jednotky je tvořen z pozinkovaného plechu a všechny potřebné části jsou přístupné pro údržbu a servis. Filtry, pohony, klapky a vana pro odvod kondenzátu jsou snadno přístupné pro jejich čištění a servisní práce.

Připojení:

Hrdlo pro odvod kondenzátu DN 15

Napájení 230 V, 5 A

Průchodky pro kabeláž

Elektrický ohřívač: 3kW

Rozměry:

Výška jednotky 	500 mm

Šířka jednotky 	1050 mm

Délka jednotky (max.) 	4500 mm

Délka odtahové mřížky 	320 mm

Standardní rozměry venkovní žaluzie 	450 x 844 mm

(hliníková eloxovaná nebo barevná odpovídající RAL)

Váha jednotky (ventilátorová část) 	180 kg

Váha části tlumiče hluku 	120 kg

Váha distribučních elementů 	70 kg

Příslušenství:

o Servisní ovládací panel HMI – slouží nastavení parametrů, zobrazení chybových hlášení.

o Připojovací VZT box – izolovaný připojovací box pro připojení ventilátorové části a venkovní žaluzie s tlumicí vložkou 250 mm

o CO2 čidlo (nástěnné, spojitý signál 0-10 V)

- VZT potrubí

Čtyřhranné vzduchovody budou vyrobené z pozinkovaného plechu podle normy ON 12 0405 v provedení normálním. Spoje potrubí jsou těsněné pryží. Potrubí bude většinou s lisovanými přírubami, příčně ztužované a bude uložené na typových závěsech zhotovených při montáži zařízení, kotvené do stavebních konstrukcí. Standardní vzdálenost závěsů je cca 2 – 3 m.

Přívodní potrubí a odvodní potrubí se nacházejí nad sebou, s malým rozestupem, je doporučeno potrubí opatřit pohledovým, funkčním zákrytem. Jedná se o pozinkovaný plech, který lze opatřit RAL nátěrem, dle požadavku investora. Pro útlum hluku bude použita minerální vata, o min. tl. 40mm, která bude vyplňovat prostor pod opláštěním.

- Řešené místnosti

Č. místnosti	Objem místnosti	Množství větraného vzduchu	Intenzita výměny vzduchu

M021	O=140m3	V = 450m3*h-1	I = 3,21h-1

M023	O=200m3	V = 650m3*h-1	I = 3,25h-1

M110	O=190m3	V = 550m3*h-1	I = 2,90h-1

M111	O=210m3	V = 650m3*h-1	I = 3,10h-1

M112	O=200m3	V = 650m3*h-1	I = 3,25h-1

M114	O=200m3	V = 650m3*h-1	I = 3,25h-1

M202	O=210m3	V = 650m3*h-1	I = 3,10h-1

- Požadavky ZTI, Elektro, Stavba

ZTI: Odvod kondenzátu, potrubí DN30, přivzdušňovací ventil HL902T, zápachová uzávěra-podomítková s mechnaickou uzávěrou HL138, napojeno do nejbližšího možného místa – NUTNÝ PRŮZKUM!!!

ELEKTRO: Přívod pro VZT jednotku 230V, viz. Technická specifikace

STAVBA: Závěsy pro VZT jednotku, úprava okenních otvorů pro umístění VZT boxu, drážky pro kanalizační potrubí, úprava do původního stavu po stavebních zásazích

- Vliv na životní prostředí

VZT zařízení nemají žádný negativní vliv na životní prostředí.

- Dodávka a Montáž

Zařízení bude namontováno dle příslušných platných ČSN a vyhlášek. Vzhledem k množství potrubních a kabelových tras je bezpodmínečně nutné seznámit se i vedením tras ostatních profesí (RTCH, ZTI, EL, SLABOPROUD,SHZ atd.) a stanovit postup montáže, tak aby bylo možno jednotlivé instalace bez větších problémů namontovat. Před vlastní montáž je potřeba v rámci přípravy stavby prověřit stavební připravenost pro provedení vlastní montáže VZT zařízení (především prostupy v ŽB konstrukcích, podpůrné konstrukce pro osazení VZT zařízení a zhotovení požadovaných stavebních objektů sloužící pro potřeby VZT atd.)!!!

Dodávku, montáž a kompletaci VZT zařízení provede odborně způsobilá montážní firma a bude odpovědností dodavatele správné provedení montáže jednotlivých VZT dílů a s tím spojených prací. Zhotovitel díla doplní informace uvedené v projektu obecně platnými zásadami montáže VZT a svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl provést montáž výše popsaného VZT zařízení. V případě nejasností bude provedené prozkoumání a prodiskutování s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě budou v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel bude rovněž povinen zajistit, že všechny použité importované materiály a zařízení budou mít platné České certifikáty a že budou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.

Při montáži VZT potrubí bude nutné udržovat potrubní díly v čistotě a např. při zvýšené prašnosti bude třeba volné konce VZT dílů i částí rozvodu zaslepit proti vniknutí nečistot z okolí a ze stavby.

Provedení a odstín barvy u koncových elementů (na objektu i v interiéru) bude třeba před dodávkou konzultovat s generálním projektantem stavby!!

- Dodávka, Montáž a údržba

Před spuštěním zařízení do provozu bude nutné jednotlivá zařízení zaregulovat. Nejprve musí být provedená montáž strojního zařízení VZT, potrubí a následně přípojky RTCH, ZTI, EL atd. Uvedení zařízení do provozu provede odborná firma, která zaškolí investorem určeného pracovníka.

Jednotlivá vzduchotechnická zařízení budou provozovaná podle požadavků a potřeb větraných provozů. Ovládání zařízení je popsané v předchozích kapitolách.

Zařízení může obsluhovat a udržovat pouze odborně zaškolená obsluha.  Zaškolení obsluhy bude provedené při předání a zkušebním provozu zařízení odbornou firmou.

Při obsluze a údržbě zařízení je nutné se řídit všemi normami bezpečnosti práce. Uživatel, nebo jím pověřená osoba, bude vést „Deník údržby, revizí a kontrol VZT zařízení“.

ZÁVĚR

Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit.

V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou nesrovnalost mezi výkresovou částí, specifikací a technickou zprávou, je nutno při stanovení ceny vždy počítat s takovou variantou, za kterou dodavatel vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k požadovanému výsledku. V tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a investora na tuto skutečnost upozornit.

Již ve fázi zpracování nabídky je třeba počítat s tím, že všechna zařízení musí být předána investorovi v provozuschopném stavu a musí plnit všechny funkce navržené v projektu.

Pro dodavatele zařízení z toho plyne nutnost vykonat kromě dodávky a montáže vlastního zařízení, také průběžnou kontrolu a případnou kompletaci všech navazujících profesí, prováděných jinými organizacemi.

Dodavatel zařízení musí všechna zařízení uvést do provozu a vypracovat potřebné provozní řády (zkušebního i trvalého provozu) a návody na údržbu a plány údržby a servisu.

Před zahájením dodávek montáží je nutno provést kontrolu stavební připravenosti.

Tato dokumentace je projektem pro provedení stavby a nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. Každý dodavatel si musí upravit a zkontrolovat projekt dle vlastních zvyklostí a provést specifikaci montážní v rámci vlastní přípravy.

ČSN 01 3454 Výkresy ve stavebnictví. Výkresy vzduchotechnických zařízení

ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.

ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru potrubím

ČSN 73 0802 - Požární ochrana staveb - Nevýrobní objekty.

ČSN EN 15251. Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky.

Nařízení vlády č. 272/2011Sb o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

Nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Vyhláška č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostory pobytových místností

Nařízení vlády č. 410/2005Sb o Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Metodický pokyn pro návrh větrání škol