## Podlahy
SKLADBY NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH
V1 | Stěrka - epoxidový nátěr (zatížení do 3,5kN/m2) - strojovna VZT |  | neodvzorkováno
| uzavírací vrstva z elastické dvousložkové pigmentové epoxidové podlahoviny | 3
- vč. nosné vrstvy ( bezrozpouštědlové, dvousložkové, vysoceelastické, polyuretanová stěrka s vysokou průtažností)
- vč. penetrace ( bezrozpouštědlové, dvousložkové, nízkovizkózní, epoxyd.pryskyřice s prosypem křemenným pískem)
- vč. úpravy, vyspravení a přípravy podkladu
| samonivelační stěrka (doporučuje se sytémově provázat s celou skladbou podlahy) | 3
| penetrační nátěr | -
| celková tloušťka konstrukce | 3
V2 | Elektrostaticky vodivá povlaková krytina (zatížení do 3,5kN/m2) - přípravna/ovladovna, servrovna |  | neodvzorkováno
| homogenní vodivý vinyl ve čtvercích | 2
- homogenní neválcované PVC ve čtvercíh
- el.odpor 10^4 ≤R≥10^6
- rozměry čtverců 615x615mm
- třída zátěže 34/43
- rozměrová stálost dle EN 434 ≤0,05%
- zbytkový otlak dle EN je 0,035mm
- součinitel smykového tření dle ČSN µ≥0,6
- reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bfl S1
-dle ISO 14644-1: třída 4
- dle ISO 14644-8: třída -9,1
- biologická odolnost dle ISO 846: intenzita růstu 0
- adheze mikroorganismů dle ISO 14698-1 třída A-B
- třída čistitelnosti dle ISO 14644-9: úspěšnost čištění více jak 99%
- chemická odolnost dle ISO 26787/EN423 bez nutnosti nanášení dalších povrchových úprav
- možnost oprav stejným materiálem bez nutnosti výměny čtverců
| elektricky vodivé disperzní lepidlo pro povlakové krytiny | 1
| elektricky vodivá penetrace | -
| samonivelační stěrka (doporučuje se sytémově provázat s celou skladbou podlahy) | 3
| penetrační nátěr | -
| celková tloušťka konstrukce | 6
pozn. | Včetně vytahovaného fabionu 100mm - podložky z tvarovacího profilu (extrudované PVC) 20x20mm, radius 20mm, rohy vyztuženy rohovým podkladním profilem
Odstín a typ dle výběru architekta a investora. Určení přesného typu nášlapné vrstvy může mít za následek úpravu jednotlivých tloušťěk skladby podlahy.
V3 | Antistatická povlaková krytina (zatížení do 3,5kN/m2) - seminární místnost, popisovna, denní místnost |  | neodvzorkováno
| heterogenní vinyl v roli | 2
- spojování systémovými svařovacími šňůrami
- šířka role 2m
- třída zátěže 34/43
- rozměrová stálost dle EN 434 ≤0,40%
- zbytkový otlak dle EN je 0,03mm
- protiskluznost R9
- reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bfl S1
- chemická odolnost dle ISO 26787/EN423 bez nutnosti nanášení dalších povrchových úprav
| disperzní lepidlo pro povlakové krytiny | 1
| samonivelační stěrka (doporučuje se sytémově provázat s celou skladbou podlahy) | 3
| penetrační nátěr | -
| celková tloušťka konstrukce | 6
pozn. | Včetně vytahovaného fabionu 100mm - podložky z tvarovacího profilu (extrudované PVC) 20x20mm, radius 20mm, rohy vyztuženy rohovým podkladním profilem
Odstín a typ dle výběru architekta a investora. Určení přesného typu nášlapné vrstvy může mít za následek úpravu jednotlivých tloušťěk skladby podlahy.
V4 | Keramická dlažba (zatížení do 3,5kN/m2) - chodba1.NP |  | neodvzorkováno
| maloformátová slinutá keramická dlažba 298/298/9 se standartním povrchem | 9
- voděodolná spárovací hmota v odstínu dlažby
- protiskluznost min R9, odolnost proti opotřebení PEI4
| pružný lepící tmel pro keramické dlažby | 5
| penetrační nátěr | -
stávající podlaha - předpokládá se suchý, vyspravený, bezprašný podklad zbroušený na potřebnou úroveň
| celková tloušťka konstrukce | 14
V5 | Keramická dlažba protiskluzná (zatížení do 3,5kN/m2) - sprcha |  | neodvzorkováno
| maloformátová slinutá keramická dlažba 298/298/9 se standartním povrchem | 9
- voděodolná spárovací hmota v odstínu dlažby
- protiskluznost min R11, odolnost proti opotřebení PEI4
| pružný lepící tmel pro keramické dlažby | 5
| penetrační nátěr | -
stávající podlaha - předpokládá se suchý, vyspravený, bezprašný podklad zbroušený na potřebnou úroveň
| celková tloušťka konstrukce | 14
Včetně soklu vytvořeného pomocí řezané dlažby v.100mm s dodatečným zatmelením spáry
Odstín a typ dle výběru architekta a investora. Určení přesného typu nášlapné vrstvy může mít za následek úpravu jednotlivých tloušťěk skladby podlahy.