## VÝPIS
OZN. |  | ROZMĚR |  |  |  | ZÁRUBEŇ |  |  |  | KŘÍDLO |  |  |  |  | PO | aku požadavky (dB) | klima | třída bezpečnosti | tepelné vlastnosti |  |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ | [7 empty] | KOMPATIBILITA |  |  | POZNÁMKA | POČET
| šířka | světlá výška | materiál stěny | tl. stěny | popis | povrch | práh | popis křídla | počet křídel | způsob otevírání | orientace | povrch | prosklení | sklo | [5 empty] | kování | samozavírač / koordinátor/ pohon | ovládání | zámek | zástrč | vložka | doplňky | EZS | EPS | OTK | ACS | VZT | ISŘ |  | 1PP | 1NP |  | CELKEM
D01 | 3000 | 2500 | ZDĚNÁ | 500 | Z4 | S3 | NE | A7 | 2 | otočné | P | S1 | R3 | G2 | EI30 DP3 C3,K | 32dB | 1 | 2 | NE | PK-KL | PK2 | NE | MZ | Z | CO | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0.24 | 1 | 0 |  | 1
D02 | 1400 | 1970 | ZDĚNÁ | 150 | Z1 | S3 | P1 | A1 | 2 | otočné | L | S1 | NE | NE | NE | 32dB | 1 | 2 | NE | KL-KO | DK | ČJ | ELMZ_2K | Z | CO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | 0.02 | 1 | 0 |  | 1
D03 | 900 | 1970 | ZDĚNÁ | 150 | Z1 | S3 | P1 | A1 | 1 | otočné | p | S1 | NE | NE | NE | 32dB | 1 | 2 | NE | KL-KO | - | ČJ | MZ | NE | CO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | 0.02 | 1 | 0 |  | 1
D04 | 800 | 1970 | ZDĚNÁ | 375 | Z8 | S3 | P1 | A1 | 1 | otočné | P | S1 | NE | NE | NE | 32dB | 1 | 2 | NE | KL-KO | - | ČJ | MZ | NE | CO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | 0.03a | 1 | 0 |  | 1
D05 | 800 | 1970 | SDK | 125 | Z1 | S3 | NE | A1 | 1 | otočné | L | S1 | NE | NE | NE | NE | 2 | 2 | NE | KL-KL | - | NE | MZ-0 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | P | NE | 1.05b | 1 | 1 |  | 2
D06 | 700 | 1970 | SDK | 100 | Z1 | S3 | NE | A1 | 1 | otočné | P | S1 | NE | NE | NE | NE | 2 | 2 | NE | WC | - | NE | WC | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | P | NE | 105c | 0 | 1 |  | 1
D07 | 900 | 1970 | SDK | 125 | Z1 | S3 | P1 | A1 | 1 | otočné | L | S1 | NE | NE | NE | 32dB | 1 | 2 | NE | KL-KO | - | ČJ | MZ | NE | CO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | 1.05a | 0 | 1 |  | 1
D10 | 800 | 1970 | ZDĚNÁ | 150 | Z1 | S3 | P1 | A1 | 1 | otočné | P | S1 | NE | NE | NE | 32dB | 1 | 2 | NE | KL-KO | - | ČJ | MZ | NE | CO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | 0.04 | 1 | 0 |  | 1
D11 | 800 | 1970 | ZDĚNÁ | 150 | Z1 | S3 | NE | A1 | 1 | otočné | L | S1 | NE | NE | NE | 32dB | 1 | 2 | NE | KL-KO | - | ČJ | MZ | NE | CO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | 0.04a | 1 | 0 |  | 1
D12 | 800 | 1970 | ZDĚNÁ | 150 | Z1 | S3 | NE | A1 | 1 | otočné | P | S1 | NE | NE | NE | 27dB | 1 | 1 | NE | KL-KO | - | NE | MZ | NE | CO | NE | NE | NE | NE | NE | M | NE | 0.25b | 1 | 0 |  | 1
[11 empty] | L | [21 empty] | 0.25 | 1 |  | 0 | 1
CELKEM | [33 empty] | 9 | 3 |  | 12
10
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

## LEGENDA
ZÁRUBEŇ
OZNAČENÍ | NÁZEV | SPECIFIKACE
Z1 | ocelová zárubeň typu N | Ocelová zárubeň jednodílná s náběhovou hranou na odvrácené straně závěsů k navádění vodících koleček transportních lůžek, vyrobena z žárově pozinkovaného plechu tl.1,5mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142),podlahové zapuštění 30mm, zárubeň s těsněním polodrážkou a třemi závěsnými kapsami, otvory pro střelku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami, 3ks skrytých závěsů nerez, povrchová úprava zárubně RAL dle projektu interiéru.
Z2 | ocelová zárubeň pro posuvné dveře | Ocelová zárubeň jednodílná pro posuvné dveře vyrobená z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142) , podlahové zapuštění 30mm, zárubeň s tědněním polodrážkou a třemi závěsnými kapsami, otvory pro střelku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami, 3ks skrytých závěsů nerez, povrchová úprava zárubně RAL dle projektu interiéru.
Z3 | nerezová zárubeň pro zásuvné dveře vč. stavebního pouzdra | Nerezová zárubeň jednodílná s vyrobena z nerezové oceli v provedení "tunel" ,3 čepové závěsy, gumové těsnění po obvodu,konstrukční pouzdro z pozink. oceli
Z4 | jednodílná systémová zárubeň do prosklených stěn | Hliníková popř. ocelová zárubeň jednodílná systémová, součástí prosklené stěny, pozice a počet závěsných kapes a ostatní prvky dle dodavatele prosklené stěny
Z5 | jednodílná systémová zárubeň hliníková | Hliníková popř. ocelová zárubeň jednodílná systémová, součástí hliníkových dveří, pozice a počet závěsných kapes a ostatní prvky dle dodavatele dveří.
Z6 | jednodílná systémová zárubeň z dřevotřísky (MDF) vč. ocelového stavebního pouzdra | Dřevotřísková zárubeň jednodílná s vyrobena z dřevotřísky v provedení "tunel" . Zárubeň složena z hlavních nosníků - vodovorvného a dvou svislých zhotovených z dřevotřísky, obložkových lišt 80mm, povrchová folie upravená emailem RAL dle projektu interiéru, 3 čepové závěsy, gumové těsnění po obvodu,konstrukční pouzdro z pozink. oceli
Z7 | jednodílná systémová zárubeň nerezová | Nerezová zárubeň jednodílná s náběhovou hranou na odvrácené straně závěsů k navádění vodících koleček transportních lůžek, vyrobena z žárově pozinkovaného plechu tl.1,5mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142),podlahové zapuštění 30mm, zárubeň s těsněním polodrážkou a třemi závěsnými kapsami, otvory pro střelku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami, 3ks skrytých závěsů nerez
Z8 | jednodílná systémová ocelová zárubeň rohová (kotvení do stávajících stěnových konstrukcí velkých tl.) | Ocelová zárubeň jednodílná rohová, vyrobena z žárově pozinkovaného plechu tl.1,5mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142),podlahové zapuštění 30mm, zárubeň s těsněním polodrážkou a třemi závěsnými kapsami, otvory pro střelku a západku vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami, 3ks skrytých závěsů nerez, povrchová úprava zárubně RAL dle projektu interiéru.
PRÁH
OZNAČENÍ | NÁZEV | SPECIFIKACE
NE | bez prahu
P1 | automaticky výsuvný práh | Součást dveřního křídla, která se po zavření dveří spustí k podlaze.
P2 | systémový zapuštěný práh automatických dveří | Součást dveřního křídla automatických dveří, křídlo opatřeno těsnícími kartáči.
P3 | ocelový práh | Ocelová obdélníková trubka 80x30x2,5mm, prošroubovaná, boky zaslepeny, délka dle šířky zárubně, povrchová úprava dle povrchu zárubně.
P4 | hliníkový práh | Systémový práh v rámci dodávky hliníkových dveří, spřerušeným tepelným mostem.
KŘÍDLO
OZNAČENÍ | NÁZEV (materiál křídla) | SPECIFIKACE
A1 | lamino | Hladké dveřní křídlo, skrytá rámová konstrukce z masivního dřeva, bezfalcové provedení.
A2 | nerez | Hladké nerezové dveřní křídlo, skrytá rámová konstrukce nerezové oceli
A3 | ocel (pozink) vč. PUR | Hladké pozinkované dveřní křídlo s tepelně izolační výplní, skrytá rámová konstrukce z oceli, falcové provedení.
A4 | hliník | Hladké hliníkové dveřní křídlo, rámová hliníková konstrukce.
A5 | hliník součástí prosklené stěny | Hladké hliníkové prosklené dveřní křídlo, rámová hliníková konstrukce, součástí prosklené stěny.
A6 | hliník s nadsvětlíkem | Hladké hliníkové prosklené dveřní křídlo s nadsvětlíkem, rámová hliníková konstrukce, nadsvětlík z bezpečnostního skla.
A7 | hliník s nadsvětlíkem součástí prosklené stěny | Hladké hliníkové prosklené dveřní křídlo s nadsvětlíkem, rámová hliníková konstrukce, nadsvětlík z bezpečnostního skla, součástí prosklené stěny.
A8 | ocel (pozink) | Hladké pozinkované dveřní křídlo, skrytá rámová konstrukce z oceli, falcové provedení.
POVRCH
OZNAČENÍ | NÁZEV | SPECIFIKACE
S1 | HPL laminát | Vysokotlaký laminát 0,8mm, RAL dle projektu interiéru.
S2 | metalická barva | Stříkaná metalická barva, RAL dle projektu interiéru.
S3 | vypalovaná prášková barva | Vypalovaná prášková barva , RAL dle projektu interiéru.
S4 | folie | RAL dle projektu interiéru.
S5 | nerez
PROSKLENÍ
OZNAČENÍ | NÁZEV | SPECIFIKACE
NE | bez prosklení
R1 | 1/3 prosklení | Zasklení do silikonového tmelu, zapuštěné zalištování ze strany místnosti.
R2 | 1/2 prosklení | Zasklení do silikonového tmelu, zapuštěné zalištování ze strany místnosti.
R3 | celoprosklené | Zasklení do silikonového tmelu, zapuštěné zalištování ze strany místnosti.
SKLO
OZNAČENÍ | NÁZEV | SPECIFIKACE
NE | bez prosklení
G1 | sklo průhledné bezpečnostní | Čiré, hladké, bezpečnostní sklo (Connex)
G2 | požární sklo | Čiré, hladké, bezpečnostní sklo (Connex) s požadovanou požární odolností dle dveří.
G3 | sklo matné bezpečnostní | Matné, hladké, bezpečnostní sklo (Connex) s vloženou folií pro zneprůhlednění.
KLIMA
OZNAČENÍ | NÁZEV | SPECIFIKACE
NE | bez požadavku
1 | standartní provedení | Rozdíl vlhkosti prostředí do 5%, rozdíl teploty místnotí do 5°C
2 | oddělení prostorů se středním rozdílem klimatu | Rozdíl vlhkosti prostředí do 35%, rozdíl teploty místnotí do 10°C (WC, koupelny, sprchy, kuchyně atd.)
3 | vnější klima (požadavek na tepelně izolační vlastnosti) | Rozdíl vlhkosti prostředí nad 35%, rozdíl teploty místnotí nad 10°C
TŘÍDA BEZPEČNOSTI
OZNAČENÍ | NÁZEV | SPECIFIKACE
1 | základní ochrana
2 | zvýšená ochrana | dle požadavku NBÚ v souladu se zákonem č.412/2005 Sb. SS4=1
3 | vysoká ochrana | dle požadavku NBÚ v souladu se zákonem č.412/2005 Sb. SS4=2
4 | velmi vysoká ochrana | dle požadavku NBÚ v souladu se zákonem č.412/2005 Sb. SS4=3
KOVÁNÍ
OZNAČENÍ | NÁZEV | SPECIFIKACE
NE | bez požadavku
WC | WC klička | Objektové kování rozetové, nerez např. ASSA ABLOY AHW55000
KL-KL | Klika-klika | Objektové kování rozetové, nerez např. ASSA ABLOY AHWxx
KL-KO | Klika-koule | Objektové kování rozetové, nerez např. ASSA ABLOY AHWxx
KL | Klika | Objektové kování rozetové, nerez např. ASSA ABLOY AHWxx
PH1+PH2-KL | Paniková hrazda na obou křídlech-vnější klika | Paniková hrazda pro aktivní i pasivní křídlo dvoukřídlých dveří včetně vnější kliky, certifikace pro únikové východy dle EN1125, např. ASSA ABLOY PED500
PK-KL | Paniková klika-vnější klika | Objektové kování rozetové pro únikové východy, klika dle EN179 např. ASSA ABLOY AHWxx
M | Zadlabací mušle, (+ příp.sada s WC zámkem)
SAMOZAVÍRAČ / KOORDINÁTOR / POHON
OZNAČENÍ | NÁZEV | SPECIFIKACE
NE | Bez požadavku
DK | Dveřní koordinátor | Mechanický dveřní koordinátor pro aktivní a pasivní lřídlo např. ASSA ABLOY 914000
PK1 | Požární konzole - dveřní samozavírač vačkový | Požární konzole, požární certifikace, včetně 1x dveřního vačkového zavírače s vačkovou technologií pro horní montáží, včetně kluzné lišty např. ASSA ABLOY G460
PK2 | Požární konzole s koordinátorem postupného zavírání | Požární konzole po koordinované zavření 2kř. dveří, požární certifikace, včetně 2x dveřního vačkového zavírače např. ASSA ABLOY (G462)G464 + 2xDC700
EHP1 | Elektrohydraulický pohon dveří | Elektrohydraulický pohon jednokřídlých dveří s požární certifikací, lomené nebo kluzné rameno dle typu montáže, včetně radarového čidla a bezpečnostních senzorů např: ASSA ABLOY EMSW
EHP2 | Elektrohydraulický pohon 2kř. dveří s koordinační jednotkou | Elektrohydraulický pohon dvoukřídlých dveří s požární certifikací, včetně koordinační jednotky, lomená nebo kluzná ramena dle typu montáže, včetně radarového čidla a bezpečnostních senzorů např: ASSA ABLOY EMSW
AUT | Posuvné dveře | Systém automatických posuvných dveří vč. Bezpečnostních prvků a aktivační jednotky např. ASSA ABLOY
AUTP | Posuvné dveře požární | Systém automatických posuvných dveří s požární odolností vč. bezpečnostních prvků a aktivační jednotky např. Hasil
EO | Elektrický otvírač pro posuvné dveře | Speciální elektrický otvírač posuvných dveří, např. ASSA ABLOY Effeff 112
OVLÁDÁNÍ
OZNAČENÍ | TYP | SPECIFIKACE
NE | bez požadavku
ČJ | Čtecí jednotka | Technická specifikace dle SLP
ČJ/LS | Čtecí jednotka/ loketní spínač | Technická specifikace dle SLP
ZÁMEK
OZNAČENÍ | TYP | SPECIFIKACE
WC | WC zámek | WC zadlabací zámek
MZ | Mechanický zámek | Mechanický zámek s otvorem pro cylindrickou vložku např. FAB 5140
MZ-O | Mechanický zámek | Mechanický zámek s otvorem pro obyčejný klíč např. FAB 190/140
MPZ | Mechanický panikový zámek | Mechanický panikový zámek pro únikové východy s otvorem pro cylindrickou vložku např. NEMEF 1769 a 9670
ELMZ | Elektromechanický samozamykací zámek | Elektromechanický samozamykací zámek, kompletní včetně systémového kabelu, zadlabací kabelové průchodky a protiplechu např. ABLOY EL460 a EL560
EMOZ | Elektromotorický samozamykací zámek | Elektromotorický samozamykací zámek, kompletní včetně systémového kabelu, zadlabací kabelové průchodky a protiplechu např. ABLOY EL420 a EL520
ELMZ_2K | Elektromechanická zámková sestava pro dvoukřídlé dveře | Sestava elektromechanického zámku pro aktivní a pasivní křídlo otevíravé nezávisle na sobě, certifikace dle EN1125, např. ABLOY PE-double leaf solution
EMOZ_2K | Elektromotorická zámková sestava pro dvoukřídlé dveře | Sestava elektromotorického zámku pro aktivní a pasivní křídlo otevíravé nezávisle na sobě, certifikace dle EN1125, např. ABLOY PE-double leaf solution
MZ_2K | Mechanická zámková sestava pro dvoukřídlé dveře | Sestava mechanického zámku pro aktivní a pasivní křídlo otevíravé nezávisle na sobě, certifikace dle EN1125, např. ASSA ABLOY CORNI N45005+N45008
HMZ | Hákový mechanický zámek | Sestava mechanického zámku pro aktivní a pasivní křídlo otevíravé nezávisle na sobě, certifikace dle EN1125, např. ASSA ABLOY CORNI N45005+N45008
ZÁSTRČ
OZNAČENÍ | TYP | SPECIFIKACE
NE | bez požadavku | -
Z | Mechanická dveřní zástrč | -
AUZ | Automatická dveřní zástč | Automatická zástrč pro aretaci pasivního křídla v horní a spodní části - 2ks, po otevření aktivního křídle se pasivní křídlo samočinně uvolní např. ASSA ABLOY 26HZ / 27HZ
VLOŽKA
OZNAČENÍ | TYP | SPECIFIKACE
NE | bez požadavku | -
CJ | Cylindrická vložka jednostranná | Bezpečnostní cylindrická vložka jednostranná
CO | Cylindrická vložka oboustranná | Bezpečnostní cylindrická vložka oboustranná
DOPLŇKY
OZNAČENÍ | TYP | SPECIFIKACE
NE | bez požadavku | -
LZ | Laťová zábrana | Dřevěná lať ve výšce 600mm a 1200mm konstrastně zbarvená (červená/bílá) pro zamezení dotyku trafa s vodivou konstrukcí.
DMI | Dveřní madlo imobilní + okopový plech | Dveřní vodorovné madlo 1ks (ze strany opačné dveřním pantům) Ø40mm, horní hrana 900mm nad čistou podlahou, min. 60mm odsazení od hrany dveřního křídla, povrchová úprava broušená nerez, délka osy kotvení madla je o 95mm menší než světlá šířka křídla
DMS | Dveřní madlo svislé | Dveřní svislé madlo , povrchová úprava broušená nerez
VZT
OZNAČENÍ | TYP | SPECIFIKACE
NE | bez požadavku | -
M | Dveřní mřížka | Dveřní mřížka 400/200mm - požadavek na přívod vzduchu do místnosti.
P | Podříznutí dveřního křídla | Podříznutí dveřního křídla o 10mm - požadavek na přívod vzduchu do místnosti. (Dveřní mřížka bude vždy součástí stěny, je dodávkou profese VZT)
Poznámky:
Před výrobou je nutno odsouhlasit předložené bavené vzorky AD.
U všech dveřních křídel je nutno dodržet uvedenou požární odolnost, požadavek na odolnost platí pro dveře jako celek. Všechní požární křídla i zárubně musí být opatřenyneodlepitelným štítkem s označením PO dveří a doloženy platným požárním atestem a prohlášením o shodě.
U dvoukřídlých dveří se samozavíračem musí být osazen koordinátor pohybu.
Veškeré elektromechanické i elektromotorické zámky budou online. Musí mít přípravu pro přívod elektro,vč. Bezpečného krytí kabeláže. Délka dveřního kabelu cca 2,0m (součást dodávky dveří) pro napojení do dveřní jednotky EKV nad dveřmi. Součásti dodávky dveří jsou i rozpojitelné kabelovaé zadlabací průchodky (např. 10314-10-00)
Elektromechanické i elektromotorické zámky jsou součástí dodávky dveří. Dveře osazené těmito zámky musí mít dostatečně pevnou konstrukci odolnou proti deformacím a krutu, dtto platí i pro zárubně.
Veškeré vložkové zámky budou součátí generálního klíče.
Všechny dveře budou bezprahé, pokud není uvedeno jinak.
Polepy a barevnost dveří je vyspecifikováno v části Interiér - mobiliář.
Neprůzvučnost dveří dle ČSN 73 0532.
Otevíravé dveře budou opatřeny dveří pryžovou podlahovou zarážkou upevněnou na čisté podlaze.
Není-li v dokumentaci uvedeno jinak, je případná záměna prvků použitých v projektu možná pouze se souhlasem generálního projektanta.

## výkaz výměr
dveřní křídlo vnitřní dřevěné plné 800/1970 bez PO, otočné | 7 | D04,D05,D10,D11,D12
dveřní křídlo vnitřní dřevěné plné 1400/1970 bez PO, otočné | 1 | D02
dveřní křídlo vnitřní dřevěné plné 900/1970 bez PO, otočné | 2 | D03,D07
dveřní křídlo vnitřní hliníkové celoprosklené 3000/2500 s PO 30min, otočné | 1 | D01
dveřní křídlo vnitřní dřevěné plné 700/1970 bez PO, otočné | 1 | D06
12
ocelová zárubeň jednodílná typu N, pro dveře 800/1970, bez PO , do SDK tl.125mm | 2 | D05
ocelová zárubeň jednodílná typu N, pro 2.kř. dveře 1400/1970, bez PO , pro dodatečnou montáž do cihelného zdiva | 1 | D02
ocelová zárubeň jednodílná typu N, pro dveře 800/1970, bez PO , pro dodatečnou montáž do cihelného zdiva | 5 | D04,D10,D11,D12
ocelová zárubeň jednodílná typu N, pro dveře 900/1970, bez PO , do SDK tl.125mm | 1 | D07
ocelová zárubeň jednodílná typu N, pro dveře 900/1970, bez PO , pro dodatečnou montáž do cihelného zdiva | 1 | D03
ocelová zárubeň jednodílná typu N, pro dveře 700/1970, bez PO , do SDK tl.100mm | 1 | D06
hliníková zárubeň , pro 2.kř. dveře 3000/2500, s PO 30min , pro dodatečnou montáž do cihelného zdiva | 1 | D01
12
montáž dřevěných otočných dveřních křídel šířky do 800mm do ocelové zárubně bez PO | 8 | D04,D05,D06,D10,D11,D12
montáž dřevěných otočných dveřních křídel šířky přes 800mm do ocelové zárubně bez PO | 2 | D03,D07
montáž dřevěných otočných dveřních křídel šířky do 1450mm do ocelové zárubně bez PO | 1 | D02
montáž dřevěných otočných dveřních křídel šířky přes 1450mm do ocelové zárubně bez PO | 0
montáž dřevěných otočných dveřních křídel šířky do 800mm do ocelové zárubně s PO 30min. | 0
montáž dřevěných otočných dveřních křídel šířky přes 800mm do ocelové zárubně s PO 30min. | 0
montáž dřevěných otočných dveřních křídel šířky do 1450mm do ocelové zárubně s PO 30min. | 0
montáž hliníkových otočných dveřních křídel šířky přes 1450mm do ocelové zárubně s PO 30min. | 1 | D01
12
automaticky výsuvný práh | 5
dveřní mřížka v provedení eloxovaný hliník - rozměr 400/200 nebo dle VZT | 2
dveřní mřížka protipožární - rozměr 400/200 nebo dle VZT | 0
podžírnutí dveřního křídla | 2
objektové kování rozetové klika-klika, provedení matný nerez | 1
objektové kování rozetové klika-koule, provedení matný nerez | 7
Zadlabací mušle, provedení matný nerez | 0
Zadlabací mušle s WC sadou , provedení matný nerez | 1
objektové kování štítkové paniková klika-klika, provedení matný nerez | 1
požární konzole vč. dveřního vačkového zavírače | 0
požární konzole s koordinátorem postupného zavírání | 1
dveřní koordinátor | 1
elektrický otvírač pro posuvné dveře | 0
mechanický zámek s otvorem pro cylindrickou vložku | 3
mechanický zámek s otvorem pro obyčejný klíč | 1
hákový mechanický zámek | 0
mechanická dveřní zástrč | 2
automatická dveřní zástrč | 0
cylindrická vložka oboustranná | 8
dveřní madlo vodorovné v provedení dle vyhl. 398/2009 Sb., matný nerez | 0
okopový plech | 0