Investor					:	VOŠ a SPŠ Jičín, IČ: 60116820, Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín

Stavba					:	Oprava hygienického zázemí tělocvičny VOŚ a SPŠ Jičín

Pod Koželuhy 100, Jičín na pozemcích p.č. 3508 a 3509 v k.ú. Jičín

Díl stavby				:	D.1.4 – Elektroinstalace

Stupeň dokumentace		:	DPS – dokumentace pro provedení stavby

Zakázkové číslo			:	05/19

OBSAH :

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- ÚPRAVA ROZVADĚČE „RT1“

- ELEKTROINSTALACE SVĚTELNÁ

- ELEKTROINSTALACE TECHNOLOGICKÁ

- VÝPOČET OSVĚTLENÍ

- SLEPÝ ROZPOČET

Lužany, únor 2019

Vypracoval : Mareš Z.

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

1)	Základní údaje :

Provozní napětí					:	3 PEN AC 50Hz 400V / TN-C-S

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41	:	normální – automatickým odpojením od zdroje

doplněná – proudovým chráničem

Hlavní vypínač v „RT1“					:	63A

Instalovaný příkon osvětlení - nárůst		:	- 2 kW

Instalovaný příkon technologie - nový	:	3,6 kW

Součet									:	+ 1,6 kW

Soudobý příkon							:	bez nárůstu oproti původnímu

Vnější vlivy dle ČSN				:      viz „Protokol č. 05/19“ a dále uvedeno  na výkresech

v tabulce místností

2)	Připojení objektu :

Připojení nové elektroinstalace hygienického zázemí bude provedeno ze stávajícího rozvaděče „RT1“.

3)	Úprava rozvaděče „RT1“ :

Jede o stávající atypický skříňový oceloplechový rozvaděč, který je osazen na chodbě č.100. Rozvaděč je proveden v krytí IP40 zavřený a IP20 otevřený. Hlavní vypínač rozvaděče je vačkový 63A/3.

V rozvaděči je odjištěna stávající elektroinstalace tělocvičny a přilehlých prostor. Stávající vývody pro hygienické zázemí budou odpojeny a demontovány. Demontovány budou i jistící prvky těchto vývodů.

Pro novou elektroinstalaci hygienického zázemí bude rozvaděč doplněn dle výkresu č.2. Do rozvaděče bude doplněna přepěťová ochrana 1+2. Stupně, dále jistič 6B/1 pro možnost napájení EPS a EZS, odjištění světelných okruhů s předřazeným proudovým chráničem 30mA a odjištění zásuvkových okruhů s předřazeným proudovým chráničem 30mA. Pro osazení nových přístrojů bude nutné provést úpravu přístrojového roštu a zákrytového plechu. Do rozvaděče bude nově instalována i hlavní ochranná přípojnice „HOP“.

Celkové doplnění rozvaděče je patrné z výkresu č.2.

4) Elektroinstalace :

Stávající elektroinstalace v hygienickém zázemí bude kompletně demontována. Pozor na slaboproudé rozvody pro řízení vytápění. Tyto rozvody lze zrušit až po dohodě se servisní firmou, která má ve zprávě regulaci vytápění (demontáž stávajících datových rozvodů i montáž nových rozvodů není součástí rozpočtu elektroinstalace).

Nová elektroinstalace bude provedena pomocí kabelů CYKY v soustavě TN-S. Hlavní trasa kabelů od rozvaděče „RT1“ bude uložena v kabelovém drátěném žlabu, který bude osazen nad sádrokartonovým podhledem. Ostatní rozvody elektroinstalace budou provedeny buď pod omítkou a nebo jednotlivě nad podhledy /ke svítidlům).

Pro osvětlení vnitřních prostor je výpočet proveden pomocí zářivkových svítidel. V dokumentaci jsou osazena LED svítidla tak aby splňovala parametry zářivkového svítidla dle výpočtu osvětlení. Ovládání osvětlení je navrženo pomocí vypínačů/přepínačů, nebo pomocí detektorů pohybu. Intenzita osvětlení jednotlivých místností je navržena dle ČSN EN 12464-1 a je uvedena na výkresech v legendě místností. První číslo udává hodnotu intenzity osvětlení dle ČSN a druhé číslo udává vypočtenou hodnotu intenzity osvětlení v luxech. Výpočet osvětlení je součástí dokumentace č.5.

Zásuvkové okruhy (vývody) budou osazeny velkoplošnými zásuvkami. Výška osazení zásuvek v jednotlivých místnostech bude upřesněna po dohodě s investorem. Zásuvky osazené v bloku s datovými zásuvkami budou osazeny přepěťovou ochrannou 3.stupně!

Všechny přístroje, budou osazeny do krabic s roztečí 71mm s ohledem na montáž přístrojů (včetně datových zásuvek) do společných rámečků!!!

Spínání ventilátorů pro WC ženy a WC muži bude zajištěno společně s osvětlením předsíně a časovým spínačem osazeným pod vypínačem bude zajištěn časový doběh ventilátoru. Ventilátory na WC č.103 a č.109 budou spínány pomocí detektoru pohybu společně s osvětlením. No a ventilátory na odvětrání umyváren budou spouštěny samostatným tlačítkem pod který bude osazen časový spínač pro nastavení doby chodu odvětrání.

Vytápění bude ponecháno stávající, ale s ohledem na přemístění radiátorů bude nutné provést úpravu datových rozvodů pro regulaci vytápění. Toto musí být provedeno v koordinaci se servisní firmou, která tuto síť spravuje. Náklady na tyto úpravy budou doloženy v samostatném rozpočtu.

Veškerá nová elektroinstalace musí být provedena dle platných předpisů a norem a to především dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN 33 2000-7-701 ed.2, ČSN 33 2130 ed.3 a dalších souvisejících norem.

O provedené montáži nové elektroinstalace musí být vydána výchozí revizní zpráva ve smyslu ČSN 33 2000-6 ed.2.

5) Slaboproudé rozvody :

Tato dokumentace neřeší slaboproudé rozvody elektronického zařízení EPS a EZS.

Dokumentace neřeší ani provedení datových rozvodů. Součástí elektroinstalace je dodávka a osazení přístrojové krabice pro datovou zásuvku včetně vytrubkování nad podhled. Součástí rozpočtu elektroinstalace je dodávka datové zásuvky včetně osazení (bez zapojení).

6) Hlavní ochranné pospojení :

Součástí elektroinstalace je i provedení hlavního ochranného pospojení v rozsahu nové elektroinstalace. Pospojení bude provedeno pomocí vodičů CY zelenožluté barvy příslušného průřezu dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3. Napojení ochranných vodičů bude provedeno z hlavní ochranné přípojnice „HOP“, která je součástí rozvaděče „RT1“. S hlavní ochrannou přípojnicí musí být spojeny kovové konstrukční části objektu, kovová potrubí, rozvaděče a ochranný vodič. Vodivé části přicházející do objektu z venku, musí být pospojeny co nejblíže (jak je možné), k jejich vstupu do objektu.

Předpokládaný materiál na hlavní ochranné pospojení včetně pospojení v umyvárnách je započítán v rozpočtu.

7) Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím :

Normální ochranou pro celý objekt bude dle ČSN 33 2000-4-41ed.2, ochrana automatickým odpojením od zdroje. Doplněná ochrana je navržena pomocí proudového chrániče s jmenovitým vybavovacím proudem 30mA.

Součástí ochrany před nebezpečným dotykem je i hlavní ochranné pospojování dle ČSN 33 2000-4-41ed.2, které bude připojeno na hlavní ochrannou přípojnici „HOP“, která je součástí rozvaděče „RT1“.

8 ) Ochrana proti přepětí :

Přepětí, šířící se po napájecích sítích, je třeba omezovat ve třech stupních rozdělených podle schopnosti svést určitou hodnotu svodového proudu a to opakovaně, aniž dojde k poškození přepěťové ochrany, nebo ke změně jejich parametrů. Navržení přepěťových ochran je provedeno dle ČSN 33 2000-1 ed.2 a ČSN 33 0420. V našem případě je ochrana proti přepětí navržena ve třech stupních.

První stupeň ochrany slouží k ochraně spotřebičů proti přímému úderu blesku do rozvodné sítě. Druhý stupeň chrání spotřebiče proti přepětí v síti. Společný první a druhý stupeň přepěťové ochrany bude osazen do rozvaděče „RT1“. Navržena je přepěťová ochrana typ – FLP-B+C MAXI/3.

Třetí stupeň ochrany bude osazen na zásuvkový vývod (viz. Výkresová dokumentace). Pro tento účel bude použito zásuvky s přepěťovou ochranou 3.stupně, která bude chránit zásuvkový okruh do 5m na obě strany.

POZOR !!!

Při měření izolačního odporu rozvodů nn je třeba odpojit přepěťové ochrany 3.stupně, protože obsahují omezovací prvky na napětí nižší než 2kV.

9) Hromosvody :

Na objektu jsou osazeny stávající hromosvody a proto je tato dokumentace neřeší.

10) Závěrem :

Projekt byl zpracován na základě projektu stavební části, projektu vytápění a dle požadavků investora, v souladu s platnými předpisy a ČSN.

Provedení nové elektroinstalace musí odpovídat příslušným předpisům a normám a to především ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN 33 2000-7-701 ed.2, ČSN 33 2130 ed.3 a dalších souvisejících norem.

O provedené montáži nové elektroinstalace musí být vydána výchozí revizní zpráva ve smyslu ČSN 33 2000 6 ed.2.

Rozpočet je zpracován dle platných cenových předpisů v současné cenové úrovni. Ceny za nosný materiál jsou částečně informativní vzhledem ke změnám cen na trhu. Rozpočet je zpracován s DPH.

Jako příloha technické zprávy je doložen protokol vnějších vlivů č.05/19. Všechna ostatní potřebná vyjádření pro vydání stavebního povolení jsou přiložena v dokladové části projektu stavební části.

Lužany, únor 2019

Vypracoval : Mareš Z.

## PROTOKOL  č. 07/19

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

Mareš Zdeněk – ELPRO

Elektromontáže, projekty, rozvaděče

507 06 Lužany 85

Lužany dne	:	23. 02. 2019

Předseda komise :		Mareš Z.		 	-	projektant elektro

Členové komise :		Ing.Jarolímek P.	-	projektant stavební části

Název objektu :	OPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ

TĚLOCVIČNY VOŠ a SPŠ JIČÍN

Podklady použité pro vypracování protokolu :

- Projekt stavební části

- Požadavky investora

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3

- ČSN 33 2000-5-54 ed.3

-	ČSN 33 2000-7-701 ed.2

- ČSN 33 2130 ed.3

Popis technologického procesu a zařízení :

Jedná se o stavební úpravy stávajícího hygienického zázemí tělocvičny VOŠ a SPŠ Jičín. Jde o zděnou stavbu s kovovou konstrukcí.

Jednotlivé prostory budou vybaveny běžným nábytkem a zařízením. Vytápění objektu je teplovodní – stávající.

Rozhodnutí :

101	 	-	Šatna 1				-	Vnější vlivy normální - čl.512.2.4 – ČSN 33 2000-5-51ed.3

102   	-	Umývárna 1			-	AA5, AB5, AC1, AD3, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1,

AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1

vnější vlivy zvlášť nebezpečné

103		-	WC					-	dtto jako 101		-	vnější vlivy normální

104		-	WC ženy			-	dtto jako 101		-	vnější vlivy normální, a ochranné

zóny dle ČSN 33 2130 ed.3

104.1	-	WC ženy - kabinka	-	dtto jako 101		-	vnější vlivy normální

104.2	-	WC ženy - kabinka	-	dtto jako 101		-	vnější vlivy normální

105		-	WC muži			-	dtto jako 101		-	vnější vlivy normální, a ochranné

zóny dle ČSN 33 2130 ed.3

105.1	-	WC muži – pisoár		-	dtto jako 101		-	vnější vlivy normální

105.2	-	WC muži - kabinka	-	dtto jako 101		-	vnější vlivy normální

105.3	-	WC muži - kabinka	-	dtto jako 101		-	vnější vlivy normální

106		-	Úklidová místnost		-	dtto jako 101		-	vnější vlivy normální, a ochranné

zóny dle ČSN 33 2130 ed.3

107		-	Šatna 2				-	dtto jako 101		-	vnější vlivy normální

108   	-	Umývárna 2			-	AA5, AB5, AC1, AD3, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1,

AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1

vnější vlivy zvlášť nebezpečné

109		-	WC					-	dtto jako 101		-	vnější vlivy normální

110		-	Kabinet				-	dtto jako 101		-	vnější vlivy normální

111		-	Sprcha				-	dtto jako 101		-	vnější vlivy normální, a ochranné

zóny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2

a dle ČSN 33 2130 ed.3

112		-	WC					-	dtto jako 101		-	vnější vlivy normální

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 :

Prostory normální a nebezpečné – v těchto prostorech se požaduje dle výše uvedené normy základní ochrana před nebezpečným dotykovým napětím.

Prostory zvlášť nebezpečné – v těchto prostorech se požaduje dle výše uvedené normy doplňková ochrana před nebezpečným dotykovým napětím.

Provedení elektroinstalace a krytí elektrického zařízení musí být provedeno dle

ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

Zdůvodnění :

Vnější vlivy jsou určeny při obvyklých provozních stavech. Vnější vlivy stanovené tímto protokolem platí pro prostory uvedené v tomto protokolu. Pokud bude provedena změna vybavení, případně zněna užívání jednotlivých místností, musí být tento protokol přepracován.

Datum sepsání protokolu : 	23. 02. 2019

______________

Předseda komise

OBSAH :

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- ÚPRAVA ROZVADĚČE „RT1“

- ELEKTROINSTALACE SVĚTELNÁ

- ELEKTROINSTALACE TECHNOLOGICKÁ

- VÝPOČET OSVĚTLENÍ

- SLEPÝ ROZPOČET

| Vypracoval | Zodpovědný projektant | Vedoucí projektant | ##### MAREŠ ZDENĚK – ELPRO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mareš | Mareš | Mareš | El.montáže,projekty,rozvaděče |  |  |
| Místo stavby | Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín, pozemky p.č. 3508 a 3509, k.ú. Jičín |  | 507 06 Lužany 85, mob. 602163877 IČO 42920213 elmares@seznam.cz |  |  |
| Investor | VOŠ a SPŠ Jičín, IČ: 60116820, Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín |  | Stupeň | DPS |  |
| Akce | # OPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ |  | Datum | 02/2019 |  |
|  | # TĚLOCVIČNY VOŠ a SPŠ JIČÍN Pod Koželuhy 100, Jičín na pozemcích p.č. 3508 a 3509 v k.ú. Jičín |  | Zakázk.č. | 05/19 |  |
| Objekt |  |  | Arch.č. | 3307 |  |
| Obsah | # D.1.4 – ELEKTROINSTALACE |  | Č.výkresu |  |  |

OBSAH :

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

- ÚPRAVA ROZVADĚČE „RT1“

- ELEKTROINSTALACE SVĚTELNÁ

- ELEKTROINSTALACE TECHNOLOGICKÁ

- VÝPOČET OSVĚTLENÍ

- SLEPÝ ROZPOČET

| Vypracoval | Zodpovědný projektant | Vedoucí projektant | ##### MAREŠ ZDENĚK – ELPRO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mareš | Mareš | Mareš | El.montáže,projekty,rozvaděče |  |  |
| Místo stavby | Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín, pozemky p.č. 3508 a 3509, k.ú. Jičín |  | 507 06 Lužany 85, mob. 602163877 IČO 42920213 elmares@seznam.cz |  |  |
| Investor | VOŠ a SPŠ Jičín, IČ: 60116820, Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín |  | Stupeň | DPS |  |
| Akce | # OPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ |  | Datum | 02/2019 |  |
|  | # TĚLOCVIČNY VOŠ a SPŠ JIČÍN Pod Koželuhy 100, Jičín na pozemcích p.č. 3508 a 3509 v k.ú. Jičín |  | Zakázk.č. | 05/19 |  |
| Objekt |  |  | Arch.č. | 3307 |  |
| Obsah | # D.1.4 – ELEKTROINSTALACE |  | Č.výkresu |  |  |

| Vypracoval | Zodpovědný projektant | Vedoucí projektant | ##### MAREŠ ZDENĚK – ELPRO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mareš | Mareš | Mareš | El.montáže,projekty,rozvaděče |  |  |
| Místo stavby | Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín, pozemky p.č. 3508 a 3509, k.ú. Jičín |  | 507 06 Lužany 85, mob. 602163877 IČO 42920213 elmares@seznam.cz |  |  |
| Investor | VOŠ a SPŠ Jičín, IČ: 60116820, Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín |  | Stupeň | DPS |  |
| Akce | # OPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ |  | Datum | 02/2019 |  |
|  | # TĚLOCVIČNY VOŠ a SPŠ JIČÍN Pod Koželuhy 100, Jičín na pozemcích p.č. 3508 a 3509 v k.ú. Jičín |  | Zakázk.č. | 05/19 |  |
| Objekt | # D.1.4 – ELEKTROINSTALACE |  | Arch.č. | 3307 |  |
| Obsah | # TECHNICKÁ ZPRÁVA |  | Č.výkresu 1 |  |  |

| Vypracoval | Zodpovědný projektant | Vedoucí projektant | ##### MAREŠ ZDENĚK – ELPRO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mareš | Mareš | Mareš | El.montáže,projekty,rozvaděče |  |  |
| Místo stavby | Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín, pozemky p.č. 3508 a 3509, k.ú. Jičín |  | 507 06 Lužany 85, mob. 602163877 IČO 42920213 elmares@seznam.cz |  |  |
| Investor | VOŠ a SPŠ Jičín, IČ: 60116820, Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín |  | Stupeň | DPS |  |
| Akce | # OPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ |  | Datum | 02/2019 |  |
|  | # TĚLOCVIČNY VOŠ a SPŠ JIČÍN Pod Koželuhy 100, Jičín na pozemcích p.č. 3508 a 3509 v k.ú. Jičín |  | Zakázk.č. | 05/19 |  |
| Objekt | # D.1.4 – ELEKTROINSTALACE |  | Arch.č. | 3307 |  |
| Obsah | # VÝPOČET OSVĚTLENÍ |  | Č.výkresu 5 |  |  |

| Vypracoval | Zodpovědný projektant | Vedoucí projektant | ##### MAREŠ ZDENĚK – ELPRO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mareš | Mareš | Mareš | El.montáže,projekty,rozvaděče |  |  |
| Místo stavby | Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín, pozemky p.č. 3508 a 3509, k.ú. Jičín |  | 507 06 Lužany 85, mob. 602163877 IČO 42920213 elmares@seznam.cz |  |  |
| Investor | VOŠ a SPŠ Jičín, IČ: 60116820, Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín |  | Stupeň | DPS |  |
| Akce | # OPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ |  | Datum | 02/2019 |  |
|  | # TĚLOCVIČNY VOŠ a SPŠ JIČÍN Pod Koželuhy 100, Jičín na pozemcích p.č. 3508 a 3509 v k.ú. Jičín |  | Zakázk.č. | 05/19 |  |
| Objekt | # D.1.4 – ELEKTROINSTALACE |  | Arch.č. | 3307 |  |
| Obsah | # SLEPÝ ROZPOČET |  | Č.výkresu 6 |  |  |

| Vypracoval | Zodpovědný projektant | Vedoucí projektant | ##### MAREŠ ZDENĚK – ELPRO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mareš | Mareš | Mareš | El.montáže,projekty,rozvaděče |  |  |
| Místo stavby | Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín, pozemky p.č. 3508 a 3509, k.ú. Jičín |  | 507 06 Lužany 85, mob. 602163877 IČO 42920213 elmares@seznam.cz |  |  |
| Investor | VOŠ a SPŠ Jičín, IČ: 60116820, Pod Koželuhy 100, 506 41 Jičín |  | Stupeň | DPS |  |
| Akce | # OPRAVA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ |  | Datum | 02/2019 |  |
|  | # TĚLOCVIČNY VOŠ a SPŠ JIČÍN Pod Koželuhy 100, Jičín na pozemcích p.č. 3508 a 3509 v k.ú. Jičín |  | Zakázk.č. | 05/19 |  |
| Objekt | # D.1.4 – ELEKTROINSTALACE |  | Arch.č. | 3307 |  |
| Obsah | # ROZPOČET |  | Č.výkresu 7 |  |  |