# Technická zpráva.

Projekt řeší úpravu vytápění šaten tělocvičny VOŠ a SPŠ v Jičíně, Pod Koželuhy č.p.100. na základě objednávky na úrovni prováděcí projekt.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je zaměření na místě a osobní jednání s Ing. Jarolímkem.

1. Popis stavby.

Jedná se o přízemní přístavbu se zateplením.

2. Tepelná bilance vytápěného prostoru.

Instalovaný výkon na otopných tělesech      			Qi   = 16 040 W (90/70°C)

3. Otopný systém.

3.1 Zdroj tepla.

Zdroj tepla zůstává stávající centrální.

3.2 Otopný systém s otopnými tělesy

Vytápění sociálního zázemí tělocvičny je napojeno na větev vytápění tělocvičny, je z ocelového potrubí a zůstane zachována.

Místnosti jsou vytápěny teplovodním vytápěním s  nucenou cirkulací. V místnostech jsou použita litinová článková tělesa Viadrus Kalor K1. Potrubí k otopným tělesům je vedeno pod stropem. Na radiátorové ventily jsou připevněny motorové hlavice řízené centrálně. Při rekonstrukci budou některá tělesa demontována a po stavebních úpravách vrácena na nové místo. Ve sprchách budou tělesa výšky 1000 nahrazena tělesy Kalor 500/160, nově umístěnými pod okny.

3.3 Jištění systému

Jištění systému je centrální.

4. Potrubí.

Nové přípojky ústředního vytápění je navrženo z ocelových trubek. Spoje potrubí budou prováděny svařováním plamenem. Změny směru mohou být prováděny ohýbačkou určenou pro daný druh potrubí.

5. Nátěry a izolace.

Potrubí a nová otopná tělesa se opatří nátěrem základním a 2x emailováním.

Izolace potrubí bude provedena pouze u potrubí ve stěnách izolačními pouzdry Mirelon.

6. Provoz teplovodního vytápění.

Teplota v místnostech je a bude řízena centrálně motorovými hlavicemi.

7. Požadavky na ostatní profese.

7.1 Stavební:

- provést prostupy, drážky a jejich zazdění po montáži UT

7.2 Elektro:

- připojit regulaci otopných těles (firma Enesa a.s.)

8. Bezpečnost práce.

Při provádění veškerých prací na ústředním vytápění jsou, pracovníci zhotovitele povinni dodržovat veškeré platné související bezpečnostní předpisy a při práci musí používat předepsané ochranné prostředky. Vyhl. 324/90 Sb.

9. Návod k užívání a obsluze.

9.1. Uvedení do provozu

Otopný systém se řádně propláchne a naplní upravenou vodou. Celý systém se řádně odvzdušní (za uzávěry větve šaten). Doregulování systému bude provedeno při provozní zkoušce dle ČSN 06 0310 na regulačních šroubeních těles.

9.2. Provoz

Provoz otopného systému je zcela automatický.

V Jičíně 3.2019

Vypracoval : Ing Křivský