## odemčený
Modernizace výměníkové stanice - přechod na topnou vodu
Oblastní nemocnice Náchod , Bartoňova 951
| Vypracoval: ING.BOHADLO JIŘÍ |  |  | 2013-10-25
Pos.č. | popis výkonu | m.j. | množství | jedn. cena | Cena
Rekapitulace nákladů
Strojní část PS
| Zařízení |  |  |  | 0
| Armatury |  |  |  | 0
| Potrubí |  |  |  | 0
| Tepelné izolace |  |  |  | 0
| Nátěry |  |  |  | 0
| Topná zkouška, zaregulování |  |  |  | 0
| Demontáže |  |  |  | 0
| Stavební přípomoce |  |  |  | 0
| Vypracování skutečného stavu výměníkové stanice | kpl | 1 |  | 0
| Strojní část VS celkem |  |  |  | 0
| Regulace a měření, elektro | kpl | 1 |  | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0
| Zařízení staveniště | % | 2.5 | 0 | 0
| Kompletační činnost | % | 1 | 0 | 0
| Celkem modernizace výměníkové stanice bez DPH |  |  |  | 0
| DPH | % | 21 | 0 | 0
| Celkem modernizace výměníkové stanice s DPH |  |  |  | 0
Zadavatel připouští použití kvalitativně a technicky obdobných řešení za předpokladu dodržení předepsaných vlasností, jakosti a kvality projektovaných výrobků se shodnými parametry, charakterem a funkcí. V případě změny materiálů, systémů a výrobků, které mají dopad na povolení, audity, posudky a výpočty je nutno tyto doložit pro nově navržený systém, výrobek či materiál.
Zařízení
1 | montáž RDT DN 50 (dodávka Teplárna ) | kpl | 2 |  | 0
4 | deskový ohřívač (CB110-70M) , výkon 300 kW, S1,S2 = DN 65, S3,S4 = DN 50, tlaková ztráta do 4 kPa, primár 100/70st.C, sekunder 90/70 st.C | ks | 2 |  | 0
| tepelná izolace deskového výměníku (CB110-70M) | ks | 2 |  | 0
| stavitelná podpěra deskového ohřívače | ks | 2 |  | 0
| montáž deskového ohřívače do potrubí | kpl | 2 |  | 0
73417-3416 | přírubový spoj DN 65 PN 16 - deskový ohřívač topné vody | ks | 4 |  | 0
73417-3418 | přírubový spoj DN 100 PN 16 - deskový ohřívač topné vody | ks | 4 |  | 0
5 | Automatická expanzní nádoba
| typ HC-70/S3 | ks | 1 |  | 0
| uvedení expanzní nádoby do provozu pan JOSÍF Hradec Králové tel.602 114 679 | kpl | 1 |  | 0
| montáž expanzní nádoby | h | 5 |  | 0
73410-9214 | montáž přírubových armatur DN 50 PN 16 (připojení předehřívače TV, poz 8) | kpl | 2 |  | 0
73417-3414 | přírubový spoj DN 50 PN 16 - ( předehřívač TV po.8) | ks | 2 |  | 0
11 | oběhové čerpadlo Stratos 25 /1-6 PN 10, 230 V | ks | 1 |  | 0
73242-9111 | montáž oběhových čerpadel do potrubí DN 25 | ks | 1 |  | 0
73410-9214 | Montáž přírubových armatur - regulační ventil DN 50 Kv=40, PN16 poz.16 | ks | 2 |  | 0
73420-9212 | Montáž přírubovách armatur - dvoucestný regulační ventil DN 25 PN16 poz.17 | ks | 2 |  | 0
18 | pojistný ventil DUCO DN 32 KD otevírací přetlak 4,0 bar | ks | 2 |  | 0
73420-9116 | montáž závitových armatur se dvěma závity G 5/4" | ks | 2 |  | 0
21 | demontáž a znovumontáž vodoměru dopouštění vody do topného systému | ks | 1 |  | 0
24 | rozdělovače topné vody DN 125 délka 2800 mm | kpl | 1 |  | 0
25 | sběrač topné vody DN 125 délka 2300 mm | kpl | 1 |  | 0
73410-9217 | Montáž přírubových armatur - havarijní klapka DN100, PN16 poz.28 | ks | 1 |  | 0
99873-2201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 1.52 | 0 | 0
| Zařízení celkem |  |  |  | 0
Armatury
mezipřírubová klapka BOAX -B s pákou LP, s manžetou AMRING
| DN 50 | ks | 2 |  | 0
73410-9214 | montáž přírubových armatur DN 50 PN 16 | ks | 2 |  | 0
mezipřírubová klapka KSB -BOAX -B - s pákou LP, s manžetou AMRING
| DN 65 | ks | 4 |  | 0
73410-9215 | montáž přírubových armatur DN 65 PN 16 | ks | 4 |  | 0
mezipřírubová klapka BOAX -B - spákou LP, s manžetou AMRING
| DN 100 | ks | 6 |  | 0
73410-9217 | montáž přírubových armatur DN 100 PN 16 | ks | 6 |  | 0
| montáž mezipřírubových klapek DN 65 ( dodávka Teplárna, včetně přírub ) | ks | 2 |  | 0
| montáž mezipřírubových klapek DN 100 ( dodávka Teplárna, včetně přírub ) | ks | 2 |  | 0
| montáž přírubového filtru DN 100 (dodávka Teplárna, včetně přírub ) | ks | 1 |  | 0
73424-2413 | zpětný ventil závitový G 3/4" | ks | 1 |  | 0
73424-2415 | zpětný ventil závitový G 5/4" | ks | 1 |  | 0
73429-1245 | filtr závitový R 74A G 5/4" | ks | 1 |  | 0
73429-1246 | filtr závitový R 74A G 6/4" | ks | 1 |  | 0
73429-2813 | kulový kohout R950R G 1/2" s červenou páčkou a DADO koulí | ks | 2 |  | 0
73429-2814 | kulový kohout R950R G 3/4" s červenou páčkou a DADO koulí | ks | 4 |  | 0
73429-2815 | kulový kohout R950R G 1" s červenou páčkou a DADO koulí | ks | 1 |  | 0
73429-2816 | kulový kohout R950R G 5/4" s červenou páčkou a DADO Koulí | ks | 8 |  | 0
73429-2817 | kulový kohout R950R G 6/4" s červenou páčkou a DADO Koulí | ks | 4 |  | 0
| vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou R 608 G 1/2" | ks | 28 |  | 0
73420-9103 | montáž závitových armatur s jedním závitem G 1/2" | ks | 28 |  | 0
73449-4213 | návarky s trubkovým závitem G 1/2" | ks | 28 |  | 0
73421-1113 | ventil odvzdušňovací G 3/8" | ks | 4 |  | 0
73441-1143 | teploměr s pevným stonkem TR100 0-120 C délka stonku 60 mm včetně jímky | ks | 8 |  | 0
73441-1143 | teploměr s pevným stonkem TR100 0-120 C délka stonku 100 mm včetně jímky | ks | 10 |  | 0
73442-1130 | tlakoměr deformační typ 312 průměr 100 mm rozsah 0-4 bar, trojcestný ventil mosazný | ks | 4 |  | 0
73449-9212 | montáž návarků pro měření a regulaci | ks | 8 |  | 0
| orientační štítky SIKLA spefifikované + páska na uchcení | ks | 15 |  | 0
| orientační štítky SIKLA nespecifikované + páska na uchycení | ks | 10 |  | 0
99873-4201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 0.27 | 0 | 0
| Armatury celkem |  |  |  | 0
Potrubí
73311-1113 | potrubí z ocelových trub 1/2" | m | 18 |  | 0
73311-1114 | potrubí z ocelových trub 3/4" | m | 10 |  | 0
73311-1115 | potrubí z ocelových trub 1" | m | 2 |  | 0
73311-1116 | potrubí z ocelových trub 5/4" | m | 40 |  | 0
73311-1117 | potrubí z ocelových trub 6/4" | m | 17 |  | 0
73319-0107 | tlaková zkouška potrubí do DN 40 | m | 87 |  | 0
73312-1218 | potrubí z ocelových trub 57/3 | m | 24 |  | 0
73319-0219 | tlaková zkouška potrubí DN50 | m | 24 |  | 0
73312-1222 | potrubí z ocelových trub 76/3 | m | 32 |  | 0
73319-0225 | tlaková zkouška potrubí DN 65 | m | 32 |  | 0
73312-1225 | potrubí z ocelových trub 108/4 | m | 24 |  | 0
73312-1225 | potrubí z ocelových trub 133/4,5 | m | 8 |  | 0
73319-0232 | tlaková zkouška potrubí DN 100 a DN 125 | m | 32 |  | 0
| odvzdušňovací nádobka DN 25 - délka 100 mm | ks | 6 |  | 0
73314-1102 | odvzdušňovací nádobka DN 50 - délka 100 mm | ks | 2 |  | 0
| montážní lišta WEMEFA R4 46x35 | m | 15 |  | 0
| profilový materiál U5 | m | 2 |  | 0
| profilový materiál U10 | m | 6 |  | 0
| novodur DN 50 | m | 10 |  | 0
| zhotovení napojovacího bodu dopouštění vody do top. systému | kpl | 1 |  | 0
| Kontrolní nálevka od pojistných ventilů DN 40 rozšíšeno na průměr cca 100 mm, možno provést i z novoduru | ks | 2 |  | 0
99873-3201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 3.19 | 0 | 0
| Potrubí celkem |  |  |  | 0
Tepelné izolace
Návleková tepelná izolace tl.20 mm Tubex
| 42x20 (5/4") | m | 16 |  | 0
| 48x20 (6/4") | m | 17 |  | 0
| montáž návlekové tepelné izolace včetně ohybů a odboček | m | 33 |  | 0
tepelná izolace z lamelové rohože ISOVER ML 3
dodávka | tl.3 cm - oprava stávající tepelné izolace | m2 | 5 |  | 0
dodávka | tl.5 cm | m2 | 17 |  | 0
stávající potrubí 5 cm (4 m2)
nový rozdělovač topné vody 2x5 cm - (7 m2)
nový sběrač topné vody 2x5 cm - (6 m2)
71341-1125 | montáž tepelné izolace ohybů jednovrstvá s povrchovou úpravou hliníkovou folií, připevněným ocelovým drátem | m2 | 17 |  | 0
dodávka | folie Flexipan velikost ok 20 mm | m2 | 20 |  | 0
| montáž folie flexipan připevněnou hliníkovou páskou | m2 | 20 |  | 0
potrubní izlolační pouzdro ISOVER - ORSTECH nebo IZOMAT - IZOTUB AL
| izolační pouzdra s AL povrchem |  |  |  |  | povrch m2
| potrubí G 1" pouzdro 34 x 30 | m | 2 |  | 0 | 0.59032
| potrubí G 5/4" pouzdro 42 x 30 | m | 20 |  | 0 | 6.4056
| potrubí 57/3 pouzdro 60 x 40 | m | 22 |  | 0 | 9.464
| potrubí 76/3 pouzdro 76 x 50 | m | 32 |  | 0 | 17.6845
| potrubí 108/4 pouzdro 108 x 80 | m | 22 |  | 0 | 18.5134
| potrubí 133/4,5 pouzdro 133 x 80 | m | 8 |  | 0 | 7.3602
| montáž izolačních pouzder včetně ohybů a odboček | m | 106 |  | 0 | 34.1444
dodávka | folie Flexipan velikost ok 20 mm | m2 | 44 |  | 0
| montáž folie flexipan připevněnou hliníkovou páskou | m2 | 44 |  | 0
snímatelná tepelná izolace ventilů IKA
Teplovodní armatury
| IKA 150 KL DN 65 PN16 bezpřírubová klapka | ks | 4 |  | 0
| IKA 150 KL DN 100 PN16 bezpřírubová klapka | ks | 6 |  | 0
99871-3201 | přesun hmot do 6 m výšky | % | 3.19 | 0 | 0
| Tepelné izolace celkem |  |  |  | 0
Nátěry
barevné značení se provede dle technické zprávy, kapitola h)
783495421 | nátěr ocelového potrubí do DN 50, jednonásobné antikorozní a 1x email | m | 60 |  | 0
783495428 | nátěr ocelového potrubí do DN 50, základní, barva vodou ředitelná | m | 111 |  | 0
783495521 | nátěr ocelového potrubí nad DN 50 do DN 100, jednonásobné antikorozní a 1x email | m | 10 |  | 0
783495528 | nátěr ocelového potrubí nad DN 50 do DN 100, základní, barva vodou ředitelná | m | 56 |  | 0
783495621 | nátěr ocelového potrubí nad DN 100 do DN 150, jednonásobné antikorozní a 1x email | m | 8 |  | 0
783495628 | nátěr ocelového potrubí nad DN 100 do DN 150, základní, barva vodou ředitelná | m | 8 |  | 0
783195132 | nátěr ocelových konstrukcí vodou ředitelnou barvou, jednonásobné antikorozní + 2 x vrchní | m2 | 10 |  | 0
| zhotovení šipek a barevných pruhů na jednotlivá potrubí a zařízení - barevné odlišení se provede dle technické zprávy kapitola h) | kpl | 1 |  | 0
| Nátěry celkem |  |  |  | 0
Topná zkouška, zaregulování
| topná zkouška ohřevu topné vody a teplé vody | kpl | 1 |  | 0
| zaregulování topného systému VS | kpl | 1 |  | 0
| požární hlídka v objektu po ukončenín sváření | h | 20 |  | 0
| vizuelní kontrola svarů | ks | 50 |  | 0
| Topná zkouška, zaregulování celkem |  |  |  | 0
Demontáže
| demontáž stojatých ohřívačů topné vody, včetně likvidace tepelné izolace na řízenou skládku | kpl | 2 |  | 0
| demontáž části potrubí topné vody | kpl | 1 |  | 0
| demontáž parních a kondenzátních potrubí, rozdělovače páry, kondenzátní nádrže a kondenzátního čerpadla | kpl | 1 |  | 0
| odpočet šrot | kg | 300 |  | 0
| odvoz staré tepelné izolace na řízenou skládku | kpl | 1 |  | 0
| Demontáže celkem |  |  |  | 0
Stavební přípomoce
| provedení průrazu 100 x 100 mm podlahou PS do suterénu, po montáži potrubí zazdít | ks | 2 |  | 0
| vyrovnání omítek ve VS , případně odstranění starých | m2 | 8 |  | 0
| 1x konečné vybílení stěn ve VS po montáži technologie a zakrytí stávajícího zařízení proti znečištění | m2 | 90 |  | 0
| zabetonování průrazů po demontovaném parním a kondenzátním potrubí | ks | 4 |  | 0
| provádění průběžného úklidu za provozu stavby a provedení konečného úklidu VS | h | 20 |  | 0
| Stavební přípomoce celkem |  |  |  | 0