## Soupis výkonů M+R
[5 empty] | zak.č.: | 213920
[5 empty] | Datum: | 22.10.2013
|  | Investor: | Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové
|  | Akce: | Modernizace výměníkové stanice - přechod na topnou vodu
|  | Objekt: | Oblastní nemocnice Náchod
|  | Část: | Měření a regulace
Soupis výkonů
pos. | ks | typ | popis | dodavatel | jedn.cena | celkem
Rozvaděč RD1
TI - 1 Snímání venkovní teploty
1-BT 1 | 1 | P11H | Snímač teploty NTC 20kW - provedení pro venkovní prostředí | stávající
PIC - 2 Regulace tlaku přívodní páry - demontáž
2-BP 1 | 1 | DMP 331 110-6001 -1-5-10-5-1-000 | Snímač tlaku DMP 331, rozsah 0 až 6 bar, výstup 4-20 mA | demontáž
| 1 |  | Ventil tlakoměrový zkušební ČSN 137517.3B, ocel 17027, M20x1,5 | demontáž
| 1 |  | Smyčka kondenzační zahnutá přivařovací ČSN 137531.1,M20x1,5, materiál uhlíková ocel | demontáž
2-M 1 | 1 | HU 211 HLF 1423- L1-40/220-32 | Elektrohydraulický regulační ventil s havarijní funkcí, PN 40, DN 32, Kvs=16 s el. pohonem SKB 62, 24VAC, 0-10V, hav. funkce, 120s | demontáž
TIC - 3A Předekvitermní regulace teploty topné vody - výměník 1
3A-BT 1 | 1 | P13H-100 | Snímač teploty NTC 20kW - provedení do potrubí, délka 100mm | Regmet |  | 0
| 1 |  | Návarek G1/2" | Regmet
3A-M 1 | 1 | HU 211 HLF 1423- L1-40/220-32 | Elektrohydraulický regulační ventil s havarijní funkcí, PN 40, DN 32, Kvs=16 s el. pohonem SKB 62, 24VAC, 0-10V, hav. funkce, 120s | demontáž
3A-M1 | 1 | RV103,DN50,ELE | Regulační ventil RV 103, DN 50, PN 16 RV 103 ELE 4311-16/140-50 s el. pohonem SAX 61.03, 24VAC, 0...10V, materiál tělesa šedá litina, provedení přírubové dvoucestné přímé, průtočná charakteristika lineární, Kvs = 40 m3/h | LDM Č. Třebová |  | 0
TIC - 3B Předekvitermní regulace teploty topné vody - výměník 2
3B-BT 1 | 1 | P13H-100 | Snímač teploty NTC 20kW - provedení do potrubí, délka 100mm | Regmet |  | 0
| 1 |  | Návarek G1/2" | Regmet
3B-M 1 | 1 | HU 211 HLF 1423- L1-40/220-32 | Elektrohydraulický regulační ventil s havarijní funkcí, PN 40, DN 32, Kvs=16 s el. pohonem SKB 62, 24VAC, 0-10V, hav. funkce, 120s | demontáž
3B-M1 | 1 | RV103,DN50,ELE | Regulační ventil RV 103, DN 50, PN 16 RV 103 ELE 4311-16/140-50 s el. pohonem SAX 61.03, 24VAC, 0...10V, materiál tělesa šedá litina, provedení přírubové dvoucestné přímé, průtočná charakteristika lineární, Kvs = 40 m3/h | LDM Č. Třebová |  | 0
TIC - 4 Ekvitermní regulace teploty Út - chodby západ
4-BT 1 | 1 | P14H | Snímač teploty NTC 20kW - provedení příložné s hlavicí | stávající
4-M 1 | 1 | RV111 40/3 + NRDVX24-SR | Trojcestný reg. ventil COMAR DN40, PN16, Kv 25, RV 111 R 33 11 16/130-40 vč. pohonu NRDVX24-SR, 0-10V | stávající
4-M 2 | 1 | TOP-E 25/1-7 | Oběhové čerpadlo WILO; 230VAC; 200W; 0,9A | stávající
TIC - 5 Ekvitermní regulace teploty Út - dětské oddělení
5-BT 1 | 1 | P14H | Snímač teploty NTC 20kW - provedení příložné s hlavicí | stávající
5-M 1 | 1 | RV111 40/3 + NRDVX24-SR | Trojcestný reg. ventil COMAR DN40, PN16, Kv 25, RV 111 R 33 11 16/130-40 vč. pohonu NRDVX24-SR, 0-10V | stávající
5-M 2 | 1 | TOP-E 40/1-10 | Oběhové čerpadlo WILO; 230VAC; 570W; 4,8A | stávající
TIC - 6 Ekvitermní regulace teploty Út - operační sál střed
6-BT 1 | 1 | P14H | Snímač teploty NTC 20kW - provedení příložné s hlavicí | stávající
6-M 1 | 1 | RV111 40/3 + NRDVX24-SR | Trojcestný reg. ventil COMAR DN40, PN16, Kv 25, RV 111 R 33 11 16/130-40 vč. pohonu NRDVX24-SR, 0-10V | stávající
6-M 2 | 1 | TOP-E 40/1-10 | Oběhové čerpadlo WILO; 230VAC; 570W; 4,8A | stávající
TIC - 7 Ekvitermní regulace teploty Út - pokoje střed
7-BT 1 | 1 | P14H | Snímač teploty NTC 20kW - provedení příložné s hlavicí | stávající
7-M 1 | 1 | RV 102 EBK 3511-16/140-50 | Regulační ventil RV 102, DN 50, PN 16, Kv 40 RV 102 EBK 3511-16/140-50 s el. pohonem NV24-MFT, 0-10V provedení závitové trojcestné směšovací materiál tělesa mosaz průtočná charakteristika lineární, Kvs = 40 m3/h | stávající
7-M 2 | 1 | TOP-E 40/1-10 | Oběhové čerpadlo WILO; 230VAC; 570W; 4,8A | stávající
TIC - 8 Ekvitermní regulace teploty Út - laboratoře, dialýza
8-BT 1 | 1 | P14H | Snímač teploty NTC 20kW - provedení příložné s hlavicí | stávající
8-M 1 | 1 | RV111 40/3 + NRDVX24-SR | Trojcestný reg. ventil COMAR DN40, PN16, Kv 25, RV 111 R 33 11 16/130-40 vč. pohonu NRDVX24-SR, 0-10V | stávající
8-M 2 | 1 | TOP-E 40/1-10 | Oběhové čerpadlo WILO; 230VAC; 570W; 4,8A | stávající
TIC - 9 Ekvitermní regulace teploty Út - pokoje východ
9-BT 1 | 1 | P14H | Snímač teploty NTC 20kW - provedení příložné s hlavicí | stávající
9-M 1 | 1 | RV111 40/3 + NRDVX24-SR | Trojcestný reg. ventil COMAR DN40, PN16, Kv 25, RV 111 R 33 11 16/130-40 vč. pohonu NRDVX24-SR, 0-10V | stávající
9-M 2 | 1 | TOP-E 40/1-10 | Oběhové čerpadlo WILO; 230VAC; 570W; 4,8A | stávající
TIC - 10 Ekvitermní regulace teploty Út - chodby východ
10-BT 1 | 1 | P14H | Snímač teploty NTC 20kW - provedení příložné s hlavicí | stávající
10-M 1 | 1 | RV111 40/3 + NRDVX24-SR | Trojcestný reg. ventil COMAR DN40, PN16, Kv 25, RV 111 R 33 11 16/130-40 vč. pohonu NRDVX24-SR, 0-10V | stávající
10-M 2 | 1 | TOP-E 25/1-7 | Oběhové čerpadlo WILO; 230VAC; 200W; 0,9A | stávající
A - 11 Poruchová signalizace a havarijní zabezpečení
11-BT 1 | 1 | P11H | Snímač teploty NTC 20kW - provedení pro venkovní prostředí | stávající
11-ST 1 11-ST 1.1 | 2 | 405 611 266 052 | Regulátor teploty kapilárový; rozsah 70 až 140°C; délka kapiláry 2,5 m; provedení T23; kontakty v provedení "A" | ZPA Ekoreg Ústí n/L |  | 0
| 2 | 405 961 014 116 | Mosazná ochranná jímka M27x2 | ZPA Ekoreg Ústí n/L |  | 0
11-SP 1 11-SP 1.1 | 2 | 405 612 146 032 | Regulátor tlaku vlnovcový; rozsah 40 až 400 kPa; provedení T 23; kontakty v provedení "A" | ZPA Ekoreg Ústí n/L |  | 0
| 2 |  | Zkušební ventil | JSP Nová Paka |  | 0
11-SP 2 | 1 | 405612146032 | Regulátor tlaku vlnovcový; rozsah 40 až 400 kPa; provedení T 23; kontakty v provedení "A" | ZPA Ekoreg Ústí n/L
| 1 |  | Zkušební ventil
11-SL 1 | 1 | HZ-01 | Hlídač zaplavení, 24VDC/AC, IP 20 | stávající
11-SL 1 | 1 | SE-1 | Sdružený dvojsondový snímač hladiny SE-1 (nerez) /v krabici/ | stávající
11-SA 1 | 1 | XAL-K188F | Hřibové tlačítko s okamžitou aretací v plastové skříni; odblokování klíčkem; kontakt 2V | stávající
11-M 1 | 1 |  | Odtahový ventilátor; 230VAC; 180kW; 1,05A | stávající
11-M2 | 1 | 623B100 | Mezipřírubová uzavírací klapka, DN 100 PN16, motýl z tvárné litiny s epox. nátěrem, atest P I T N Á V O D A | bola |  | 0
11-M2.1 11-M2.2 | 2 | EF 24 A-S2 | Klapkové servopohony s hav. funkcí, 24V, 2-polohová regulace, dva kontakty, 75s, zpětná pružina 20s | BOLA pohony |  | 0
| 1 | DBK-2xEF-A | Montážní sada: držák pro dva servopohony BELIMO EF | BOLA pohony |  | 0
12 - Doplňování systému ÚT
12-Q1 | 1 | HC–70S3 | Expanzních automat OLYMP, 230V, 800W | stroj. dodávka
12-SA1 | 1 |  | Otočná hlavice T6 G 22 ZE 54 1 ks spinací jednotka T6 Z 101 Spojovací díl ADP T6T10 Skřín z plastu T6 S1 OP 22 | Groupe- Schneider |  | 0
Úprava a doplnění rozvaděče RD 1
| 5 |  | Vývodka plastová |  |  | 0
| 10 |  | Svorka řadová - šedá |  |  | 0
| 1 |  | Svorka řadová - světle modrá |  |  | 0
| 1 |  | Svorka řadová - žlutozelená |  |  | 0
| 1 |  | Svorka rozjišťovací M4/8SF |  |  | 0
| 6 |  | Relé 2P; cívka - 24 VAC |  |  | 0
| 6 |  | Patice pro relé - šroubovací |  |  | 0
| 6 |  | Spona pro relé - kovová |  |  | 0
B 03 | 1 | UDI6 | Modul UDI6 přvodník 6 DI na 1 AI | TERMS Č. Budějovice |  | 0
| 1 | kpl | Ostatní materiál |  |  | 0
| 8 | hod | montáž rozvaděče |  |  | 0
Řídící systém
| 1 | XL100C | DDC podstanice Excel 100C (12xUI, 12xUO, 12xDI) | stávající
| 1 | XD505A | Submodul C-Bus (9600 Baud) | stávající
Úprava SW stávajícího ŘS
| 14 | hod | Úprava SW stávajícího ŘS Excel 100C (48 dB) |  |  | 0
Úprava a doplnění stávající vizualizace
| 8 | hod | Úprava a doplnění vizualizace stávající technologie |  |  | 0
Rozvaděč RD2
A - 11 Poruchová signalizace a havarijní zabezpečení - demontáž
11-SP2 | 1 | 405612146041 | Regulátor tlaku vlnovcový, provedení T 23, kontakty v provedení "A, rozsah 63 až 630 kPa | demontáž
PIC - 12 Regulace tlaku přívodní páry - demontáž
12-BP1 | 1 | DMP 331 110-6001-1-5-1-5-1-000 | Snímač tlaku DMP 331 110-6001-1-5-1-5-1-000 rozsah 0…6 bar výstup 4…20 mA/2 v přesnost 0,5 % elektrické připojení konektor DIN 43650 přípojka tlaku M 20 x 1,5 DIN 3852 těsnění Viton normální provedení | demontáž
12-M1 | 1 | HU 211 HLF 1423 R3-40/220-20 | Regulační ventil HU 211 L, DN 20, PN 40 HU 211 HLF 1423 R3-40/220-20 s el. pohonem s hav. funkcí SKB 62, 24 VAC řízení 0 ... 10 V příruba s hrubou těsnící lištou materiál tělesa tvárná litina těsnění v sedle kov - PTFE ucpávka PTFE průtočná charakteristika lineární, Kvs = 2,5 m3/h | demontáž
TIC - 13 Regulace teploty TUV
13-BT1 13-BT2 | 2 | P13H-100 | Snímač teploty, provedení do potrubí, délka 100mm, IP65 | stávající
13-BT3 | 1 | P13H-220 | Snímač teploty, provedení do potrubí, délka 220mm, IP65 | stávající
13-M1 13-M2 | 2 | RV 211 HLF 1423 R2-40/220-25 | Regulační ventil HU 211 L, DN 25, PN 40 RV 211 HLF 1423 R2-40/220-25 s el. pohonem s hav. funkcí SKB 62, 24 VAC řízení 0 ... 10 V příruba s hrubou těsnící lištou materiál tělesa tvárná litina těsnění v sedle kov - PTFE ucpávka PTFE průtočná charakteristika rovnoprocentní, Kvs = 6,3m3/h | demontáž
13-M1 13-M2 | 2 | RV103,DN25,ELE | Regulační ventily RV 103, DN 25, PN 16 RV 103 ELE 4311-16/140-25 s el. pohonem SAX 61.03, 24VAC, 0...10V materiál tělesa šedá litina, provedení přírubové dvoucestné přímé, průtočná charakteristika lineární, Kvs = 10 m3/h | LDM Č. Třebová |  | 0
13-M3 | 1 | Z 25/6 EM | Oběhové čerpadlo 230 VAC, 99 W, 0,41 A - strojní dodávka | stávající
TIC - 14 Řízení provozu úpravny vody
14-Q1 | 1 | EUV 40 PT | Úpravna vody | stávající
HCA - 15. Spouštění čerp. topné vody - VZT (porodnice, JIP)
15-M1 | 1 | Stratos 25/1-6 | Mokroběžné oběhové čerpadlo Wilo, 230V, 85W, 0,78A | stroj. dovávka
A - 19 Poruchová signalizace a havarijní zabezpečení
19-SP1 | 1 | 405612146032 | Regulátor tlaku vlnovcový, provedení T 23, kontakty v provedení "A, rozsah 40 až 400 kPa | stávající
19-SP1 | 1 |  | Ventil tlakoměrový zkušební ČSN 137517.3B, ocel 17027, M20x1,5 | stávající
19-ST1 | 1 | _405611266042 | Regulátor teploty kapilárový, rozsah 30 - 90 stC | stávající
19-ST1 | 1 | _405961014816 | Ochranná jímka nerez G 3/4 | stávající
Řídící systém
| 1 | XL50-FP | Sada pro volné programování: XL50, XD50-FC, XS50 a XL50ACC2 | stávající
Úprava a doplnění rozvaděče RD 2
RD 2 | 1 | P 6825 | Rozvaděčová skříň ASTRA 600x800x250 (š/v/h) | stávající
| 2 |  | Vývodka plastová |  |  | 0
| 5 |  | Svorka řadová - šedá |  |  | 0
| 1 |  | Svorka řadová - světle modrá |  |  | 0
| 1 |  | Svorka řadová - žlutozelená |  |  | 0
| 1 |  | Ovládací hlavice trojpolohová |  |  | 0
| 2 |  | Spínací jednotka - 1Z |  |  | 0
| 1 |  | Spojovací díl |  |  | 0
| 1 |  | Jednopólový jistič 2A/C |  |  | 0
| 1 |  | Pomocný spínač BD-H, 1Z+1R |  |  | 0
| 1 |  | Stykač EP1C 0910 P7 |  |  | 0
| 1 |  | Relé 1P/10A, 230 VAC |  |  | 0
| 1 |  | Patice šroubovací |  |  | 0
| 1 | kpl | Ostatní materiál |  |  | 0
| 8 | hod | montáž rozvaděče |  |  | 0
Úprava SW stávajícího ŘS
| 12 | hod | Úprava SW stávajícího ŘS Excel 50 (17dB) |  |  | 0
Úprava a doplnění stávající vizualizace
| 6 | hod | Úprava a doplnění vizualizace stávající technologie |  |  | 0
Rozvaděč MR1-VZT JIP
Regulace topné vody pro VZT - demontáž
T12 | 1 | NS131-160 | Snímač teploty do potrubí | stívající
M9 | 1 | AVN3H112SF001 | Havarijní ventil se servopohonem, 24V, 50Hz, 0-10V | demontáž
| 1 |  | Oběhové čerpadlo za výměníkem | demontáž
Úprava a doplnění rozvaděče MR1-VZT JIP
RD 2 | 1 | P 6825 | Rozvaděčová skříň ASTRA 800x100x300 (š/v/h) | stávající
| 2 | hod | montáž rozvaděče |  |  | 0
Úprava SW stávajícího ŘS
| 5 | hod | Úprava SW stávajícího ŘS Sauter (3dB) |  |  | 0
Rozvaděč RD3-VZT porodnice
1
Úprava SW stávajícího ŘS
| 2 | hod | Úprava SW stávajícího ŘS Excel 50 (1dB) |  |  | 0
Elektromontáže
Kabeláž a nosné části
| 10 |  | CYKY-J 3x1,5 |  |  | 0
| 17 |  | CYKY 5Cx1,5 |  |  | 0
| 60 |  | JYTY 4x1 |  |  | 0
| 65 |  | JYStY 1x2x0,8 |  |  | 0
| 78 |  | JYStY 2x2x0,8 |  |  | 0
| 16 |  | CYA 6 |  |  | 0
| 14 |  | Žlab kabelový 60/50 komplex |  |  | 0
| 12 |  | Trubka ohebná monoflex P25 |  |  | 0
| 5 |  | Plastový instalační žlab LV 24x22 |  |  | 0
| 1 |  | Krabicová rozvodka |  |  | 0
| 1 |  | Pomocný montážní materiál |  |  | 0
Montážní práce
| 8 | hod | Demontážní práce |  |  | 0
| 1 |  | Montáž a připojení přístrojů |  |  | 0
| 1 |  | Montáž kabeláže |  |  | 0
| 1 |  | Montáž nosných částí |  |  | 0
Ostatní
| 1 |  | Oživení a uvedení provozu |  |  | 0
| 1 |  | Výchozí revize elektro |  |  | 0
| 1 |  | Vedlejší rozpočtové náklady, režie, doprava |  |  | 0
| 1 |  | Dokumentace skutečného provední |  |  | 0
|  |  | CENA CELKEM bez DPH |  |  | 0
Note on B112: smejda-nb: olymp
Note on B166: smejda-nb: čerpadlo