## tabIO_UT+TUV
TABULKY VSTUPŮ A VÝSTUPŮ - ÚT
digitální regulátor EXCEL 100C (12xAI, 12xAO, 12xDI)
I/O |  | svorky | název signálu | rozsah | značení | str.
ANALOG INPUT | AI 1 | 1 | Venkovní teplota - sever | NTC 20kW -30 až 80°C | 1-BT 1 | 02
| AI 2 | 2 | Tlak páry UDI6 - převodník AI na 6 DI | 4-20mA 0-10V | 2-BP1 B 03 | 02 09
DI1
| DI2 |  | MIN. havar tlak - výměník č.2 | log. 0 | 11-SP1.1 | 07
| DI3 |  | MAX. havar teplota - výměník č.2 | log. 0 | 11-ST1.1 | 07
| DI4 |  | Provoz expanzního automatu | log. 1 | B 03 | 09
| DI5 |  | Otevření klapky TV | log. 1 | B 03 | 09
| DI6 |  | Zavření klapky TV | log. 1 | B 03 | 09
| AI 3 | 3 | Teplota topné vody z výměníku 1 | NTC 20kW -30 až 150°C | 3A-BT 1 | 02
| AI 4 | 4 | Teplota topné vody z výměníku 2 | NTC 20kW -30 až 150°C | 3B-BT 1 | 02
| AI 5 | 5 | Teplota Út - chodby západ | NTC 20kW -30 až 150°C | 4-BT 1 | 03
| AI 6 | 6 | Teplota Út - dětské oddělení | NTC 20kW -30 až 150°C | 5-BT 1 | 04
| AI 7 | 7 | Teplota Út - operační sál střed | NTC 20kW -30 až 150°C | 6-BT 1 | 04
| AI 8 | 8 | Teplota Út - pokoje střed | NTC 20kW -30 až 150°C | 7-BT 1 | 05
| AI 9 | 9 | Teplota Út - laboratoře, dialýza | NTC 20kW -30 až 150°C | 8-BT 1 | 05
| AI 10 | 10 | Teplota Út - pokoje východ | NTC 20kW -30 až 150°C | 9-BT 1 | 06
| AI 11 | 11 | Teplota Út - chodby východ | NTC 20kW -30 až 150°C | 10-BT 1 | 06
| AI 12 | 12 | Teplota v prostoru výměníkové stanice | NTC 20kW -30 až 80°C | 11-BT 1 | 07
27.9.2013
|  | INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové |  |  | rozv. RD 1 | str. 01
STAVBA: Modernizace výměníkové stanice - přechod na topnou vodu
OBJEKT: Výměníková stanice - Areál horní nemocnice Náchod
TABULKY VSTUPŮ A VÝSTUPŮ - ÚT
digitální regulátor EXCEL 100C (12xAI, 12xAO, 12xDI)
I/O |  | svorky | název signálu | rozsah | značení | str.
ANALOG OUTPUT | AO 1 | 37 | Řízení redukčního ventilu přívodní páry s havarijní funkcí REZERVA | 0 - 10V | 2-M 1 | 02
| AO 2 | 38 | Řízení regulačního ventilu 1 přívodní páry Řízení regulačního ventilu top. vody - výmeník č.1 | 0 - 10V | 3A-M 1 | 02
| AO 3 | 39 | Řízení regulačního ventilu 2 přívodní páry Řízení regulačního ventilu top. vody - výměník č.2 | 0 - 10V | 3B-M 1 | 02
| AO 4 | 40 | Řízení regulačního ventilu Út - chodby západ | 0 - 10V | 4-M 1 | 03
| AO 5 | 41 | Řízení regulačního ventilu Út - dětské oddělení | 0 - 10V | 5-M 1 | 04
| AO 6 | 42 | Řízení regulačního ventilu Út - operační sál střed | 0 - 10V | 6-M 1 | 04
| AO 7 | 43 | Řízení regulačního ventilu Út - pokoje střed | 0 - 10V | 7-M 1 | 05
| AO 8 | 44 | Řízení regulačního ventilu Út - laboratoře, dialýza | 0 - 10V | 8-M 1 | 05
| AO 9 | 45 | Řízení regulačního ventilu Út - pokoje východ | 0 - 10V | 9-M 1 | 06
| AO 10 | 46 | Řízení regulačního ventilu Út - chodby východ | 0 - 10V | 10-M 1 | 06
| AO 11 | 47 | UDO4b - převodník AO na 4 DO | 0 - 10V | B 01 | 03
| DO1-K1 | 1,2,3 | ZAP./VYP. oběhového čerpadla Út - chodby západ | log.1/ log.0 | 4-M 2 | 03
| DO2-K2 | 4,5,6 | ZAP./VYP. oběhového čerpadla Út - dětské oddělení | log.1/ log.0 | 5-M 2 | 03
| DO3-K3 | 7,8,9 | ZAP./VYP. oběhového čerpadla Út - operační sál střed | log.1/ log.0 | 6-M 2 | 03
| DO4-K4 | 10,11,12 | ZAP./VYP. oběhového čerpadla Út - pokoje střed | log.1/ log.0 | 7-M 2 | 03
| AO 12 | 48 | UDO6 - převodník AO na 6 DO | 0 - 10V | B 02 | 03
| DO1-K1 | 1,2 | ZAP./VYP. oběhového čerpadla Út - laboratoře, dialýza | log.1/ log.0 | 8-M 2 | 03
| DO2-K2 | 3,4 | ZAP./VYP. oběhového čerpadla Út - pokoje východ | log.1/ log.0 | 9-M 2 | 03
| DO3-K3 | 5,6 | ZAP./VYP. oběhového čerpadla Út - chodby východ | log.1/ log.0 | 10-M 2 | 03
| DO4-K4 | 7,8 | Povel pro uzavření redukčního ventilu páry Klapky přívod. top. vody - havarijní funkce | log.0 | 2-M1 11-M1.2 | 03
| DO5-K5 | 9,10 | ZAP./VYP. odtahového ventilátoru | log.1/ log.0 | 11-M 1 | 03
| DO6-K6 | 11,12 | ZAP./VYP. optické signalizace poruchy | log.1/ log.0 | H 01 | 03
DIGITAL INPUT | DI 1 | 13 | Chod oběhového čerpadla Út - chodby západ | log.1 | 4-M 2 | 03
| DI 2 | 14 | Chod oběhového čerpadla Út - dětské oddělení | log.1 | 5-M 2 | 04
| DI 3 | 15 | Chod oběhového čerpadla Út - operační sál střed | log.1 | 6-M 2 | 04
| DI 4 | 16 | Chod oběhového čerpadla Út - pokoje střed | log.1 | 7-M 2 | 05
| DI 5 | 17 | Chod oběhového čerpadla Út - laboratoře, dialýza | log.1 | 8-M 2 | 05
| DI 6 | 18 | Chod oběhového čerpadla Út - pokoje východ | log.1 | 9-M 2 | 06
| DI 7 | 49 | Chod oběhového čerpadla Út - chodby východ | log.1 | 10-M 2 | 06
| DI 8 | 50 | Maximální havarijní teplota topné vody z výměníku č.1 | log.0 | 11-ST 1 | 08
| DI 9 | 51 | Minimální havarijní tlak topné vodyza výměníkem č.1 | log.0 | 11-SP 1 | 08
| DI 10 | 52 | Maximální havarijní hladina vody ve vým. stanici - zaplavení | log.0 | 11-SL 1 | 08
| DI 11 | 53 | Havarijní odstavení vým. stanice - stisknuto havarijní tlačítko | log.0 | 11-SA 1 | 08
| DI 12 | 54 | Kvitování poruchy | log.1 | SA 09 | 08
4.10.2013
|  | INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové |  |  | rozv. RD 1 | str. 02
STAVBA: Modernizace výměníkové stanice - přechod na topnou vodu
OBJEKT: Výměníková stanice - Areál horní nemocnice Náchod
TABULKY VSTUPŮ A VÝSTUPŮ - TUV
digitální regulátor EXCEL 50 (8xAI, 4xAO, 4xDI, 6xDO)
I/O |  | svorky | název signálu | rozsah | značení | str.
ANALOG INPUT | AI 1 | 33 (AI 1) | Tlak páry - ohřev TUV REZERVA | 4 - 20 mA 0 - 6 bar | 12-BT 1 | 02
|  | 34 (AGND) | Venkovní teplota - sever |  | 1-BT 1
| AI 2 | 35 (AI 2) | Teplota výstupní TUV z výměníku 3 | NTC 20kW -30 až 120°C | 13-BT 1 | 03
36 (AGND)
| AI 3 | 37 (AI 3) | Teplota výstupní TUV z výměníku 4 | NTC 20kW -30 až 120°C | 13-BT 2 | 03
38 (AGND)
| AI 4 | 39 (AI 4) | Teplota TUV v akumulační nádrži | NTC 20kW -30 až 120°C | 13-BT 3 | 03
40 (AGND)
| AI 5 | 41 (AI 5) | Chod cirkulačního čerpadla | log.1 | 13-M 3 | 03
42 (AGND)
| AI 6 | 43 (AI 6) | Min. havarijni tlak studené vody | log.0 | 19-SP1 | 04
44 (AGND)
| AI 7 | 45 (AI 7) | Chod VZT jednotky "JIP" | log.1 | MR4 | 05
46 (AGND)
| AI 8 | 47 (AI 8)
48 (AGND)
ANALOG OUTPUT | AO 1 | 15 (AO 1) | Řízení redukčního ventilu přívodní páry s havarijní funkcí - ohřev TUV REZERVA | 0 - 10 V | 12-M 1 | 02
16 (GND)
| AO 2 | 17 (AO 2) | Řízení regulačního ventilu přívodní páry - výměník 3 (TUV) (VÝMĚNA POHONU) | 0 - 10 V | 13-M 1 | 03
18 (GND)
| AO 3 | 19 (AO 3) | Řízení regulačního ventilu přívodní páry - výměník 4 (TUV) (VÝMĚNA POHONU) | 0 - 10 V | 13-M 2 | 03
20 (GND)
| AO 4 | 21 (AO 4)
22 (GND)
DIG. INP. | DI 1 | 23 (DI 1) | Maximální havarijní tlak páry - ÚT Chod podávacího čerpadla VZT | log.0 log.1 | 11-SP 2 15-M1 | 02 05
24 (DI GND)
| DI 2 | 25 (DI 2) | Havarijní odstavení výměníkové stanice - stisknuto havarijní tlačítko | log.0 | 11-SA 1 | 03
26 (DI GND)
| DI 3 | 27 (DI 3) | Maximální havarijní teplota výstupní TUV | log.0 | 19-ST 1 | 04
28 (DI GND)
| DI 4 | 29 (DI 4) | Kvitování poruchy | log.1 | SA 01 | 03
30 (DI GND)
DIGITAL OUTPUT | DO 1 | 3 (DO 1) | Povel pro uzavření redukčního ventilu páry - ohřev TUV ZAP./VYP. Podávacího čerp. VZT | log.0 log.1/log.0 | 12-M 1 15-M1 | 02 05
4 (DO COM)
| DO 2 | 5 (DO 2) | ZAP./VYP. cirkulačního čerpadla TUV | log.1/ log.0 | 13-M 3 | 03
6 (DO COM)
| DO 3 | 7 (DO 3) | Časový režim úpravny vody - 1. - 2. pásmo | log.1/ log.0 | 14-Q1 | 04
8 (DO COM)
| DO 4 | 9 (DO 4)
10 (DO COM)
| DO 5 | 11 (DO 5)
12 (DO COM)
| DO 6 | 13 (DO 6) | ZAP./VYP. optické signalizace poruchy | log.1/ log.0 | H 01 | 03
14 (DO COM)
|  | Poznámka: | Tučným písmem jsou označeny nově připojené vstupy - výstupy
27.9.2013
|  | INVESTOR: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové |  |  | rozv. RD 2 | str. 01
STAVBA: Areál horní nemocnice Náchod - Výměna ohřívačů TUV
OBJEKT: Výměníková stanice - Areál horní nemocnice Náchod