Zak.číslo:    60-085                                                                                                                                          	                                                                 Ach. Číslo 220.15 4 D1 00 100 101

DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

D 1.4  Technika prostředí staveb

ELEKTRONICKÉ  KOMUNIKACE –SLABOPROUDY

OBSAH:      F1.4.1.G TECHNICKÁ ZPRÁVA   	     	220.15 4 D1 00 100 101								   určení vnějších vlivu,

- F1.4.2.G  VÝKRESOVÁ ČÁST:

SLABOPROUDÉ ROZVODY PC			220.15 4 D1 00 100 503

F1.4.3 G SOUPIS VÝKONŮ

SILNOPROUDÁ  ELEKTROTECHNIKA

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.Všeobecná část

Dokumentace k ohlášení stavby řeší 	slaboproudé rozvody   v prostoru učebny fyziky na gymnáziu v Náchodě.

Obsahem projektu je:

Instalace rozváděče SLP (u vstupu v=2.1 m.) vč. osazení .

Kabelové rozvody v kovových trubkách k jednotlivým dvojzásuvkám  -lavice, katedry.

Umístění dvojzásuvek v kabelovém kanálu v samostatném odstíněném postupu.

Obsahem projektu není .

Přívod PC signálu  do rozváděče SLP.

Kabelové žlaby a kanály  podél lavic viz stavba, elektro nn!

2. Podklady pro projekt

Stavební dispozice v digitální formě ,

Požadavky investora, požadavky ostatních profesí, architekta interiéru.

Státní normy a předpisy ČSN m.j.

ČSN 	33 2000-4-41ed.2   -    Ochrana před úrazem el. proudem

33 2000-4-43          -    Ochrana proti nadproudům

60439-1                  -     ROZVÁDĚČE nn

Elektroinstalace bude provedena dle všech souvisejících státních norem a předpisů platných v době stavby.

- 4. Popis technického řešení.

- Rozváděč  SLP bude umístěn u vstupu do učebny a napojen do připravené  zásuvky se svodičem přepětím ZO 0 umístěné do blízkosti rozváděče SLP. Rozváděč bud osazen SWITSCHem pro 48 účastníků a dále pasch kabelem 2x24 portů. Ostatní zařízení budou dodána IT školy.

- Z rozváděče SLP budou napojeny všechny dvojzásuvky SLP v učebně. Ke každé zásuvce jsou přivedeny 2x kabel   CAT5 e.

- Dvojzásuvky SLP v lavicích jsou umístěny na lavicích viz výkres v elektro části. V kabelovém parapetním žlabu upevnění na lavici (viz dodávka lavic). V katedrách bude zásuvka dle přání vyučujících v čele stolu místo jedné zásuvky (šuplíku)  stolu. Tyto zásuvky jsou važovány zapuštěné i nn.

- Vedení: Propojení rozváděče a zásuvek bude vždy 2x kabelem  CAT5e. Kabel bude uložen v připravené kabelové trase podél lavic viz stavební část . V zadní části učebny bude nutné připravit pro vedení trasu ve zdi a v prostoru dveří převést do podlahy (viz elektro část). Požadavek na toto umístění rozváděču byl vznesen až po odevzdání P.D. stavební části. Všechna SLP vedení budou umístěna v kovových ohebných trubkách pro potřebu odstínění vedení. Do trubky budou uloženy min. 4 kabely SLP. Trasy takto připravených vedení budou v podlaze ve žlabech. Všechny trubky uzemnit samostatným vodičem s napojením od uzemnění ze stávajícího rozváděče. Na trubky připojit vedení na kovové Cu třmeny.

- Přívod signálu od stávajících PC. sítí  si zajistí IT technika školy!

- 5.   Bezpečnost a hygiena práce

Ochrana před nebezpečným dotykem bude  provedena automatickým odpojením od   zdroje. Montáž SLP rozvodů provede odborná firma v součinnosti a dle pokynů IT techniků školy.   Práce na  el. zařízeních při   sejmutých ochr. krytech mohou provádět pouze osoby s el. kvalifikací  vyhl. č. 50/78 Sb.. Ostatní práce mohou provádět i osoby poučené. Po dokončení instalace bude dílo předáno a obsluha seznámena.