Zak.číslo:  243-493									Počet listů:    11									Arch.číslo:    V-TZ

### P R O J E K T  S T A V B Y

/ PS /

1.6 - Vytápění

- Zákazník:		Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 12452, Hradec Králové

Stavba:		Modernizace výměníkové stanice

Přechod na topnou vodu

Oblastní nemocnice Náchod

Bartoňova čp.951

Projektant:		ing.Bohadlo Jiří

Zodp.projektant:	ing.Bohadlo Jiří

Náchod  10.2013

##### Technická zpráva

- všeobecné údaje

Výchozími podklady pro zpracování projektové dokumentace Modernizace     výměníkové stanice – přechod na topnou vodu v oblastní nemocnici v Náchodě, Bartoňova 951 byl požadavek zákazníka, prohlídka místa staveniště, zaměření stávajícího stavu VS, příslušné normy ČSN, hygienické a bezpečnostní předpisy.

Objekt je postaven v oblasti s venkovní výpočtovou teplotou –15oC.

- Popis technického řešení

Současný stav

Výměníková stanice pára-voda je umístěna v 1.NP horní nemocnice v Náchodě. Současným zdrojem tepla je pára dodávaná z teplárny Náchod.  V minulosti byla provedena oprava kondenzátního hospodářství, ohřevu TV, předehřevu TV, ohřevu topné vody ve stojatých ohřívačích pára-voda a instalace rozdělovače a sběrače topné vody se 7 mi topnými okruhy. Regulace teploty topné vody do jednotlivých topných okruhů je dle venkovní teploty. Oběh topné vody zajišťují elektronická oběhová čerpadla.

V červenci až září 2013 byla v dané lokalitě provedena teplárnou Náchod teplofikace. To je přechod z páry na topnou vodu o teplotním spádu 105/70 °C. Z tohoto důvodu je nutno provést modernizaci výměníkové stanice – přechod na topnou vodu.

Návrh modernizace výměníkové stanice

Realizaci modernizace výměníkové stanice je nutno provádět v letním období, kdy není potřeby vytápět prostory nemocnice.  Nejprve bude demontován ohřívač topné vody pro vzduchotechniku, včetně příslušenství. Dále budou demontovány oba stojaté ohřívače topné vody. Obojí včetně parního a kondenzátního hospodářství.  Ohřev teplé vody zůstane průběžně zachován s tím, že se pravděpodobně provede nové provizorní připojení na parní rozvody.

Ještě před demontážemi lze do výměníkové stanice instalovat rozdělovač a sběrač primární topné vody. Na rozdělovače se instalují uzavírací armatury a regulační armatury. Případně lze jeden ohřívač teplé vody propojit na nový teplovodní systém.

Potrubí primární topné vody je nyní přivedeno pod strop do chodby před výměníkovou stanici a ukončeno přírubovým spojem. Zde je napojovací bod dalšího rozvodu do výměníkové stanice.

Přívodní potrubí topné vody povede dále pod stropem chodby cca 4 m a projde boční stěnou do VS, kde se přes uzavírací klapky, filtr a havarijní ventil napojí na nový rozdělovač topné vody. Jedna klapka DN 100 a filtr DN 100 dodá teplárna.  Zpětné potrubí topné vody povede dále pod stropem chodby a v zadní části projde do VS až na boční stěnu u rozdělovačů. Zde se do potrubí vloží zpětná klapka, regulátory diferenčního tlaku a uzavírací klapky – dle schématu. Nakonec se potrubí zpětné vody napojí do sběrače topné vody.  Zde opět některé komponenty dodá teplárna v rámci svého zařízení.

Do potrubí zpětné topné vody se vloží uzavírací mezipřírubová klapka DN 100.  Před a za klapkou se provedou odbočky DN 50 opět osazené klapkami DN 50.  Od těchto klapek se potrubí DN 50 navede do 1.PP ke stávajícímu předehřívači teplé vody.  U předehřívače bude každé potrubí napojeno přes dva přírubové spoje. Jeden u předehřívače a jeden cca 1 m dále. To je z důvodu snadnější demontáže topné vložky předehřívače TV.

Po zprovoznění primární topné vody až do nového rozdělovače a sběrače a zprovoznění zkratu pro předehřívač TV  lze zprovoznit ohřev TV již novým zdrojem tepla a kompletně demontovat zbytek parních a kondenzátních zařízené a potrubí.

Z topného rozvodu se dále demontují stojaté ohřívače topné vody, včetně části rozvodů topné vody. Následně se instalují nové deskové ohřívače topné vody. Připojení ohřívačů na primární topnou vodu a sekundární topnou vodu bude dle schématu.  U ohřívače jsou závitové spoje. Za těmito spoji bude každé potrubí redukováno na větší dimenzi , instalováno koleno a za kolenem další přírubový spoj.  Toto je navrženo z důvodu lepší montáže a demontáže deskového ohřívače. Deskové ohřívače budou uloženy na nastavitelných podpěrách. Potrubí topné vody DN 100 bude spojeno do potrubí DN 125, které se napojí na stávající potrubí do rozdělovače a sběrače topné vody. Primární potrubí topné vody DN 65  bude od deskového ohřívače propojeno s vývody rozdělovače a sběrače.

Roztažnost vody bude zachycena v automatické expanzní nádobě, která se umístí do uvolněného prostoru výměníkové stanice po demontovaných parních rozdělovačích. Přívodní a zpětné potrubí k expanzní nádobě se napojí na potrubí zpětné vody s roztečí min. 500 mm. Pro snížení cyklování čerpadla automatické expanzní nádoby se instaluje ještě tlaková expanzní nádoba o objemu 100 litrů. K expanzní nádobě se přivede potrubí se studenou vodou v dimenzi G ¾“.

Ze stávajícího rozdělovače sekundární topné vody se provede nový vývod G 5/4“ pro potřeby ohřevu VZT jednotek.  Do potrubí se osadí uzavírací kulové kohouty, filtr, zpětná klapka a oběhové čerpadlo DN 25. Nakonec se potrubí topné vody napojí na stávající rozvody pro VZT.

Stávající otevřené expanzní nádoby na půdě objektu budou demontovány do šrotu.  Potrubí k expanzním nádobám bude co nejvíce demontováno, pokud je vedeno na povrchu. Ve VS bude expanzní potrubí zaslepeno.

c) Tepelné izolace

Tepelné izolace potrubí topné vody budou minerální plstí v síle dle montážního schématu –  s povrchovou úpravou folií flexipan.  Lze použít izolační pouzdra.

Rozdělovače topné vody 		10 cm

Potrubí studené vody se opatří návlekovou tepelnou izolací v síle 15 mm.  Potrubí TV a cirkulace TV se opatří návlekovou tepelnou izolací v síle               20 mm.

Potrubí k automatické expanzní nádobě opatří návlekovou tepelnou izolací v síle 20 mm.

Uzavírací klapky s dimenzí  DN 65 a větší se opatří snímatelnou tepelnou izolací

Deskové ohřívače jsou dodány s tepelnou izolací.

- Regulace a chod zařízení

Regulace teploty topné vody ÚT na výměnících bude dle venkovní teploty s klouzavou hodnotou od jednotlivých topných okruhů .

Regulace teploty TV bude na konstantní teplotu.

Činnost uzavření havarijního ventilu bude na základě těchto poruchových veličin:

- teplota v prostoru stoupne nad 40 C

- při výpadku elektrické energie do VS

- při překročení  teploty za výměníkem nad 95 C

- při překročení teploty TV nad 70 C

- při poklesu tlaku v topném sytému  pod 2,0 bar

Regulace teploty topné vody na výměnících bude novým regulačním ventilem LDM DN 50, Kv=40

Regulace je řešena v samostatné části projektové dokumentace.

Regulace teploty TeV bude na konstantní hodnotu v závislosti na zbytkovém  teple v zásobníku.

Bude využito stávajícího regulačního systému.

e) Výpočtové hodnoty

venkovní výpočtová teplota						   -15   C

Požadavek na výkon výměníkové stanice

Vytápění objektu 				 				   540	kW

VZT jednotky 								     40	kW

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem požadavky  na výkon 						   580	kW

Navrženy dva deskové ohřívače o výkonu po 300 kW

teplotní spád primární topné vody – zimní období 	  	         105/70 	°C

teplotní spád primární topné vody – letní  období 	  	           80/50 	°C

teplotní spád topné vody do objektu  				           80/60 	°C

teplotní spád topné vody do VZT jednotek 			           85/65 	°C

nejvyšší pracovní teplota (TS) 						  110	°C

požadovaný průtok primární topné vody 				 16,4	m3/h dynamický tlak za RDT 							    15	kPa

Min.přetlak v sytému ve studeném stavu (zeleně)			   2,0	bar

Maximální přetlak v sytému (červeně)				   4,0	bar

Maximální teplota v systému						     95	C

Maximální provozní teplota						     90	C

Předpokládaná výkon VS 					              600 	kW

Roztažnost vody v systému bude zachycena v automatické expanzní nádobě

Předpokládaný objem vody v topném systému			         8 300 	l

Výpočet objemu je proveden z předpokládaného výkonu, instalace článkových litinových těles  a odhadu objemu vody v potrubí.

Automatická expanzní nádoba – hodnoty pro nastavení

Statický tlak  ps  						  1,8	bar

Provozní přetlak  pe						  2,3	bar

Zabezpečovací armatura psv				  3,1 	bar

Pojistný tlak ohřívače (nastavení pojistného ventilu)   	  4,0 	bar

Výpočet pojistného zařízení

Výpočet pojistného zařízení je proveden pro maximální budoucí výkon na jeden stojatý ohřívač.

Max.tlak v systému 4,0 bar

Jmenovitý výkon  300 kW

Pojistný ventil  DUCO DN 32 KD

Výtokový součinitel v= 0,693

Průtočný průřez  Sv= 804 mm2

K – konstanta syté páry při 4,0 bar        K=1,55

Výpočet proveden pro páru

1,2 x  300

So = --------------------    =  335  mm2

0,693 x 1,55

Průtočný průřez pojistného ventilu Sv je větší než vypočtený průřez So.

Tedy pojistný ventil vyhovuje.

Výměníková stanice bude provozována v plně automatickém provozu s občasnou obsluhou a kontrolou 1x týdně.

f) Požadavky na stavbu

Průraz podlahou 100x100 mm pro potrubí DN 50 - 2 ks. Po montáži potrubí zazdít.

Vyrovnání omítek ve VS případně odstranění  starých – 8 m2.

Po montáži strojního zařízená vymalovat.

- Požadavky na elektro a regulaci

Stávající regulační systém zůstane zachován. Provedou se následují úpravy řídícího systému.

- Odpojit parní redukční ventil s havarijní funkcí. Nově dodat a připojit uzavírací klapku DN 100 s pohonem s havarijní funkcí –poz. 28.   Havarijní veličiny zůstanou stejné.

- Odpojit dva parní regulační ventily. Nově dodat a připojit regulační ventily DN 50, Kv=40, kuželka lineární  – poz.16  Regulace teploty topné vody ve dvou deskových  ohřívačích v závislosti požadavku od topných okruhů.  Na potrubí z ohřívačů upravit kabely pro čidla.

- Připojit a dodat manostaty na topnou vodu, při poklesu pod 2,0 bar uzavírá regulační ventil výměníku, havarijní ventil a vypnou se oběhová čerpadla.

- Ohřev TeV pomocí regulačního ventilu DN 25, Kv=10, charakteristika kuželky L – lineární poz.17. Armatury dodat, původní parní ventily odpojit. Čidla na straně teplé vody zůstanou zachována a regulace TV také. Regulace teploty TeV bude na konstantní teplotu 55 C vystupující ze stojatého ohřívače. Regulace je prováděna pomocí regulačního ventilu a teplota je snímána čidlem na výstupu ze stojatého ohřívače. Jako korekční teplota pro regulaci je snímána teplota v akumulační nádrži. V případě, že teplota v akumulační nádobě klesá pod nastavenou hodnou je úměrně navyšována teplota TeV vystupující ze stojatého ohřívače do maximální hodnoty 70 °C. Korekce je následující: Každý 1°C poklesu od nastavené hodnoty TeV je navýšení o 1°C na výstupu ze stojatého ohřívače.

- Připojit automatickou expanzní nádobu  230 V, 800 W, přes spínací skříňku

- Provést uzemnění  všech kovových částí a potrubí ve VS

- Demontáž  nepotřebných stávajících rozvodů po VS.

- Demontovat regulaci ohřevu topné vody pro VZT. Nově připojit čerpadlo poz.11 – 230 V, do 120 W. Čerpadlo ovládat od chodu VZT. Dále od provozu VZT bude řízen i ohřev topné vody v deskových ohřívačích.

Poruchové veličiny pro uzavření havarijního ventilu:

- teplota v prostoru stoupne nad 40 C

- při výpadku elektrické energie do VS

- při překročení  teploty za výměníkem nad 95 C

- při překročení teploty TV nad 70 C

- při poklesu tlaku v topném sytému  pod 2,0 bar

- Nátěry

Potrubí se opatří základním antikorozním nátěrem a potrubí, které nebude tepelně izolováno ještě vrchním teplovzdorným nátěrem

Ocelová konstrukce se opatří základním  a vrchním vodou ředitelným nátěrem.

Potrubí bez izolace, doplňkové konstrukce a barevné pruhy na oplechování se provedou 1x vrchním nátěrem, vodou ředitelnou barvou. Přírubové armatury se opatří dvojnásobným nátěrem, pokud nemají barevnou povrchovou úpravu od výrobce.

Všechna potrubí a zařízení označit šipkou ve směru toku, délka šipky                 10 – 15 cm. K tomuto účelu nebudou používány samolepicí barevné papíry, ale provede se nátěrem, případně nástřikem barvou

Potrubí a zařízení se opatří orientačními štítky SIKLA.

Zvýšené místa, schody a snížení podchody se opatří bezpečnostními pruhy v barvě žluté.

Barevné odlišení  povrchů nátěrů se provede následovně:

1)  primární potrubí – primární topná voda 	- červeň rumělková 2002

3)  ohřívač ÚT, potrubí přívodní, zpětné 	- oranž 2000

4)  expanzní potrubí, pojistné potrubí		- šeď střední 7001

5)  uložení, podpěry				- černá 9005

6)  ohřívač TV, předehřívač  TV			- zelená světlá 6018

potrubí TV a potrubí cirkulace TV

7)  studená voda 					- zelená tmavá 6029

8)  ocelové konstrukce 				- černá 9005

9)  zábradlí, bezpečnostní pruhy 		- žlutá  1016

10)  podlaha 						- šedá – ETERNAL

- Seznam orientačních štítků

Název								kusů

Hlavní uzávěr topné vody – přívod 						   1

Hlavní uzávěr topné vody – zpětná  						   1

Ohřevu topné vody 1								   1

Ohřevu topné vody 2								   1

Ohřev TV1 										   1

Ohřev TV2 										   1

Doplňování vody do ÚT								   1

Ohřívač UT1										   1

Ohřívač UT2										   1

Ohřívač TV1										   1

Ohřívač TV1										   1

Předehřívač TV 									   1

Akumulační nádrž TeV 								   1

Okruh VZT 		 								   1

Automatická expanzní nádoba 							   1

Nespecifikované štítky 		 						 10

- Návrh pro obsluhu a údržbu

Obsluha výměníkové stanice je občasná a má kontrolní funkci. Spouštění výměníkové stanice se provádí postupným nahříváním tepelného zařízení, aby nedocházelo k rychlým tepelným změnám a tím i nepříjemným rázům. Při prvním uvedení do provozu se pozvolně otevře hlavní přívod topné vody. Klapky na rozdělovačích jsou uzavřeny.

Za běžného provozu je celá výměníková stanice ovládána automatickou regulací. Při kontrole, kterou doporučuji 1 x týdně obsluha zkontroluje tlak vody topném sytému. Při větším úniku vody bude zjištěn a odstraněn zdroj úniku. Dále obsluha provede vizuelně kontrolu teploty topné vody, teplotu TV v předehřívači a v ohřívači. Pohledem po jednotlivých zařízeních se zkontroluje, zda někde neuniká voda. Ve výměníkové stanici může být teplo, ale sucho.

Obsluha 1x týdně provede odzkoušení funkce havarijního ventilu a 1x za 14 dní funkci pojistných ventilů.

Údržba výměníkové stanice spočívá v případném dotažení ucpávky ventilů, aby nedocházelo k úkapům vody nebo úniku páry.

1x za měsíc se provede promazání táhel uzavíracích a regulačních armatur.

1x  za rok při odstávce se provede důkladnější kontrola všech  zařízení a provede se případná oprava nebo promazání příslušných zařízení.

- Použitý materiál

Pro zařízení výměníkové stanice je dovoleno používat materiály, které odpovídají účelu použití, vlastnostem média  a jeho zkušebnímu tlaku, nesmí však být používáno materiálu obsahující azbest.. Použitý materiál musí zajišťovat těsnost za běžných provozních podmínek.

Pro zařízení výměníkové stranice budou použity trubky ocelové závitové, bezešvé a pozinkované – dle dimenze  a jednotlivého média. Tloušťka stěny potrubí musí odpovídat danému provoznímu přetlaku  a zeslabení materiálu při montáži.

Tvarovky a armatury se používají pouze v normalizovaném provedení, všechny uzávěry musí mít dorazy koncových poloh a musí být vizuálně zjistitelná poloha otevřeno – zavřeno.  Tyto polohy musí být zřejmé i při sejmutí ovládací části  armatury .

- Spojování potrubí

Jednotlivé části ocelového potrubí se spojují přednostně svařováním, závitové spoje se používají pouze pro připojení závitových armatur a případné připojení k ohřívačům ( do DN 50) ,  přírubové spoje se používají pouze pro připojení přírubových armatur  a  připojení k ohřívačům.

U všech svarů se provede   100% vizuelní kontrola svarů ve smyslu                     ČSN EN 970. Veškeré svary provést kvalifikovanými svářeči s úřední zkouškou dle EN 287-1. Svářeči na tlakovém zařízení musí vyhovovat podmínkám směrnice 97/23/ES.

Svary provést:  (označení metod dle EN ISO 4063):

a) na potrubí tlakovém o světlosti do DN 65 metodou 141

b) na potrubí tlakovém o světlosti nad DN 65 metodou 141, nebo kombinací

metod 141 a 111( kořenové vrstvy vždy metodou 141) dle rozhodnutí

svářečského dozoru dodavatele .

c) na potrubí odpadním a netlakovém metodou dle rozhodnutí svářečského

dozoru dodavatele

Závitové spoje  a jejich těsnicí prostředky musí odpovídat požadavkům           ČSN EN  1775.

Při spojování potrubí je nutné se vyvarovat přenášení pnutí na jednotlivé armatury a zařízení. Při provádění závitových spojů je nutné dodržet dostatečnou délku zašroubování trubek do armatur a řádně těsnění závitového spoje.

- Zkoušky

Po montáži zařízení a potrubí se provede tlaková zkouška provozním tlakem  jednotlivých médií, u topné vody a teplé vody se jedná o tlak daný otevíracím tlakem pojistných ventilů.

###### Poznámka

Tepelné izolace se provedou až po úspěšně vykonané tlakové zkoušce a cca čtyřdenním zkušebním provozu. Po tomto zkušebním provozu se znovu dotáhnou šrouby na všech přírubách. Ke zkoušce bude přizván investor, případně projektant a provede se protokol o tlakové zkoušce.

Realizace v letním období neumožní nastavit požadované parametry regulace vytápění. Proto bude konečné nastavení regulace provedeno začátkem topné sezóny  s případnou korekcí v průběhu topné sezóny.

Při realizace v topném období budou potřebné různé odstávky, případně některá provizorní propojení a přeložky.

Těsnění přírubových spojů bude před montáží natřeno plastickým mazivem HEKRA - G3 s grafitem

Instalací automatické expanzní nádoby dojde ke zvýšení tlaku v topném systému z 1,8 bar na max. 4 bary. Běžný provozní tlak bude max. 3,1bar. Z tohoto důvodu může u starých plechových článkových těles dojít k jejich porušení. Dle sdělení údržby se tyto tělesa v objektu nevyskytují. Ostatní desková tělesa, článková litinová tělesa a topné rozvody zvýšení tlaku vydrží.

Upozornění dodavatele strojní části

Některá zařízení ze stávající výměníkové stanice budou znovu použita, tak je potřeba se podle toho chovat při demontážích. Předpokládám opatrnou demontáž a očištění příslušného zařízení nebo armatury a uložení na suché a čisté místo.

Některá zařízení budou dodána Teplárnou Náchod, dodavatel strojní části je dle schématu zamontuje.  Případně bude při realizaci dohodnuto zamontování teplárnou.

Zak.číslo:  243-493									Počet listů:     3	 								Arch.číslo: V-LZ

### L E G E N D A,   Z N A Č E N Í

/ LZ /

1.6 - Vytápění

- Zákazník:		Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Stavba:		Modernizace výměníkové stanice

Přechod na topnou vodu

Oblastní nemocnice Náchod

Bartoňova čp.951

Projektant:		ing.Bohadlo Jiří

Zodp.projektant:	ing.Bohadlo Jiří

Náchod  10.2013

1 - 	regulátor diferenčního tlaku DA 516,  DN 50			dod.teplárna

2 - 	měřidlo celkové spotřeby tepla 					dod.teplárna

DN 65, Qn=25

3 - 	omezovač teploty zpátečky Danfos FJVR 15		           dod.teplárna

4 - 	deskový výměník tepla CB 110-70M

5 - 	automatická expanzní nádoba  HC 70 S3

6 - 	stojatý ohřívač TV  MAX S1X.5 					stávající

7 - 	akumulační nádrž TV  ELTE   objem 430l			stávající

8 - 	předehřívač TeV  OVS –VV 630 l,  3 m2				stávající

9 - 	oběhové čerpadlo WILO TOP-E 25/1-7 230 V			stávající

10 - 	oběhové čerpadlo WILO TOP-E 40/1-10230 V			stávající

11 - 	oběhové čerpadlo WILO Stratos 25/16 -230 V

12 - 	oběhové čerpadlo TV TOP-Z 25/6  230V			stávající

13 - 	trojcestná regulační armatura  DN 40, Kv=25			stávající

14 - 	trojcestná regulační armatura  DN 50, Kv=25			stávající

15 - 	trojcestná regulační armatura  DN 50, Kv=40			stávající

16 - 	dvoucestný regulační ventil topné vody DN 50  Kv=40	dod.M+R

17 - 	dvoucestný regulační ventil TV DN 25  Kv=10			dod.M+R

18 -	pojistný ventil DUCO DN 32 KD,

otevírací přetlak 4,0 bar

19 -	pojistný ventil DUCO DN 25 KB, 	otevírací přetlak 8,0 bar	stávající

20 -	pojistný ventil DUCO DN 25 KB, 	otevírací přetlak 8,0 bar	stávající

21 -	vodoměr dopouštění vody do systému  Qn=1,5		stávající

22 -	vodoměr spotřeby TV  Qn=6					stávající

23 - 	elektronická úpravna vody Depositron 				 stávající

24- 	rozdělovač topné vody DN 125 délka 2800

25- 	sběrač topné vody DN 125 délka 2300

26- 	rozdělovač topné vody DN 125 délka 3800	 		stávající

27- 	sběrač topné vody DN 125 délka 3800				stávající

27 - 	havarijní uzavírací klapka DN 100				dod.M+R

KK			kulový kohout Giacomini R 950 s červenou páčkou

MZK			mezipřírubová zpětná klapka

ZK			zpětná  klapka (ventil)  závitový

F 6/4“			filtr závitový

F 100			přírubový filtr

BK			mezipřírubová (bezpřírubová) klapka

VK			vypouštěcí kohout Giacomini

R621			výtokový kohout Giacomini

OV			odvzdušňovací ventil

AOV			automatický odvzdušňovací ventil

M			tlakoměr

T			teploměr

IZ 5			tepelná izolace – minerální plsť

PIZ 20			návleková tepelná izolace

ČM			čidlo měření

ČR			čidlo regulace

MS			manostat

------- T --------	topná voda UT 105 C

- - - - T - - - - - 	topná voda UT   70  C

------------------	topná voda  80 C

- - - - - - - - - - 	topná voda  60 C

---- VZT ------ 	topná voda  pro vzduchotechniku

---  ---  ---  ---		studená voda

---   ---   ---   ---	teplá voda – TV

-------C---------	cirkulace TV

-------EP-------	expanzní potrubí přívodní

-------EZ-------	expanzní potrubí zpětné

------------------	směr proudění

------------------	změna průřezu

Zak.číslo:  243-493

Počet listů:  6

Arch.číslo: V-SP

### S O U P I S   P R A CÍ

1.6 - Vytápění

- Zákazník:		Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Stavba:		Modernizace výměníkové stanice

Přechod na topnou vodu

Oblastní nemocnice Náchod

Bartoňova čp.951

Projektant:		ing.Bohadlo Jiří

Zodp.projektant:	ing.Bohadlo Jiří

Náchod  10.2013

Zak.číslo:  243-493

Počet listů:    6

Arch.číslo: V-RO

### R O Z P O Č E T

1.6 - Vytápění

- Zákazník:		Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Stavba:		Modernizace výměníkové stanice

Přechod na topnou vodu

Oblastní nemocnice Náchod

Bartoňova čp.951

Projektant:		ing.Bohadlo Jiří

Zodp.projektant:	ing.Bohadlo Jiří

Náchod  10.2013

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Textová část:

Technická zpráva 				V-TZ

Legenda, značení				V-LZ

Soupis prací 					V-SP

Výkresová část:

Půdorys výměníkové stanice 		V-01

Montážní schéma VS	        		V-02

Rozdělovače topné vody 	        		V-03

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Textová část:

Technická zpráva 				V-TZ

Legenda, značení				V-LZ

Soupis prací 					V-SP

Výkresová část:

Půdorys výměníkové stanice 		V-01

Montážní schéma VS	        		V-02

Rozdělovače topné vody 	        		V-03

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------