## Rekap
VÝKAZ VÝMĚR
Předmět rozpočtu: |  | Nemocnice Nový Bydžov - rekonstrukce datové sítě budova C Interna
Investor: |  | Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Zpracoval: |  | AG COM, s.r.o. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_170023_2_NB_KAB_B
Datum zpracování: |  | 2019-03-04 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Martin Poppel |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Jiří Skořepa |  |  | E-mail: |  |  | skorepa@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH
1. | Rekonstrukce strukturované kabeláže | [5 empty] | 21% | 0
2. | Stavební úpravy pro vybudování místnosti datového rozvaděče | [5 empty] | 21% | 0
3. | Klimatizační jednotka | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:
1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
3. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedenéhooznačení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.
4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality.Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče.

## KAB
1. |  | Rekonstrukce strukturované kabeláže
Poznámka :
1. |  |  | Ve 2.NP budovy C bude umístěn nový datový rozvaděč pro ukončení rozvodů strukturované kabeláže a instalaci aktivních prvků. Stávající rozvaděč v 1.PP, bude po rekonstrukci demontován. Optika MM 62,5/125 4vl., rádio (zdravotnický holding), bude přesunuto do nového RD08 ve 2.NP.
Datový rozvaděč RD01
Podlaží |  |  |  | počet přípojů |  | PC, ACCESS POINT |  | Rezerva
4.NP Budova C Interna |  |  |  | 28 |  | 24 |  | 4
3.NP Budova C Interna |  |  |  | 44 |  | 40 |  | 4
2.NP Budova C Interna |  |  |  | 78 |  | 74 |  | 4
1.NP Budova C Interna |  |  |  | 66 |  | 62 |  | 4
1.PP Budova C Interna |  |  |  | 24 |  | 21 |  | 3
Celkem |  |  |  | 240 |  | 221 |  | 19
Pol. | Skladový kód | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 |  |  |  | RD08 Datový rozvaděč
2 |  |  |  | 19' rozvaděč stojanový rozebiratelný 45U/800x800 skleněné dveře | 1 |  | 0 |  | 0
3 | 5615419816 |  |  | Jednotka ventilační horní(spodní) 4V / 60W, termostat | 1 |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  | 19'' rozvodný panel 2U 8x230V - 3m, přepěťová ochrana, vypínač, pojistka, černá barva | 1 |  | 0 |  | 0
5 | 5615419411 |  |  | Panel zaslepovací do rozvaděče / 1U | 3 |  | 0 |  | 0
6 | 5726903120 |  |  | Vyvazovací žlab drátěný vertikální 150x30 | 4 |  | 0 |  | 0
7 | 5615419614 |  |  | Police ukládací 19" hloubka 450mm, max. nosnost do 80kg | 1 |  | 0 |  | 0
8 | 5615419752 |  |  | Montážní sada rozvaděče 4x M6(š+m+p) | 30 |  | 0 |  | 0
9 | 5500610762 |  |  | Redukce výstupu UPS / 6 spotř. 2 m | 2 |  | 0 |  | 0
10 |  |  |  | RD08 - strukturovaná kabeláž
11 | 5110631344 |  |  | 19" vysoko hustotní propojovací panel 48x RJ45 Cat 5E UTP 568A/B, výška 1U, osazený zakončovacími konektory UTP Cat 5E dle TIA/EIA 568, třída D dle EN 50173 a ISO 11801. Porty s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou a min. životností 200 reterminací, a s konektorem RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů přepojení. Značení každého portu popisem. Kovové tělo a integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | 5 |  | 0 |  | 0
12 | 5110619311 |  |  | Panel vyvazovací (ring run) výška 1U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka. | 4 |  | 0 |  | 0
13 | 5110619321 |  |  | Panel vyvazovací (ring run) výška 2U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka (prop aktiví prvky) | 8 |  | 0 |  | 0
14 | 9400656001 |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | 240 |  | 0 |  | 0
15 |  |  |  | Zaústění kabelu do rozvaděče | 240 |  | 0 |  | 0
16 | 9400658001 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | 240 |  | 0 |  | 0
17 | 5110631112 |  |  | Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 1xRJ45 kat. 5E UTP, bílý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 5E dle TIA/EIA 568, resp. třídu D dle EN 50173 a ISO 11801. Konektor s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazený prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnou prachotěsnou záclonkou s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let | 17 |  | 0 |  | 0
18 | 5110631142 |  |  | Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 2xRJ45 kat. 5E UTP, bílý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 5E dle TIA/EIA 568, resp. třídu D dle EN 50173 a ISO 11801. Konektor s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazený prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnou prachotěsnou záclonkou s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let | 102 |  | 0 |  | 0
19 |  |  |  | Podkladová krabička UK 86x86x37mm | 119 |  | 0 |  | 0
20 | 5110631412 |  |  | Kabel U/UTP Cat 5E, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 24 (Ø0,51mm) bez napojování jader, vodič s PE izolací jádra o Ø min. 1mm. Kabel o vnějším průměru max. 5,5 mm, s pláštěm LSZH dle (IEC 332.3C) určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 5E dle TIA/EIA 568, resp. třídu D dle EN 50173 a ISO 11801. Splňuje požadavky 60332-1 pro volně vedené kabely. Třída reakce na oheň Eca. Záruka výrobce 25 let | 15463 |  | 0 |  | 0
21 | 5110631523 |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 5E, délka 2m, barva zelená, splňuje parametry Cat 5E UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída D, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Barevná varianta dle požadavků na barevnou identifikaci portů. Záruka výrobce 25 let. (PC) | 100 |  | 0 |  | 0
22 | 5110631522 |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 5E, délka 2m, barva žlutá, splňuje parametry Cat 5E UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída D, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Barevná varianta dle požadavků na barevnou identifikaci portů. Záruka výrobce 25 let. (AP) | 17 |  | 0 |  | 0
23 | 5110631534 |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 5E, délka 3m, barva šedá, splňuje parametry Cat 5E UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída D, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Barevná varianta dle požadavků na barevnou identifikaci portů. Záruka výrobce 25 let. | 60 |  | 0 |  | 0
24 | 5110631554 |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 5E, délka 5m, barva šedá, splňuje parametry Cat 5E UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída D, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Barevná varianta dle požadavků na barevnou identifikaci portů. Záruka výrobce 25 let. | 40 |  | 0 |  | 0
25 | 5799901025 |  |  | Lišta vkládací EIP 25/20 + upev.mat. | 484 |  | 0 |  | 0
26 | 5799901040 |  |  | Lišta vkládací EIP 40/20 + upev. mat. | 211 |  | 0 |  | 0
27 | 5799901050 |  |  | Lišta vkládací EIP 40/40 + upev. mat. | 158 |  | 0 |  | 0
28 | 5799901060 |  |  | Lišta vkládací EIP 70/40 + upev. mat. | 377 |  | 0 |  | 0
29 | 5709002050 |  |  | Žlab parapetní PVC 170x70 dutý, bílý | 27 |  | 0 |  | 0
30 | 5709002011 |  |  | Záslepka 70/170 | 9 |  | 0 |  | 0
31 | 5709002048 |  |  | Žlab parapetní PVC 140x70 dutý, bílý | 52 |  | 0 |  | 0
32 | 5709002007 |  |  | Záslepka 70/140 | 11 |  | 0 |  | 0
33 |  |  |  | Žlab drátěný 250/100 | 9 |  | 0 |  | 0
34 |  |  |  | Spojka žlab drátěného - šroubová | 6 |  | 0 |  | 0
35 |  |  |  | Spojka žlab drátěného - plech | 9 |  | 0 |  | 0
36 |  |  |  | Tyč závitová M8 1m, pozink | 9 |  | 0 |  | 0
37 |  |  |  | Kovová natloukací hmoždinka s vnitřním závitem M8, délka 30 mm EA | 9 |  | 0 |  | 0
38 |  |  |  | Závěs drátěného žlabu 350 mm | 6 |  | 0 |  | 0
39 |  |  |  | montáž závěsu pro žlab | 6 |  | 0 |  | 0
40 |  |  |  | Nástěnný úchyt žlabu drátěného | 6 |  | 0 |  | 0
41 | 5776704520 |  |  | Trubka PVC FX 20 IEC | 9 |  | 0 |  | 0
42 | 5776706004 |  |  | Trubka PVC tuhá P20 - VR 20 | 30 |  | 0 |  | 0
43 | 5776702502 |  |  | Příchytka CL 20 pro VR... | 30 |  | 0 |  | 0
44 | 5776706104 |  |  | Spojka trubky PVC pr. 20 - SM 20 | 11 |  | 0 |  | 0
45 | 9400650122 |  |  | průraz D40 - 300mm, cihla | 75 |  | 0 |  | 0
46 |  |  |  | průraz 180x100 - 300mm, železobeton | 6 |  | 0 |  | 0
47 |  |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 100x80 tloušťka zdi do 300 mm | 10 |  | 0 |  | 0
48 | 5999903007 |  |  | Pásek stahovací 4,8x310mm | 500 |  | 0 |  | 0
49 |  |  |  | RD08 - optika
50 |  |  |  | Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, středový trn, 1x kazeta pro 24 svárů - modrá, neosazená, černá | 1 |  | 0 |  | 0
51 | 5210647331 |  |  | Adapter MM SC/SC plastové tělo SIMPLEX | 4 |  | 0 |  | 0
52 | 5271903091 |  |  | Záslepka SC konektoru Simplex | 20 |  | 0 |  | 0
53 |  |  |  | Pigtail MM 62,5 SC 1m | 4 |  | 0 |  | 0
54 | 5210609301 |  |  | Trubička ochrany sváru / 61mm | 4 |  | 0 |  | 0
55 | 9400656501 |  |  | Svar optického vlákna | 4 |  | 0 |  | 0
56 | 9400658201 |  |  | proměření FO svaru, měřící protokol | 4 |  | 0 |  | 0
57 | 5810601115 |  |  | Krabice montážní 380 x300 x 120 D x V x H(mm), IP 65 | 1 |  | 0 |  | 0
58 | 5999904002 |  |  | Vývodka PG9 SCAME 805.3341 | 2 |  | 0 |  | 0
59 | 5299909106 |  |  | Kazeta pro 12 smrštitelných ochran svaru | 1 |  | 0 |  | 0
60 | 5210609301 |  |  | Trubička ochrany sváru / 61mm | 4 |  | 0 |  | 0
61 | 9400656501 |  |  | Svar optického vlákna (průběžný) | 4 |  | 0 |  | 0
62 |  |  |  | Univerzální gelový optický kabel MM 62,5/125 4vl. | 57 |  | 0 |  | 0
63 |  |  |  | RD08 - telefon
64 | 5199911326 |  |  | Panel propoj 25 portů, C3, telefonní 1U | 1 |  | 0 |  | 0
65 | 9400656718 |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 25x2 | 1 |  | 0 |  | 0
66 | 5199931514 |  |  | Kabel propoj UTP C5E 1m červený | 10 |  | 0 |  | 0
67 | 5610352022 |  |  | Skříň telekomunikační MIS 1b | 1 |  | 0 |  | 0
68 | 5409101915 |  |  | Krone-mont. rám 2/10/3 moduly | 1 |  | 0 |  | 0
69 | 5409101321 |  |  | Krone-rozpojovací lišta 2/10 univ.upev. | 3 |  | 0 |  | 0
70 | 9400656718 |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 25x2 | 1 |  | 0 |  | 0
71 | 5799901025 |  |  | Lišta vkládací EIP 25/20 + upev.mat. | 27 |  | 0 |  | 0
72 |  |  |  | RD08 - přesun stávající bezdrátového spoje
73 |  |  |  | Přesun technologie a kabelové trasy stávajícího bezdrátového spoje do nového datového rozvaděče | 1 |  | 0 |  | 0
74 |  |  |  | RD08 - napájecí přívod 230V, napájecí přívod klima jednotka, osvětlení místnosti RD
75 |  |  |  | Zásuvka jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem | 2 |  | 0 |  | 0
76 | 5540210302 |  |  | Jistič L7-16/1/B | 2 |  | 0 |  | 0
77 |  |  |  | Práce elektromontážní v rozvaděči, propojení jističe (kpl) | 5 |  | 0 |  | 0
78 | 5599902413 |  |  | Kabel CYKY-J 3x2.5 | 48 |  | 0 |  | 0
79 | 5599910454 |  |  | Vodič CYA 6 HO7V-K zelenožlutý | 34 |  | 0 |  | 0
80 | 5799901025 |  |  | Lišta vkládací EIP 25/20 + upev.mat. | 33 |  | 0 |  | 0
81 | 9400650121 |  |  | průraz D20 - 300mm, cihla | 2 |  | 0 |  | 0
82 |  |  |  | Napojení místnosti RD na světelný okruh | 3 |  | 0 |  | 0
83 | 5599902412 |  |  | Kabel CYKY-J 3x1.5 | 41 |  | 0 |  | 0
84 | 5824802501 |  |  | Krabice odbočná s víčkem A11 IP54 | 1 |  | 0 |  | 0
85 | 5999903015 |  |  | Svorka WAGO 4x1-2,5273-102 | 9 |  | 0 |  | 0
86 |  |  |  | Svítidlo zářivkové 120cm | 2 |  | 0 |  | 0
87 |  |  |  | Zářivka 36W/827 L T8 | 4 |  | 0 |  | 0
88 |  |  |  | Spínač jednopólový IP 54 | 1 |  | 0 |  | 0
89 |  |  |  | Revize, revizní zpráva | 1 |  | 0 |  | 0
90 |  |  |  | Demontáž stávajících rozvodů SK, demontáž původního datového rozvaděče v 1.PP | 1 |  | 0 |  | 0
91 |  |  |  | Podružný materiál | 1 |  | 0 |  | 0
92 |  |  |  | Materiálová rezerva | 1 |  | 0 |  | 0
93 |  |  |  | Stavební přípomoci | 1 |  | 0 |  | 0
94 |  |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 1 |  | 0 |  | 0
95 |  |  |  | Úklid | 1 |  | 0 |  | 0
96 |  |  |  | Provozní vlivy | 1 |  | 0 |  | 0
97 |  |  |  | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1 |  | 0 |  | 0
98 |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení | 1 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0

## Stavebni _prace
2. |  | Stavební úpravy pro vybudování místnosti datového rozvaděče
1) vybourání otvoru pro zárubeň, zapravení stavebního otvoru, osazení prahu
2) napojení podlahové krytiny
3) výstavba obvodové stěny suchá cesta SDK
4) výmalba místnosti, oprava výmalby venkovních stěn
Pol. | Skladový kód | Projekt - referenční výrobek |  | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 | [5 empty] | Stavební úpravy - místnost datového RD - 2.NP
2 | [5 empty] | Vybourání stavebního otvoru pro zárubeň 90 cm, likvidace suti | 1 |  | 0 |  | 0
3 | [5 empty] | Osazení ocel zárubně 90 cm vč.dodávky překladu-uhelník, betonáž prahu | 1 |  | 0 |  | 0
4 | [5 empty] | Nahození části zdiva u dveří, zapravení | 1 |  | 0 |  | 0
5 | [5 empty] | Vymalování stěn a stropu, nátěr zárubní | 1 |  | 0 |  | 0
6 | [5 empty] | Napojení podlahové krytiny | 1 |  | 0 |  | 0
7 | [5 empty] | Sádrokartonová příčka jednoduchá konstrukce, oboustranně 1x SDK (m2) | 12 |  | 0 |  | 0
8 | [5 empty] | Svislý a vodorovný přesun hmot | 1 |  | 0 |  | 0
9 | [5 empty] | podružný materiál | 1 |  | 0 |  | 0
10 | [5 empty] | materiálová rezerva | 1 |  | 0 |  | 0
11 | [5 empty] | Úklid | 1 |  | 0 |  | 0
12 | [5 empty] | Provozní vlivy | 1 |  | 0 |  | 0
13 | [5 empty] | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1 |  | 0 |  | 0
14 | [5 empty] | Koordinace prací | 1 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [7 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [7 empty] | 0

## Klimatizace
3. |  | Klimatizační jednotka
Pol. | Skladový kód | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 |  |  |  | Klimatizace
2 |  |  |  | Chladící výkon 2,5 kW (0,9-3,0 kW), Topný výkon 3,4 kW (0,8-4,5 kW), Hlučnost jednotky vnitřní 29-40 dB (A), Hlučnost jednotky vnější 46-47 dB (A), Příkon chlazení 0,61 kW, Příkon topení 0,85 kW napájecí síť 230V / 3,2A, Sezónní koeficient využití energie chlazení - SEER 5,9, Sezónní koeficient využití energie topení SCOOP 4,00, Ekologické chladivo s vysokou účinností R410a, Infra ovladač, Provoz chlazení -15 až +46 st.C, Provoz topení -15 až +24 st. C venkovní teploty
3 |  |  |  | Venkovní jednotka (VxŠxH: 550x780x290mm) | 1 |  | 0 |  | 0
4 |  |  |  | Vnitřní nástěnná (VxŠxH: 275x790x217mm) | 1 |  | 0 |  | 0
5 |  |  |  | Technologické potrubí Cu 12/6mm, dvoutrubka vč. parotěsné izolace, komunikačního kabelu | 7 |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  | Odvod kondenzátu – (hadice, potrubí) samospádem | 7 |  | 0 |  | 0
7 |  |  |  | Standardní konzole venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu | 1 |  | 0 |  | 0
8 |  |  |  | Závěsný a kotevní materiál | 1 |  | 0 |  | 0
9 |  |  |  | Instalace rozvodů, zařízení, tlakové zkoušky, zprovoznění, režie | 1 |  | 0 |  | 0
10 |  |  |  | Silový přívod elektro 230V/16A CYKY-J 3x2,5 | 1
11 |  |  |  | Pronájem plošiny | 1 |  | 0 |  | 0
12 |  |  |  | podružný materiál | 1 |  | 0 |  | 0
13 |  |  |  | materiálová rezerva | 1 |  | 0 |  | 0
14 |  |  |  | Úklid | 1 |  | 0 |  | 0
15 |  |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1 |  | 0 |  | 0
16 |  |  |  | Koordinace prací | 1 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0