## Rekap
VÝKAZ VÝMĚR
Předmět rozpočtu: |  | Oblastní nemocnice Jičín - Rozšíření datové sítě
Investor: |  | Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Zpracoval: |  | AG COM, s.r.o. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_170023_1_JC_KAB_B
Datum zpracování: |  | 2019-03-04 |  |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Martin Poppel |  |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Jiří Skořepa |  |  | E-mail: |  |  | skorepa@agcom.cz
Telefon: |  | 495 405 911
CELKOVÁ REKAPITULACE
Pol. | Specifikace | [5 empty] | DPH | cena bez DPH
1. | Rozšíření strukturované kabeláže POO-A | [5 empty] | 21% | 0
2. | Rozšíření strukturované kabeláže POO-B | [5 empty] | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [7 empty] | 0
|  | Cena |  | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:
1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
3. U zvýrazněných položek výkazu uchazeč doplní výrobce a typové označení komponenty. Specifikace zboží uvedením těchto označení musí být natolik určitá, aby zadavatel na základě uvedenéhooznačení konkrétního zboží byl schopen jednoznačně určit, zda uchazečem nabízené zboží technické podmínky zadavatele splňuje či nikoli.
4. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality.Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče.

## KAB_POOA
1. |  | Rozšíření strukturované kabeláže POO-A
Poznámka :
1. |  |  | Stávající datový rozvaděč RD01 - POO-A, bude doplněn novými PP48 pro ukončení přípojů strukturované kabeláže. Do rozvaděče RD01 budou svedeny nové přípoje z pavilonu POO-A (trakt A1, A2).
Datový rozvaděč RD01 Serverovna POO-A 1.PP
Podlaží |  |  |  | počet přípojů |  | PC, ACCESS POINT |  | Rezerva
4.NP POOA-A1 |  |  |  | 18 |  | 14 |  | 4
3.NP POOA-A1 |  |  |  | 20 |  | 16 |  | 4
2.NP POOA-A1 |  |  |  | 12 |  | 8 |  | 4
1.NP POOA-A1 |  |  |  | 10 |  | 6 |  | 4
1.PP POOA-A1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Celkem |  |  |  | 60 |  | 44 |  | 16
Podlaží |  |  |  | počet přípojů |  | PC, ACCESS POINT |  | Rezerva
5.NP POOA-A2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 0
4.NP POOA-A2 |  |  |  | 20 |  | 16 |  | 4
3.NP POOA-A2 |  |  |  | 14 |  | 10 |  | 4
2.NP POOA-A2 |  |  |  | 27 |  | 11 |  | 16
1.NP POOA-A2 |  |  |  | 28 |  | 19 |  | 9
1.PP POOA-A2 |  |  |  | 8 |  | 5 |  | 3
Celkem |  |  |  | 99 |  | 63 |  | 36
Celkový počet přípojů
|  |  |  | počet přípojů |  | PC, ACCESS POINT |  | Rezerva
Celkem |  |  |  | 159 |  | 107 |  | 52
Pol. | Skladový kód | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 |  |  |  | RD01
2 | 5110631344 |  |  | 19" vysoko hustotní propojovací panel 48x RJ45 Cat 5E UTP 568A/B, výška 1U, osazený zakončovacími konektory UTP Cat 5E dle TIA/EIA 568, třída D dle EN 50173 a ISO 11801. Porty s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou a min. životností 200 reterminací, a s konektorem RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů přepojení. Značení každého portu popisem. Kovové tělo a integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | 4 |  | 0 |  | 0
3 | 5110619311 |  |  | Panel vyvazovací (ring run) výška 1U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka. | 4 |  | 0 |  | 0
4 | 5110619321 |  |  | Panel vyvazovací (ring run) výška 2U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka (prop aktiví prvky) | 2 |  | 0 |  | 0
5 | 9400656001 |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | 159 |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  | Zaústění kabelu do rozvaděče | 159 |  | 0 |  | 0
7 | 9400658001 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | 159 |  | 0 |  | 0
8 | 5110631112 |  |  | Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 1xRJ45 kat. 5E UTP, bílý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 5E dle TIA/EIA 568, resp. třídu D dle EN 50173 a ISO 11801. Konektor s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazený prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnou prachotěsnou záclonkou s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let | 21 |  | 0 |  | 0
9 | 5110631142 |  |  | Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 2xRJ45 kat. 5E UTP, bílý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 5E dle TIA/EIA 568, resp. třídu D dle EN 50173 a ISO 11801. Konektor s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazený prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnou prachotěsnou záclonkou s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let | 43 |  | 0 |  | 0
10 |  |  |  | Podkladová krabička UK 86x86x37mm | 64 |  | 0 |  | 0
11 | 5110631412 |  |  | Kabel U/UTP Cat 5E, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 24 (Ø0,51mm) bez napojování jader, vodič s PE izolací jádra o Ø min. 1mm. Kabel o vnějším průměru max. 5,5 mm, s pláštěm LSZH dle (IEC 332.3C) určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 5E dle TIA/EIA 568, resp. třídu D dle EN 50173 a ISO 11801. Splňuje požadavky 60332-1 pro volně vedené kabely. Třída reakce na oheň Eca. Záruka výrobce 25 let | 14293 |  | 0 |  | 0
12 | 5110631523 |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 5E, délka 2m, barva zelená, splňuje parametry Cat 5E UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída D, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Barevná varianta dle požadavků na barevnou identifikaci portů. Záruka výrobce 25 let. (PC) | 80 |  | 0 |  | 0
13 | 5110631522 |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 5E, délka 2m, barva žlutá, splňuje parametry Cat 5E UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída D, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Barevná varianta dle požadavků na barevnou identifikaci portů. Záruka výrobce 25 let. (AP) | 21 |  | 0 |  | 0
14 | 5110631534 |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 5E, délka 3m, barva šedá, splňuje parametry Cat 5E UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída D, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Barevná varianta dle požadavků na barevnou identifikaci portů. Záruka výrobce 25 let. | 60 |  | 0 |  | 0
15 | 5110631554 |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 5E, délka 5m, barva šedá, splňuje parametry Cat 5E UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída D, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Barevná varianta dle požadavků na barevnou identifikaci portů. Záruka výrobce 25 let. | 20 |  | 0 |  | 0
16 | 5799901025 |  |  | Lišta vkládací EIP 25/20 + upev.mat. | 299 |  | 0 |  | 0
17 | 5799904523 |  |  | Trubka PVC LPE-2 2323 | 419 |  | 0 |  | 0
18 | 5709002048 |  |  | Žlab parapetní PVC 140x70 dutý, bílý | 22 |  | 0 |  | 0
19 | 5709002007 |  |  | Záslepka 70/140 | 9 |  | 0 |  | 0
20 |  |  |  | Žlab drátěný 100/50 | 25 |  | 0 |  | 0
21 |  |  |  | Žlab drátěný 150/100 | 27 |  | 0 |  | 0
22 |  |  |  | Spojka žlab drátěného - šroubová | 17 |  | 0 |  | 0
23 |  |  |  | Spojka žlab drátěného - plech | 52 |  | 0 |  | 0
24 |  |  |  | Tyč závitová M8 1m, pozink | 27 |  | 0 |  | 0
25 |  |  |  | Kovová natloukací hmoždinka s vnitřním závitem M8, délka 30 mm EA | 54 |  | 0 |  | 0
26 |  |  |  | Závěs drátěného žlabu 250 mm | 27 |  | 0 |  | 0
27 |  |  |  | montáž závěsu pro žlab | 27 |  | 0 |  | 0
28 |  |  |  | Nástěnný úchyt žlabu drátěného | 25 |  | 0 |  | 0
29 |  |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu 80x47 mm, pozink, včetně kotvícího, materiálu | 540 |  | 0 |  | 0
30 |  |  |  | D+M kazetového podhledu minerál 60x60 | 547 |  | 0 |  | 0
31 |  |  |  | Příplatek za protažení kabeláže pevným SDK | 8 |  | 0 |  | 0
32 | 9400650122 |  |  | průraz D40 - 300mm, cihla | 52 |  | 0 |  | 0
33 | 9400650325 |  |  | průraz 150x100 - 300mm, železobeton | 5 |  | 0 |  | 0
34 |  |  |  | Zvětšení stávajícího kabelového prostupu | 9 |  | 0 |  | 0
35 |  |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 100x80 tloušťka zdi do 300 mm | 14 |  | 0 |  | 0
36 | 5999903007 |  |  | Pásek stahovací 4,8x310mm | 400 |  | 0 |  | 0
37 |  |  |  | Plastová revizní dvířka 300x300 | 2 |  | 0 |  | 0
38 |  |  |  | Podružný materiál | 1 |  | 0 |  | 0
39 |  |  |  | Materiálová rezerva | 1 |  | 0 |  | 0
40 |  |  |  | Stavební přípomoci | 1 |  | 0 |  | 0
41 |  |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 1 |  | 0 |  | 0
42 |  |  |  | Úklid | 1 |  | 0 |  | 0
43 |  |  |  | Provozní vlivy | 1 |  | 0 |  | 0
44 |  |  |  | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1 |  | 0 |  | 0
45 |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení | 1 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0

## KAB_POOB
2. |  | Rozšíření strukturované kabeláže POO-B
Poznámka :
1. |  |  | Stávající datový rozvaděč RD03 - POO-B, bude doplněn novými PP48 pro ukončení přípojů strukturované kabeláže. Do rozvaděče RD03 budou svedeny nové přípoje z pavilonu POO-B.
2. |  |  | V datovém rozvaděči RD03 bude přepojeno stávající ukončení telefonního kabelu TCEPKPFLE 100x4x0,4 (QUANTE pásky) na telefonní Patchpanely PP50. Stávající ukončení na Quante páskách bude posunuto do zadní části rozvaděče a nové telefonní PP50 budou propojeny na Quante pásky 4x telefonním kabelem SYKFY 50x2x0,5.
Datový rozvaděč RD03 - POOB - 1.NP Serverovna
Podlaží |  |  |  | počet přípojů |  | PC, ACCESS POINT |  | Rezerva
3.NP |  |  |  | 11 |  | 7 |  | 4
2.NP |  |  |  | 19 |  | 13 |  | 6
1.NP |  |  |  | 33 |  | 27 |  | 6
1.PP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Celkem |  |  |  | 63 |  | 47 |  | 16
Pol. | Skladový kód | Nabídka uchazeče |  | Specifikace | Počet (ks/m) | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1 |  |  |  | RD03
2 | 5110631344 |  |  | 19" vysoko hustotní propojovací panel 48x RJ45 Cat 5E UTP 568A/B, výška 1U, osazený zakončovacími konektory UTP Cat 5E dle TIA/EIA 568, třída D dle EN 50173 a ISO 11801. Porty s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou a min. životností 200 reterminací, a s konektorem RJ45 s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů přepojení. Značení každého portu popisem. Kovové tělo a integrovaný zadní kabelový management. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let. | 2 |  | 0 |  | 0
3 | 5110619311 |  |  | Panel vyvazovací (ring run) výška 1U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka. | 3 |  | 0 |  | 0
4 | 5110619321 |  |  | Panel vyvazovací (ring run) výška 2U, 19", 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý kovový, plastová oka (prop aktiví prvky) | 2 |  | 0 |  | 0
5 | 9400656001 |  |  | Ukončení kabelu v rozvaděči - UTP | 63 |  | 0 |  | 0
6 |  |  |  | Zaústění kabelu do rozvaděče | 63 |  | 0 |  | 0
7 | 9400658001 |  |  | proměření TP kabelu, měřící protokol | 63 |  | 0 |  | 0
8 | 5110631112 |  |  | Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 1xRJ45 kat. 5E UTP, bílý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 5E dle TIA/EIA 568, resp. třídu D dle EN 50173 a ISO 11801. Konektor s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazený prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnou prachotěsnou záclonkou s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let | 9 |  | 0 |  | 0
9 | 5110631142 |  |  | Zásuvkový modul nástěnné zásuvky, 2xRJ45 kat. 5E UTP, bílý s prachovou krytkou. Konektor splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech pro Cat 5E dle TIA/EIA 568, resp. třídu D dle EN 50173 a ISO 11801. Konektor s plynotěsnými IDC zářezovými kontakty s nulovou výtlačnou silou osazený prachovou krytkou proti vytržení kabelu a s konektorem RJ45 vybaveným samovýtlačnou prachotěsnou záclonkou s funkcí ochrany proti neúplnému zasunutí. Konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Duální značení portu popisem a barevnou identifikací. Vyhovuje požadavkům RoHS. Záruka výrobce 25 let | 19 |  | 0 |  | 0
10 |  |  |  | Podkladová krabička UK 86x86x37mm | 28 |  | 0 |  | 0
11 | 5110631412 |  |  | Kabel U/UTP Cat 5E, 100 Ohm, 4páry s Cu jádrem AWG 24 (Ø0,51mm) bez napojování jader, vodič s PE izolací jádra o Ø min. 1mm. Kabel o vnějším průměru max. 5,5 mm, s pláštěm LSZH dle (IEC 332.3C) určený pro horizontální rozvody, který splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech Cat 5E dle TIA/EIA 568, resp. třídu D dle EN 50173 a ISO 11801. Splňuje požadavky 60332-1 pro volně vedené kabely. Třída reakce na oheň Eca. Záruka výrobce 25 let | 5443 |  | 0 |  | 0
12 | 5110631523 |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 5E, délka 2m, barva zelená, splňuje parametry Cat 5E UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída D, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Barevná varianta dle požadavků na barevnou identifikaci portů. Záruka výrobce 25 let. (PC) | 37 |  | 0 |  | 0
13 | 5110631522 |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 5E, délka 2m, barva žlutá, splňuje parametry Cat 5E UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída D, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Barevná varianta dle požadavků na barevnou identifikaci portů. Záruka výrobce 25 let. (AP) | 10 |  | 0 |  | 0
14 | 5110631534 |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 5E, délka 3m, barva šedá, splňuje parametry Cat 5E UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída D, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Barevná varianta dle požadavků na barevnou identifikaci portů. Záruka výrobce 25 let. | 32 |  | 0 |  | 0
15 | 5110631554 |  |  | Kabel propojovací RJ45-RJ45, UTP Cat 5E, délka 5m, barva šedá, splňuje parametry Cat 5E UTP dle TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 třída D, vodiče Cu lanko AWG24, úzká litá botka pro vysokohustotní porty aktivních prvků, ochrana aretace konektoru proti nechtěným uvolněním konektoru při přepojování, konektor s pozlacenými kontakty s minimální životností 700 cyklů. Barevná varianta dle požadavků na barevnou identifikaci portů. Záruka výrobce 25 let. | 15 |  | 0 |  | 0
16 | 5799901025 |  |  | Lišta vkládací EIP 25/20 + upev.mat. | 189 |  | 0 |  | 0
17 | 5799904523 |  |  | Trubka PVC LPE-2 2323 | 239 |  | 0 |  | 0
18 | 5709002048 |  |  | Žlab parapetní PVC 140x70 dutý, bílý | 14 |  | 0 |  | 0
19 | 5709002007 |  |  | Záslepka 70/140 D | 9 |  | 0 |  | 0
20 |  |  |  | Žlab drátěný 100/50 | 22 |  | 0 |  | 0
21 |  |  |  | Spojka žlab drátěného - šroubová | 11 |  | 0 |  | 0
22 |  |  |  | Spojka žlab drátěného - plech | 22 |  | 0 |  | 0
23 |  |  |  | Nástěnný úchyt žlabu drátěného | 44 |  | 0 |  | 0
24 |  |  |  | Kovový skupinový držák kabelů pro montáž na strop i na stěnu 80x47 mm, pozink, včetně kotvícího, materiálu | 257 |  | 0 |  | 0
25 |  |  |  | D+M kazetového podhledu minerál 60x60 | 331 |  | 0 |  | 0
26 |  |  |  | Příplatek za protažení kabeláže pevným SDK | 6 |  | 0 |  | 0
27 | 9400650122 |  |  | průraz D40 - 300mm, cihla | 30 |  | 0 |  | 0
28 | 9400650325 |  |  | průraz 150x100 - 300mm, železobeton | 5 |  | 0 |  | 0
29 |  |  |  | Zvětšení stávajícího kabelového prostupu | 8 |  | 0 |  | 0
30 |  |  |  | Protipožární ucpávka s odolností do EI 60otvor 100x80 tloušťka zdi do 300 mm | 12 |  | 0 |  | 0
31 | 5999903007 |  |  | Pásek stahovací 4,8x310mm | 300 |  | 0 |  | 0
32 |  |  |  | RD03 - přepojení telefonního ukončení kabelu na PP50
33 |  |  |  | Zmapování stávajícího stavu propojení telefonní kabeláže, demontáž stávajících patchordů, propojení novými patchordy mezi panely SK a telefonními PP50. Napojení na stávající ukončení kabelu TCEPKPFLE 100x4x0,4 na Quante páskách. | 1 |  | 0 |  | 0
34 | 5199911351 |  |  | Panel propoj 50 portů, C3, telefonní 1U | 4 |  | 0 |  | 0
35 | 5499901440 |  |  | Kabel telef. SYKFY 50x2x0.5 | 22 |  | 0 |  | 0
36 | 5110619311 |  |  | Panel vyvazovací 1U 5úchytů(ring run) | 2 |  | 0 |  | 0
37 | 9400656722 |  |  | rozpárování, zapojení kabelu - do 50x2 | 8 |  | 0 |  | 0
38 |  |  |  | Kabel propoj UTP C5E 2m červený (TEL) | 50 |  | 0 |  | 0
39 |  |  |  | Podružný materiál | 1 |  | 0 |  | 0
40 |  |  |  | Materiálová rezerva | 1 |  | 0 |  | 0
41 |  |  |  | Stavební přípomoci | 1 |  | 0 |  | 0
42 |  |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 1 |  | 0 |  | 0
43 |  |  |  | Úklid | 1 |  | 0 |  | 0
44 |  |  |  | Provozní vlivy | 1 |  | 0 |  | 0
45 |  |  |  | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | 1 |  | 0 |  | 0
46 |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení | 1 |  | 0 |  | 0
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [5 empty] | 0