Zak.č. :  	0931/K

Stránka: 	1 z 4

Akce : 	Domov důchodců Náchod

Havárie splaškové kanalizace před budovou „A“

D.1 Oprava kanalizačních svodů

D.1.01 Technická zpráva

Obsah

1. Popis objektu a stavebních prací

2. Funkční a technické řešení

2.1 Trubní materiál

2.2 Objekty na stokách

2.3 Uložení potrubí

3. Křížení s ostatními vedeními

4. Úpravy povrchů

5. Požadavky na postup stavebních prací a montážních prací

6. Požadavky na provoz zařízení

7. Důsledky na životní prostředí, bezpečnost práce

8. Výškový systém

9. Seznam parcel dotčených stavbou

Náchod, květen 2014 						Vypracoval : J.Řezníček

# 1. Popis objektu a stavebních prací

Stávající stav

Objekt budovy „A“ Domova důchodců je odkanalizován 5-ti dílčími svody ( KT DN 150) napojenými do sběrné šachty umístěné ve svahu před budovou. Odtud jsou odpadní vody odvedeny samostatnou kanalizační přípojkou (PVC DN 200) do veřejné stoky jednotné kanalizační sítě.

Stávající svody provedené z kameninových trub DN 150 mm jsou ve velmi špatném technickém stavu (viz. kamerové zkoušky provedené v lednu t.r.). Spoje trub jsou netěsné, trubky ucpané prorůstajícími kořeny.

Úsek svodného potrubí vedený do severní části budovy (sklad kuchyně) byl v důsledku havárie již odstraněn.

Navržený stav

Na základě výše popsaných skutečností je zpracována tato PD, která řeší výměnu svodů ze všech částí budovy „A“.

Sběrná šachta Š1 bude nahrazena prefabrikovanou betonovou šachtou DN 1000 mm do které budou svedeny větve ozn. P1, P2 a P3.  Šachta Š2 (plast. DN 630) na větvi P1 je již provedena v rámci havárie včetně provizorního napojení přepadu z odlučovače tuků. Větev P1 bude pokračovat v přímém směru až do Š3 (plast. DN 300). Do Š2 bude nyní napojena větev P1a jejíž stávající část podchází pod odlučovačem tuků. Před odlučovačem tuků je navrženo osazení plastové šachty Š4 DN 200, do které bude v horní části napojen přepad z odlučovače.

Větev P2 bude ukončena plastovou Š5 DN 300 do které budou také napojeny dešťové svody D1 a D3.

Větev P3 je vedena směrem k prádelně a ukončena plastovou šachtou Š6 DN 300. Z této větve je provedena odbočka ozn. P3a pro napojení dešťových svodů D2 a D4.

Umístění svodů je navrženo na parcelách č.1070/9 a st.1111, obě jsou v majetku investora.

# 2. Funkční a technické řešení

## 2.1 Trubní materiál

Domovní svody jsou navrženy z kompaktních hladkých hrdlových trubek se spoji na gumový kroužek - PVC KG DN 150/4,7; SN8.

Tyto jsou trvale těsné proti vnikání spodní vody a vzhledem k tloušťce stěny odolné proti abrazi a ovalitě (průhybu v důsledku váhy zeminy v prostoru hrdla), která má za následek netěsnost spoje. Životnost potrubí je více než 100 let.

## 2.2 Objekty na stokách

Na každé větvy bude vybudována revizní a kontrolní šachta pro možnost pročištění potrubí.

Revizní šachty jsou navrženy celoplastové DN 300 a DN 200 mm s teleskopem a litinovým poklopem D 400-40 t. Šachta Š1 je navržena prefabrikovaná z betonových dílců, otvory pro připojení svodů budou provedeny při stavbě.

## 2.3 Uložení potrubí

Plastové potrubí svodů včetně šachet bude ukládáno do pískového lože tl. 10 cm, uložené potrubí bude obsypáno pískem-štěrkopískem o zrnitosti 0-4 mm. Zásyp vykopaných rýh bude proveden vytěženou zeminou do úrovně zpevněné plochy (následná rekonstrukce zpevněné plochy a chodníku), mimo zpevněnou plochu s urovnáním do nivelety okolního terénu.

Detaily provedení viz. příloha D.1.04.

# 3. Křížení s ostatními vedeními

Při provádění zemních prací dojde k souběhu i křížení s ostatními podzemními vedeními. Tato jsou v podrobné situaci vynesena s přesností, jakou nám poskytli jejich majitelé a správci. Tyto je nutno před zahájením zemních prací požádat o jejich vytýčení a vyznačení v terénu.

V zájmovém prostoru jsou umístěna vedení:

Telefonica O2	- metalické a optické kabely

VAK Náchod a.s. 	- vodovod

Domov důchodců Náchod	- veřejné osvětlení

Požadavky majitelů a správců inženýrských sítí jsou respektovány a zapracovány v projektové dokumentaci. Křížení navržených kanalizačních svodů s vodovodním řadem ve správě VAK Náchod, je navrženo vždy pod tímto vedením.

Odstupové vzdálenosti i výškové umístění vůči ostatním podzemním vedením jsou navrženy v souladu s ČSN 736005.

# 4. Úpravy povrchů

Úpravy povrchů jsou navrženy:

- ve svahu před budovou - s urovnáním a osetím travním semenem.

- ve zpevněné ploše - se zásypem do úrovně stáv. zpevněné plochy bez konečné úpravy.Konstrukce, skladba a provedení zpevněné plochy a chodníku viz. samostatný objekt PD.

# 5. Požadavky na postup stavebních prací a montážních prací

Postup stavebních prací bude koordinován s prováděním rekonstrukce zpevněné plochy. Práce na provádění kanalizačních svodů budou zahájeny osazením šachty Š1, napojením větve P1, provizorním připojením dalších stávajících větví přípojek k zachování funkčnosti provozu Domova důchodců. Následně je třeba postup a realizaci ostatních větví P1 až P3 projednat s vedením Domova důchodců (nutnost zachování provozu celého zařízení).

# 6. Požadavky na provoz zařízení

Provoz členěné přípojeky kanalizace vyžaduje pravidelnou kontrolu průtoku v revizních šachtách tj. odtoku splaškových i dešťových vod.

# 7. Důsledky na životní prostředí, bezpečnost práce

Během výstavby dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy, zejména vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví.

# 8. Výškový systém

Výškové zaměření všech objektů je vyneseno v nadmořských výškách v systému B.p.v.

# 9. Seznam parcel dotčených stavbou

kat.úz. Náchod 701262

dotčené parcely st.1111, 1070/9

vlastník : Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové

hospodaření s majetkem: Domov důchodců Náchod, Bartoňova 903, 54701 Náchod