## Accueil
Analyse simplifiée du risque foudre
Version 3.1
|  | UTE C 17-108 |  | Le guide UTE C 17-108 est basé sur le document UTE C 17-100-2.
2006-09-01
Nota : Cette méthode s'applique uniquement pour les structures :
-pour lesquelles le risque d'incendie est faible ou ordinaire
-pour lesquelles le risque d'incendie est élevé mais avec un risque de panique faible
-qui ne sont pas des structures avec risque d’explosion
-qui ne sont pas des structures dangereuses pour l’environnement
Ce guide ne permet pas une évaluation du risque sur les installations électriques et équipements connectés aux lignes (services), qui est traitée par la norme NF C15-100 et le guide UTE C 15-443

## Procedure de saisie
Procédure de saisie des données permettant d'estimer le risque foudre
Version 3.1
Choix du niveau kéraunique Nk permettant d’obtenir la densité de foudroiement Ng
Choix du facteur d’emplacement Cd
Choix de la surface d’exposition Al
Choix de la probabilité Pl en fonction du niveau de protection
Choix de la valeur h représentant le niveau de panique
Choix de la valeur rf représentant le risque d’incendie
Choix du type de service Lf entrant dans la structure
Saisie des dimensions de la structure permettant
d’obtenir la surface d’exposition Ad
Choix de la probabilité Pd en fonction du niveau de protection
Calcul de R ( )
Ouverture de la page ‘Données’
Visualisation du
risque obtenu
R<=Rt ?
NON
Le niveau de protection est convenable et la structure est protégée
OUI
Enregistrer le fichier sous le nom de l'étude réalisée
1
2
3
4
5
6
8
Données pour évaluer le parafoudre
7
7
Imprimer l'étude sous l'onglet Impression

## Données
Fiche de saisie des données
Version 3.1
Identification :
Nom et adresse du site : |  | VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou U stadionu 1166
Nom du bâtiment : |  | Stavební úpravy svářečské školy včetně přístavby | [6 empty] | Champs à renseigner
Nom du client : |  | VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou U stadionu 1166 | [6 empty] | Champs automatiques
Téléphone :
Données identiques suivant le risque de perte (R1,R2 ou R3)
1) Saisie du niveau kéraunique Nk :
Niveau kéraunique (Nk ou Td) : |  |  | 35 | Voir carte en annexe | Nk = | 35 | jours d'orage par an
[5 empty] | Ng = | 3.5 | coups de foudre au km2 par an
2) Choix du facteur d'emplacement Cd :
Facteur d'emplacement (Cd) :
L'emplacement de la structure dépend des objets environnants ou de l'exposition de la structure
| Emplacement relatif de la structure |  | Objet entouré par des objets plus hauts ou des arbres |  | Objet entouré par des objets ou des arbres de la même hauteur ou plus petits |  | Objet isolé: pas d'autres objets à proximité (dans un rayon égal à 3*H ou 3*Hp selon le cas) |  | Objet isolé au sommet d'une colline ou sur un monticule
| Cd |  | 0.25 |  | 0.5 |  | 1 |  | 2
|  |  | Choix du facteur d'emplacement : |  |  | Cd = | 0.5
Risque d'un impact sur une structure | [5 empty] | Risque d'un impact sur un service entrant
3) Évaluation du nombre annuel moyen d'impacts sur une structure Nd : | [5 empty] | 3) Évaluation du nombre annuel moyen d'impacts sur un service Nl :
| Surface d'exposition d'une structure isolée (Ad): | [5 empty] | Surface d'exposition des coups de foudre sur le service (Al):
|  | Hauteur de la tour (Hp) | 0 | m (si présente) |  |  |  | Service Aérien | Service Enterré
|  | Longueur (L) | 44 | m
|  | Largeur (W) | 32 | m |  |  | Al = | 14400 | 6600
|  | Hauteur (H) | 8 | m
|  | Surface (Ad) | 6865.5574 | m² |  |  | Choix de la surface : | Al = | 6600 | m2
Nombre annuel moyen d'impacts sur une structure (Nd): | [5 empty] | Nombre annuel moyen d'impacts sur un service (Nl):
| Nd = | 0.012015 |  |  |  |  | Nl = | 0.01155
4) Choix de la probabilité Pd en fonction du niveau de protection : | [5 empty] | 4) Choix de la probabilité Pl en fonction du niveau de protection :
| Probabilité pour qu'un impact sur une structure entraine des dommages physiques (Pd): | [5 empty] | Probabilité pour qu'un impact sur un service entraine des dommages physiques (Pl):
| Caractéristiques de la structure |  | Np | Pd |  |  | Np |  |  | Pl
[7 empty] | Pas de parafoudres d'équipotentialité |  |  | 1
| Structure non protégée par un SPF |  | - | 1 |  |  | III-IV |  |  | 0.03
[7 empty] | II |  |  | 0.02
| Structure protégée par un SPF |  | IV | 0.2 |  |  | I |  |  | 0.01
|  |  | III | 0.1
|  |  | II | 0.05 |  |  | Note: Pour un parafoudre unipolaire de Iimp ≥ 12,5kA conformément au guide UTE C 15-443, on choisira PI=0,03 quel que soit le NP. Si ceci ne permet pas de réduire le risque et que une probabilité PI<0,03 est nécessaire, il faut calculer le dimensionnement du parafoudre en renseignant m et n (voir partie 7)
|  |  | I | 0.02
Choix de la probabilité :
| Pd = | 0.05 |  |  |  |  | Choix de la probabilité :
[7 empty] | Pl = | 0.03
page 1/2
5) Choix de la valeur h en fonction du niveau de panique : | [5 empty] | 6) Choix du risque d'incendie rf de la structure :
| Valeur de h : | [5 empty] | Valeur de rf :
| Type de danger particulier |  |  | h |  |  | Risque d'incendie |  | rf
[7 empty] | Explosion |  | Nota
| Pas de danger particulier |  |  | 1 |  |  | Élevée |  | 0.1
| faible niveau de panique Structure limitée à deux étages et nombre de personnes inférieur à 100) |  |  | 2 |  |  | Ordinaire |  | 0.01
[7 empty] | Faible |  | 0.001
| Niveau de panique moyen Structure destinée à des évènements culturels ou sportifs avec un nombre de personnes compris entre 100 et 1000 |  |  | 5 |  |  |  | Choix du risque d'incendie : | rf = | 0.01
Nota+H114: Dans le cas d'une structure présentant un risque d'explosion la méthode simplifiée ne s'applique plus et il convient d'utiliser la C 17-100-2.
| Difficulté d'évacuation Sstructure avec personnes immobilisées, hôpitaux |  |  | 5
7) Données pour évaluer la capacité d'écoulement du parafoudre de tête
| niveau de panique élevé Structure destinée à des évènements culturels ou sportifs avec un nombre de personnes supérieur à 1000 |  |  | 10
m : nombre de lignes électriques (à l'exclusion des lignes télécommunications ) et de canalisations métalliques connectées au système de protection.
| Choix du type de danger : | [5 empty] | n : nombre de conducteurs par ligne électrique
| h = | 2 |  |  |  |  | m = | 3
[7 empty] | n = | 4
8) Choix du type de service Lf de la structure :
Valeur de Lf en fonction du risque R1,R2 ou R3 :
| Risque R1 |  |  | Risque R2 |  |  |  | Risque R3
|  | Lf |  | Type de service |  | Lf
| Structure normalement occupée | 0.1 |  | Gaz, eau (+TV, communication, électricité, radio) |  | 0.1 |  | Lf (R3) = | 0.1
|  |  |  | TV, communication, électricité, radio. |  | 0.01
| Structure inoccupée | 0.01
[5 empty] | Lf (R2) = | 0.1
| Lf (R1) = | 0.1
page 2/2
Note on D37: Répondre par "oui" ou par "non".
Note on G16: Valeur simplifiée de Nk.
Note on G17: Valeur simplifiée de Ng.

## Résultat
Résultat du calcul du risque
Version 3.1
Risque tolérable |  |  |  | Remarque : Dans le cas où le risque R ne peut être réduit par la méthode simplifiée en dessous du risque tolérable Rt,il est nécessaire d'appliquer la méthode complète décrite dans le document UTE C 17-100-2.
R1= | 1e-05
R2= | 0.001
R3= | 0.001
Risque de perte de vie humaine |  | La protection est elle acceptable?
RD1= | 1.2015e-06 | Risque1 | oui | Le niveau de protection pour le risque 1 est acceptable
RI1= | 6.93e-07
R1 = | 1.8945e-06
Risque de perte de service public
RD2= | 6.0074e-07 | Risque2 | oui | Le niveau de protection pour le risque 2 est acceptable
RI2= | 3.465e-07
R2 = | 9.4724e-07
Risque de perte d'héritage culturel
RD3= | 6.0074e-07 | Risque3 | oui | Le niveau de protection pour le risque 3 est acceptable
RI3= | 3.465e-07
R3 = | 9.4724e-07
Optimisation du parafoudre de tête, Type 1
La capacité minimal d'écoulement par pôle est de :
[5 empty] | 12.5 | kA
4.1667
Note on F11: Si R1<=Rt1 la protection contre la foudre n'est pas nécessaire, sinon des mesures de protection doivent être prises.
Note on F17: Si R2<=Rt2 la protection contre la foudre n'est pas nécessaire, sinon des mesures de protection doivent être prises.
Note on F23: Si R3<=Rt3 la protection contre la foudre n'est pas nécessaire, sinon des mesures de protection doivent être prises.

## Impression
Analyse simplifiée du risque foudre UTE C 17-108
Version 3.1
Étude réalisée par :
Nom et adresse du site : |  | VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou U stadionu 1166
Nom du bâtiment : |  | Stavební úpravy svářečské školy včetně přístavby
Nom du client : |  | VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou U stadionu 1166
Téléphone : |  | 0
Densité de foudroiement Ng : |  |  | 3.5
Dimensions du bâtiment L,W,H (m) : |  |  | 44 | 32 | 8
Facteur d'emplacement Cd : |  |  | 0.5
Surface d'exposition Ad (m2): |  |  | 6865.5574
Surface d'exposition Al (m2): |  |  | 6600
Nombre d'impacts moyen sur une structure Nd : |  |  | 0.012015
Nombre d'impacts moyen sur un service Nl : |  |  | 0.01155
Probabilité pour qu'un impact sur une structure entraine des dommages physiques Pd : |  |  | 0.05
Probabilité pour qu'un impact sur un service entraine des dommages physiques Pl : |  |  | 0.03
Risque d'incendie rf : |  |  | 0.01
Lf en fonction des type de service (R1,R2,R3): |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
Facteur d'évacuation h : |  |  | 2
|  |  | Calculé | Maximum accepté
Risque de perte de vie humaine R1 : |  |  | 1.8945e-06 | 1e-05
Risque de perte de service public R2 : |  |  | 9.4724e-07 | 0.001
Risque de perte d'héritage culturel R3 : |  |  | 9.4724e-07 | 0.001
Structure protégée par un paratonnerre de niveau : NFC 17-100 |  |  |  |  | II
Structure protégée par un paratonnerre de niveau : NFC 17-102 |  |  |  |  | II
Structure protégé par un parafoudre de niveau : |  |  |  | III & IV
Optimisation du parafoudre de tête Type 1
|  |  | La capacité minimal d'écoulement par pôle est de : | 12.5 |  | kA
Remarque :
On estime que le niveau d'efficacité est de 84% pour le niveau IV, 91% pour le niveau III, 97% pour le niveau II et 99% pour le niveau I.

## sumarizace cesky
Stanovená analýza rizika blesku dle ČSN EN 62305-2
Verze 3.1
Výpočet provedl: | SPE - PETR VODIČKA
Adresa objektu: | VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou U Stadionu 1166
Název objektu: | objekt č.5
Investor: | VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou U Stadionu 1166
Kontakt: | 0
Hustota úderů blesku Ng : |  | 3.5
Rozměry objektu L,W,H (m) : |  | 44 | 32 | 9.5
Faktor prostředí Cd : |  | 0.5
Sběrná plocha Ad (m2): |  | 6865.5574
Sběrná plocha Al (m2): |  | 6600
Průměrný počet úderů do objektu za rok Nd : |  | 0.012015
Průměrný počet úderů do souvisejících IS za rok Nl : |  | 0.01155
Pravděpodobnost vzniku hmotné škody následkem úderu do objektu Pd : |  | 0.05
Pravděpodobnost vzniku hmotné škody následkem úderu do souvisejících IS Pl : |  | 0.03
Riziko požáru rf : |  | 0.01
Lf faktor v závislosti na druhu IS (R1,R2,R3): |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
Faktor evakuace h : |  | 2
|  | vypočtená | maximálně přijatelná
Riziko ztráty na životě R1 : |  | 1.8945e-06 | 1e-05 |  | vyhovuje
Riziko ztrát ve veřejných službách R2 : |  | 9.4724e-07 | 0.001 |  | vyhovuje
Riziko ztráty kulturního dědictví R3 : |  | 9.4724e-07 | 0.001 |  | vyhovuje
Stanovená úroveň ochrany pro chráněný objekt |  |  |  | II
Úroveň pro přepěťovou ochranu objektu |  |  |  | III & IV
Typ svodiče: |  |  |  | Type 1
Hodnota minimálního proudu: |  |  |  | 12.5 |  | kA
Poznámka:
Odhadovaná účinnosti v úrovni ochrany IV je 84%, v úrovni III 91%, v úrovni II 97% a v úrovni I 99%.

## Extraction
Valeur des risques calculés |  | Version 3.1
Risque tolérable
R1= | 1e-05
R2= | 0.001
R3= | 0.001
Risque de perte de vie humaine
RD1= | 1.2015e-06
RI1= | 6.93e-07
R1 = | 1.8945e-06
Risque de perte de service public
RD2= | 6.0074e-07
RI2= | 3.465e-07
R2 = | 9.4724e-07
Risque de perte d'héritage culturel
RD3= | 6.0074e-07
RI3= | 3.465e-07
R3 = | 9.4724e-07
Diagramme des risque calculés

## Annexe
Sélection d'un niveau de protection :
Niveau de protection correspondant NFC 17-100 Décembre 1997 | Niveau de protection correspondant NFC 17-102 Juillet 1995
Niveau 1 + mesures complémentaires | Niveau 1 + mesures complémentaires
Niveau 1 | Niveau 1
Niveau 2 | Niveau 2
Niveau 3 | Niveau 2
Niveau 4 | Niveau 3
Version 3.1