## SO-01
Název stavby: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.
Stavební objekt: |  | 01 - Pavilon A
Kód profese: |  | ZTI - Zdravotně technické instalace
Datum: |  | 04/2017
Poř. čís. | Čís. pol. | Popis položky | Počet měr. jednotek | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby | Poznámka
Název kapitoly
p.č. | č.p. | Krátký popis položky | výměra | m.j. | j.c. | celkem | Detailní popis položky, tech.parametry | postup výpočtu
KANALIZACE - veškeré položky jsou vč. montáže
KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
Potrubí pod základovou deskou, plastové PE-HD, svařované, vhodné pro uložení do země vč. tvarovek, čistících kusů, upevnění, pomocného materiálu
1 | vlastní | Potrubí do země - plast PE-HD svařované DN100 | 50 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
2 | vlastní | Potrubí do země - plast PE-HD svařované DN125 | 151 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
3 | vlastní | Potrubí do země - plast PE-HD svařované DN150 | 9 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
Potrubí plastové PP hrdlové, tepelně odolné, vrstvené potrubí, nesnadno hořlavé zvukově optimalizované pro splaškovou vodu - pro trasy zavěšené pod stropem - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu, označení
4 | vlastní | Potrubí pod stropem - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový DN50 | 22 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
5 | vlastní | Potrubí pod stropem - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový DN70 | 104 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
6 | vlastní | Potrubí stoupací - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový DN100 | 339 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
7 | vlastní | Potrubí stoupací - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový DN125 | 45 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
8 | vlastní | Potrubí stoupací - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový DN150 | 11 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
Potrubí plastové PP hrdlové, tepelně odolné, vrstvené potrubí, nesnadno hořlavé zvukově optimalizované pro splaškovou vodu - pro trasy zavěšené pod stropem a stoupačky - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu, označeníí, izolace zvuková bez olověné vrstvy, samolepící
9 | vlastní | Potrubí zavěšené pod stropem - plast PP hrdlový DN50 + izolace zvukoizolační 17mm | 14 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
10 | vlastní | Potrubí zavěšené pod stropem - plast PP hrdlový DN70 + izolace zvukoizolační 17mm | 40 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
11 | vlastní | Potrubí zavěšené pod stropem - plast PP hrdlový DN100 + izolace zvukoizolační 17mm | 151 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
12 | vlastní | Potrubí zavěšené pod stropem - plast PP hrdlový DN125 + izolace zvukoizolační 17mm | 4 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
Potrubí plastové PP hrdlové, tepelně odolné, vrstvené potrubí, nesnadno hořlavé zvukově optimalizované pro splaškovou vodu - pro stoupačky - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu, označení
13 | vlastní | Potrubí stoupací - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový DN70 | 25 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
14 | vlastní | Potrubí stoupací - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový DN100 | 16 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
15 | vlastní | Potrubí stoupací - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový DN125 | 113 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
16 | vlastní | Potrubí stoupací - plast zvukově optimalizovaný PP hrdlový DN150 | 17 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
Potrubí výtlačné, plastové PE-HD, svařované, vč. tvarovek, čistících kusů, upevnění, pomocného materiálu
17 | vlastní | Potrubí výtlačné - plast PE-HD svařované DN40 | 11 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
18 | vlastní | Potrubí výtlačné - plast PE-HD svařované DN125 | 16 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
Potrubí větrací, plastové PE-HD, svařované, vč. tvarovek, čistících kusů, upevnění, pomocného materiálu
19 | vlastní | Potrubí větrací - plast PE-HD svařované DN50 | 27 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
Potrubí plastové hrdlové tepelně odolné nesnadno hořlavé z trubek PP (HT) (připojovací trasy) - vč. tvarovek, čistících kusů, objímek a upevnění
20 | vlastní | Potrubí připojovací ve stěnách - plast PP-HT hrdlový DN50 | 302 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
21 | vlastní | Potrubí připojovací ve stěnách - plast PP-HT hrdlový DN75 | 11 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
22 | vlastní | Potrubí připojovací ve stěnách - plast PP-HT hrdlový DN110 | 42 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
Potrubí plastové hrdlové tepelně odolné nesnadno hořlavé z trubek PP (HT) (kondenzátní trasy) - vč. tvarovek, objímek a upevnění
23 | vlastní | Potrubí kondenzátní - plast PP-HT hrdlový DN32 | 640 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
24 | vlastní | Potrubí kondenzátní - plast PP-HT hrdlový DN50 | 4 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
25 | vlastní | Potrubí kondenzátní - plast PP-HT hrdlový DN75 | 6 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
Potrubí nerezové hrdlové mechanicky odolné (kondenzátní trasy ve strojovnách a od zdravotnických přístrojů) - vč. tvarovek, objímek a upevnění
26 | vlastní | Potrubí kondenzátní - nerezové hrdlové DN32 | 51 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
27 | vlastní | Potrubí kondenzátní - nerezové hrdlové DN50 | 15 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
28 | vlastní | Potrubí kondenzátní - nerezové hrdlové DN75 | 1 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
Potrubí plastové svařované PE, tepelně odolné nesnadno hořlavé hluk tlumící potrubí pro dešťovou vodu - vč. tvarovek, čistících kusů, zvukoizolačních objímek,upevnění, pomocného materiálu, označení, izolace min.vlna s hliníkovou vrstvou
29 | vlastní | Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - plast zvukoizolační DN75 + izolace 20mm | 2 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
30 | vlastní | Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - plast zvukoizolační DN110 + izolace 20mm | 139 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
31 | vlastní | Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - plast zvukoizolační DN125 + izolace 20mm | 49 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
32 | vlastní | Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - plast zvukoizolační DN150 + izolace 20mm | 23 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
Potrubí plastové svařované PE, tepelně odolné nesnadno hořlavé hluk tlumící potrubí pro dešťovou vodu - vč. tvarovek, čistících kusů, zvukoizolačních objímek,upevnění, pomocného materiálu, označení, izolace zvuková a současně izolace proti orosování dešť. bez olověné vrstvy, samolepící
33 | vlastní | Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - plast zvukoizolační DN75 + izolace zvukoizolační 17mm | 19 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
34 | vlastní | Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - plast zvukoizolační DN110 + izolace zvukoizolační 17mm | 116 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
35 | vlastní | Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - plast zvukoizolační DN125 + izolace zvukoizolační 17mm | 70 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
36 | vlastní | Potrubí odpadní a zavěšené - dešťové - plast zvukoizolační DN150 + izolace zvukoizolační 17mm | 12 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
37 | vlastní | PV1 - DN110 - Podlahový vtok litinový, svislý odtok, vč. horního dílu,vyrovnávacích a izolačních kroužků, kulové mřížky a pomocného materiálu vč. vyhřívacího pásku pro litinové vpusti | 4 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
38 | vlastní | PV2 - DN75,110 - Podlahový vtok velkokapacitní - plastová svislá s vodní a přídavnou plovoucí ZU, s příslušným izolačním límcem, kapacita min. 0,8l/s - vč.nástavce s mřížkou nerez | 8 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
39 | vlastní | PV3 - DN75 - Podlahový vtok, plastová svislá s vodní a přídavnou plovoucí ZU, s příslušným izolačním límcem, kapacita min. 0,5l/s - vč.nástavce s mřížkou nerez | 1 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
40 | vlastní | PV4 - DN75,110 - Podlahový vtok do lité podlahy, plastová svislá s vodní a přídavnou plovoucí ZU, s příslušným izolačním límcem, kapacita min. 0,5l/s - vč.nástavce s mřížkou nerez | 18 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
41 | vlastní | PV5 - Krabicový žlab z nerezové ocely sv.šxd 400x430, pro odtok DN100, vč vyjímatelné zápachové uzávěry 1,2l/s | 1 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
42 | vlastní | TV1 - DN75 - Terasový vtok s izolační přírubou, svislý odtok, pro odvodnění pochozích střech, vč. nástavců + potrubní zápachový uzávěr se suchou klapkou a vyhřívací sadou, kapacita min. 0,9l/s | 5 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
43 | vlastní | TV2 - DN100 - Terasový vtok s izolační přírubou, svislý odtok, pro odvodnění pochozích střech, vč. nástavců + potrubní zápachový uzávěr se suchou klapkou a vyhřívací sadou, kapacita min. 2,0l/s | 3 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
44 | vlastní | SV1 - DN100 - Střešní vtok s izolační přírubou, svislý odtok, pro odvodnění, vč. odvodňovacích kroužků a nástavců a vyhřívací sadou | 5 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
45 | vlastní | Vodní zápachová uzávěrka s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou, plast - DN40 | 133 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
46 | vlastní | Vodní zápachová uzávěrka podomítková s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou, plast - DN32 | 53 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
47 | vlastní | Přečerpávací zařízení se dvěma čerpadly vybavené trojfázovým motorem na čerpání splaškových vod automaticky řízené s výstupem na MaR, sběrná nádrž 300l, přepravní a ponorná pojistka, snímač hladiny, integrovaná zpětná klapka, šoupátka, montážní příslušenství; dopravní výška=6m, Qtot=23m3/hod, P1=3x400V, (pracovní bod 10m3/hod=12m) | 1 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
48 | vlastní | Ponorné kalové čerpadlo s plovák.spínačem, pro vodu bez fekálií, výtlak DN32, vč.montáže, uzávěrů (2xKK32) a ZK32, P1=0,43kW, dopravní výška max.6,5m, max průtok 10m3/hod | 1 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
49 | vlastní | Dvířka nerezová 300/150 | 31 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
50 | vlastní | Utěsnění průchodů potrubí rozhraním mezi požárními úseky - kovového potrubí požárním tmelem a plastového potrubí požárními manžetami.. Vodorovný průchod - oboustranně, svislý průchod sdola. Provede osoba autorizovaná v oboru PO.
51 | vlastní | Požární manžezy DN32 | 18 | ks |  |  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01
52 | vlastní | Požární manžezy DN50 | 27 | ks |  |  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01
53 | vlastní | Požární manžezy DN75 | 62 | ks |  |  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01
54 | vlastní | Požární manžezy DN100 | 103 | ks |  |  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01
55 | vlastní | Požární manžezy DN125 | 58 | ks |  |  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01
56 | vlastní | Požární manžezy DN150 | 12 | ks |  |  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01
57 | vlastní | Pískový podsyp a obsyp kanalizačního potrubí | 135 | m3 |  |  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01
58 | vlastní | Podkladní beton B 12,5 - okolo potrubí v zemi pod základovou deskou - místní obetonování | 9 | m3 |  |  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01
59 | vlastní | Zkoušky těsnost kouřem - dle platné ČSN a EN - vč.zkušebního media - odpadní, zavěšené, připojovací potrubí, dešťové, kondenzátkní - do DN100 | 1294 | m |  |  |  | součet trubních rozvodů
60 | vlastní | Zkoušky těsnost vodou - dle platné ČSN a EN - vč.zkušebního media - odpadní, zavěšené, připojovací potrubí, dešťové, kondenzátkní - nad DN100 | 1373 | m |  |  |  | součet trubních rozvodů
61 | vlastní | Přesun hmot přes 12 do 24m | 1.84 | %
62 | vlastní | Stavební přípomoce - sekání drážek a prostupů do velikosti 100x100mm vč.zahození po montáži, zhotovování otvorů v SDK konstrukcích, osazování revizních dvířek, montážní prvky pro společná vedení. Ochranné a pomocné konstrukce, lešení | 1 | celek
Vodovod - veškeré položky jsou vč. montáže
Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez pro SV (páteřní trasy) - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - syntetický kaučuk, označení a pomocného materiálu pro dimenzi:
63 | vlastní | Potrubí - rozvody SV - nerez - 22x1,2 tep. izol. 20mm | 7 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
64 | vlastní | Potrubí - rozvody SV - nerez - 42x1,5 tep. izol. 20mm | 36 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
65 | vlastní | Potrubí - rozvody SV - nerez - 64x2,0 tep. izol. 20mm | 68 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
66 | vlastní | Potrubí - rozvody SV - nerez - 76,1x2,0 tep. izol. 20mm | 17 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
67 | vlastní | Potrubí - rozvody SV - nerez - 88,9x2,0 tep. izol. 20mm | 17 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
68 | vlastní | Potrubí - rozvody SV - nerez - 108,0x2,0 tep. izol. 20mm | 16 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez pro TV (páteřní trasy) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi:
69 | vlastní | Potrubí - rozvody TV - nerez - 22x1,2 tep. izol. 30mm | 7 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
70 | vlastní | Potrubí - rozvody TV - nerez - 42x1,5 tep. izol. 40mm | 25 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
71 | vlastní | Potrubí - rozvody TV - nerez - 64x2,0 tep. izol. 50mm | 14 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
72 | vlastní | Potrubí - rozvody TV - nerez - 76,1x2,0 tep. izol. 50mm | 5 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
73 | vlastní | Potrubí - rozvody TV - nerez - 88,9x2,0 tep. izol. 50mm | 72 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
74 | vlastní | Potrubí - rozvody TV - nerez - 108,0x2,0 tep. izol. 60mm | 28 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez pro CV (páteřní trasy) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi:
75 | vlastní | Potrubí - rozvody CV - nerez - 22x1,2 tep. izol. 30mm | 91 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
76 | vlastní | Potrubí - rozvody CV - nerez - 28x1,2 tep. izol. 30mm | 5 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
77 | vlastní | Potrubí - rozvody CV - nerez - 35x1,5 tep. izol. 30mm | 74 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
78 | vlastní | Potrubí - rozvody CV - nerez - 42x1,5 tep. izol. 40mm | 11 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
79 | vlastní | Potrubí - rozvody CV - nerez - 54x1,5 tep. izol. 50mm | 13 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez pro SV (stoupačky) - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - syntetický kaučuk, označení a pomocného materiálu pro dimenzi:
80 | vlastní | Potrubí - rozvody SV - nerez - 22x1,2 tep. izol. 20mm | 128 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
81 | vlastní | Potrubí - rozvody SV - nerez - 28x1,2 tep. izol. 20mm | 202 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
82 | vlastní | Potrubí - rozvody SV - nerez - 35x1,5 tep. izol. 20mm | 201 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
83 | vlastní | Potrubí - rozvody SV - nerez - 42x1,5 tep. izol. 20mm | 57 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
84 | vlastní | Potrubí - rozvody SV - nerez - 54x1,5 tep. izol. 20mm | 22 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
85 | vlastní | Potrubí - rozvody SV - nerez - 64x2,0 tep. izol. 20mm | 44 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez pro TV (stoupačky) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi:
86 | vlastní | Potrubí - rozvody TV - nerez - 22x1,2 tep. izol. 30mm | 124 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
87 | vlastní | Potrubí - rozvody TV - nerez - 28x1,2 tep. izol. 30mm | 174 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
88 | vlastní | Potrubí - rozvody TV - nerez - 35x1,5 tep. izol. 30mm | 198 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
89 | vlastní | Potrubí - rozvody TV - nerez - 42x1,5 tep. izol. 40mm | 39 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
90 | vlastní | Potrubí - rozvody TV - nerez - 54x1,5 tep. izol. 50mm | 24 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
91 | vlastní | Potrubí - rozvody TV - nerez - 64x2,0 tep. izol. 50mm | 43 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
Potrubí ocelové spojované lisováním z trubek nerez pro CV (stoupačky) - cirkulovaná část - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace - kamenná vlna s folií, označení a pomocného materiálu pro dimenzi:
92 | vlastní | Potrubí - rozvody CV - nerez - 22x1,2 tep. izol. 30mm | 404 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
93 | vlastní | Potrubí - rozvody CV - nerez - 28x1,2 tep. izol. 30mm | 18 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
94 | vlastní | Potrubí - rozvody CV - nerez - 35x1,5 tep. izol. 30mm | 51 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
Potrubí plastové polyfuzně svařované z trubek PP-RCT (PN22) pro SV (připojovací) - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - pěnový polyetylen s folií λ=0,038 W/(m*K), označení a pomocného materiálu pro dimezi:
95 | vlastní | Potrubí - rozvody SV - PP-RCT - 20x2,3 tep. izol. 10mm | 566 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
96 | vlastní | Potrubí - rozvody SV - PP-RCT - 25x2,8 tep. izol. 10mm | 212 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
97 | vlastní | Potrubí - rozvody SV - PP-RCT - 32x3,6 tep. izol. 10mm | 24 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
Potrubí plastové polyfuzně svařované z trubek PP-RCT (PN22) pro TV (připojovací) - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, tep.izolace (izolace pěnový polyetylen, tl.větší než 32mm-kamenná vlana, dle V.193), označení a pomocného materiálu pro dimezi:
98 | vlastní | Potrubí - rozvody TV - PP-RCT - 20x2,3 tep. izol. 15mm | 449 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
99 | vlastní | Potrubí - rozvody TV - PP-RCT - 25x2,8 tep. izol. 15mm | 193 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
100 | vlastní | Potrubí - rozvody TV - PP-RCT - 32x3,6 tep. izol. 15mm | 24 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
Potrubí kovové závitové z trubek oboustranně pozinkovaných pro pitnou vodu (požární rozvod) - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - pěnový polyetylen s folií λ=0,038 W/(m*K), označení a pomocného materiálu pro dimezi:
101 | vlastní | Potrubí - rozvody PV - pozink - DN32 tep. izol.10mm | 121 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
102 | vlastní | Potrubí - rozvody PV - pozink - DN50 tep. izol.10mm | 91 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
Potrubí plastové polyfuzně svařované z trubek PP-RCT (PN22) pro DV - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - pěnový polyetylen s folií λ=0,038 W/(m*K), označení a pomocného materiálu pro dimezi:
103 | vlastní | Potrubí - rozvody ZV - PP-RCT - 20x2,3 tep. izol. 10mm | 132 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
104 | vlastní | Potrubí - rozvody ZV - PP-RCT - 25x2,8 tep. izol. 10mm | 72 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
Potrubí plastové polyfuzně svařované z trubek PP-RCT (PN22) pro ZV - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - pěnový polyetylen s folií λ=0,038 W/(m*K), označení a pomocného materiálu pro dimezi:
105 | vlastní | Potrubí - rozvody ZV - PP-RCT - 20x2,3 tep. izol. 10mm | 14 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
106 | vlastní | Potrubí - rozvody ZV - PP-RCT - 25x2,8 tep. izol. 10mm | 35 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
Potrubí plastové polyfuzně svařované z trubek PP-RCT (PN22) pro LV - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - pěnový polyetylen s folií λ=0,038 W/(m*K), označení a pomocného materiálu pro dimezi:
107 | vlastní | Potrubí - rozvody ZV - PP-RCT - 20x2,3 tep. izol. 10mm | 59 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
108 | vlastní | Potrubí - rozvody ZV - PP-RCT - 25x2,8 tep. izol. 10mm | 179 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
Potrubí plastové polyfuzně svařované z trubek PEX-A HIS pro PERMEÁT - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - pěnový polyetylen s folií λ=0,038 W/(m*K), označení a pomocného materiálu pro dimezi:
109 | vlastní | Potrubí - rozvody PERMEÁTU - PEX-A HIS - 25x3,5 tep. izol. 10mm | 207 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
Potrubí plastové polyfuzně svařované z trubek PE pro KONCENTRÁT - vč.tvarovek, systémových objímek a upevnění, parotěs.tep.izolace - pěnový polyetylen s folií λ=0,038 W/(m*K), označení a pomocného materiálu pro dimezi:
110 | vlastní | Potrubí - rozvody KONCENTRÁTU - PE - 12x2,0 tep. izol. 10mm | 325 | m |  |  |  | součet atributů z Revitu
111 | vlastní | Kulové kohouty a šikmé ventily - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace, červený bronz - připojení na šroubení - DN15 | 18 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
112 | vlastní | Kulové kohouty a šikmé ventily - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace, červený bronz - připojení na šroubení - DN20 | 244 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
113 | vlastní | Kulové kohouty a šikmé ventily - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace, červený bronz - připojení na šroubení - DN25 | 46 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
114 | vlastní | Kulové kohouty a šikmé ventily - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace, červený bronz - připojení na šroubení - DN32 | 8 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
115 | vlastní | Kulové kohouty a šikmé ventily - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace, červený bronz - připojení na šroubení - DN50 | 13 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
116 | vlastní | Kulové kohouty a šikmé ventily - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace, červený bronz - připojení na šroubení - DN65 | 1 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
117 | vlastní | Přírubové šoupě, min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace - DN50 | 1 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
118 | vlastní | Přírubové šoupě, min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace - DN65 | 1 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
119 | vlastní | Přírubové šoupě, min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace - DN100 | 2 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
120 | vlastní | Vypouštění, odvzdušnění - uzávěry min.PN10 pro pit.vodu do DN15 pro vypouštění a odvzdušnění potrubí - samostatné nebo součást uzavíracích armatur | 37 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
121 | vlastní | Ventily výtokové na hadici - interiérové provedení, zabezpečení proti zpětnému sání, min.PN10 pro pitnou vodu - DN15 | 2 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
122 | vlastní | Ventily výtokové na hadici - interiérové provedení, zabezpečení proti zpětnému sání, min.PN10 pro pitnou vodu - DN20 | 11 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
123 | vlastní | Ventil zpětný - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub - mosaz odolná proti odzinkování, červený bronz - DN20 | 14 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
124 | vlastní | Ventil zpětný - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub - mosaz odolná proti odzinkování, červený bronz - DN32 | 1 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
125 | vlastní | Ventil zpětný - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub - mosaz odolná proti odzinkování, červený bronz - DN40 | 1 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
126 | vlastní | Filtr hrubý DN100 min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub - mosaz odolná proti odzinkování | 1 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
127 | vlastní | Přepážkový filtr DN65 na teplou vodu s automatickým proplachem pro veřejné a průmyslové aplikace. Dvě na sobě nezávislé filtrační komory, dvě filtrační síta z nerez oceli, standardní poréznost síta 0,32 mm, možnost volby porézností 0,5/1,0/2,0 mm. Zpětný proplach s odsáváním kalu, nepřetržitá dodávka filtrované vody, v průběhu praní jedné komory druhá zůstává v plném provozu | 1 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
128 | vlastní | Přepážkový filtr DN100 na studenou vodu s automatickým proplachem, filtrační nádoba z vysoce kvalitního plastu PN 16, přírubové těleso z šedé litiny PN 10, postříbřené filtrační síto z nerezové oceli s antibakteriálním účinkem, standartní poréznost síta 0,1 mm, možnost volby porézností 0,03/ 0,32/ 0,5 mm, automatické čištění síta zpětným proplachem dle nastaveného času (odsávací hlavice), nepřerušovaná dodávka filtrované vody, odvod vody do otevřeného odpadního systému přes kulový ventil DN 20, odkalení přírubového tělesa filtru kulovým ventilem | 1 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
129 | vlastní | Ventily redukční s nastavitelným výstupním tlakem, tiché provedení - DN25 | 1 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
130 | vlastní | Ventil elektromagnetický řízený MaR, 2-polohový, min.PN10 pro pitnou vodu - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace - DN15 | 2 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
131 | vlastní | Rohový ventil s filtrem pro napojení technologie s filtrem a ZK, mosaz - DN15 | 21 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
132 | vlastní | Ventily BA oddělovací armatura - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub - mosaz odolná proti odzinkování, červený bronz - DN15 | 2 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
133 | vlastní | Ventily BA oddělovací armatura - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub - mosaz odolná proti odzinkování, červený bronz - DN50 | 1 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
134 | vlastní | Ventily termostatické regulační automatické s možností termické dezinfekce rozvodu - vč.přechodek, šroubení, protipřírub, pro 50-65°C - DN15 | 7 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
135 | vlastní | Ventily termostatické regulační automatické s možností termické dezinfekce rozvodu - vč.přechodek, šroubení, protipřírub, pro 50-65°C - DN20 | 22 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
136 | vlastní | Ventily termostatické regulační automatické s možností termické dezinfekce rozvodu - vč.přechodek, šroubení, protipřírub, pro 50-65°C - DN25 | 5 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
137 | vlastní | Armatury termostatické regulační manuální - min.PN10 pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení, protipřírub a izolace, červený bronz - DN50 | 1 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
138 | vlastní | Vzorkovací armatura pro styk s pitnou vodou - vč.přechodek, šroubení | 106 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
139 | vlastní | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí, 30m hadice, D19/D25, skříń plech komaxit 650x650(např. Pavliš-Hartmann) | 10 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
140 | vlastní | Nízkotlaká UV výbojka 254 nm se zvýšeným výkonem, nerez nádoba ss 316L, ventil pro vyprázdnění nádoby, měření počtu provozních hodin, indikace provozního stavu a poruchy, životnost lampy max 13 000 hodin v závislosti na provozu, hodnota dávky garantována pro konec životnosti lampy a světelnou propustnost 98 %. Tuto UV jednotku nelze vybavit stěračem | 1 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
141 | vlastní | Mikrofiltr s připojením na závit 3/4" vč. vložky 10"/0,2um | 1 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
142 | vlastní | Dvířka nerezová 300/150 | 8 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
143 | vlastní | Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, zkušební médium - inertním plynem dle platné ČSN 75 5409 - do DN 100 | 4938 | m |  |  |  | součet trubních rozvodů
| vlastní | Utěsnění průchodů potrubí rozhraním mezi požárními úseky - požárním tmelem . Vodorovný průchod - oboustranně, svislý průchod sdola. Provede osoba autorizovaná v oboru PO. | [5 empty] | součet atributů z AutoCadu
144 | vlastní | Požární tmel DN15-50 | 51 | ks |  |  |  | 15033-DPS-D.1.4.1.1-SO 01
145 | vlastní | Přesun hmot přes 12 do 24m | 1.07 | % |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
146 | vlastní | Stavební přípomoce - sekání drážek a prostupů do velikosti 100x100mm vč.zahození po montáži, zhotovování otvorů v SDK konstrukcích, osazování revizních dvířek, montážní prvky pro společná vedení. Ochranné a pomocné konstrukce, lešení | 1 | celek |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
Zařizovací předměty - veškeré položky jsou vč. montáže
147 | vlastní | Umyvadlo - U1 | 64 | ks |  |  | Umyvadlo diturvit š.550mm, bílé, baterie umyvad.stoj.pák DN10.s keramickou kartuší s možností omezení maximální teploty vody, chrom, sifon umyvadlový trubní 5/4" plast vč. odtoku, polosloup, 2x rohový ventil s filtrem, vyvedení odpadní výpůstky | součet atributů z AutoCadu
148 | vlastní | Umyvadlo - U2 | 8 | ks |  |  | Umyvadlo diturvit š.550mm, bílé,stojánková baterie umyvadlová s prodlouženým ramínkem, keramická kartuše, chrom, sifon podomítkový vč. odtoku, 2x rohový ventil s filtrem, vyvedení odpadní výpůstky | součet atributů z AutoCadu
149 | vlastní | Umyvadlo - U3 | 9 | ks |  |  | Umyvadlo diturvit š.550mm, bílé, baterie umyvad.stoj.pák.s DN15 keramickou kartuší s možností omezení maximální teploty vody, chrom, sifon umyvadlový trubní 5/4" plast vč. odtoku, polosloup, 2x rohový ventil s filtrem, vyvedení odpadní výpůstky | součet atributů z AutoCadu
150 | vlastní | Umyvadlo - U4 | 11 | ks |  |  | Umyvadlo diturvit š.550mm, bílé, s otvorem pro baterii, bez přepadového otvoru, přepadový kanál dole uzavřený, ochranná vrstva, neporézní povrch se silikáto-keramickou skelnou vrstvu, která se vypaluje na původní glazuru, automatická umyvadlová stojánková baterie s elektronikou automatic logic system a možností aktivace funkce legionella protection system, pro teplou a studenou vodu, 24V DC, vč. napájecího zdroje a prokabelování, sifon umyvadlový trubní 5/4" plast vč. odtoku, polosloup, 2x rohový ventil s filtrem, vyvedení odpadní výpůstky | součet atributů z AutoCadu
151 | vlastní | Umyvadlo - U5 | 10 | ks |  |  | Umyvadlo diturvit š.550mm, bílé, baterie dřezová nástěnná baterie DN15, chrom, sifon umyvadlový trubní 5/4" plast vč. odtoku, 2x rohový ventil s filtrem, nástěnky, vyvedení odpadní výpůstky | součet atributů z AutoCadu
152 | vlastní | Umyvadlo - U6 | 1 | ks |  |  | Nerezový žlab kulatý neopláštěný, k zavěšení na stěnu, včetně sifonu a upevňovací sady, materiál CrNi 17/12 (AISI-316L), povrch matný, vnější rozměry 2000x425x215mm,(nutno doměřit dle skutečných rozměrů výklenku), 2x nástěnná automatická umyvadlová baterie s elektronikou automatic logic system a možností aktivace funkce legionella protection system, pro jednu vodu, pro instalaci do stěny nad umyvadlo, délka výtokového ramínka 250 mm, 24V DC, vč. napájecího zdroje a prokabelování, sifonu a úchytové sady, nástěnky, vyvedení odpadní výpůstky | součet atributů z AutoCadu
153 | vlastní | Umyvadlo - U7 | 15 | ks |  |  | Umyvadlová jednopáková baterie DN8 stojánková, s keramickou kartuší, možností omezení maximální teploty vody, perlátorem zajišťující laminární průtok vody, 2x rohový ventil s filtrem, vyvedení odpadní výpůstky, (nerezové zápustné umyvadlo vč.sifonu - dodávka ZDR-TECH) | součet atributů z AutoCadu
154 | vlastní | Umyvadlo - U8 - STOJÁNKOVÁ MEDICARE | 2 | ks |  |  | Umyvadlo diturvit š.550mm, bílé, s otvorem pro baterii, bez přepadového otvoru, přepadový kanál dole uzavřený, ochranná vrstva, neporézní povrch se silikáto-keramickou skelnou vrstvu, která se vypaluje na původní glazuru, Umyvadlová jednopáková baterie DN8 stojánková, s keramickou kartuší, možností omezení maximální teploty vody, perlátorem zajišťující laminární průtok vody, sifon umyvadlový trubní 5/4" plast vč. odtoku, polosloup, 2x rohový ventil s filtrem, vyvedení odpadní výpůstky | součet atributů z AutoCadu
155 | vlastní | Umyvadlo - U9 | 10 | ks |  |  | Automatická umyvadlová stojánková baterie s elektronikou automatic logic system a možností aktivace funkce legionella protection system, pro teplou a studenou vodu, 24V DC, vč. napájecího zdroje a prokabelování, sifon umyvadlový trubní 5/4" chrom vč. odtoku, 2x rohový ventil s filtrem, vyvedení odpadní výpůstky, (nerezové zápustné umyvadlo vč.sifonu - dodávka ZDR-TECH) | součet atributů z AutoCadu
156 | vlastní | Umyvadlo - U10 | 2 | ks |  |  | Dřezová nástěnná jednopáková baterie DN15, chrom, sifon umyvadlový trubní 5/4" chrom vč. odtoku, nástěnky, vyvedení odpadní výpůstky, (zápustné umyvadlo dodávkou stavby) | součet atributů z AutoCadu
157 | vlastní | Dřez - D1 | 8 | ks |  |  | Dřezová nástěnná jednopáková baterie DN15, chrom, keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody, sifon dřezový trubní 5/4" plast, nástěnky, vyvedení odpadní výpůstky, (dřez dodávkou stavby) | součet atributů z AutoCadu
158 | vlastní | Dřez - D2 | 4 | ks |  |  | Dřezová nástěnná jednopáková baterie DN15 s prodlouženým ramínkem, chrom, keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody, sifon na dvojdílný dřez trubní 2x6/4" plast, nástěnky, vyvedení odpadní výpůstky, (dřez dodávkou ZDR-TECH) | součet atributů z AutoCadu
159 | vlastní | Dřez - D3 | 1 | ks |  |  | Dřezová baterie jednopáková stojánková (vyšší provedení-XL) DN15, keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody, sifon s připojkou pro spotřebiče se zpětným uzávěrem, 2x rohový ventil s filtrem, vyvedení odpadní výpůstky | součet atributů z AutoCadu
160 | vlastní | Dřez - D4 | 23 | ks |  |  | Dřezová nástěnná jednopáková baterie DN15, chrom, keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody, perlátorem zajišťující laminární průtok vody, sifon dřezový trubní 5/4" plast, nástěnky, vyvedení odpadní výpůstky (dřez dodávkou ZDR-TECH) | součet atributů z AutoCadu
161 | vlastní | Dřez - D5 | 2 | ks |  |  | Dřezová jednopáková baterie DN8 stojánková, s keramickou kartuší, možností omezení maximální teploty vody, perlátorem zajišťující laminární průtok vody, sifon dřezový trubní 5/4" plast, 2x rohový ventil s filtrem, vyvedení odpadní výpůstky, (dřez dodávkou ZDR-TECH) | součet atributů z AutoCadu
162 | vlastní | Dřez - D6 | 1 | ks |  |  | Dřezová nástěnná baterie DN15, keramická kartuše s možností omezení maximální teploty vody, sifon s připojkou pro spotřebiče se zpětným uzávěrem, nástěnky, vyvedení odpadní výpůstky | součet atributů z AutoCadu
163 | vlastní | Výlevka - VL1 | 13 | ks |  |  | Výlevka závěsná s mřížkou, odpad DN100, podomítkový modul pro závěsnou výlevku vč. tlačítka a rohového ventilu, baterie dřezová (výlevková) nástěnná DN15, chrom, vyvedení odpadní výpůstky | součet atributů z AutoCadu
164 | vlastní | Výlevka - VL2 | 1 | ks |  |  | Baterie dřezová nástěnná DN15, nástěnky | součet atributů z AutoCadu
165 | vlastní | Výlevka - VL/D | 1 | ks |  |  | Kombinovaná nerezová výlevka s mřížkou, pro postavení do prostoru, s automatickou stojánkovou směšovací baterií s otočným výtokovým ramínkem, se senzorem snímajícím dvě zóny, 9V, včetně sifonu, materiál CrNi 18/10 (AISI-304), povrch matný, vnější rozměry: spodní část 500x700x310mm, horní část 500x430x270mm | součet atributů z AutoCadu
166 | vlastní | Sprcha - SP1 | 5 | ks |  |  | Sprchová baterie jednopáková DN15 nástěnná, keramická kartuše s možností omezení max.teploty vody, sprchová tyč s ruční sprchou, sprchové dveře otočné+pevná stěna, barva bílá, bezpečnostní sklo s NEtransparentní úpravou, rozměr 1000x1000mm. Baterie sprchová nástěnná páková vč.setu, s ker.kart.Ø40, rozteč 150mm, nástěnky | součet atributů z AutoCadu
167 | vlastní | Sprcha - SP2 | 3 | ks |  |  | Baterie termostatická sprchová baterie nástěnná DN15, ovladač teploty s bezpečnostní zarážkou na 38 °C, s keramickým uzavíracím ventilem 180°, sprchový vývod G 1/2, zabezpečeno proti zpětnému nasátí vody, sítko na zachycení nečistot, uzamykatelné s-přípojky, nástěnky | součet atributů z AutoCadu
168 | vlastní | Sprcha - SP3 | 7 | ks |  |  | Sprchová baterie jednopáková DN15 nástěnná, keramická kartuše s možností omezení max.teploty vody, sprchová tyč s ruční sprchou, sprchové dveře do niky, zalamovací trojdílné, barva bílá, bezpečnostní sklo s NEtransparentní úpravou, rozměr 1000mm, Baterie sprchová nástěnná páková vč.setu, s ker.kart.Ø40, rozteč 150mm, nástěnky | součet atributů z AutoCadu
169 | vlastní | Sprcha - SP4 | 1 | ks |  |  | Sprchová sestava atyp, 2x dveře otočné 1000mm+pevná stěna 1200mm dle výkresu, barva bílá, bezpečnostní sklo s NEtransparentní úpravou. 2xBaterie sprchová nástěnná páková vč.setu, s ker.kart.Ø40, rozteč 150mm, nástěnky | součet atributů z AutoCadu
170 | vlastní | Sprcha - SP5 | 1 | ks |  |  | Sprchové stěna pevná atyp délky 500mm, barva bílá, bezpečnostní sklo s NEtransparentní úpravou, Baterie sprchová nástěnná páková vč.setu, s ker.kart.Ø40, rozteč 150mm, nástěnky | součet atributů z AutoCadu
171 | vlastní | Pisoár - PI1 | 10 | ks |  |  | Pisoár nástěnný keramický se speciální glazurou, skrytý sifon, upevňovací šrouby, s automatickým radarovým splachovačem s funkcí automatického hygienického spláchnutí, s integrovaným zdrojem, na montážní liště, 230V AC, instal materiál, prokabelování | součet atributů z AutoCadu
172 | vlastní | Klozet - WC1 | 46 | ks |  |  | Klozet keramický se speciální glazurou závěsný dl.53-55cm s hlubokým splachováním, upevňovací šrouby, sedátko duroplastové s poklopem s antibakteriální úpravou, ocelové úchyty, montážní prvek se splachovací nádržkou na zeď, standard WC, ovládací tlačítko pro dvě množství splachování - ovládání zepředu, stavební souprava, souprava pro odhlučnění | součet atributů z AutoCadu
173 | vlastní | Klozet - WC2 | 8 | ks |  |  | Klozet keramický se speciální glazurou závěsný dl.70-55cm s hlubokým splachováním, upevňovací šrouby, sedátko duroplastové s poklopem s antibakteriální úpravou, ocelové úchyty, montážní prvek se splachovací nádržkou na zeď, standard WC, ovládání pneumatické oodálené pro dvě množství splachování + nerez krycí deska, stavební souprava, souprava pro odhlučnění | součet atributů z AutoCadu
174 | vlastní | Dřezová zápachová uzávěra s přípojkou na spotřebiče | 2 | ks |  |  |  | součet atributů z AutoCadu
175 | vlastní | Přesun hmot přes 12 do 24m | 0.24 | %
Uvedení do provozu
176 | vlastní | Vyregulování cirkulace teplé vody | 1 | hod
177 | vlastní | Funkční zkoušky, revize | 20 | hod
178 | vlastní | Uvedení do provozu, zaškolení uživatele | 8 | hod
CELKEM
POZNÁMKY:
ZTI nedodává kanalizační manžety proti tlakové vodě (prostupy přes hydroizolaci) spodní stavby, hlavice ventilační, samoregulační topné kabely, venkovní dešťové svody, pozinkované havarijní žlaby