## bilance
ENERGETICKÁ BILANCE - CELKOVĚ
Stavba: Jičín |  | NAPÁJENÍ ZE SÍTĚ |  |  | NAPÁJENÍ DIESEL |  |  | NAPÁJENÍ UPS, 3 hod
Nemocnice | Příkon | Činitel | Příkon | Příkon | Činitel | Příkon | Příkon | Činitel | Příkon
| celkový | soudo- | celkový | celkový | soudo- | celkový | celkový | soudo- | celkový
| instalov. | bosti | soudobý | instalov. | bosti | soudobý | instalov. | bosti | soudobý
6/2016 | PI [kW] | b | PP [kW] | PI [kW] | b | PP [kW] | PI [kW] | b | PP [kW]
Osvětlení 1PP | 4.9 | 0.7 | 3.43 | 1.9 | 0.8 | 1.52 | 0.6 | 0.8 | 0.48
Osvětlení "A" /1-4NP/ | 6.9 | 0.7 | 4.83 | 4.7 | 0.8 | 3.76 | 2.4 | 0.8 | 1.92
Osvětlení "B" /1-4NP/ | 6.9 | 0.7 | 4.83 | 4.7 | 0.8 | 3.76 | 2.4 | 0.8 | 1.92
Zdravotnická technol. 1PP | 220.1 | 0.6 | 132.06 | 27.4 | 0.8 | 21.92 | 8.5 | 0.8 | 6.8
Zdravotnická technol. "A" | 113.5 | 0.6 | 68.1 | 77.9 | 0.8 | 62.32 | 60.9 | 0.8 | 48.72
Zdravotnická technol. "B" | 151 | 0.6 | 90.6 | 43.1 | 0.8 | 34.48 | 50.7 | 0.8 | 40.56
VZT-viz též M+R | 4.5 | 1 | 4.5
Evakuační výtah, VZT pož, CBS |  |  |  | 16.6 | 0.8 | 13.28
Výtahy |  |  |  | 23.4 | 0.8 | 18.72
M+R |  |  |  | 1 | 1 | 1
M+R, VZT, RA4.1 /blokace chlazení 32,5 odečtena/ | 182 | 1 | 182
M+R, VZT, RA0.1 /blokace chlazení 32,5 odečtena/ | 119 | 1 | 119
SLP | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 16
Chlazení /blokace s vlhčením, VZT 65 kW/ | 65 | 0.8 | 52
Suché chladiče /střecha/ | 20 | 0.8 | 16
Potravinářské chlazení | 12 | 0.8 | 9.6
Chlazení laboratoře /havarijní/ |  |  |  | 15 | 1 | 15
VRN | 6 | 0.8 | 4.8
Čerpadla chlazení a strojovna UT | 9 | 0.8 | 7.2
ZTI | 6 | 0.8 | 4.8
Plyny med. | 4.5 | 0.8 | 3.6 | 20.6 | 0.7 | 14.42
CBS |  |  |  | 2 | 0.7 | 1.4
Celkem | 932.3 |  | 708.35 | 254.3 |  | 207.58 | 125.5 |  | 100.4
Rezerva | 50 |  | 50 | 25 |  | 25 | 5 |  | 5
mezisoučet | 982.3 |  | 758.35 | 279.3 |  | 232.58 | 130.5 |  | 105.4
korekční činitel |  |  | 0.8 |  |  | 0.9 |  |  | 0.85
CELKEM /kW/ |  |  | 606.68 |  |  | 209.322 |  |  | 89.59