## Osvětlovací tělesa
TABULKA OSVĚTLENÍ A SVĚTEL. ZDROJŮ
| PD | KNX | Popis referenčního svítidla
C1 | ASTRA Lighting 1x24W | ANO | LED svítidlo 1x24W, Zapuštěné LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladicí systém, vyzařovací úhel 75 stupňů, IP 20 | 206
C1 | ASTRA Lighting 1x24W | NE | LED svítidlo 1x24W, Zapuštěné LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladicí systém, vyzařovací úhel 75 stupňů, IP 20 | 163
D | ASTRA Lighting 1x50W | ANO | LED svítidlo 1x50W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, IP20 | 30
S | ASTRA Lighting 1x35W | ANO | LED svítidlo 1x35W, Přisazené LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladicí systém, IP 44 | 36
S | ASTRA Lighting 1x35W | NE | LED svítidlo 1x35W, Přisazené LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladicí systém, IP 44, smyčkování L1,2,3 kabel 5Jx2,5 | 23
T | ASTRA Lighting 2x49W | NE | Zářivkové prchotěsné svítidlo, IP 65, tělo svítidla vyztužené skelnými vlákny, IP 65, smyčkování L1,2,3 kabel 5Jx2,5 | 71
T2 | ASTRA Lighting 2x49W | NE | Zářivkové prchotěsné svítidlo, IP 65, tělo svítidla vyztužené skelnými vlákny, IP 65, venkovní prostory, smyčkování L1,2,3 kabel 5Jx2,5 | 6
W | ASTRA Lighting 1x23W | NE | LED svítidlo 1x23W, Zapuštěné LED svítidlo, včetně LED driveru, pasivní chladicí systém, vyzařovací úhel 75 stupňů, IP 54 | 18
Z1 | ASTRA Lighting 1x58W | ANO | LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo, typ montáže G/K, IP 65 | 67
Z1_PŘZ | ASTRA Lighting 1x58W | NE | LED svítidlo 1x58W, přisazené svítidlo, IP 65 | 10
Z2 | ASTRA Lighting 1x39W | ANO | LED svítidlo 1x39W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, UGR 19, IP20 | 69
Z2 | ASTRA Lighting 1x39W | NE | LED svítidlo 1x39W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, UGR 19, IP20 | 6
Z3 | ASTRA Lighting 1x58W | ANO | LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, UGR 19, IP20 | 35
Z4 | ASTRA Lighting 1x58W | ANO | LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, Ra90, IP 20 | 46
Z5 | ASTRA Lighting 1x58W | ANO | LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, Ra90, IP 65 | 72
Z5_SDK | ASTRA Lighting 1x58W | ANO | LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo SDK, Ra90, IP 65 | 3
Z7 | ASTRA Lighting 1x58W | ANO | LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, IP 65 | 25
Z7 | ASTRA Lighting 1x58W | NE | LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, IP 65 | 6
Z8 | ASTRA Lighting 1x58W | ANO | LED svítidlo 1x58W, zapuštěné svítidlo, typ montáže P/T, Ra 90, IP 20 | 4
NA | Ensto LED 2W | - | Svítidlo LED 2W, symetrická optika, přisazené/vestavné, IP65 | 72
NB | Ensto LED 2W | - | Svítidlo LED 2W, asymetrická optika, přisazené/vestavné, IP65 | 37
NC | Ensto LED 1W | - | Svítidlo LED 1W, jednostranný piktogram 25m, IP65 | 115
ND | Ensto LED 1W | - | Svítidlo LED 1W, bez piktogram/s piktogramem, IP65 | 44
NE | Ensto LED 2,5W | - | Svítidlo LED 2,5W, spec. optika pro montáž na stěnu, IP65 | 4
Z12 | ASTRA Lighting 1x58W | - | 1xT26 58W ≤ +60°C IK07, přisazené svítidlo, IP65, smyčkování L1,2,3 kabel 5Jx2,5

## 1PP - O
TABULKA SVĚTELNÝCH ZDROJŮ | [9 empty] | ROZVÁDĚČ | [6 empty] | OVLÁDÁNÍ
č.m. | Místnost | Typ svítidla | Osazení / Výška (m) | Počet (ks) | Příkon (W) | Příkon celkem (W) | Intenzita osětlení (lx) | UGR | Ra | DA | UPS | Síť | Rozváděč | Okruh | Jistič (A) | Spínání v rozváděči | Ovládání | IP
A.S.01 | Schodiště | S | BEZ/3,4 | 18 | 35 | 630 | 100 | 28 | 80 | 630 |  |  | RPDO | E1AD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 18 | 6 | 108 |  |  |  |  | 108 |  | CBS
A.S.02 | Schodiště | S | BEZ/3,4 | 15 | 35 | 525 | 100 | 28 | 80 | 630 |  |  | RPDO | E2AD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 16 | 6 | 96 |  |  |  |  | 96 |  | CBS
A.S.03 | Chodba | C1 | KAZ/2,7 | 2 | 24 | 48 | 100 | 22 | 80 | 48 |  |  | RPDO | E3AD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | CBS
A.S.04 | Chodba | C1 | KAZ/2,7 | 7 | 24 | 168 | 100 | 22 | 80 | 168 |  |  | RPDO | E4AD | 10A |  | KNX
|  | C1 | KAZ/2,7 | 7 | 24 | 168 | 100 | 22 | 80 |  |  | 168 | RP | E4AM | 10A |  | KNX
|  | N |  | 6 | 6 | 36 |  |  |  |  | 36 |  | CBS
A.S.05 | Místnost UPS | T | BEZ/3,4 | 2 | 100 | 200 | 200 | 25 | 80 | 200 |  |  | RPtDO | E5ADt | 10A |  | Č. 1 | IP44
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.S.06 | NN rozvodna | T | BEZ/3,4 | 2 | 100 | 200 | 200 | 25 | 80 | 200 |  |  | RPtDO | E5ADt | 10A |  | Č. 1 | IP44
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.S.07 | PO rozvodna | T | BEZ/3,4 | 2 | 100 | 200 | 200 | 25 | 80 | 200 |  |  | RPtDO | E5ADt | 10A |  | Č. 1 | IP44
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.S.08 | Centr. úprava vody | T | BEZ/3,4 | 1 | 100 | 100 | 200 | 25 | 80 | 100 |  |  | RPtDO | E5ADt | 10A |  | Č. 1 | IP44
A.S.09 | Strojovna PP | T | BEZ/3,4 | 2 | 100 | 200 | 200 | 25 | 80 | 200 |  |  | RPtDO | E5ADt | 10A |  | Č. 1 | IP44
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.S.10 | Úklid | T | BEZ/3,4 | 1 | 100 | 100 | 200 | 25 | 80 |  |  | 100 | RPt | E13AMt | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
A.S.11 | Odpady | T | BEZ/3,4 | 1 | 100 | 100 | 200 | 25 | 80 |  |  | 100 | RPt | E5AMt | 10A |  | Č. 6 | IP44
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.S.12 | Centrální sklad | T | KAZ/3 | 3 | 100 | 300 | 200 | 25 | 80 |  |  | 300 | RP | E5AM | 10A |  | Č. 6 | IP44
A.S.13 | Špinavé prádlo | T | KAZ/3 | 1 | 100 | 100 | 200 | 25 | 80 |  |  | 100 | RPt | E5AMt | 10A |  | Č. 1 | IP44
A.S.14 | Čisté prádlo | T | KAZ/3 | 1 | 100 | 100 | 200 | 25 | 80 |  |  | 100 | RPt | E5AMt | 10A |  | Č. 1 | IP44
A.S.15 | Spisovna | S | KAZ/3 | 5 | 35 | 175 | 300 | 28 | 80 |  |  | 175 | RP | E6AM | 10A |  | Č. 6 | IP44
A.S.16 | Centrální úklid | T | BEZ/3,4 | 1 | 100 | 100 | 200 | 25 | 80 |  |  | 100 | RPt | E6AMt | 10A |  | Č. 1 | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.S.17 | Tech. místnost | T | KAZ/3 | 2 | 100 | 200 | 200 | 25 | 80 |  |  | 200 | RP | E7AM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP44
A.S.18 | Vyšetřovna MRI |  | vestavba | [8 empty] | VIZ. TABULKA TECHNOLOGIE
A.S.19 | WC | C1 | KAZ/2,7 | 1 | 24 | 24 | 200 | 22 | 80 |  |  | 24 | RP | E7AM | 10A/30mA |  | PIR | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.S.20 | WC | C1 | KAZ/2,7 | 1 | 24 | 24 | 200 | 22 | 80 |  |  | 24 | RP | E7AM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
A.S.21 | WC | C1 | KAZ/2,7 | 1 | 24 | 24 | 200 | 22 | 80 |  |  | 24 | RP | E7AM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.S.22 | Šatna personál | C1 | KAZ/2,7 | 3 | 24 | 72 | 200 | 22 | 80 |  |  | 72 | RP | E8AM | 10A |  | Č. 6 | IP20
A.S.23 | Přípravna | Z2 | KAZ/2,7 | 4 | 39 | 156 | 500 | 19 | 90 |  | 156 |  | RPVDO | E8AV | 10A |  | KNX
|  | Z2 | KAZ/2,7 | 5 | 39 | 195 | 500 | 19 | 90 | 195 |  |  | RPDO | E8AD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | CBS
A.S.24 | Popisovna | Z3 | KAZ/2,7 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 90 | 116 |  |  | RPDO | E8AD | 10A |  | KNX
|  | Z3 | KAZ/2,7 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 90 |  |  | 116 | RP | E8AM | 10A |  | KNX
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.S.25 | Převlékací kabin. | C1 | KAZ/2,7 | 1 | 24 | 24 | 200 | 22 | 80 |  |  | 24 | RP | E8AM | 10A |  | Č. 1 | IP20
A.S.26 | Převlékací box | C1 | KAZ/2,7 | 1 | 24 | 24 | 200 | 22 | 80 |  |  | 24 | RP | E8AM | 10A |  | Č. 1 | IP20
A.S.27 | Čekárna | C1 | KAZ/2,7 | 4 | 24 | 96 | 300 | 22 | 80 | 96 |  |  | RPDO | E7AD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | CBS
A.S.28 | Rozvodna SLP | T | BEZ/3,4 | 1 | 100 | 100 | 200 | 25 | 80 |  |  | 100 | RPt | E3AMt | 10A |  | Č. 1 | IP44
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.S.29 | Rozvodna UT | T | BEZ/3,4 | 2 | 100 | 200 | 200 | 25 | 80 |  |  | 200 | RPt | E3AMt | 10A |  | Č. 1 | IP44
A.S.30 | Rozvodna SLP | T | BEZ/3,4 | 1 | 100 | 100 | 200 | 25 | 80 |  |  | 100 | RPt | E3AMt | 10A |  | Č. 1 | IP44
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.S.31 | Srojovna VZT | T | BEZ/3,4 | 10 | 100 | 1000 | 200 | 25 | 80 |  |  | 1000 | RPt | E10AMt | 3x10A | KA/KM | Č. 1/0 | IP44
|  | N |  | 5 | 6 | 30 |  |  |  |  | 30 |  | CBS
A.S.32 | Filtr | C1 | KAZ/2,7 | 2 | 24 | 48 | 200 | 22 | 80 | 72 |  |  | RPDO | E9AD | 10A/30mA |  | KNX
|  | C1 | KAZ/2,7 | 1 | 24 | 24 | 200 | 22 | 80 |  |  | 24 | RP | E9AM | 10A/30mA |  | KNX
|  | N |  | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | CBS
A.S.33 | Přípravna, váhovna | Z1 | KAZ/2,7 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 80 | 116 |  |  | RPDO | E9AD | 10A/30mA |  | KNX
| varna půd | Z1 | KAZ/2,7 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 80 |  |  | 116 | RP | E9AM | 10A/30mA |  | KNX
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.S.34 | Umývárna skla čistá | Z1 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 300 | 19 | 80 | 116 |  |  | RPDO | E9AD | 10A/30mA |  | KNX
|  | Z1 | KAZ/3 | 1 | 58 | 58 | 300 | 19 | 80 |  |  | 58 | RP | E9AM | 10A/30mA |  | KNX
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.S.35 | Umývár.skla špinav. | Z1 | KAZ/3 | 1 | 58 | 58 | 300 | 19 | 80 | 58 |  |  | RPDO | E9AD | 10A/30mA |  | KNX
|  | Z1 | KAZ/3 | 1 | 58 | 58 | 300 | 19 | 80 |  |  | 58 | RP | E9AM | 10A/30mA |  | KNX
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.S.36 | Sklad CKL | C1 | KAZ/3 | 2 | 24 | 48 | 200 | 22 | 80 |  |  | 48 | RP | E9AM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
A.S.37 | Šatna personál | C1 | KAZ/2,7 | 3 | 24 | 72 | 200 | 22 | 80 |  |  | 72 | RP | E11AM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.S.38 | Sprcha personál | W | KAZ/2,7 | 1 | 23 | 23 | 200 | 28 | 80 |  |  | 23 | RP | E11AM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.S.39 | WC personál | C1 | KAZ/2,7 | 1 | 24 | 24 | 200 | 22 | 80 |  |  | 24 | RP | E11AM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
A.S.40 | WC personál | C1 | KAZ/2,7 | 1 | 24 | 24 | 200 | 22 | 80 |  |  | 24 | RP | E11AM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
A.S.41 | Sprcha personál | W | KAZ/2,7 | 1 | 23 | 23 | 200 | 28 | 80 |  |  | 23 | RP | E11AM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.S.42 | Šatna | C1 | KAZ/2,7 | 3 | 24 | 72 | 200 | 22 | 80 |  |  | 72 | RP | E11AM | 10A/30mA |  | Č. 6 | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.S.43 | Šatna | C1 | KAZ/2,7 | 3 | 24 | 72 | 200 | 22 | 80 |  |  | 72 | RP | E12AM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.S.44 | Sprcha personál | W | KAZ/2,7 | 1 | 23 | 23 | 200 | 28 | 80 |  |  | 23 | RP | E12AM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.S.45 | WC personál | C1 | KAZ/2,7 | 1 | 24 | 24 | 200 | 22 | 80 |  |  | 24 | RP | E12AM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
A.S.46 | WC personál | C1 | KAZ/2,7 | 1 | 24 | 24 | 200 | 22 | 80 |  |  | 24 | RP | E12AM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
A.S.47 | Sprcha personál | W | KAZ/2,7 | 1 | 23 | 23 | 200 | 28 | 80 |  |  | 23 | RP | E12AM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.S.48 | Šatna personál | C1 | KAZ/2,7 | 3 | 24 | 72 | 200 | 22 | 80 |  |  | 72 | RP | E12AM | 10A/30mA |  | Č. 6 | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.S.49 | Šatna personál | C1 | KAZ/2,7 | 3 | 24 | 72 | 200 | 22 | 80 |  |  | 72 | RP | E13AM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.S.50 | Sprcha personál | W | KAZ/2,7 | 1 | 23 | 23 | 200 | 28 | 80 |  |  | 23 | RP | E13AM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.S.51 | WC personál | C1 | KAZ/2,7 | 1 | 24 | 24 | 200 | 22 | 80 |  |  | 24 | RP | E13AM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
A.S.52 | WC personál | C1 | KAZ/2,7 | 1 | 24 | 24 | 200 | 22 | 80 |  |  | 24 | RP | E13AM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
A.S.53 | Sprcha personál | W | KAZ/2,7 | 2 | 23 | 46 | 200 | 28 | 80 |  |  | 46 | RP | E13AM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.S.54 | Šatna personál | C1 | KAZ/2,7 | 6 | 24 | 144 | 200 | 22 | 80 |  |  | 144 | RP | E13AM | 10A/30mA |  | Č. 6 | IP20
|  | N |  | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | CBS
A.S.55 | Chodba | C1 | KAZ/2,7 | 6 | 24 | 144 | 100 | 22 | 80 | 144 |  |  | RPDO | E16AD | 10A |  | KNX
|  | C1 | KAZ/2,7 | 6 | 24 | 144 | 100 | 22 | 80 |  |  | 144 | RP | E16AM | 10A |  | KNX
|  | N |  | 5 | 6 | 30 |  |  |  |  | 30 |  | CBS
A.S.56 | Rozvodna SLP | S | BEZ/3,4 | 1 | 35 | 35 | 200 | 28 | 80 |  |  | 35 | RPt | E3AMt | 10A |  | Č. 1 | IP44
A.S.57 | Kompresorová stanice | S | BEZ/3,4 | 2 | 35 | 70 | 200 | 28 | 80 |  |  | 70 | RPt | E15AMt | 10A |  | Č. 1 | IP44

## 1NP - O
TABULKA SVĚTELNÝCH ZDROJŮ | [9 empty] | ROZVÁDĚČ | [6 empty] | OVLÁDÁNÍ
č.m. | Místnost | Typ svítidla | Osazení / Výška (m) | Počet (ks) | Příkon (W) | Příkon celkem (W) | Intenzita osětlení (lx) | UGR | Ra | DA | UPS | Síť | Rozváděč | Okruh | Jistič (A) | Spínání v rozváděči | Ovládání | IP
A.1.01 | Schodiště | S | BEZ/3,4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 80 | z 1PP
N
A.1.02 | Schodiště | S | BEZ/3,4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 80 | z 1PP
N
A.1.03 | Zádveří | C1 | KAZ/3 | 2 | 24 | 48 | 100 | 22 | 80 | 48 |  |  | R1BDO | E1BD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 3 | 6 | 18 |  |  |  |  | 18 |  | CBS
A.1.04 | Vstupní hala | C1 | KAZ/3 | 6 | 24 | 144 | 200 | 22 | 80 | 144 |  |  | R1BDO | E2BD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | CBS
A.1.12 | Čekárna | C1 | KAZ/3 | 7 | 24 | 168 | 200 | 22 | 80 | 168 |  |  | R1BDO | E3BD | 10A |  | KNX
|  | C1 |  | 6 | 24 | 144 | 200 | 22 | 80 |  |  | 144 | R1B | E3BM | 10A |  | KNX
|  | N |  | 3 | 6 | 18 |  |  |  |  | 18 |  | CBS
A.1.13 | Recepce | D | KAZ/3 | 3 | 50 | 150 | 500 | 25 | 80 | 150 |  |  | R1BDO | E4BD | 10A |  | KNX
A.1.07 | Odběrová místnost | Z2 | KAZ/3 | 4 | 39 | 156 | 500 | 19 | 80 | 156 |  |  | R1BDO | E5BD | 10A |  | KNX
|  | Z2 | KAZ/3 | 4 | 39 | 156 | 500 | 19 | 80 |  |  | 156 | R1B | E5BM | 10A |  | KNX
|  | N |  | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | CBS
A.1.08 | Odběry OGTT ček. | C1 | KAZ/3 | 2 | 24 | 48 | 300 | 22 | 80 | 48 |  |  | R1BDO | E5BD | 10A |  | KNX
|  | C1 |  | 1 | 24 | 24 | 300 | 22 | 80 |  |  | 24 | R1B | E5BM | 10A |  | KNX
A.1.09 | WC ženy | C1 | KAZ/2,6 | 4 | 24 | 96 | 200 | 22 | 80 |  |  | 96 | R1B | E6BM | 10A/30mA |  | Č. 1 + PIR | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.1.10 | WC muži | C1 | KAZ/2,6 | 5 | 24 | 120 | 200 | 22 | 80 |  |  | 120 | R1B | E6BM | 10A/30mA |  | Č. 1 + PIR | IP20
|  | N |  | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | CBS
A.1.11 | WC imobilní | C1 | KAZ/2,6 | 1 | 24 | 24 | 200 | 22 | 80 |  |  | 24 | R1B | E6BM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 |  | CBS
A.1.46 | Úklid | C1 | KAZ/2,6 | 1 | 24 | 24 | 100 | 22 | 80 |  |  | 24 | R1B | E6BM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
1.13 | Neobsazeno
A.1.14 | Pracovna OS | Z3 | KAZ/3 | 4 | 58 | 232 | 500 | 19 | 80 |  |  | 232 | R1A | E1AM | 10A |  | KNX
A.1.15 | Chodba | C1 | KAZ/2,6 | 5 | 24 | 120 | 100 | 22 | 80 | 120 |  |  | R1ADO | E2AD | 10A |  | KNX
|  | C1 | KAZ/2,6 | 4 | 24 | 96 | 100 | 22 | 80 |  |  | 96 | R1A | E2AM | 10A |  | KNX
|  | C1 | KAZ/2,6 | 4 | 24 | 96 | 100 | 22 | 80 | 96 |  |  | R1ADO | E3AD | 10A |  | KNX
|  | C1 | KAZ/2,6 | 3 | 24 | 72 | 100 | 22 | 80 |  |  | 72 | R1A | E3AM | 10A |  | KNX
|  | N |  | 9 | 6 | 54 |  |  |  |  | 54 |  | CBS
A.1.16 | Archiv | S | KAZ/2,5 | 5 | 35 | 175 | 300 | 28 | 80 |  |  | 175 | R1A | E1AM | 10A |  | Č. 1 | IP44
A.1.17 | Úklid | C1 | KAZ/2,6 | 1 | 24 | 24 | 100 | 22 | 80 |  |  | 24 | R1A | E4AM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
A.1.18 | WC muži | C1 | KAZ/2,6 | 5 | 24 | 120 | 200 | 22 | 80 |  |  | 120 | R1A | E4AM | 10A/30mA |  | Č. 1 + PIR | IP20
|  | N |  | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | CBS
A.1.19 | WC ženy | C1 | KAZ/2,6 | 3 | 24 | 72 | 200 | 22 | 80 |  |  | 72 | R1A | E4AM | 10A/30mA |  | Č. 1 + PIR | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.1.20 | WC zaměstnanci | C1 | KAZ/2,6 | 3 | 24 | 72 | 200 | 22 | 80 |  |  | 72 | R1A | E4AM | 10A/30mA |  | Č. 1 + PIR | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.1.21 | Čekárna, občerst. | C1 | KAZ/3 | 8 | 24 | 192 | 200 | 22 | 80 |  |  | 192 | R1A | E5AM | 10A |  | KNX
|  | C1 | KAZ/3 | 8 | 24 | 192 | 200 | 22 | 80 | 192 |  |  | R1ADO | E5AD | 10A |  | KNX
|  | Z2 | KAZ/3 | 2 | 39 | 78 | 500 | 19 | 80 | 78 |  |  | R1ADO | E5AD | 10A |  | KNX
|  | C1 | KAZ/3 | 4 | 24 | 96 | 200 | 22 | 80 |  |  | 96 | R1A | E6AM | 10A |  | KNX
|  | C1 | KAZ/3 | 5 | 24 | 120 | 200 | 22 | 80 | 120 |  |  | R1ADO | E6AD | 10A |  | KNX
|  | Z2 | KAZ/3 | 2 | 39 | 78 | 500 | 19 | 80 | 78 |  |  | R1ADO | E6AD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 8 | 6 | 48 |  |  |  |  | 48 |  | CBS
A.1.22 | Zádveří | C1 | KAZ/3 | 2 | 24 | 48 | 100 | 22 | 80 | 48 |  |  | R1ADO | E7AD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 3 | 6 | 18 |  |  |  |  | 18 |  | CBS
A.1.23 | Hemat. ambulance | Z4 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 90 | 116 |  |  | R1ADO | E8AD | 10A |  | KNX
|  | Z4 |  | 1 | 58 | 58 | 500 | 19 | 90 |  |  | 58 | R1A | E8AM | 10A |  | KNX
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.1.24 | Sesterna | Z2 | KAZ/3 | 3 | 39 | 117 | 500 | 19 | 80 | 117 |  |  | R1ADO | E8AD | 10A |  | KNX
|  | Z2 | KAZ/3 | 3 | 39 | 117 | 500 | 19 | 80 |  |  | 117 | R1A | E8AM | 10A |  | KNX
A.1.25 | Odběr vzorků | Z4 | KAZ/3 | 5 | 58 | 290 | 500 | 19 | 90 |  | 290 |  | R1AVDO | E9AV | 10A |  | KNX
|  | Z4 |  | 4 | 58 | 232 | 500 | 19 | 90 |  |  | 232 | R1A | E9AM | 10A |  | KNX
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.1.26 | Vyšetřov. dárců | Z4 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 90 | 116 |  |  | R1ADO | E9AD | 10A |  | KNX
|  | Z4 |  | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 90 |  |  | 116 | R1A | E9AM | 10A |  | KNX
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.1.27 | Hygiena před odběr. | Z7 | KAZ/3 | 1 | 58 | 58 | 200 | 19 | 80 |  |  | 58 | R1A | E9AM | 10A |  | Č. 1 | IP20
A.1.28 | Odběr. Sál | Z5 | KAZ/3 | 7 | 58 | 406 | 500 | 19 | 90 |  | 406 |  | R1AVDO | E10AV | 10A |  | KNX
|  | Z5 | KAZ/3 | 6 | 58 | 348 | 500 | 19 | 90 | 348 |  |  | R1ADO | E10AD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | CBS
A.1.29 | Exp. meziproduktu | Z7 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 300 | 19 | 80 |  |  | 116 | R1A | E9AM | 10A |  | KNX
|  | Z7 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 300 | 19 | 80 | 116 |  |  | R1ADO | E9AD | 10A |  | KNX
A.1.30 | Zdravot. sklad | Z7 | KAZ/3 | 1 | 58 | 58 | 200 | 19 | 80 |  |  | 58 | R1B | E7BM | 10A |  | KNX
A.1.31 | Sklad | C1 | KAZ/3 | 2 | 24 | 48 | 100 | 22 | 80 |  |  | 48 | R1B | E7BM | 10A |  | Č. 1 | IP20
A.1.32 | Zádveří | C1 | KAZ/3 | 2 | 24 | 48 | 100 | 22 | 80 |  |  | 48 | R1B | E8BM | 10A |  | KNX
|  | N |  | 3 | 6 | 18 |  |  |  |  | 18 |  | CBS
A.1.33 | Denní míst. | D | KAZ/3 | 3 | 50 | 150 | 300 | 25 | 80 |  |  | 150 | R1B | E9BM | 10A |  | KNX
A.1.34 | Pracovna OS | Z3 | KAZ/3 | 4 | 58 | 232 | 500 | 19 | 80 |  |  | 232 | R1B | E9BM | 10A |  | KNX
A.1.35 | Zasedací m. | D | KAZ/3 | 7 | 50 | 350 | 500 | 25 | 80 |  |  | 350 | R1B | E16BM | 10A |  | KNX
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.1.38 | Endokrynol. amb. | Z4 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 90 |  | 116 |  | R1BVDO | E10BV | 10A |  | KNX
|  | Z4 | KAZ/3 | 1 | 58 | 58 | 500 | 19 | 90 |  |  | 58 | R1B | E10BM | 10A |  | KNX
A.1.39 | Pracovna sester | Z2 | KAZ/3 | 2 | 39 | 78 | 500 | 19 | 90 | 78 |  |  | R1BDO | E10BD | 10A |  | KNX
|  | Z2 | KAZ/3 | 1 | 39 | 39 | 500 | 19 | 90 |  |  | 39 | R1B | E10BM | 10A |  | KNX
A.1.40 | Diabet. poradna | Z4 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 90 | 116 |  |  | R1BDO | E10BD | 10A |  | KNX
|  | Z4 | KAZ/3 | 1 | 58 | 58 | 500 | 19 | 90 |  |  | 58 | R1B | E10BM | 10A |  | KNX
A.1.36 | WC muži | C1 | KAZ/2,6 | 3 | 24 | 72 | 200 | 22 | 80 |  |  | 72 | R1B | E11BM | 10A/30mA |  | Č. 1 + PIR | IP20
|  | N |  | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | CBS
A.1.37 | WC ženy | C1 | KAZ/2,6 | 3 | 24 | 72 | 200 | 22 | 80 |  |  | 72 | R1B | E11BM | 10A/30mA |  | Č. 1 + PIR | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.1.41 | WC pacienti | C1 | KAZ/2,6 | 4 | 24 | 96 | 200 | 22 | 80 |  |  | 96 | R1B | E11BM | 10A/30mA |  | Č. 1 + PIR | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.1.42 | Čekárna | C1 | KAZ/3 | 6 | 24 | 144 | 200 | 22 | 80 |  |  | 144 | R1B | E12BM | 10A |  | KNX
|  | C1 | KAZ/3 | 7 | 24 | 168 | 200 | 22 | 80 | 168 |  |  | R1BDO | E12BD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 4 | 6 | 24 |  |  |  |  | 24 |  | CBS
A.1.43 | WC muži | C1 | KAZ/2,6 | 7 | 24 | 168 | 200 | 22 | 80 |  |  | 168 | R1B | E11BM | 10A/30mA |  | Č. 1 + PIR | IP20
|  | N |  | 3 | 6 | 18 |  |  |  |  | 18 |  | CBS
A.1.44 | Dietolog. porad. | Z2 | KAZ/3 | 1 | 39 | 39 | 500 | 19 | 90 | 39 |  |  | R1BDO | E13BD | 10A |  | KNX
|  | Z2 |  | 1 | 39 | 39 | 500 | 19 | 90 |  |  | 39 | R1B | E13BM | 10A |  | KNX
A.1.45 | Úklid | C1 | KAZ/2,6 | 1 | 24 | 24 | 100 | 22 | 80 |  |  | 24 | R1B | E13BM | 10A |  | Č. 1 | IP20
A.1.05 | Rozvodna SLP | T | BEZ/3,4 | 1 | 100 | 100 | 200 | 25 | 80 |  |  | 100 | R1B | E13BM | 10A |  | Č. 1 | IP44
|  | S | BEZ/3,4 | 1 | 35 | 35 | 300 | 28 | 80 |  |  | 35 | R1B | E13BM | 10A |  | Č. 1 | IP44
|  | N |  | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.1.47 | Vyšetřovna | Z4 | KAZ/3 | 3 | 58 | 174 | 500 | 19 | 90 |  |  | 174 | R1B | E13BM | 10A |  | KNX
|  | Z4 | KAZ/3 | 3 | 58 | 174 | 500 | 19 | 90 |  | 174 |  | R1BVDO | E13BV | 10A |  | KNX
A.1.48 | Čekárna | C1 | KAZ/3 | 5 | 24 | 120 | 200 | 22 | 80 |  |  | 120 | R1B | E14BM | 10A |  | KNX
|  | C1 | KAZ/3 | 5 | 24 | 120 | 200 | 22 | 80 | 120 |  |  | R1BDO | E14BD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 3 | 6 | 18 |  |  |  |  | 18 |  | CBS
A.1.49 | WC muži | C1 | KAZ/2,6 | 2 | 24 | 48 | 200 | 22 | 80 |  |  | 48 | R1B | E15BM | 10A/30mA |  | Č. 1 + PIR | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.1.50 | WC ženy | C1 | KAZ/2,6 | 2 | 24 | 48 | 200 | 22 | 80 |  |  | 48 | R1B | E15BM | 10A/30mA |  | Č. 1 + PIR | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.1.53 | Vozíky | C1 | KAZ/3 | 2 | 24 | 48 | 100 | 22 | 80 |  |  | 48 | R1B | E15BM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
A.1.52 | Vyšetřovna | Z4 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 90 |  | 116 |  | R1BVDO | E13BV | 10A |  | KNX
|  | Z4 | KAZ/3 | 1 | 58 | 58 | 500 | 19 | 90 |  |  | 58 | R1B | E13BM | 10A |  | KNX
A.1.51 | Metabolická poradna | Z4 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 90 |  | 116 |  | R1BVDO | E14BV | 10A |  | KNX
|  | Z4 | KAZ/3 | 1 | 58 | 58 | 500 | 19 | 90 |  |  | 58 | R1B | E14BM | 10A |  | KNX
A.1.06 | Kyslíková stanice | S | BEZ/3,4 | 1 | 35 | 35 | 300 | 28 | 80 |  |  | 35 | R1B | E7BM | 10A |  | Č. 1 | IP20

## 2NP - O
TABULKA SVĚTELNÝCH ZDROJŮ | [9 empty] | ROZVÁDĚČ | [6 empty] | OVLÁDÁNÍ
č.m. | Místnost | Typ svítidla | Osazení / Výška (m) | Počet (ks) | Příkon (W) | Příkon celkem (W) | Intenzita osětlení (lx) | UGR | Ra | DA | UPS | Síť | Rozváděč | Okruh | Jistič (A) | Spínání v rozváděči | Ovládání | IP
A.2.01 | Schodiště | S | BEZ/3,4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 40 | z 1PP
N
A.2.02 | Schodiště | S | BEZ/3,4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 40 | z 1PP
N
A.2.16 | Chodba | C1 | KAZ/2,6 | 5 | 24 | 120 | 100 | 22 | 80 | 120 |  |  | R2BDO | E1BD | 10A |  | KNX
|  | C1 | KAZ/2,6 | 3 | 24 | 72 | 100 | 22 | 80 |  |  | 72 | R2B | E1BM | 10A |  | KNX
|  | N |  | 5 | 6 | 30 |  |  |  |  | 30 |  | CBS
A.2.17 | Chodba personál | C1 | KAZ/2,8 | 3 | 24 | 72 | 100 | 22 | 80 | 72 |  |  | R2BDO | E2BD | 10A |  | KNX
|  | C1 | KAZ/2,8 | 3 | 24 | 72 | 100 | 22 | 80 |  |  | 72 | R2B | E2BM | 10A |  | KNX
|  | N |  | 4 | 6 | 24 |  |  |  |  | 24 |  | CBS
A.2.14 | Denní m. | D | KAZ/3 | 4 | 50 | 200 | 300 | 25 | 80 |  |  | 200 | R2B | E3BM | 10A/30mA |  | KNX
A.2.15 | WC ženy | W | KAZ/2,6 | 1 | 23 | 23 | 200 | 28 | 80 |  |  | 23 | R2B | E3BM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
|  | C1 | KAZ/2,6 | 6 | 23 | 138 | 200 | 22 | 80 |  |  | 138 | R2B | E3BM | 10A/30mA |  | Č. 1 + PIR | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.2.18 | Labor. hemat. | Z1 | KAZ/3 | 1 | 58 | 58 | 500 | 19 | 80 |  |  | 58 | R2B | E4BM | 10A |  | KNX
|  | Z1 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 80 | 116 |  |  | R2BDO | E4BD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.2.19 | Labor. hemat. | Z1 | KAZ/3 | 6 | 58 | 348 | 1000 | 19 | 90 |  |  | 348 | R2B | E4BM | 10A |  | KNX
|  | Z1 | KAZ/3 | 6 | 58 | 348 | 1000 | 19 | 90 | 348 |  |  | R2BDO | E4BD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.2.20 | Labor. hemat. | Z1 | KAZ/3 | 1 | 58 | 58 | 500 | 19 | 80 |  |  | 58 | R2B | E4BM | 10A |  | KNX
|  | Z1 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 80 | 116 |  |  | R2BDO | E4BD | 10A |  | KNX
A.2.41 | Denní m. | D | KAZ/3 | 2 | 50 | 100 | 300 | 25 | 80 |  |  | 100 | R2A | E1AM | 10A |  | KNX
A.2.42 | Analýza hemokul. | Z1 | KAZ/3 | 1 | 58 | 58 | 500 | 19 | 80 | 58 |  |  | R2ADO | E1AD | 10A |  | KNX
|  | Z1 | KAZ/3 | 1 | 58 | 58 | 500 | 19 | 80 |  |  | 58 | R2A | E1AM | 10A |  | KNX
A.2.43 | Laboratoř | Z1 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 80 | 116 |  |  | R2ADO | E1AD | 10A |  | KNX
|  | Z1 | KAZ/3 | 1 | 58 | 58 | 500 | 19 | 80 |  |  | 58 | R2A | E1AM | 10A |  | KNX
A.2.44 | Laboratoř | Z1 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 80 | 116 |  |  | R2ADO | E1AD | 10A |  | KNX
|  | Z1 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 80 |  |  | 116 | R2A | E1AM | 10A |  | KNX
|  | N |  | 1 | 6 | 6 | 500 | 19 | 80 |  | 6 |  | CBS
A.2.45 | Laboratoř barvení | Z8 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 1000 | 19 | 90 | 116 |  |  | R2ADO | E2AD | 10A |  | KNX
|  | Z8 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 1000 | 19 | 90 |  |  | 116 | R2A | E2AM | 10A |  | KNX
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.2.47 | Laboratoř respirač. | Z1 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 80 | 116 |  |  | R2ADO | E2AD | 10A |  | KNX
|  | Z1 | KAZ/3 | 1 | 58 | 58 | 500 | 19 | 80 |  |  | 58 | R2A | E2AM | 10A |  | KNX
A.2.48 | Laboratoř mykol. | Z1 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 80 | 116 |  |  | R2ADO | E2AD | 10A |  | KNX
|  | Z1 | KAZ/3 | 1 | 58 | 58 | 500 | 19 | 80 |  |  | 58 | R2A | E2AM | 10A |  | KNX
A.2.52 | Chodba | Z7 | KAZ/2,6 | 3 | 58 | 174 | 100 | 19 | 80 | 174 |  |  | R2ADO | E3AD | 10A |  | KNX
|  | Z7 | KAZ/2,6 | 2 | 58 | 116 | 100 | 19 | 80 |  |  | 116 | R2A | E3AM | 10A |  | KNX
|  | N |  | 4 | 6 | 24 |  |  |  |  | 24 |  | CBS
A.2.36 | Chlazený sklad |  | Vestavba
A.2.37 | Úklid | C1 | KAZ/2,6 | 1 | 24 | 24 | 100 | 22 | 80 |  |  | 24 | R5AD | E5AM | 10A/30mA |  | KNX
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.2.54 | Odpady | C1 | KAZ/2,6 | 1 | 24 | 24 | 100 | 22 | 80 |  |  | 24 | R2A | E5AM | 10A/30mA |  | KNX
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.2.23 | Příruční lednice | Z7 | KAZ/3 | 1 | 58 | 58 | 200 | 19 | 80 |  |  | 58 | R2A | E4AM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
A.2.38 | WC | C1 | KAZ/2,6 | 3 | 24 | 72 | 200 | 22 | 80 |  |  | 72 | R2A | E4AM | 10A/30mA |  | Č. 1 + PIR | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.2.22 | Sklad IVD | Z7 | KAZ/3 | 1 | 58 | 58 | 200 | 19 | 80 |  |  | 58 | R2A | E4AM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
A.2.39a | Filtr | Z7 | KAZ/2,6 | 1 | 58 | 58 | 200 | 19 | 80 | 58 |  |  | R2ADO | E5AD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 |  | CBS
A.2.39b | Sprcha | W | KAZ/2,6 | 1 | 23 | 23 | 200 | 22 | 80 |  |  | 23 | R2ADO | E4AD | 10A |  | Č. 1
A.2.40a | Šatna | Z7 | KAZ/2,6 | 1 | 58 | 58 | 200 | 19 | 80 | 58 |  |  | R2ADO | E5AD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 |  | CBS
A.2.40b | Šatna | Z7 | KAZ/2,6 | 1 | 58 | 58 | 200 | 19 | 80 | 58 |  |  | R2ADO | E5AD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 |  | CBS
A.2.21 | Chodba | C1 | KAZ/2,6 | 1 | 24 | 24 | 200 | 22 | 80 | 48 |  |  | R2ADO | E3AD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 12 |  | CBS
A.2.49 | Sklad chlazený |  | Vestavba
A.2.50 | Laboratoř sérol. | Z1 | KAZ/3 | 1 | 58 | 58 | 500 | 19 | 80 |  |  | 58 | R2A | E6AM | 10A |  | KNX
|  | Z1 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 80 | 116 |  |  | R2ADO | E6AD | 10A |  | KNX
A.2.25 | Laboratoř moč | Z1 | KAZ/3 | 1 | 58 | 58 | 500 | 19 | 80 |  |  | 58 | R2A | E6AM | 10A |  | KNX
|  | Z1 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 80 | 116 |  |  | R2ADO | E6AD | 10A |  | KNX
A.2.24 | Biochem. analýzy | Z1 | KAZ/3 | 6 | 58 | 348 | 500 | 19 | 80 |  |  | 348 | R2A | E7AM | 10A |  | KNX
|  | Z1 | KAZ/3 | 6 | 58 | 348 | 500 | 19 | 80 | 348 |  |  | R2ADO | E7AD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 3 | 6 | 18 |  |  |  |  | 18 |  | CBS
A.2.27 | Centrál. příjem mat. | Z7 | KAZ/3 | 4 | 68 | 272 | 500 | 19 | 80 |  |  | 272 | R2B | E8BM | 10A |  | KNX
|  | Z7 | KAZ/3 | 4 | 68 | 272 | 500 | 19 | 80 | 272 |  |  | R2BDO | E8BD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | CBS
A.2.29 | Úklid | C1 | KAZ/2,6 | 1 | 24 | 24 | 100 | 22 | 80 |  |  | 24 | R2B | E8BM | 10A |  | Č. 1 | IP20
A.2.30 | Centrifugy | Z7 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 80 | 116 |  |  | R2BDO | E8BD | 10A |  | Č. 1 | IP20
A.2.31 | Sklad | Z7 | KAZ/3 | 1 | 58 | 58 | 200 | 19 | 80 |  |  | 58 | R2B | E8BM | 10A |  | Č. 1 | IP20
A.2.32 | Sklad chlazený |  | Vestavba
A.2.33 | Sklad chlazený |  | Vestavba
A.2.34 | Komorová lednice |  | Vestavba
A.2.35 | Sklad krevní | Z7 | KAZ/3 | 3 | 58 | 174 | 200 | 19 | 80 | 174 |  |  | R2BDO | E8BD | 10A |  | KNX
|  | Z7 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 200 | 19 | 80 |  |  | 116 | R2B | E8BM | 10A |  | KNX
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.2.28 | Zázemí, služba | D | KAZ/3 | 3 | 50 | 150 | 300 | 25 | 80 |  |  | 150 | R2B | E9BM | 10A |  | KNX
|  | W | KAZ/2,6 | 1 | 23 | 23 | 100 | 28 | 80 |  |  | 23 | R2B | E9BM | 10A |  | Č. 1 | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.2.04 | Chodba | C1 | KAZ/3 | 2 | 24 | 48 | 100 | 22 | 80 | 48 |  |  | R2BDO | E10BD | 10A |  | KNX
|  | C1 | KAZ/3 | 2 | 24 | 48 | 100 | 22 | 80 |  |  | 48 | R2B | E10BM | 10A |  | KNX
|  | N |  | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | CBS
A.2.05 | Pracovna | Z3 | KAZ/3 | 4 | 58 | 232 | 500 | 19 | 80 |  |  | 232 | R2B | E9BM | 10A |  | KNX
A.2.06 | Pracovna | Z3 | KAZ/3 | 3 | 58 | 174 | 500 | 19 | 80 |  |  | 174 | R2B | E9BM | 10A |  | KNX
A.2.13 | Úklid | C1 | KAZ/2,6 | 1 | 24 | 24 | 100 | 22 | 80 |  |  | 24 | R2B | E10BM | 10A |  | Č. 1 | IP20
A.2.03 | Rozvodna SLP | S | BEZ/3,4 | 1 | 35 | 35 | 200 | 28 | 80 |  |  | 35 | R2B | E10BM | 10A |  | Č. 1 | IP44
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.2.07 | Pracovna | Z3 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 80 |  |  | 116 | R2B | E7BM | 10A |  | KNX
A.2.08 | Pracovna | Z3 | KAZ/3 | 3 | 58 | 174 | 500 | 19 | 80 |  |  | 174 | R2B | E7BM | 10A |  | KNX
A.2.09 | Pracovna | Z3 | KAZ/3 | 3 | 58 | 174 | 500 | 19 | 80 |  |  | 174 | R2B | E11BM | 10A/30mA |  | KNX
A.2.10 | Pracovna | Z3 | KAZ/3 | 4 | 58 | 232 | 500 | 19 | 80 |  |  | 232 | R2B | E11BM | 10A/30mA |  | KNX
A.2.11 | Pracovna | Z3 | KAZ/3 | 4 | 58 | 232 | 500 | 19 | 80 |  |  | 232 | R2B | E11BM | 10A/30mA |  | KNX
A.2.12 | WC muži | C1 | KAZ/3/2,6 | 2 | 24 | 48 | 200 | 22 | 80 |  |  | 48 | R2B | E11BM | 10A/30mA |  | Č. 1 + PIR | IP20
A.2.46 | Komor. termost. |  | Vestavba
A.2.26 | Laboratoř | Z1 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 80 |  |  | 116 | R2A | E7AM | 10A |  | KNX
|  | Z1 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 80 | 116 |  |  | R2ADO | E7AD | 10A |  | KNX
A.2.51 | Laboratoř sérol. | Z1 | KAZ/3 | 1 | 58 | 58 | 500 | 19 | 80 |  |  | 58 | R2A | E6AM | 10A |  | KNX
|  | Z1 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 80 | 116 |  |  | R2ADO | E6AD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.2.53 | Chodba - krček | C1 | KAZ/3 | 2 | 24 | 48 | 100 | 22 | 80 | 48 |  |  | R2BDO | E10BD | 10A |  | KNX
|  | C1 | KAZ/3 | 2 | 24 | 48 | 100 | 22 | 80 |  |  | 48 | R2B | E10BM | 10A |  | KNX
|  | N |  | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  | 18 |  | CBS
A.2.54 | Odpady | C1 | KAZ/2,6 | 1 | 24 | 24 | 100 | 22 | 80 |  |  | 24 | R2ADO | E5AD | 10A/30mA |  | KNX | IP20

## 3NP - O
TABULKA SVĚTELNÝCH ZDROJŮ | [9 empty] | ROZVÁDĚČ | [6 empty] | OVLÁDÁNÍ
č.m. | Místnost | Typ svítidla | Osazení / Výška (m) | Počet (ks) | Příkon (W) | Příkon celkem (W) | Intenzita osětlení (lx) | UGR | Ra | DA | UPS | Síť | Rozváděč | Okruh | Jistič (A) | Spínání v rozváděči | Ovládání | IP
A.3.01 | Schodiště | S | BEZ/3,4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 40 | z 1PP
N
A.3.02 | Schodiště | S | BEZ/3,4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 40 | z 1PP
N
A.3.03 | Chodba | C1 | KAZ/3 | 7 | 24 | 168 | 100 | 22 | 80 |  |  | 168 | R3B | E1BM | 10A |  | KNX
|  | C1 | KAZ/3 | 8 | 24 | 192 | 100 | 22 | 80 | 192 |  |  | R3BDO | E1BD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 8 | 6 | 48 |  |  |  |  | 48 |  | CBS
A.3.04 | Sklad prádla | C1 | KAZ/3 | 2 | 24 | 48 | 100 | 22 | 80 |  |  | 48 | R3A | E1AM | 10A |  | Č. 6 | IP20
A.3.05 | Infekce | Z1_PŘZ | KAZ/2,8 | 1 | 58 | 58 | 500 | 19 | 80 |  | 58 |  | R3AVDO | E2-3AV | 2x 1x10A |  | Č. 1 | IP20
|  | Z1_PŘZ | KAZ/2,8 | 1 | 58 | 58 | 500 | 19 | 80 | 58 |  |  | R3ADO | E2-3AD | 2x 1x10A |  | Č. 1 | IP20
A.3.06 | Sesterna | Z1_PŘZ | KAZ/2,8 | 3 | 58 | 174 | 500 | 19 | 80 |  | 174 |  | R3AVDO | E2-3AV | 2x 1x10A |  | Č. 1 | IP20
|  | Z1_PŘZ | KAZ/2,8 | 3 | 58 | 174 | 500 | 19 | 80 | 174 |  |  | R3ADO | E2-3AD | 2x 1x10A |  | Č. 1 | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.3.07 | Hemodialýza | Z5 | KAZ/3 | 12 | 58 | 696 | 500 | 19 | 90 |  | 696 |  | R3AVDO | E2-3AV | 2x 1x10A |  | KNX
|  | Z5 | KAZ/3 | 13 | 58 | 754 | 500 | 19 | 90 | 754 |  |  | R3ADO | E2-3AD | 2x 1x10A |  | KNX
|  | N |  | 6 | 6 | 36 |  |  |  |  | 36 |  | CBS
A.3.08 | Infekce | Z1_PŘZ | KAZ/2,8 | 1 | 58 | 58 | 500 | 19 | 80 |  | 58 |  | R3AVDO | E2-3AV | 2x 1x10A |  | Č. 1 | IP20
|  | Z1_PŘZ | KAZ/2,8 | 1 | 58 | 58 | 500 | 19 | 80 | 58 |  |  | R3ADO | E2-3AD | 2x 1x10A |  | Č. 1 | IP20
A.3.09 | Čistící m. | Z2 | KAZ/2,8 | 2 | 39 | 78 | 200 | 19 | 80 |  |  | 78 | R3A | E1AM | 10A |  | Č. 6 | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.3.10 | Filtr materiálu | C1 | KAZ/2,8 | 2 | 24 | 48 | 200 | 22 | 80 |  |  | 48 | R3B | E2BM | 10A/30mA |  | Č. 6 | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.3.11 | WC pacienti | C1 | KAZ/2,6 | 2 | 24 | 48 | 200 | 22 | 80 |  |  | 48 | R3B | E2BM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.3.12 | Šatna pacienti | C1 | KAZ/2,6 | 2 | 24 | 48 | 200 | 22 | 80 |  |  | 48 | R3B | E2BM | 10A/30mA |  | Č. 6 | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.3.13 | WC muži | C1 | KAZ/2,6 | 1 | 24 | 24 | 200 | 22 | 80 |  |  | 24 | R3B | E2BM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.3.14 | WC ženy | C1 | KAZ/2,6 | 1 | 24 | 24 | 200 | 22 | 80 |  |  | 24 | R3B | E2BM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.3.15 | Šatna pacienti | C1 | KAZ/2,6 | 2 | 24 | 48 | 200 | 22 | 80 |  |  | 48 | R3B | E2BM | 10A/30mA |  | Č. 6 | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.3.16 | Čekárna+chodba | C1 | KAZ/3 | 6 | 24 | 144 | 200 | 22 | 80 |  |  | 144 | R3B | E3BM | 10A |  | KNX
|  | C1 | KAZ/3 | 6 | 24 | 144 | 200 | 22 | 80 | 144 |  |  | R3BDO | E3BD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 4 | 6 | 24 |  |  |  |  | 24 |  | CBS
A.3.17 | Vyšetřovna | Z5 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 90 | 116 |  |  | R3BDO | E4BD | 10A |  | KNX
|  | Z5 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 90 |  | 116 |  | R3BVDO | E4BV | 10A |  | KNX
A.3.18 | Zázemí ambulance | C1 | KAZ/3 | 3 | 24 | 72 | 200 | 22 | 80 |  |  | 72 | R3B | E4BM | 10A |  | Č. 1 | IP20
A.3.19 | Ambulance lékař | Z4 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 90 |  |  | 116 | R3B | E4BM | 10A |  | KNX
|  | Z4 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 90 | 116 |  |  | R3BDO | E4BD | 10A |  | KNX
A.3.20 | Ambulance sestra | Z2 | KAZ/3 | 2 | 39 | 78 | 500 | 19 | 90 |  |  | 78 | R3B | E4BM | 10A |  | KNX
|  | Z2 | KAZ/3 | 2 | 39 | 78 | 500 | 19 | 90 | 78 |  |  | R3BDO | E4BD | 10A |  | KNX
A.3.21 | WC ženy | C1 | KAZ/3/2,6 | 3 | 24 | 72 | 200 | 22 | 80 |  |  | 72 | R3B | E5BM | 10A/30mA |  | Č. 1 + PIR | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.3.22 | WC muži | C1 | KAZ/3/2,6 | 3 | 24 | 72 | 200 | 22 | 80 |  |  | 72 | R3B | E5BM | 10A/30mA |  | Č. 1 + PIR | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.3.23 | WC imobilní | C1 | KAZ/2,6 | 1 | 24 | 24 | 200 | 22 | 80 |  |  | 24 | R3B | E5BM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.3.24 | Úklid | C1 | KAZ/2,6 | 1 | 24 | 24 | 200 | 22 | 80 |  |  | 24 | R3B | E5BM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
A.3.25 | Rozvodna SLP | S | BEZ/3,4 | 1 | 35 | 35 | 200 | 28 | 80 |  |  | 35 | R3B | E6BM | 10A |  | Č. 1 | IP44
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.3.26 | Sklad | T | KAZ/3 | 6 | 100 | 600 | 200 | 25 | 80 |  |  | 600 | R3B | E6BM | 10A |  | Č. 6 | IP44
|  | N |  | 3 | 6 | 18 |  |  |  |  | 18 |  | CBS
A.3.27 | Úpravna vody | C1 | KAZ/3 | 5 | 24 | 120 | 200 | 22 | 80 |  |  | 120 | R3B | E6BM | 10A |  | Č. 1 | IP44
A.3.28 | Technik, monitory | Z2 | KAZ/3 | 4 | 39 | 156 | 500 | 19 | 80 |  |  | 156 | R3B | E7BM | 10A/30mA |  | Č. 5 | IP20
A.3.29 | Spisovna | S | KAZ/3 | 2 | 35 | 70 | 300 | 28 | 80 |  |  | 70 | R3B | E7BM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP44
A.3.30 | Chlaz. sklad 25°C | W | KAZ/3 | 2 | 23 | 46 | 200 | 28 | 80 |  |  | 46 | R3B | E7BM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP44
A.3.31 | Vrchní sestra | Z2 | KAZ/3 | 3 | 39 | 117 | 500 | 19 | 80 |  |  | 117 | R3B | E7BM | 10A/30mA |  | KNX
A.3.32 | Lék. pokoj | Z2 | KAZ/3 | 3 | 39 | 117 | 500 | 19 | 80 |  |  | 117 | R3B | E7BM | 10A/30mA |  | KNX
A.3.33 | Sprcha | W | KAZ/2,6 | 1 | 23 | 23 | 200 | 28 | 80 |  |  | 23 | R3B | E7BM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
A.3.34 | Sprcha | W | KAZ/2,6 | 1 | 23 | 23 | 200 | 28 | 80 |  |  | 23 | R3A | E4AM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
A.3.35 | Lék. pokoj | Z2 | KAZ/3 | 4 | 39 | 156 | 500 | 19 | 80 |  |  | 156 | R3A | E4AM | 10A/30mA |  | KNX
A.3.36 | Úklid | C1 | KAZ/2,6 | 1 | 24 | 24 | 100 | 22 | 80 |  |  | 24 | R3A | E4AM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
A.3.37 | WC muži | C1 | KAZ/2,6 | 3 | 24 | 72 | 200 | 22 | 80 |  |  | 72 | R3A | E4AM | 10A/30mA |  | Č. 1 + PIR | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.3.38 | WC ženy | C1 | KAZ/3/2,6 | 3 | 24 | 72 | 200 | 22 | 80 |  |  | 72 | R3A | E4AM | 10A/30mA |  | Č. 1 + PIR | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.3.39 | Denní m. | D | KAZ/3 | 4 | 50 | 200 | 300 | 25 | 80 |  |  | 200 | R3A | E5AM | 10A |  | KNX
A.3.40 | Kuchyňka | D | KAZ/3 | 2 | 50 | 100 | 300 | 25 | 80 |  |  | 100 | R3A | E5AM | 10A |  | KNX
A.3.41 | Filtr pacientů | C1 | KAZ/3 | 1 | 24 | 24 | 200 | 22 | 80 |  |  | 24 | R3B | E3BM | 10A |  | KNX
|  | C1 | KAZ/3 | 1 | 24 | 24 | 200 | 22 | 80 | 24 |  |  | R3BDO | E3BD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | CBS

## 4NP - O
TABULKA SVĚTELNÝCH ZDROJŮ | [9 empty] | ROZVÁDĚČ | [6 empty] | OVLÁDÁNÍ
č.m. | Místnost | Typ svítidla | Osazení / Výška (m) | Počet (ks) | Příkon (W) | Příkon celkem (W) | Intenzita osětlení (lx) | UGR | Ra | DA | UPS | Síť | Rozváděč | Okruh | Jistič (A) | Spínání v rozváděči | Ovládání | IP
A.4.01 | Schodiště | S | BEZ/3,5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 40 | z 1PP
|  | N |  | 0 | 0 | 0
A.4.02 | Schodiště | S | BEZ/3,5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 40 | z 1PP
|  | N |  | 0 | 0 | 0
A.4.03 | Chodba | C1 | KAZ/2,6 | 1 | 24 | 24 | 100 | 22 | 80 |  |  | 24 | R4B | E1BM | 10A |  | KNX
|  | C1 | KAZ/2,6 | 2 | 24 | 48 | 100 | 22 | 80 | 48 |  |  | R4BDO | E1BD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | CBS
A.4.04 | Chodba | C1 | KAZ/2,6 | 4 | 24 | 96 | 100 | 22 | 80 |  |  | 96 | R4B | E2BM | 10A |  | KNX
|  | C1 | KAZ/2,6 | 4 | 24 | 96 | 100 | 22 | 80 | 96 |  |  | R4BDO | E2BD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 5 | 6 | 30 |  |  |  |  | 30 |  | CBS
A.4.05 | Čistící místnost | C1 | KAZ/2,6 | 1 | 24 | 24 | 100 | 22 | 80 |  |  | 24 | R4A | E1AM | 10A/30mA |  | PIR | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.4.06 | WC ženy | C1 | KAZ/2,6 | 1 | 24 | 24 | 200 | 22 | 80 |  |  | 24 | R4A | E1AM | 10A/30mA |  | PIR | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.4.07 | WC muži | C1 | KAZ/2,6 | 1 | 24 | 24 | 200 | 22 | 80 |  |  | 24 | R4A | E1AM | 10A/30mA |  | PIR | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.4.08 | Šatna pacienti | C1 | KAZ/2,6 | 3 | 24 | 72 | 200 | 22 | 80 |  |  | 72 | R4A | E1AM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
A.4.09 | Úklid | C1 | KAZ/2,6 | 1 | 24 | 24 | 200 | 22 | 80 |  |  | 24 | R4B | E3BM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
A.4.10 | Sprcha | W | KAZ/2,6 | 2 | 23 | 46 | 200 | 28 | 80 |  |  | 46 | R4B | E3BM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP44
A.4.11 | WC personál | C1 | KAZ/2,6 | 2 | 24 | 48 | 200 | 22 | 80 |  |  | 48 | R4B | E3BM | 10A/30mA |  | Č. 1 + PIR | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.4.12 | WC personál | C1 | KAZ/2,6 | 2 | 24 | 48 | 200 | 22 | 80 |  |  | 48 | R4B | E3BM | 10A/30mA |  | Č. 1 + PIR | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.4.13 | Úklid | C1 | KAZ/2,6 | 1 | 24 | 24 | 200 | 22 | 80 |  |  | 24 | R4B | E3BM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
A.4.14 | WC ženy | C1 | KAZ/2,6 | 3 | 24 | 72 | 200 | 22 | 80 |  |  | 72 | R4B | E3BM | 10A/30mA |  | Č. 1 + PIR | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.4.15 | WC invalidi | C1 | KAZ/2,6 | 1 | 24 | 24 | 200 | 22 | 80 |  |  | 24 | R4B | E3BM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.4.16 | WC muži | C1 | KAZ/2,6 | 3 | 24 | 72 | 200 | 22 | 80 |  |  | 72 | R4B | E3BM | 10A/30mA |  | Č. 1 + PIR | IP20
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.4.17 | Čekárna+chodba | C1 | KAZ/3 | 8 | 24 | 192 | 200 | 22 | 80 |  |  | 192 | R4B | E4BM | 10A |  | KNX
|  | C1 | KAZ/3 | 7 | 24 | 168 | 200 | 22 | 80 | 168 |  |  | R4BDO | E4BD | 10A |  | KNX
|  | N |  | 5 | 6 | 30 |  |  |  |  | 30 |  | CBS
A.4.18 | Vyšetřovna | Z5 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 90 | 116 |  |  | R4ADO | E2-4AD | 3x 1x10A |  | KNX
|  | Z5 | KAZ/3 | 3 | 58 | 174 | 500 | 19 | 90 |  | 174 |  | R4AVDO | E2-4AV | 3x 1x10A |  | KNX
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.4.19 | Ambulance | Z4 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 90 | 116 |  |  | R4BDO | E4BD | 10A |  | KNX
|  | Z4 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 90 |  |  | 116 | R4B | E4BM | 10A |  | KNX
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.4.20 | Sesterna | Z2 | KAZ/3 | 2 | 39 | 78 | 500 | 19 | 90 | 78 |  |  | R4BDO | E4BD | 10A |  | KNX
|  | Z2 | KAZ/3 | 2 | 39 | 78 | 500 | 19 | 90 |  |  | 78 | R4B | E4BM | 10A |  | KNX
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.4.21 | Ambulance | Z4 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 90 | 116 |  |  | R4BDO | E4BD | 10A |  | KNX
|  | Z4 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 90 |  |  | 116 | R4B | E4BM | 10A |  | KNX
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.4.22 | Strojovna chlazení | T | BEZ/3,5 | 3 | 100 | 300 | 200 | 25 | 80 |  |  | 300 | R4B | E5BM | 10A |  | Č. 1 | IP44
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.4.23 | Spisovna | S | BEZ/3,5 | 3 | 35 | 105 | 200 | 28 | 80 |  |  | 105 | R4B | E6BM | 10A |  | KNX
|  | N |  | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  | 12 |  | CBS
A.4.24 | Rozvodna SLP | S | BEZ/3,5 | 1 | 35 | 35 | 200 | 28 | 80 |  |  | 35 | R4B | E6BM | 10A |  | Č. 1 | IP44
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.4.25 | Pracovna lékařů | Z2 | KAZ/3 | 4 | 39 | 156 | 500 | 19 | 80 |  |  | 156 | R4B | E9BM | 10A |  | KNX
A.4.26 | Pracovna lékařů | Z2 | KAZ/3 | 4 | 39 | 156 | 500 | 19 | 80 |  |  | 156 | R4B | E9BM | 10A |  | KNX
A.4.27 | Pracovna lékařů | Z2 | KAZ/3 | 4 | 39 | 156 | 500 | 19 | 80 |  |  | 156 | R4B | E8BM | 10A/30mA |  | KNX
A.4.28 | Sprcha | W | KAZ/2,6 | 1 | 23 | 23 | 200 | 28 | 80 |  |  | 23 | R4B | E8BM | 10A/30mA |  | Č. 6 | IP20
A.4.29 | Pracovna lékařů | Z2 | KAZ/3 | 3 | 39 | 117 | 500 | 19 | 80 |  |  | 117 | R4B | E8BM | 10A/30mA |  | KNX
A.4.30 | Pracovna lékařů | Z2 | KAZ/3 | 4 | 39 | 156 | 500 | 19 | 80 |  |  | 156 | R4B | E8BM | 10A/30mA |  | KNX
A.4.31 | Sprcha | W | KAZ/2,6 | 1 | 23 | 23 | 200 | 28 | 80 |  |  | 23 | R4B | E8BM | 10A/30mA |  | Č. 1 | IP20
A.4.32 | Denní m. | D | KAZ/3 | 2 | 50 | 100 | 300 | 25 | 80 |  |  | 100 | R4A | E6AM | 10A |  | KNX
A.4.33 | Sklad prádla | C1 | KAZ/3 | 2 | 24 | 48 | 100 | 22 | 80 |  |  | 48 | R4A | E6AM | 10A |  | Č. 1 | IP20
A.4.34 | Stacionář | Z5 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 80 | 116 |  |  | R4ADO | E2-4AD | 3x 1x10A |  | KNX
|  | Z5 | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 80 |  | 116 |  | R4AVDO | E2-4AV | 3x 1x10A |  | KNX
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.4.35 | Stacionář | Z5 | KAZ/3 | 10 | 58 | 580 | 500 | 19 | 80 | 580 |  |  | R4ADO | E2-4AD | 3x 1x10A |  | KNX
|  | Z5_SDK | KAZ/3 | 2 | 58 | 116 | 500 | 19 | 80 | 116 |  |  | R4ADO | E2-4AD | 3x 1x10A |  | KNX
|  | Z5 | KAZ/3 | 11 | 58 | 638 | 500 | 19 | 80 |  | 638 |  | R4AVDO | E2-4AV | 3x 1x10A |  | KNX
|  | Z5_SDK | KAZ/3 | 1 | 58 | 58 | 500 | 19 | 80 |  | 58 |  | R4AVDO | E2-4AV | 3x 1x10A |  | KNX
|  | N |  | 8 | 6 | 48 |  |  |  |  | 48 |  | CBS
A.4.36 | Rozvodna SIL | S | BEZ/3,5 | 1 | 35 | 35 | 200 | 28 | 80 |  |  | 35 | R4A | E6AM | 10A |  | Č. 1 | IP44
|  | N |  | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | CBS
A.4.37 | Sklad čistého prádla | C1 | KAZ/3 | 2 | 24 | 48 | 100 | 22 | 80 |  |  | 48 | R4B | E7BM | 10A |  | Č. 1 | IP20
A.4.38 | Sklad špinavého prádla | C1 | KAZ/3 | 3 | 24 | 72 | 100 | 22 | 80 |  |  | 72 | R4B | E7BM | 10A |  | Č. 1 | IP20
A.4.39 | Sklad cytostat. odpadu | C1 | KAZ/3 | 2 | 24 | 48 | 100 | 22 | 80 |  |  | 48 | R4B | E7BM | 10A |  | Č. 1 | IP20

## 5NP - O
TABULKA SVĚTELNÝCH ZDROJŮ | [9 empty] | ROZVÁDĚČ | [6 empty] | OVLÁDÁNÍ
č.m. | Místnost | Typ svítidla | Osazení / Výška (m) | Počet (ks) | Příkon (W) | Příkon celkem (W) | Intenzita osětlení (lx) | UGR | Ra | DA | UPS | Síť | Rozváděč | Okruh | Jistič (A) | Spínání v rozváděči | Ovládání | IP
A.5.01 | Schodiště | S | BEZ/3,5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 40 | z 1PP
|  | N |  | 0 | 0 | 0
A.5.02 | Tech. místnost | S | BEZ/4 | 1 | 35 | 35 | 200 | 28 | 80 |  |  | 35 | R5t | E10Mt | 10A |  | Č. 1 | IP44
A.5.03 | Tech. místnost | S | BEZ/4 | 1 | 35 | 35 | 200 | 28 | 80 |  |  | 35 | R5t | E10Mt | 10A |  | Č. 1 | IP44
A.5.04 | Pudní prostor | T | BEZ/? | 28 | 100 | 2800 | 200 | 25 | 80 |  |  | 2800 | R5t | E11Mt | 3x10A | KA/KM | Č. 1 | IP44
|  | N |  | 10 | 6 | 60 |  |  |  |  | 60 |  | CBS
A.5.05 | Otevřená část | T2 | BEZ/2,4 | 6 | 100 | 600 | 200 | 25 | 80 |  |  | 600 | R5t | E10Mt | 10A |  | Č. 1 | IP44

## 1PP - ŽF
TYP ZAŘÍZENÍ | POČET | ROZVÁDĚČ
Žaluzie / FAN-COIL | (ks) | DA | UPS | Síť | Rozváděč | Okruh | Jistič (A) | Spínání v rozváděči
FAN-COIL | 4 |  |  |  | RP | FC1 | C 10A/1 | -

## 1NP - ŽF
TYP ZAŘÍZENÍ | POČET | ROZVÁDĚČ
Žaluzie / FAN-COIL | (ks) | DA | UPS | Síť | Rozváděč | Okruh | Jistič (A) | Spínání v rozváděči
Žaluzie | 2 |  |  |  | R1A | R1 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R1A | R2 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R1A | R3 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R1A | R4 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R1A | R5 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R1A | R6 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R1A | R7 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R1A | R8 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 1 |  |  |  | R1B | R1 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 4 |  |  |  | R1B | R2 | C 16A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R1B | R3 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R1B | R4 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R1B | R5 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R1B | R6 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R1B | R7 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R1B | R8 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R1B | R9 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R1B | R10 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R1B | R11 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R1B | R12 | C 10A/1 | -
FAN-COIL | 3 |  |  |  | R1A | FC1 | C 10A/1 | -
FAN-COIL | 4 |  |  |  | R1A | FC2 | C 10A/1 | -
FAN-COIL | 4 |  |  |  | R1A | FC3 | C 10A/1 | -
FAN-COIL | 4 |  |  |  | R1B | FC1 | C 10A/1 | -
FAN-COIL | 4 |  |  |  | R1B | FC2 | C 10A/1 | -
FAN-COIL | 4 |  |  |  | R1B | FC3 | C 10A/1 | -
FAN-COIL | 4 |  |  |  | R1B | FC4 | C 10A/1 | -
FAN-COIL | 5 |  |  |  | R1B | FC5 | C 10A/1 | -

## 2NP - ŽF
TYP ZAŘÍZENÍ | POČET | ROZVÁDĚČ
Žaluzie / FAN-COIL | (ks) | DA | UPS | Síť | Rozváděč | Okruh | Jistič (A) | Spínání v rozváděči
Žaluzie | 4 |  |  |  | R2A | R1 | C 16A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R2A | R2 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R2A | R3 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R2A | R4 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R2A | R5 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 4 |  |  |  | R2A | R6 | C 16A/1 | -
Žaluzie | 1 |  |  |  | R2B | R1 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 4 |  |  |  | R2B | R2 | C 16A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R2B | R3 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R2B | R4 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R2B | R5 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R2B | R6 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R2B | R7 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R2B | R8 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R2B | R9 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R2B | R10 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R2B | R11 | C 10A/1 | -
FAN-COIL | 4 |  |  |  | R2A | FC1 | C 10A/1 | -
FAN-COIL | 4 |  |  |  | R2A | FC2 | C 10A/1 | -
FAN-COIL | 4 |  |  |  | R2A | FC3 | C 10A/1 | -
FAN-COIL | 4 |  |  |  | R2A | FC4 | C 10A/1 | -
FAN-COIL | 5 |  |  |  | R2A | FC5 | C 10A/1 | -
FAN-COIL | 4 |  |  |  | R2B | FC1 | C 10A/1 | -
FAN-COIL | 4 |  |  |  | R2B | FC2 | C 10A/1 | -
FAN-COIL | 4 |  |  |  | R2B | FC3 | C 10A/1 | -
FAN-COIL | 4 |  |  |  | R2B | FC4 | C 10A/1 | -
FAN-COIL | 5 |  |  |  | R2B | FC5 | C 10A/1 | -

## 3NP - ŽF
TYP ZAŘÍZENÍ | POČET | ROZVÁDĚČ
Žaluzie / FAN-COIL | (ks) | DA | UPS | Síť | Rozváděč | Okruh | Jistič (A) | Spínání v rozváděči
Žaluzie | 3 |  |  |  | R3A | R1 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R3A | R2 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R3A | R3 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R3A | R4 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R3A | R5 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R3A | R6 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R3A | R7 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R3A | R8 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R3A | R9 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R3B | R1 | C 10A/1 | -
;
Žaluzie | 3 |  |  |  | R3B | R2 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R3B | R3 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R3B | R4 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 5 |  |  |  | R3B | R5 | C 16A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R3B | R6 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R3B | R7 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R3B | R8 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R3B | R9 | C 10A/1 | -
FAN-COIL | 4 |  |  |  | R3A | FC1 | C 10A/1 | -
FAN-COIL | 4 |  |  |  | R3B | FC1 | C 10A/1 | -
FAN-COIL | 4 |  |  |  | R3B | FC2 | C 10A/1 | -
FAN-COIL | 4 |  |  |  | R3B | FC3 | C 10A/1 | -

## 4NP - ŽF
TYP ZAŘÍZENÍ | POČET | ROZVÁDĚČ
Žaluzie / FAN-COIL | (ks) | DA | UPS | Síť | Rozváděč | Okruh | Jistič (A) | Spínání v rozváděči
Žaluzie | 3 |  |  |  | R4A | R1 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R4A | R2 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R4A | R3 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R4A | R4 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R4A | R5 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R4A | R6 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R4A | R7 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R4B | R1 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R4B | R2 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R4B | R3 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R4B | R4 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R4B | R5 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R4B | R6 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 2 |  |  |  | R4B | R7 | C 10A/1 | -
Žaluzie | 3 |  |  |  | R4B | R8 | C 10A/1 | -
FAN-COIL | 1 |  |  |  | R4A | FC1 | C 10A/1 | -
FAN-COIL | 4 |  |  |  | R4B | FC1 | C 10A/1 | -
FAN-COIL | 4 |  |  |  | R4B | FC2 | C 10A/1 | -
FAN-COIL | 4 |  |  |  | R4B | FC3 | C 10A/1 | -