| INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |  |
| ZODP. PROJEKTANT | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |  |
| VYPRACOVAL | JIŘÍ ŠTAJER |  |  |  |  |  |  |
| KONTROLOVAL | ING. ZDENĚK KVAPIL |  |  |  |  |  |  |
| KRAJ: KRÁLOVEHRADECKÝ |  | STAV. ÚŘAD: JIČÍN |  |  |  |  |  |
| NÁZEV AKCE: PAVILON „A“ (STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P.511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.) MEDICINÁLNÍ PLYNY, STLAČENÝ VZDUCH, VAKUUM |  |  |  | STUPEŇ |  | DPS |  |
|  |  |  |  | DATUM |  | 04/2017 |  |
|  |  |  |  | FORMÁT/POČET STR. |  | A4/04 |  |
|  |  |  |  | MĚŘÍTKO |  | -- |  |
|  |  |  |  | Č. ZAK | 15033 | ČÍSLO SOUPR. |  |
|  |  |  |  | SOUBOR | DOC |  |  |
| NÁZEV PŘÍLOHY: redukční stanice a sklady láhví |  |  |  | Č. PŘÍLOHY: 15033-DPS.D.1.4.8-SO 01-15 |  |  |  |

# OBSAH

1.	Rozměry stanice:	3

2.	Konstrukce stanice:	3

3.	Podlaha:	3

4.	Střecha:	3

5.	Světlá výška:	3

6.	Dveře a okna:	3

7.	Větrání:	3

8.	Vytápění:	3

9.	Teplota ve stanici a ve skladě:	3

10.	Vzdálenost lahví od vytápění:	4

11.	Prostředí:	4

12.	Elektroinstalace:	4

13.	Osvětlení:	4

14.	Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny:	4

15.	Uzemnění a ochranné vodiče:	4

16.	Ochrana před bleskem:	4

17.	Ochrana před dotykovým napětím:	4

18.	Druh hasicích přístrojů:	4

19.	Bezpečnostní tabulky na dveřích stanice:	4

20.	Požadavek na vybavení pracovníků obsluhy pracovními prostředky a nářadím:	4

21.	Provozně - bezpečnostní   předpisy  pro  manipulaci   s  jednotlivými  lahvemi,  jejich vyprazdňování, skladování a dopravu - v návaznosti na ČSN 07 8304	5

22.	Zásady první pomoci při popáleninách	5

Tato informace platí pro projektování a výstavbu objektů tlakových stanic a sklady lahví.

## Rozměry stanice:

podle počtu lahví (viz informační výkres)

## Konstrukce stanice:

musí vyhovovat ČSN 07 8304, čl. 5.1.1., 5.1.3. Požární bezpečnost se řeší dle ČSN 07 8304, čl. 5.1.4. ÷ 5.1.14.

5.1.1. Sklady jsou samostatné jednopodlažní objekty bez půdních prostorů. Sklady pro plyny

těžší než vzduch nesmějí být podsklepeny.

## Podlaha:

rovná, nejiskřivá, nehořlavá, bez spár a s nekluzným povrchem.  ČSN 07 8304, čl. 5.1.10. a dle ČSN 33 2030.

## Střecha:

sklady hořlavých a hoření podporujících plynů musí být zastřešeny lehkou střechou (její plošná hmotnost nesmí být větší než 120 kg/m2 a musí být vybořitelná přetlakem nejvýše 0,1 bar). Střešní plášť nemusí vykazovat požární odolnost podle ČSN 73 0804, pokud sklad není v požárně nebezpečném prostoru jiného požárního úseku nebo objektu.

## Světlá výška:

pro uzavřené sklady 2,2 m, ČSN 07 8304, čl. 9.9., pro otevřené a malé sklady do 75 lahví 2,2 m.

## Dveře a okna:

z nehořlavého materiálu, otevíratelné do volného prostoru, bez prahu dle čl. 9.10., okna musí být umístěna alespoň 1,5 m nad podlahou.

## Větrání:

zabezpečující výměnu vzduchu v místnosti min. 3 krát za hodinu, ČSN 33 2320,  čl. 1.4.2., ČSN 07 8304, čl. 9.13., 9.19. a 9.20.

## Vytápění:

ústřední vytápění teplovodní nebo nízkotlaké parní, popř. teplým vzduchem, ČSN 07 8304, čl. 9.15 – doporučuje se.

## Teplota ve stanici a ve skladě:

nesmí překročit hodnotu, při které by mohlo dojít k roztržení jakékoliv skladované lahve s jakýmkoliv druhem plynu (do 50 °C),  ČSN 07 8304, čl. 6.2.

## Vzdálenost lahví od vytápění:

ČSN 07 8304, čl. 6.2.

## Prostředí:

viz protokol pro určení prostředí dle ČSN 33 2000 – 3,  -  základní

## Elektroinstalace:

provést dle ČSN 33 2130

## Osvětlení:

provést dle ČSN 33 2320, ČSN 36 0450

## Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny:

provést dle ČSN 33 2030,  ČSN 33 2031

## Uzemnění a ochranné vodiče:

provést dle ČSN 33 2000-5-54

## Ochrana před bleskem:

provést dle ČSN 34 1390

## Ochrana před dotykovým napětím:

provést dle ČSN 33 2000-4-41

## Druh hasicích přístrojů:

provést dle ČSN 73 0804

## Bezpečnostní tabulky na dveřích stanice:

dle  ČSN 07 8304  čl.9.18, ČSN ISO 3864 čl.9.18

Na dveřích skladů musí být vyvěšena tabulka s označením druhu plynu (viz ČSN 01 8014),  se zákazem kouření a vstupu s otevřeným plamenem a se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Jsou-li ve skladu uloženy lahve naplněné hořlavými, hoření podporujícími, jedovatými nebo žíravými plyny, musí být též vyvěšena příslušná tabulka podle ČSN ISO 3864.

## Požadavek na vybavení pracovníků obsluhy pracovními prostředky a nářadím:

V  případech,  kdy  došlo  k  nekontrolovanému  úniku  kyslíku  (případně jiného plynu)  do nevětraného prostoru,nesmí se do takových prostor vstupovat v oděvech ze snadno hořlavých látek, v oděvech zamaštěných, nebo v oděvech ze snadno tavitelných materiálů (umělá vlákna).  Všechny součásti oděvů musí mít antistatickou úpravu.  Pro  pracovníky  obsluhy a  údržby  tlakových  stanic  doporučujeme použít oděvy "se sníženou hořlavostí k ochraně proti sekundárnímu nebezpečí ohně". Nářadí používané při obsluze a údržbě zařízení s kyslíkem musí mít hladkou povrchovou úpravu umožňující dokonalé odmaštění. Nářadí nesmí být používáno na jiných pracovištích

## Provozně - bezpečnostní   předpisy  pro  manipulaci   s  jednotlivými  lahvemi,  jejich vyprazdňování, skladování a dopravu - v návaznosti na ČSN 07 8304

- lahve jsou nádoby s hrdly  o hmotnosti  nejvýše 150 kg  bez náplně a výstroje, jejichž celková délka  nepřesahuje 2 m  a  poměr  délky k  vnějšímu  průměru nepřesahuje hodnotu  8;

- baterie lahví je spojení tří a více lahví do společného sběrného potrubí;

- lahve musí být vždy zajištěny vhodným způsobem proti převržení;

- venku  smějí  být  lahve  skladovány  pouze dočasně pro provozní účely a jen jsou-li chráněny vhodným  způsobem  před  účinky  slunečního  záření,  před  povětrnostními  vlivy  a  proti neoprávněné manipulaci. Povrchová teplota tlak. lahve nesmí překročit 50 °C;

- v okruhu  5  metrů od tlakové stanice nebo skladu lahví je zakázáno ukládat jakékoliv hořlavé látky a provádět práce s otevřeným ohněm bez povolení provozovatele;

- elektrická instalace musí být v souladu s ČSN 33 2320.

## Zásady první pomoci při popáleninách

Podle hloubky a zevních známek rozeznáváme tři druhy popálenin. Popáleniny II. a III. stupně nemusí  být  zřejmé  ihned  po  úrazu.  Při  poskytování  první  pomoci je nejdůležitější zabránit infekci postižených  ploch.  Rány  zásadně nečistíme, puchýře  nepropichujeme. Postižené místo zakryjeme sterilní gázou nebo alespoň přežehleným šátkem, ručníkem nebo prostěradlem. Postiženému  nepodáváme ústy  žádné  tekutiny  a  co nejrychleji jej dopravíme do nemocnice k odbornému vyšetření v ordinaci.