## LFT - V1
Technické specifikace zařízení | Základní technické údaje | Poznámky | Netisknout - není součástí PD - prac. poznámky nebo k dořešení
.
Výtahy
Název zařízení | Lůžkový evakuační výtah
Objekt / stavba | NOVOSTAVBA PAVILONU "A" (STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)
Základní technické údaje
Produkt / zařízení | Výtah V1 …
Provedení | Evakuační lůžkový výtah - elektrický lanový s výtahovým strojem s plynulou regulací frekvenčním měničem …
| Výtah třídy III = výtahy určené pro zdravotnické účely, s možností dopravy osob (veřejnost a zdravotnický personál), nákladu (ruční manipulační vozíky a kontejnery, úklidové stroje a vozíky) nebo osob na nemocničních postelích velikosti 1000x2300 s doprovázejícím personálem. ... | Evakuační provedení dle ČSN 27 4014 (Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy). Komplexní provedení dle vyhl. 398/2009 Sb. …
Provozní podmínky | Provedení pro: - umístění ve veřejně přístupné části objektu - přeprava návštěvníků vč. osob s omezenou schopností pohybu a orientace / přeprava personálu / přeprava osob na nemocničních postelích / kočárky, inv. vozíky, ... - přeprava nákladu při zásobování - manipulace bude prováděna ručně a nebo standardními manipulačními prostředky - ručně vedený paletový vozík, plošinový vozík, rudl, kontejner na kolečkách, apod. = konstrukce kabiny, prahů dveří, apod. musí být provedena s odpovídající odolností pro uvažovaný provoz a pojezd manipulačních prostředků = prahy a podlaha s odolností kolovému tlaku od nízkozdvižného paletového vozíku s nákladem, stěny s protinárazovými prvky ... - centrální domovní schodiště včetně evakuačního výtahu V1 je nuceně přetlakově větraná chráněná úniková cesta typu "B" - výtahová šachta je součástí PÚ CHÚC (dveře bez PO / kabina z výrobků třídy reakce na oheň A1 - A2) - rozvaděč (servisní panel) bude umístěn v nejvyšší stanici v samostatné technické místnosti A.5.02 (vedle šachty) / rozvaděč bude s protipožární odolností - prostup kabeláže do šachty bude protipožárně kouřotěsně zatmelen ... | … transport palet do skladu, hemodialýza 3.NP (transport palet cca do 1000 kg), sklady 1.PP
Standard | Základní materiálový standard: - nerez + prvky dle navazující specifikace - výtahová kabina standardní nepohledové provedení do ŽB šachty …
Popis vertikály | V1 (označení výtahu ve výkresech a PD)
Jmenovitá nosnost Počet osob | 2000 kg
26 osob
Jmenovitá rychlost | 1,0 m/s
… stroj s frekvenčním měničem, plynulý rozjezd / brždění, automatické dorovnávání polohy kabiny ve stanici …
Zdvih | 20,0 m |  |  |  | 3.8 | 5 | 19
| … 1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP / 5.NP / |  |  |  | 3.8 | 4 | 15.2
| … konstrukční výška podlaží 4,0 m |  |  |  | 3.8 | 3 | 11.4
Počet stanic / nástupišť | … 6/6 |  |  |  | 3.8 | 2 | 7.6
| … neprůchozí provedení nástupišť |  |  |  | 3.8 | 1 | 3.8
[5 empty] | -3.8 | 0 | 0
Označení stanic / hlavní stanice | … hlavní stanice … 1.NP … určená stanice (PBŘ) … 1.NP … systém značení stanic bude ověřen ve fázi zpracování dílenské dokumentace dle koncepce orientačního systému budovy a zvyklostí v areálu ONJ … | … např. S (-1) / 1 / 2 / 3 / 4 / 5
Zohledněné normy a předpisy | Provedení a montáž výtahu bude v souladu s bezpečnostními předpisy pro konstrukci a montáž výtahů, podle ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50 a související legislativy a souvisejících norem. Další normy a předpisy týkající se této konkrétní specifikace jsou následující: | ČSN EN 81-20 / ČSN EN 81-50. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent. ...
| - ČSN 27 4014 v platném znění. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy … |  | - ČSN EN 81-73 v platném znění. Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů. Část 73: Funkce výtahů při požáru | … nová norma - zatím jen v angličtině !
| - ČSN EN 81-28 v platném znění. Bezpečnostní pravidla pro konstrukci a montáž výtahů. Výtahy pro přepravu osob a nákladu. Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů. … | Komunikace - tel. přípojka, zásuvka strukturované sítě dodávkou stavby (Dálková signalizace nouzového volání podle ČSN EN 81-28).
- ČSN EN 81-70 v platném znění. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace …
- ČSN EN 81-58 v platném znění. Bezpečnostní pravidla pro konstrukci a montáž výtahů. Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří …
ČSN 27 4210 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách …
| Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění. … | Požadavky na značení, požadavky na optickou, akustickou a hlasovou signalizaci, požadavky na provedení a umístění ovladačů výtahu a požadavky na zařízení v kleci výtahu dále stanoví přísluné normové hodnoty. …
Nařízení vlády ČR č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent. …
Nařízení vlády ČR č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh …
Nařízení vlády ČR 176/2008 Sb. v platném znění o technických požadavcích na strojní zařízení …
Zařízení musí komplexně odpovídat platné legislativě, požadavkům souvisejících českých technických norem, zákonům a vyhláškám, které se vztahují k dodávce, resp. provozu zařízení. …
Šachta
Rozměry šachty | 2400 x 3150 mm |  | 2400 x 3100 mm
Hloubka prohlubně | 1200 mm
Horní přejezd | 4000 mm | min. přejezd specifikován po spodní hranu montážních ok nebo nosníků …
Provedení šachty | Šachta betonová | Provedení šachty, úprava dveřních otvorů, vč. kotevních a montážních prvků, apod. bude detailně řešeno v rámci dílenské dokumentace / stavební řešení bude ev. upraveno v předvýrobní fázi dle dokumentace konkrétního dodavatele (výrobce) technologie = ve fázi přípravy stavby po výběru dodavatele technologie nutno ověřit dodavatelem stavby veškeré požadavky stanoveného dodavatele technologie (výtahu) na stavební připravenost, vč. přípravy subsystémů TZB ...
Mechanické komponenty
Vyvažovací závaží | Standardní vyvažovací závaží s kluznými vodícími čelistmi pro vyrovnání hmotnosti kabiny a cca poloviny jmenovité nosnosti. Podchozí prostory pod vyvažovacím závažím (pod prohlubní výtahové šachty) nejsou povoleny bez dalších bezpečnostních opatření. …
Provedení výtahu navrženo s protiváhou na straně …
Zachycovač na protiváze | … pod šachtou nejsou přístupné prostory …
Vodítka a příslušenství | Standardní vodítka (speciální za studena tažené profily opatřené odpovídajícími kotevními prvky / konzole vodítek jsou připevněny k betonové stěně nebo ke kotvám, které se instalují na stavbě / kotvení přes hmoždinky do ŽB konstrukce šachty …
Nosné prostředky | Nosné prostředky ve standardu výrobce zařízení (standardní ocelová lana, plochá lana, …). Nosné prostředky kabiny a vyvažovacího závaží v odpovídající kvalitě a ve shodě s příslušnými bezpečnostními normami. …
Ostatní | Žebřík do prohlubně - dodávka technologie. …
Kabina
Vnitřní rozměry kabiny | 1500 mm - šířka kabiny 2700 mm - hloubka kabiny 2300 mm - výška kabiny … | … konstrukční rozměry … výška podhledu 2200 mm
Kontrukce kabiny | Rám kabiny ocelový, z oceli odolné proti mechanickému namáhání a opatřený certifikovanými zachycovači. Svislý pohyb po vodítkách je umožněn vodícími čelistmi. Pro přirozenou ventilaci slouží otvory ve spodní části vstupu do kabiny. … | Pro nucenou ventilaci slouží automatický ventilátor.
Kabina bude navržena jako neprůchozí. ...
Vnitřní vybavení | Designová kolekce ve standardu výrobce (standardní vybavení). Prevedení prvků interiéru bude ze skupiny materiálů standardní designové kolekce modelové řady … navazuje specifikace základního materiálového standardu - designu kabiny. ... Výtah je v CHÚC - výtahová klec bude z výrobků třídy reakce na oheň A1 či A2 (dle TZ PBŘ) ... | Výběr konkrétních prvků ze standardní designové kolekce bude ev. upřesněn po výběru dodavatele technologie / detailní výběr prvků dle vzorníku provede investor v předvýrobní etapě.
Strop kabiny a osvětlení | Přímé osvětlení, liniové úsporné LED osvětlení Strop: broušená nerezová ocel … | … broušená nerezová ocel = referenční základní materiálový standard
Návrh řešení - základní designové principy - strop kabiny a osvětlení. |  | … požadovaný standard osvětlení = úsporné LED osvětlení … ilustrativní obrázek = počet světel a tvar nebo panelů osvětlení se může lišit podle velikosti a tvaru kabiny a standardu výrobce | … varianta / bodové LED
Stěny kabiny | Boční stěny: - standard broušená nerezová ocel - vertikální panely …
Čelní stěna kabiny | Čelní stěny: - standard broušená nerezová ocel - vertikální panely …
Návrh řešení - základní designové principy - stěny. | … orientační pohled na boční stěnu (svislé panely) | … centrální čtyřdílné dveře
… stěny s madlem a ochrannými nerez svodidly ve třech úrovních … u podlahy okopový plech … alternativní řešení (široké "svodidlo", nerez brus)
Podlaha kabiny | Materiál: podlahovina - vinylová podlaha bezpečnostní vysoce zátěžové PVC (výběr dle vzorníku provede investor / architekt v předvýrobní etapě) / průmyslová podlahová krytina zátěžová / s vysoce odolným povrchem, probarvená v celé nášlapné tloušťce, dobře čistitelná, nesmekavá – protiskluzová úprava, otěruvzdorná, zdravotně nezávadná, odolná vůči pochozímu i kolovému provozu ... zátěžová hybridní vinylová podlaha - odstín tmavě šedá / zátěžová hybridní vinylová povlaková podlaha v roli o tl. 2 mm / rubová vrstva z recyklovaného vinylu, výztuha ze skelné sítě / kalandrovaná nášlapná vrstva probarvená v celé tloušťce tvořená kusy čistého vinylu bez plniv / UV tvrzená polyuretanová povrchová úprava nevyžadující aplikaci ochranných emulzí s přísadou bránící šíření mikroorganizmů / tl. nášlapné vrstvy min. 1 mm / třída zátěže 34/43 / součinitel smykového tření minimálně 0,5 / kluznost za mokra R10 / třída reakce na oheň – klasifikace Bfl-s1 - dle ČSN EN 13501-1 / TVOC po 28 dnech < 10μg/m3 dle ISO 16000-6 / bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH) ... | Dle TZ PBŘ je specifikováno: - u podlahové krytiny (nášlapná vrstva) činí požadavek na třídu reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 Afl až Cfl - dodavatel musí prokázat splnění uvedeného parametru pro použité podlahoviny - Na CHÚC z hořlavých hmot smí být pouze madlo zábradlí, jiné hořlavé povrchové úpravy zde nejsou povoleny a podlaha na CHÚC musí vyhovovat meznímu přípustnému parametru Cfl-s1 dle ČSN EN 13501-1 ... ... odstín musí být vyvzorkován a schválen | Altro ClassicTM 25 a Altro AtlasTM 40 / Altro X25/X40 bezpečnostní podlahovina … Třída Bfl s1 > 8 kW/m2 Vyhovuje (EN 13501–1) … např. ALTRO X40 (výběr dle vzorníku provede investor v předvýrobní etapě) / průmyslová podlahová krytina zátěžová / s vysoce odolným povrchem, probarvená v celé tloušťce – tl. 4 mm, dobře čistitelná, nesmekavá – protiskluzová úprava, otěruvzdorná, zdravotně nezávadná, odolná vůči pochozímu i kolovému provozu, antistatická | součinitel smykového tření nejméně 0,5 | ČSN 74 4505 Podlahy
Zrcadlo | Ano … čiré …
Plná šířka / nad madlem …
Umístění: na zadní stěně …
Návrh řešení - základní designové principy - zrcadlo.
Madlo | Umístění: na bočních stěnách a zadní stěně …
| Provedení: - trubkový profil - zakulacené uzavřené zakončení … | … řešení dle ČSN EN 81-70
Materiál: broušená nerezová ocel …
Návrh řešení - základní designové principy - madlo.
Nárazové lišty | Ano - ochranný nerezový profil ve třech úrovních - na zadní stěně a na obou bočních stěnách … | … ideový obrázek a alternativa viz obrázky stěn
Sklopné sedátko | Ano - umístění dle ČSN EN 81-70 a vyhlášky 398/2009 Sb. … | … provedení kabiny dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a navazující normy …
Materiál: broušená nerezová ocel …
Informační rámeček | Ano …
Materiál: broušená nerezová ocel / polykarbonát …
Návrh řešení - základní designové principy - informační rámeček. |  | … cca 600 x 400 mm … 2 ks
Okopový plech | Ano …
Materiál: broušená nerezová ocel …
Návrh řešení - základní designové principy - okop. plech.
Ovládací a signalizační prvky v kabině | Ovládací a signalizační kabinový panel Standard: broušený nerez / LCD - informační displej … | displej - standardní funkce (signalizace směru jízdy, polohy kabiny, přetížení, nouzové funkce - evakuace, status výtahu (porucha, jízda, stop, … ), apod. …
Výška panelu: částečná výška (nad madlem nebo ochranou stěnovou lištou) …
Počet panelů: … 1 (neprůchozí výtah) …
Materiál krycí desky informačního panelu: broušená nerezová ocel / displej (polykarbonát) …
| Tlačítka: hranatá nebo kulatá / kovová - konfigurace dle ŘS výtahu (simplex) - kovové tlačítkové ovladače s indikací volby (antivandal) … | (obrázky jsou ilustrativní, počet a rozmístění tlačítek závisí na konkrétní konfiguraci a systému řízení) …
| Požárně-evakuační řízení … | … provoz na normální síť a NZE
Ovládací tlačítka (dle konfigurace a systému řízení) …
Tlačítko pro zavření dveří …
Tlačítko pro otevření dveří …
| Tlačítko pro prodloužení času otevření dveří … | … prodloužení času nakládky, postupnou nakládku, vykládku, apod. …
Tlačítko alarm - Obousměrný komunikátor pro nouzové volání (dálková signalizace nouzového podle ČSN EN 81-28) …
| Klíčkový ovladač … | požární (evakuační) jízda
| Klíčkový ovladač … | servisní jízda - servis, úklid, stěhování
Návrh řešení - základní designové principy - ovládací prvky v kabině (panel). |  | … klíčkový spínač - servis, úklid, stěhování … požární spínač … alarm
Dveře
Rozměry dveří | 1400 mm vnitřní šírka x 2100 mm vnitřní výška …
Typ dveří | Čtyřpanelové, centrální …
Provedení | Standard - dveře v těžkém provedení - pojezd manipulační techniky (paletové vozíky, lůžka, transportní lehátka, servis technologií, ...) …
Bezpečnost | Bezpečnostní prvky dveří …
| Světelná clona / celoplošná závora | Pomocí senzorových paprsků se detekuje prostor dveří a zabrání se jejich uzavření v případě, že se ve vstupu stále nalézá osoba nebo předmět. …
| Omezovač zavírající síly | Zabezpečovací zařízení proti úrazu automaticky zavíranými dveřmi …
… celoplošná závora
Kabinové dveře | Provedení: standardní dveře … | Standard: broušená nerezová ocel
Typ prahu kabinových dveří | Typ: dle standardu výrobce - zesílené provedení …
Materiál prahu kabinových dveří | Materiál: dural | nebo nerez
Šachetní dveře | Provedení: standardní dveře s rámem … | Rám - standard: broušená nerezová ocel
Signalizační a ovládací panely - na rámu ... Dodavatele technologie provede osazení dveří, mezery mezi vnitřní stěnou a rámem budou zakryty nerez plechem. ... Stavba provede stavební, resp. protipožární začištění otvoru (zazdění, resp. zatmelení spár), vč. prahu a nadpraží - zatěsnění okolo dveří a ev. navazující úpravu nástupiště (portálu) dle arch. řešení nástupiště (ochrana rohů, obklady, apod.). ...
Materiál: broušená nerezová ocel …
| Požární odolnost: není požadována … | … dveře netvoří hranici PÚ s definovanou PO (šachta součástí CHÚC) | … ev. dveře s rozvaděčem tvoří hranici PÚ s definovanou PO (všechny šachty tvoří samostatný požární úsek)
Kotvení dveří: na hmoždinky (betonová šachta) …
Návrh řešení - základní designové principy - šachetní dveře - signalizace / ovládání. | … čtyřpanelové dveře / ovládání a signalizace na rámu (ochranný portál se nepředpokládá, resp. není dodávkou výtahu)
Typ prahu šachetních dveří | Typ: dle standardu výrobce - zesílené provedení …
Materiál prahu šachetních dveří | Materiál: dural … | nebo nerez
Návrh řešení - základní designové principy - prahy. | … ideový obrázek / bodové zatížení cca 1200 kg
Ovládací a signalizační prvky v nástupištích | Přivolávač v nástupišti:
| Typ přivolávače: - standardní přivolávací ovládací jednotka - konfigurace dle ŘS výtahu (simplex) … | … provedení: hlavní stanice / ostatní stanice … provedení ve standardu výrobce … kovové tlačítkové ovladače v nástupištích s indikací volby (antivandal) … hlavní stanice klíčkový ovladač (požární) …
Provedení / umístění: - ovládací jednotka pro montáž na rámu dveří (zapuštěná) …
Základní materiálový standard krycí desky: broušená nerezová ocel …
Signalizace v nástupišti:
| Typ signalizace: - standardní signalizační jednotka - signalizační jednotka pro montáž na rámu dveří (zapuštěná) … | … provedení: hlavní stanice / ostatní stanice … provedení ve standardu výrobce …
Provedení / umístění: - signalizační jednotka pro povrchovou montáž na rámu dveří (zapuštěná)
| Základní materiálový standard krycí desky: broušená nerezová ocel … |  |  | … toto již neplatí - stará norma 81-73
| Doplňové funkce: - určená stanice = 1.NP objektu - evakuační výtah - provedení ovládání a signaliace podle ČSN 27 4014 - štítkování dle ČSN 27 4014, resp. vyhlášky č. 23/2008 Sb. (evakuační výtah) ... |  | … navazuje standardní štítkování dle ČSN EN 81-73, čl. 5.1.3 , resp. 23/2008 Sb. … výtahy musí být označeny bezpečnostním značením dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., resp. ČSN EN 81-73 a to pro variantu – neevakuační výtah = vnější doplňkové označení výtahů bude provedeno dle norem, požárních předpisů a požadavků PBŘ stavby. | 5.1.3 Značka zákazu jízdy V blízkosti výtahu musí být umístěna zákazová značka podle ISO 3864-1:2002 tak, aby byla snadno ve stanicích viditelná. Velikost této značky musí být nejméně 50 mm a grafická značka musí být provedena tak, jak je na obrázku 1.
Návrh řešení - základní designové principy - ovládací a signaliační prvky na nástupišti. | … signalizace směru a polohy na všech nástupištích … | … ovládání … hlavní stanice klíčkový ovladač (požární) | 4.7 Řídicí systémy výtahů určených pro přednostní řízení oprávněnou osobou při evakuaci 4.7.1 Spínač přepínající normální řízení výtahu na řízení umožňující přednostní řízení při evakuaci oprávněnou osobou musí být umístěn na nástupišti s ovládacím zařízením stanoveném projektovou dokumentací. Spínač musí být ovládán pomocí speciálního klíče, který je umístěn ve vzdálenosti do 2 m od vstupu do evakuačního výtahu. Spínač a speciální klíč musí být zřetelně označeny. Další speciální klíč může být umístěn i na jiném vhodném místě, např. pro potřeby jednotky požární ochrany po příjezdu na místo zásahu uložením do klíčového trezoru požární ochrany (KTPO). Pro zahájení evakuačního provozu může být použito i jiného vnějšího impulsu. 4.7.2 Ovládání přednostního řízení v kleci evakuačního výtahu oprávněnou osobou musí probíhat rovněž pomocí speciálního klíče, jehož aktivní poloha musí být označena nebo signalizována. Návrat evakuačního výtahu do původního provozního režimu může nastat pouze na základě dalšího vnějšího zásahu (pomocí klíče nebo impulsu). | 5.3.8 Pro označení, že výtah nemůže být používán, se musí umístit značka „Zákaz vstupu“ (viz obrázek 2, značka C 1a), jak je uvedeno ve „Smlouvě o silničních značkách a nápisech“ (Vídeň 8.11.1968) v určené stanici/stanicích, která se aktivuje elektricky, když je klec v určené stanici. Její minimální výška musí být 25 mm v určené stanici a 50 mm jako samostatně umístěná značka.
Doplňky systému řízení výtahu
Funkce | Zvonek alarmu … ALARM na kabině (houkačka) Hlasový modul - hlásič pater v kabině …
Automatické dorovnávání polohy kabiny v stanici …
Před-otevírání dveří …
Nouzové osvětlení kabiny …
Signalizace přetížení …
| Příprava pro napájení z NZE … | Výtah bude v případě výpadku napájení z běžné sítě napájen z NZE - dieselagregát …
| Příprava na signál o požárním poplachu, po signálu EPS dojezd do stanovené stanice - dveře otevřené / automatický přechod do evakuačního režimu / požárně-evakuační řízení dle ČSN 27 4014 … Dle TZ PBŘ musí výtah v případě ohrožení objektu požárem umožnit dále sjetí klece do 1.NP přivoláním pomocí klíčového spínače ... | Dojezd do stanovené stanice = výtah musí zůstat vyřazen z normálního provozu a být připraven pro evakuaci pomocí zvláštního ovládání výtahové klece - tuto činnost budou zajišťovat pověřené odpovědné osoby … | Požár - řízení dle ČSN 27 4014 a ČSN EN 81-73 - v předvýrobní etapě ověřit požadavky PBŘ (např. požadavek na ev. uzavření dveří po dojezdu výtahu na signál EPS) …
Nouzový intercom mezi kabinou a rozváděčem výtahu …
| Obousměrné komunikační zařízení v kabině výtahu (dálkový ALARM) … | Komunikace - tel. přípojka, zásuvka strukturované sítě dodávkou stavby (analogová linka).
| Zámek automatických dveří, mechanický zámek se zařízením nouzového otevření … | … nepředpokládá se stavební doplňování čelní stěny … splnění bezp. předpisů zajístí dodavatel technologie (v případě potřeby bude osazena dveřní uzávěra - mechanicky zajišťované dveře) …
| Příprava pro reproduktor v kabině … | Příprava kabeláže v šachtě / reproduktor není součástí dodávky výtahu - ev. dodá stavba (příprava) … Objekt bude vybaven evak. sirénami. …
| Příprava pro IP kameru v kabině Příprava pro čtečku v kabině … | Příprava kabeláže v šachtě pro ev. možnost doplnění / čtečka a kamerový systém v kabině se nepředpokládá (příprava) …
Ventilátor / automatický …
| Bezhalogenové kabely … |  | Bezhalogenové kabely
| Elektroinstlace v šachtě - osvětlení šachty výtahu, servisní zásuvky, vypínače, … bezhalogenové kabely. … | Provedení elektroinstalace v šachtě (osvětlení, zásuvky) dle kodexu požární norem ČSN 73 08xx (standard jako pro prostor CHÚC - třída reakce na oheň B2ca,s1,d0). ...
Filtr elektromagnetického odrušení podle ČSN EN 12015 …
| Vzdálený monitoring Hlášení poruchy - 5 x bezpotenciálový výstup v rozváděči výtahu … | Více viz TZ
Komplexní vybavení výtahu odpovídající vyhlášce č. 398/2009 Sb. a normě - sedátko, Brailovo a reliefní písmo, zvýraznění hlavní stanice na kabinovém table, světelná clona klec. dveří, digitální ukazatel v kleci, zvuková signalizace v kabině, zvuková signalizace na nástupištích, akustický hlásič pater, gong, indukční smyčka, madlo, zrcadlo a protiskluzová podlaha, ... ...
Pohon
Specifikace pohonu | Standard - pohon bezpřevodový s třífázovým synchronním motorem a integrovaným, oděru vzdorným trakčním kotoučem / řídicí systém s plynulým zrychlením a zpomalením a přesným vyrovnáním kabiny v nástupišti | … trakční výtah bez strojovny, stroj umístěn pod stropem šachty - elektrický lanový pohon s výtahovým strojem s plynulou regulací frekvenčním měničem / plynulé zrychlení a zpomalení / přesné vyrovnání kabiny v nástupišti (automatické dorovnávání - přesnost zastavení ~ ± 5 mm) / filtrace vlivu frekv. měniče na síť ...
Výkon motoru | … ve standardu výrobce dle nosnosti a rychlosti výtahu
Počet startů | 180 / hodina
Jmenovitý proud | … ve standardu výrobce dle výkonu motoru
Záběrový proud | … ve standardu výrobce dle výkonu motoru
Přívod proudu k pohonu | 3 x 400 V, 50 Hz | Všechny výtahy v objektu budou připojeny na síť zálohovanou NZE (diesel) …
Přívod proudu pro osvetlení kabiny | ne | … odbočením před hl. vypínačem (samostatná přípojka 230 V se nepředpokládá) …
Umístnění pohonu | Pohonná jednotka umístěná v horní části výtahové šachty, na straně vyvažovacího závaží, uchycená na vodítku (vodítkách) a izolovaná proti hluku (antivibrační podložky). …
Řídicí systém
Princip řídícího systému | Simplex. … Jednosměrný sběrný systém směrem dolů (řízení se sběrem směrem do hlavní stanice). ...
Servisní panel pro údržbu a nouzové vyproštění (rozvaděč výtahu) | Umístění: - rozvaděč (servisní panel) bude umístěn v nejvyšší stanici v samostatné technické místnosti A.5.02 (vedle šachty) / rozvaděč bude mít požadovanou požární odolnost nebo bude po montáži obložen protipožárním SDK EI30 DP1 a přístup k rozvaděči bude uzavřen protipožárními dvířky EI30 DP1-Sm (kouřotěsné provedení) - prostup kabeláže do šachty bude protipožárně kouřotěsně zatmelen (EI30) / protipožární úpravy provede po montáži technologie stavba ... Materiálový standard skříně: - ocel / nástřik … Rozvaděče musí být označeny bezpečnostními tabulkami dle požadavků příslušných norem a vyhlášky č.246/2001 Sb. ... | Ovládací prvky určené pro údržbu výtahu a případný vyprošťovací zásah - rozvaděč / servisní panel je uzamčen a přístup má pouze oprávněná osoba / přístup k servisnímu panelu musí být umožněn kdykoliv během celé provozní doby výtahu.
Proces nouzového volání
Obousměrný komunikátor | Obousměrný komunikátor pro nouzové volání. | Hlasové spojení na centrum - nepřetržitou službu pro vyproštění - je aktivováno stisknutím tlačítka. …
Hluk
| Predpokladaný max. hluk v šachtě = < 65 dB(A) Nástupiště = < 50-55 dB(A) … hluk 1 m pred dveřmi v najvyšší stanici. … | Více viz TZ
Energetická úspornost
Výtah v energeticky úsporném provedení - energeticky účinný stand-by režim - úsporné osvětlení, automatický přechod do režimu s nízkou spotřebou ...
Poznámky
V předvýrobní etapě dodavatel ověří všechny požadavky požární ochrany (odolnost dveří, odolnost dvířek rozvaděče, typ přípustné kabeláže, utěsnění prostupů, funkce po vyhlášení požáru - výtah je evakuační, apod.) …
V předvýrobní etapě dodavatel provede zaměření šachty a provede koordinaci se stavbou a navazujícími subsystémy (elektroinstalace, MaR, ...), ev. ověří jiné specifické požadavky investora ve vazbě na bezpečnostní standardy stavby nebo areálu nemocnice. …
Prostředí v šachtě a v nástupištích: - normální dle ČSN 33 2000-5-51 - s ohledem na ČSN EN 81-20 požadovaná provozní teplota + 5º až + 40º, větrání dle ČSN EN 81-20 (přirozené). …
Šachta a definované přípojky - dodávka stavba (stavební připravenost bude provedena dle dílenské dokumentace výrobce zařízení, resp. RD). …

## LFT - V4
Technické specifikace zařízení | Základní technické údaje | Poznámky | Netisknout - není součástí PD - prac. poznámky nebo k dořešení
.
Výtahy
Název zařízení | Osobo-nákladní výtah
Objekt / stavba | NOVOSTAVBA PAVILONU "A" (STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)
Základní technické údaje
Produkt / zařízení | Výtah V4 …
Provedení | Osobo-nákladní výtah - elektrický lanový s výtahovým strojem s plynulou regulací frekvenčním měničem …
| Osobo-nákladní výtah, třída výtahu - výtah třídy IV = výtahy určené především pro dopravu nákladu, který je doprovázen osobami - obsluha / výtah s možností dopravy osob (zdravotnický personál), dopravy nákladu (ruční manipulační vozíky a kontejnery, úklidové stroje a vozíky). ... | Neevakuační provedení, řízení dle ČSN EN 81-73 (Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů. Část 73: Funkce výtahů při požáru). …
Provozní podmínky | Provedení pro: - umístění v neveřejné části objektu - přeprava personálu - přeprava nákladu při zásobování - manipulace bude prováděna ručně a nebo standardními manipulačními prostředky - ručně vedený paletový vozík, plošinový vozík, rudl, kontejner na kolečkách, apod. = konstrukce kabiny, prahů dveří, apod. musí být provedena s odpovídající odolností pro uvažovaný provoz a pojezd manipulačních prostředků = prahy a podlaha s odolností kolovému tlaku od nízkozdvižného paletového vozíku s nákladem, stěny s protinárazovými prvky ... - výtahová šachta je samostatným požárním úsekem (dveře EW15DP1 / kabina z výrobků třídy reakce na oheň min. dle normových hodnot) - rozvaděč (servisní panel) bude umístěn v nejvyšší stanici vedle rámu dveří / prostup kabeláže do šachty bude protipožárně kouřotěsně zatmelen ... | … transport palet do skladu, hemodialýza 3.NP (transport palet cca do 1000 kg), sklady 1.PP
Standard | Základní materiálový standard: - nerez + prvky dle navazující specifikace - výtahová kabina standardní nepohledové provedení do ŽB šachty …
Popis vertikály | V4 (označení výtahu ve výkresech a PD)
Jmenovitá nosnost Počet osob | 2000 kg
26 osob
Jmenovitá rychlost | 1,0 m/s
… stroj s frekvenčním měničem, plynulý rozjezd / brždění, automatické dorovnávání polohy kabiny ve stanici …
Zdvih | 4,0 m |  |  |  | 3.8 | 5 | 19
| … 1.PP / 1.NP |  |  |  | 3.8 | 4 | 15.2
| … konstrukční výška podlaží 4,0 m |  |  |  | 3.8 | 3 | 11.4
Počet stanic / nástupišť | … 2/2 |  |  |  | 3.8 | 2 | 7.6
| … neprůchozí provedení nástupišť |  |  |  | 3.8 | 1 | 3.8
[5 empty] | -3.8 | 0 | 0
Označení stanic / hlavní stanice | … hlavní stanice … 1.NP … určená stanice (PBŘ) … 1.NP … systém značení stanic bude ověřen ve fázi zpracování dílenské dokumentace dle koncepce orientačního systému budovy a zvyklostí v areálu ONJ … | … např. S (-1) / 1
Zohledněné normy a předpisy | Provedení a montáž výtahu bude v souladu s bezpečnostními předpisy pro konstrukci a montáž výtahů, podle ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50 a související legislativy a souvisejících norem. Další normy a předpisy týkající se této konkrétní specifikace jsou následující: | ČSN EN 81-20 / ČSN EN 81-50. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent. ...
| - ČSN EN 81-73 v platném znění. Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů. Část 73: Funkce výtahů při požáru … |  | - ČSN EN 81-73 v platném znění. Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů. Část 73: Funkce výtahů při požáru | … nová norma - zatím jen v angličtině !
| - ČSN EN 81-28 v platném znění. Bezpečnostní pravidla pro konstrukci a montáž výtahů. Výtahy pro přepravu osob a nákladu. Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů. … | Komunikace - tel. přípojka, zásuvka strukturované sítě dodávkou stavby (Dálková signalizace nouzového volání podle ČSN EN 81-28).
- ČSN EN 81-70 v platném znění. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace …
- ČSN EN 81-58 v platném znění. Bezpečnostní pravidla pro konstrukci a montáž výtahů. Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří …
ČSN 27 4210 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách …
|  |  | Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění. … | Požadavky na značení, požadavky na optickou, akustickou a hlasovou signalizaci, požadavky na provedení a umístění ovladačů výtahu a požadavky na zařízení v kleci výtahu dále stanoví přísluné normové hodnoty. …
Nařízení vlády ČR č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent. …
Nařízení vlády ČR č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh …
Nařízení vlády ČR 176/2008 Sb. v platném znění o technických požadavcích na strojní zařízení …
Zařízení musí komplexně odpovídat platné legislativě, požadavkům souvisejících českých technických norem, zákonům a vyhláškám, které se vztahují k dodávce, resp. provozu zařízení. …
Šachta
Rozměry šachty | 2400 x 3100 mm / v 1.NP 2400 x 3150 mm
Hloubka prohlubně | 1200 mm
Horní přejezd | 4000 mm | min. přejezd specifikován po spodní hranu montážních ok nebo nosníků …
Provedení šachty | Šachta betonová | Provedení šachty, úprava dveřních otvorů, vč. kotevních a montážních prvků, apod. bude detailně řešeno v rámci dílenské dokumentace / stavební řešení bude ev. upraveno v předvýrobní fázi dle dokumentace konkrétního dodavatele (výrobce) technologie = ve fázi přípravy stavby po výběru dodavatele technologie nutno ověřit dodavatelem stavby veškeré požadavky stanoveného dodavatele technologie (výtahu) na stavební připravenost, vč. přípravy subsystémů TZB ...
Mechanické komponenty
Vyvažovací závaží | Standardní vyvažovací závaží s kluznými vodícími čelistmi pro vyrovnání hmotnosti kabiny a cca poloviny jmenovité nosnosti. Podchozí prostory pod vyvažovacím závažím (pod prohlubní výtahové šachty) nejsou povoleny bez dalších bezpečnostních opatření. …
Provedení výtahu navrženo s protiváhou na straně …
Zachycovač na protiváze | … pod šachtou nejsou přístupné prostory …
Vodítka a příslušenství | Standardní vodítka (speciální za studena tažené profily opatřené odpovídajícími kotevními prvky / konzole vodítek jsou připevněny k betonové stěně nebo ke kotvám, které se instalují na stavbě / kotvení přes hmoždinky do ŽB konstrukce šachty …
Nosné prostředky | Nosné prostředky ve standardu výrobce zařízení (standardní ocelová lana, plochá lana, …). Nosné prostředky kabiny a vyvažovacího závaží v odpovídající kvalitě a ve shodě s příslušnými bezpečnostními normami. …
Ostatní | Žebřík do prohlubně - dodávka technologie. …
Kabina
Vnitřní rozměry kabiny | 1500 mm - šířka kabiny 2700 mm - hloubka kabiny 2300 mm - výška kabiny … | … konstrukční rozměry … výška podhledu 2200 mm
Kontrukce kabiny | Rám kabiny ocelový, z oceli odolné proti mechanickému namáhání a opatřený certifikovanými zachycovači. Svislý pohyb po vodítkách je umožněn vodícími čelistmi. Pro přirozenou ventilaci slouží otvory ve spodní části vstupu do kabiny. … | Pro nucenou ventilaci slouží automatický ventilátor.
Kabina bude navržena jako neprůchozí. ...
Vnitřní vybavení | Designová kolekce ve standardu výrobce (standardní vybavení). Prevedení prvků interiéru bude ze skupiny materiálů standardní designové kolekce modelové řady … navazuje specifikace základního materiálového standardu - designu kabiny. ... Výtah není v CHÚC - kabina z výrobků třídy reakce na oheň min. dle normových hodnot ... | Výběr konkrétních prvků ze standardní designové kolekce bude ev. upřesněn po výběru dodavatele technologie / detailní výběr prvků dle vzorníku provede investor v předvýrobní etapě.
Strop kabiny a osvětlení | Přímé osvětlení, liniové úsporné LED osvětlení Strop: broušená nerezová ocel … | … broušená nerezová ocel = referenční základní materiálový standard
Návrh řešení - základní designové principy - strop kabiny a osvětlení. |  | … požadovaný standard osvětlení = úsporné LED osvětlení … ilustrativní obrázek = počet světel a tvar nebo panelů osvětlení se může lišit podle velikosti a tvaru kabiny a standardu výrobce | … varianta / bodové LED
Stěny kabiny | Boční stěny: - standard broušená nerezová ocel - vertikální panely …
Čelní stěna kabiny | Čelní stěny: - standard broušená nerezová ocel - vertikální panely …
Návrh řešení - základní designové principy - stěny. | … orientační pohled na boční stěnu (svislé panely) | … centrální čtyřdílné dveře
… stěny s madlem a ochrannými nerez svodidly ve třech úrovních … u podlahy okopový plech … alternativní řešení (široké "svodidlo", nerez brus)
Podlaha kabiny | Materiál: podlahovina - vinylová podlaha bezpečnostní vysoce zátěžové PVC (výběr dle vzorníku provede investor / architekt v předvýrobní etapě) / průmyslová podlahová krytina zátěžová / s vysoce odolným povrchem, probarvená v celé nášlapné tloušťce, dobře čistitelná, nesmekavá – protiskluzová úprava, otěruvzdorná, zdravotně nezávadná, odolná vůči pochozímu i kolovému provozu ... zátěžová hybridní vinylová podlaha - odstín tmavě šedá / zátěžová hybridní vinylová povlaková podlaha v roli o tl. 2 mm / rubová vrstva z recyklovaného vinylu, výztuha ze skelné sítě / kalandrovaná nášlapná vrstva probarvená v celé tloušťce tvořená kusy čistého vinylu bez plniv / UV tvrzená polyuretanová povrchová úprava nevyžadující aplikaci ochranných emulzí s přísadou bránící šíření mikroorganizmů / tl. nášlapné vrstvy min. 1 mm / třída zátěže 34/43 / součinitel smykového tření minimálně 0,5 / kluznost za mokra R10 / třída reakce na oheň – klasifikace Bfl-s1 - dle ČSN EN 13501-1 / TVOC po 28 dnech < 10μg/m3 dle ISO 16000-6 / bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH) ... | Dle TZ PBŘ je specifikováno: - u podlahové krytiny (nášlapná vrstva) činí požadavek na třídu reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 Afl až Cfl - dodavatel musí prokázat splnění uvedeného parametru pro použité podlahoviny - Na CHÚC z hořlavých hmot smí být pouze madlo zábradlí, jiné hořlavé povrchové úpravy zde nejsou povoleny a podlaha na CHÚC musí vyhovovat meznímu přípustnému parametru Cfl-s1 dle ČSN EN 13501-1 ... ... odstín musí být vyvzorkován a schválen | Altro ClassicTM 25 a Altro AtlasTM 40 / Altro X25/X40 bezpečnostní podlahovina … Třída Bfl s1 > 8 kW/m2 Vyhovuje (EN 13501–1) … např. ALTRO X40 (výběr dle vzorníku provede investor v předvýrobní etapě) / průmyslová podlahová krytina zátěžová / s vysoce odolným povrchem, probarvená v celé tloušťce – tl. 4 mm, dobře čistitelná, nesmekavá – protiskluzová úprava, otěruvzdorná, zdravotně nezávadná, odolná vůči pochozímu i kolovému provozu, antistatická | součinitel smykového tření nejméně 0,5 (398/2009) … ??? | ČSN 74 4505 Podlahy 6/2003 Sb. / VYHLÁKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb ČSN 74 4505 / ČSN 74 4507 ČSN EN ISO 14 122-2 čl. 4.2.4.6 ... starší vyhláška stanovila pro veřejnost přímo min. součinitel smykového tření na 0,6 (137/1998) // v 268/2009 je odkaz na normu ... ... R10 / 11 / 12 34/43 ??? ... Třída zátěže Použití 21-23 bytová výstavba 31-34 komerční výstavba 41-43 průmyslová oblast (podlahovina vhodná pro lehký průmysl )
Zrcadlo | Ne … …
… …
... …
Madlo | Umístění: na bočních stěnách a zadní stěně …
Provedení: - trubkový profil - zakulacené uzavřené zakončení …
Materiál: broušená nerezová ocel …
Návrh řešení - základní designové principy - madlo.
Nárazové lišty | Ano - ochranný nerezový profil ve třech úrovních - na zadní stěně a na obou bočních stěnách … | … ideový obrázek a alternativa viz obrázky stěn
Sklopné sedátko | Ne ... …
... …
Informační rámeček | Ne …
... …
Okopový plech | Ano …
Materiál: broušená nerezová ocel …
Návrh řešení - základní designové principy - okop. plech.
Ovládací a signalizační prvky v kabině | Ovládací a signalizační kabinový panel Standard: broušený nerez / LCD - informační displej … | displej - standardní funkce (signalizace směru jízdy, polohy kabiny, přetížení, nouzové funkce - evakuace, status výtahu (porucha, jízda, stop, … ), apod. …
Výška panelu: částečná výška (nad madlem nebo ochranou stěnovou lištou) …
Počet panelů: … 1 (neprůchozí výtah) …
Materiál krycí desky informačního panelu: broušená nerezová ocel / displej (polykarbonát) …
| Tlačítka: hranatá nebo kulatá / kovová - konfigurace dle ŘS výtahu (simplex) - kovové tlačítkové ovladače s indikací volby (antivandal) … | (obrázky jsou ilustrativní, počet a rozmístění tlačítek závisí na konkrétní konfiguraci a systému řízení) …
| Provoz na nouzový zdroj při výpadku sítě … | … provoz na normální síť a NZE | Požárně-evakuační řízení
Ovládací tlačítka (dle konfigurace a systému řízení) …
Tlačítko pro zavření dveří …
Tlačítko pro otevření dveří …
| Tlačítko pro prodloužení času otevření dveří … | … prodloužení času nakládky, postupnou nakládku, vykládku, apod. …
Tlačítko alarm - Obousměrný komunikátor pro nouzové volání (dálková signalizace nouzového podle ČSN EN 81-28) …
... …
| Klíčkový ovladač … | servisní jízda - servis, úklid, stěhování
Návrh řešení - základní designové principy - ovládací prvky v kabině (panel). |  | … klíčkový spínač - servis, úklid, stěhování … … alarm
Dveře
Rozměry dveří | 1400 mm vnitřní šírka x 2100 mm vnitřní výška …
Typ dveří | Čtyřpanelové, centrální …
Provedení | Standard - dveře v těžkém provedení - pojezd manipulační techniky (paletové vozíky, lůžka, transportní lehátka, servis technologií, ...) … | … v běžném provozu se zde pohyb lůžek s pacienty nepředpokládá
Bezpečnost | Bezpečnostní prvky dveří …
| Světelná clona / celoplošná závora | Pomocí senzorových paprsků se detekuje prostor dveří a zabrání se jejich uzavření v případě, že se ve vstupu stále nalézá osoba nebo předmět. …
| Omezovač zavírající síly | Zabezpečovací zařízení proti úrazu automaticky zavíranými dveřmi …
… celoplošná závora
Kabinové dveře | Provedení: standardní dveře … | Standard: broušená nerezová ocel
Typ prahu kabinových dveří | Typ: dle standardu výrobce - zesílené provedení …
Materiál prahu kabinových dveří | Materiál: dural | nebo nerez
Šachetní dveře | Provedení: standardní dveře s rámem … | Rám - standard: broušená nerezová ocel
Signalizační a ovládací panely - na rámu ... Dodavatele technologie provede osazení dveří, mezery mezi vnitřní stěnou a rámem budou zakryty nerez plechem. ... Stavba provede stavební, resp. protipožární začištění otvoru (zazdění, resp. zatmelení spár), vč. prahu a nadpraží - zatěsnění okolo dveří a ev. navazující úpravu nástupiště (portálu) dle arch. řešení nástupiště (ochrana rohů, obklady, apod.). ...
Materiál: broušená nerezová ocel …
| Požární odolnost: požadována EW15DP1 … | … dveře tvoří hranici PÚ s definovanou PO … dveře s rozvaděčem tvoří hranici PÚ s definovanou PO (šachta tvoří samostatný požární úsek) … | … dveře s rozvaděčem tvoří hranici PÚ s definovanou PO (šachta tvoří samostatný požární úsek)
Kotvení dveří: na hmoždinky (betonová šachta) …
Návrh řešení - základní designové principy - šachetní dveře - signalizace / ovládání. | … čtyřpanelové dveře / ovládání a signalizace na rámu (ochranný portál se nepředpokládá, resp. není dodávkou výtahu)
Typ prahu šachetních dveří | Typ: dle standardu výrobce - zesílené provedení …
Materiál prahu šachetních dveří | Materiál: dural … | nebo nerez
Návrh řešení - základní designové principy - prahy. | … ideový obrázek / bodové zatížení cca 1200 kg
Ovládací a signalizační prvky v nástupištích | Přivolávač v nástupišti:
| Typ přivolávače: - standardní přivolávací ovládací jednotka - konfigurace dle ŘS výtahu (simplex) … | … provedení: hlavní stanice / ostatní stanice … provedení ve standardu výrobce … kovové tlačítkové ovladače v nástupištích s indikací volby (antivandal) … hlavní stanice klíčkový ovladač (požární - manuální uvedení výtahu mimo provoz) …
Provedení / umístění: - ovládací jednotka pro montáž na rámu dveří (zapuštěná) …
Základní materiálový standard krycí desky: broušená nerezová ocel …
Signalizace v nástupišti:
| Typ signalizace: - standardní signalizační jednotka - signalizační jednotka pro montáž na rámu dveří (zapuštěná) … | … provedení: hlavní stanice / ostatní stanice … provedení ve standardu výrobce …
Provedení / umístění: - signalizační jednotka pro povrchovou montáž na rámu dveří (zapuštěná)
| Základní materiálový standard krycí desky: broušená nerezová ocel … |  |  | … toto již neplatí - stará norma
| Doplňové funkce: - určená stanice = 1.NP objektu - neevakuační výtah - provedení ovládání a signalizace podle ČSN EN 81-73 - štítkování dle ČSN EN 81-73, resp. vyhlášky č. 23/2008 Sb. (evakuační výtah) - ovládání a signalizace v kabině a nástupišti dle ČSN EN 81-73 a ČSN EN 81-20 ... | … značky viz legislativa, resp normy - ČSN EN ISO 7010 (P020 - Nepoužívat výtah v případě požáru) | … navazuje standardní štítkování dle ČSN EN 81-73, čl. 5.1.3 , resp. 23/2008 Sb. … výtahy musí být označeny bezpečnostním značením dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., resp. ČSN EN 81-73 a to pro variantu – neevakuační výtah = vnější doplňkové označení výtahů bude provedeno dle norem, požárních předpisů a požadavků PBŘ stavby. | 5.1.3 Značka zákazu jízdy V blízkosti výtahu musí být umístěna zákazová značka podle ISO 3864-1:2002 tak, aby byla snadno ve stanicích viditelná. Velikost této značky musí být nejméně 50 mm a grafická značka musí být provedena tak, jak je na obrázku 1. | … dle ČSN EN ISO 7010, P020
Návrh řešení - základní designové principy - ovládací a signaliační prvky na nástupišti. | … signalizace směru a polohy na všech nástupištích … | … ovládání … hlavní stanice klíčkový ovladač (požární - manuální uvedení výtahu mimo provoz) | 4.7 Řídicí systémy výtahů určených pro přednostní řízení oprávněnou osobou při evakuaci 4.7.1 Spínač přepínající normální řízení výtahu na řízení umožňující přednostní řízení při evakuaci oprávněnou osobou musí být umístěn na nástupišti s ovládacím zařízením stanoveném projektovou dokumentací. Spínač musí být ovládán pomocí speciálního klíče, který je umístěn ve vzdálenosti do 2 m od vstupu do evakuačního výtahu. Spínač a speciální klíč musí být zřetelně označeny. Další speciální klíč může být umístěn i na jiném vhodném místě, např. pro potřeby jednotky požární ochrany po příjezdu na místo zásahu uložením do klíčového trezoru požární ochrany (KTPO). Pro zahájení evakuačního provozu může být použito i jiného vnějšího impulsu. 4.7.2 Ovládání přednostního řízení v kleci evakuačního výtahu oprávněnou osobou musí probíhat rovněž pomocí speciálního klíče, jehož aktivní poloha musí být označena nebo signalizována. Návrat evakuačního výtahu do původního provozního režimu může nastat pouze na základě dalšího vnějšího zásahu (pomocí klíče nebo impulsu). | 5.3.8 Pro označení, že výtah nemůže být používán, se musí umístit značka „Zákaz vstupu“ (viz obrázek 2, značka C 1a), jak je uvedeno ve „Smlouvě o silničních značkách a nápisech“ (Vídeň 8.11.1968) v určené stanici/stanicích, která se aktivuje elektricky, když je klec v určené stanici. Její minimální výška musí být 25 mm v určené stanici a 50 mm jako samostatně umístěná značka.
Doplňky systému řízení výtahu
Funkce | Zvonek alarmu … ALARM na kabině (houkačka) Hlasový modul - hlásič pater v kabině …
Automatické dorovnávání polohy kabiny v stanici …
Před-otevírání dveří …
Nouzové osvětlení kabiny …
Signalizace přetížení …
| Příprava pro napájení z NZE … | Výtah bude v případě výpadku napájení z běžné sítě napájen z NZE - dieselagregát …
| Příprava na signál o požárním poplachu, po signálu EPS dojezd do stanovené stanice - dveře zavřené / automatický přechod do režimu mimo provoz / ukončení provozu dle ČSN EN 81-73 … Dle TZ PBŘ musí výtah v případě ohrožení objektu požárem umožnit dále sjetí klece do 1.NP přivoláním pomocí klíčového spínače ... | Dojezd do stanovené stanice = výtah musí zůstat vyřazen z normálního provozu … | Požár - řízení dle ČSN 27 4014 a ČSN EN 81-73 - v předvýrobní etapě ověřit požadavky PBŘ (např. požadavek na ev. uzavření dveří po dojezdu výtahu na signál EPS) …
Nouzový intercom mezi kabinou a rozváděčem výtahu …
| Obousměrné komunikační zařízení v kabině výtahu (dálkový ALARM) … | Komunikace - tel. přípojka, zásuvka strukturované sítě dodávkou stavby (analogová linka).
| Zámek automatických dveří, mechanický zámek se zařízením nouzového otevření … | … nepředpokládá se stavební doplňování čelní stěny … splnění bezp. předpisů zajístí dodavatel technologie (v případě potřeby bude osazena dveřní uzávěra - mechanicky zajišťované dveře) …
| Příprava pro reproduktor v kabině … | Příprava kabeláže v šachtě / reproduktor není součástí dodávky výtahu - ev. dodá stavba (příprava) … Objekt bude vybaven evak. sirénami. …
| Příprava pro IP kameru v kabině Příprava pro čtečku v kabině … | Příprava kabeláže v šachtě pro ev. možnost doplnění / čtečka a kamerový systém v kabině se nepředpokládá (příprava) …
Ventilátor / automatický …
... …
| Elektroinstlace v šachtě - osvětlení šachty výtahu, servisní zásuvky, vypínače, … standardní kabeláž / šachta tvoří samostatný požární úsek. … | Provedení elektroinstalace v šachtě (osvětlení, zásuvky) dle kodexu požární norem ČSN 73 08xx (třída reakce na oheň B2ca,s1,d0). ...
Filtr elektromagnetického odrušení podle ČSN EN 12015 …
| Vzdálený monitoring Hlášení poruchy - 5 x bezpotenciálový výstup v rozváděči výtahu … | Více viz TZ
Pohon
Specifikace pohonu | Standard - pohon bezpřevodový s třífázovým synchronním motorem a integrovaným, oděru vzdorným trakčním kotoučem / řídicí systém s plynulým zrychlením a zpomalením a přesným vyrovnáním kabiny v nástupišti | … trakční výtah bez strojovny, stroj umístěn pod stropem šachty - elektrický lanový pohon s výtahovým strojem s plynulou regulací frekvenčním měničem / plynulé zrychlení a zpomalení / přesné vyrovnání kabiny v nástupišti (automatické dorovnávání - přesnost zastavení ~ ± 5 mm) / filtrace vlivu frekv. měniče na síť ...
Výkon motoru | … ve standardu výrobce dle nosnosti a rychlosti výtahu
Počet startů | 120 / hodina
Jmenovitý proud | … ve standardu výrobce dle výkonu motoru
Záběrový proud | … ve standardu výrobce dle výkonu motoru
Přívod proudu k pohonu | 3 x 400 V, 50 Hz | Všechny výtahy v objektu budou připojeny na síť zálohovanou NZE (diesel) …
Přívod proudu pro osvetlení kabiny | ne | … odbočením před hl. vypínačem (samostatná přípojka 230 V se nepředpokládá) …
Umístnění pohonu | Pohonná jednotka umístěná v horní části výtahové šachty, na straně vyvažovacího závaží, uchycená na vodítku (vodítkách) a izolovaná proti hluku (antivibrační podložky). …
Řídicí systém
Princip řídícího systému | Simplex. …
Servisní panel pro údržbu a nouzové vyproštění (rozvaděč výtahu) | Umístění: - rozvaděč (servisní panel) bude umístěn v nejvyšší stanici vedle rámu dveří / prostup kabeláže do šachty bude protipožárně kouřotěsně zatmelen / dveře s rozvaděčem tvoří hranici PÚ s definovanou PO (šachta tvoří samostatný požární úsek) ... Materiálový standard skříně: - broušený nerez (rozvaděč v materiálovém standardu dveří a rámu dveří … Rozvaděče musí být označeny bezpečnostními tabulkami dle požadavků příslušných norem a vyhlášky č.246/2001 Sb. ... | Ovládací prvky určené pro údržbu výtahu a případný vyprošťovací zásah - rozvaděč / servisní panel je uzamčen a přístup má pouze oprávněná osoba / přístup k servisnímu panelu musí být umožněn kdykoliv během celé provozní doby výtahu.
Proces nouzového volání
Obousměrný komunikátor | Obousměrný komunikátor pro nouzové volání. | Hlasové spojení na centrum - nepřetržitou službu pro vyproštění - je aktivováno stisknutím tlačítka. …
Hluk
| Predpokladaný max. hluk v šachtě = < 65 dB(A) Nástupiště = < 50-55 dB(A) … hluk 1 m pred dveřmi v najvyšší stanici. … | Více viz TZ
Energetická úspornost
Výtah v energeticky úsporném provedení - energeticky účinný stand-by režim - úsporné osvětlení, automatický přechod do režimu s nízkou spotřebou ...
Poznámky
V předvýrobní etapě dodavatel ověří všechny požadavky požární ochrany (odolnost dveří, odolnost dvířek rozvaděče, typ přípustné kabeláže, utěsnění prostupů, funkce po vyhlášení požáru - výtah není evakuační, apod.) …
V předvýrobní etapě dodavatel provede zaměření šachty a provede koordinaci se stavbou a navazujícími subsystémy (elektroinstalace, MaR, ...), ev. ověří jiné specifické požadavky investora ve vazbě na bezpečnostní standardy stavby nebo areálu nemocnice. …
Prostředí v šachtě a v nástupištích: - normální dle ČSN 33 2000-5-51 - s ohledem na ČSN EN 81-20 požadovaná provozní teplota + 5º až + 40º, větrání dle ČSN EN 81-20 (přirozené). …
Šachta a definované přípojky - dodávka stavba (stavební připravenost bude provedena dle dílenské dokumentace výrobce zařízení, resp. RD). …

## LFT - V2-V3
Technické specifikace zařízení | Základní technické údaje | Poznámky | Netisknout - není součástí PD - prac. poznámky nebo k dořešení
.
Výtahy
Název zařízení | Osobní výtah
Objekt / stavba | NOVOSTAVBA PAVILONU "A" (STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.)
Základní technické údaje
Produkt / zařízení | Výtah V2 a V3 …
Provedení | Osobní výtah - elektrický lanový s výtahovým strojem s plynulou regulací frekvenčním měničem …
| Osobní výtah, třída výtahu - výtah třídy II = pro přepravu osob . ... | Neevakuační provedení, řízení dle ČSN EN 81-73 (Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů. Část 73: Funkce výtahů při požáru). Komplexní provedení dle vyhl. 398/2009 Sb. …
Provozní podmínky | Provedení pro: - umístění ve veřejně přístupné části objektu - přeprava návštěvníků vč. osob s omezenou schopností pohybu a orientace / přeprava personálu / přeprava - kočárky, inv. vozíky = konstrukce kabiny, prahů dveří, apod. musí být provedena s odpovídající odolností pro uvažovaný provoz, stěny s protinárazovými prvky ... V2 - centrální domovní schodiště včetně evakuačního výtahu V1 je nuceně přetlakově větraná chráněná úniková cesta typu "B" V3 - krajní domovní schodiště je nuceně přetlakově větraná chráněná úniková cesta typu "A" ... - výtahové šachty V2a V3 jsou samostatným požárním úsekem navazujícím na CHÚC (dveře EW15DP1 / kabina z výrobků třídy reakce na oheň A1 - A2) - servisní panel (rozvaděč) bude integrován v nejvyšší stanici v rámu dveří / prostup kabeláže do šachty bude protipožárně kouřotěsně zatmelen / dveře s rozvaděčem tvoří hranici PÚ s definovanou PO) ...
Standard | Základní materiálový standard: - nerez + prvky dle navazující specifikace - výtahová kabina standardní nepohledové provedení do ŽB šachty …
Popis vertikály | V2 (označení výtahu ve výkresech a PD)
V3 (označení výtahu ve výkresech a PD)
Jmenovitá nosnost Počet osob | 675 kg
9 osob
Jmenovitá rychlost | 1,0 m/s
… stroj s frekvenčním měničem, plynulý rozjezd / brždění, automatické dorovnávání polohy kabiny ve stanici …
Zdvih | 16,0 m |  |  |  | 3.8 | 5 | 19
| … 1.PP / 1.NP / 2.NP / 3.NP / 4.NP |  |  |  | 3.8 | 4 | 15.2
| … konstrukční výška podlaží 4,0 m |  |  |  | 3.8 | 3 | 11.4
Počet stanic / nástupišť | … 5/5 |  |  |  | 3.8 | 2 | 7.6
| … neprůchozí provedení nástupišť |  |  |  | 3.8 | 1 | 3.8
[5 empty] | -3.8 | 0 | 0
Označení stanic / hlavní stanice | … hlavní stanice … 1.NP … určená stanice (PBŘ) … 1.NP … systém značení stanic bude ověřen ve fázi zpracování dílenské dokumentace dle koncepce orientačního systému budovy a zvyklostí v areálu ONJ … | … např. S (-1) / 1 / 2 / 3 / 4
Zohledněné normy a předpisy | Provedení a montáž výtahu bude v souladu s bezpečnostními předpisy pro konstrukci a montáž výtahů, podle ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50 a související legislativy a souvisejících norem. Další normy a předpisy týkající se této konkrétní specifikace jsou následující: | ČSN EN 81-20 / ČSN EN 81-50. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent. ...
| - ČSN EN 81-73 v platném znění. Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů. Část 73: Funkce výtahů při požáru … |  | - ČSN EN 81-73 v platném znění. Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů. Část 73: Funkce výtahů při požáru | … nová norma - zatím jen v angličtině !
| - ČSN EN 81-28 v platném znění. Bezpečnostní pravidla pro konstrukci a montáž výtahů. Výtahy pro přepravu osob a nákladu. Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů. … | Komunikace - tel. přípojka, zásuvka strukturované sítě dodávkou stavby (Dálková signalizace nouzového volání podle ČSN EN 81-28).
- ČSN EN 81-70 v platném znění. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů. Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace …
- ČSN EN 81-58 v platném znění. Bezpečnostní pravidla pro konstrukci a montáž výtahů. Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří …
ČSN 27 4210 v platném znění, Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách …
| Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění. … | Požadavky na značení, požadavky na optickou, akustickou a hlasovou signalizaci, požadavky na provedení a umístění ovladačů výtahu a požadavky na zařízení v kleci výtahu dále stanoví přísluné normové hodnoty. …
Nařízení vlády ČR č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent. …
Nařízení vlády ČR č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh …
Nařízení vlády ČR 176/2008 Sb. v platném znění o technických požadavcích na strojní zařízení …
Zařízení musí komplexně odpovídat platné legislativě, požadavkům souvisejících českých technických norem, zákonům a vyhláškám, které se vztahují k dodávce, resp. provozu zařízení. …
Šachta
Rozměry šachty | 1600 x 1800 mm
Hloubka prohlubně | 1200 mm
Horní přejezd | 3500 mm | min. přejezd specifikován po spodní hranu montážních ok nebo nosníků 3400 mm …
Provedení šachty | Šachta betonová | Provedení šachty, úprava dveřních otvorů, vč. kotevních a montážních prvků, apod. bude detailně řešeno v rámci dílenské dokumentace / stavební řešení bude ev. upraveno v předvýrobní fázi dle dokumentace konkrétního dodavatele (výrobce) technologie = ve fázi přípravy stavby po výběru dodavatele technologie nutno ověřit dodavatelem stavby veškeré požadavky stanoveného dodavatele technologie (výtahu) na stavební připravenost, vč. přípravy subsystémů TZB ...
Mechanické komponenty
Vyvažovací závaží | Standardní vyvažovací závaží s kluznými vodícími čelistmi pro vyrovnání hmotnosti kabiny a cca poloviny jmenovité nosnosti. Podchozí prostory pod vyvažovacím závažím (pod prohlubní výtahové šachty) nejsou povoleny bez dalších bezpečnostních opatření. …
Provedení výtahu navrženo s protiváhou na straně …
Zachycovač na protiváze | … pod šachtou nejsou přístupné prostory …
Vodítka a příslušenství | Standardní vodítka (speciální za studena tažené profily opatřené odpovídajícími kotevními prvky / konzole vodítek jsou připevněny k betonové stěně nebo ke kotvám, které se instalují na stavbě / kotvení přes hmoždinky do ŽB konstrukce šachty …
Nosné prostředky | Nosné prostředky ve standardu výrobce zařízení (standardní ocelová lana, plochá lana, …). Nosné prostředky kabiny a vyvažovacího závaží v odpovídající kvalitě a ve shodě s příslušnými bezpečnostními normami. …
Ostatní | Žebřík do prohlubně - dodávka technologie. …
Kabina
Vnitřní rozměry kabiny | 1200 mm - šířka kabiny 1400 mm - hloubka kabiny 2239-2300 mm - výška kabiny … | … konstrukční rozměry … výška podhledu ~2150-2200 mm
Kontrukce kabiny | Rám kabiny ocelový, z oceli odolné proti mechanickému namáhání a opatřený certifikovanými zachycovači. Svislý pohyb po vodítkách je umožněn vodícími čelistmi. Pro přirozenou ventilaci slouží otvory ve spodní části vstupu do kabiny. … | Pro nucenou ventilaci slouží automatický ventilátor.
Kabina bude navržena jako neprůchozí. ...
Vnitřní vybavení | Designová kolekce ve standardu výrobce (standardní vybavení). Prevedení prvků interiéru bude ze skupiny materiálů standardní designové kolekce modelové řady … navazuje specifikace základního materiálového standardu - designu kabiny. ... Výtah navazuje na CHÚC - výtahová klec bude z výrobků třídy reakce na oheň A1 či A2 ... | Výběr konkrétních prvků ze standardní designové kolekce bude ev. upřesněn po výběru dodavatele technologie / detailní výběr prvků dle vzorníku provede investor v předvýrobní etapě.
Strop kabiny a osvětlení | Přímé osvětlení, liniové úsporné LED osvětlení Strop: broušená nerezová ocel … | … broušená nerezová ocel = referenční základní materiálový standard
Návrh řešení - základní designové principy - strop kabiny a osvětlení. |  | … požadovaný standard osvětlení = úsporné LED osvětlení … ilustrativní obrázek = počet světel a tvar nebo panelů osvětlení se může lišit podle velikosti a tvaru kabiny a standardu výrobce | … varianta / bodové LED
Stěny kabiny | Boční stěny: - standard broušená nerezová ocel - vertikální panely …
Čelní stěna kabiny | Čelní stěny: - standard broušená nerezová ocel - vertikální panely …
Návrh řešení - základní designové principy - stěny. | … orientační pohled na boční stěnu (svislé panely) | … centrální čtyřdílné dveře
… stěny s madlem a ochrannými nerez svodidly ve třech úrovních … u podlahy okopový plech … alternativní řešení (široké "svodidlo", nerez brus)
Podlaha kabiny | Materiál: podlahovina - vinylová podlaha bezpečnostní vysoce zátěžové PVC (výběr dle vzorníku provede investor / architekt v předvýrobní etapě) / průmyslová podlahová krytina zátěžová / s vysoce odolným povrchem, probarvená v celé nášlapné tloušťce, dobře čistitelná, nesmekavá – protiskluzová úprava, otěruvzdorná, zdravotně nezávadná, odolná vůči pochozímu i kolovému provozu ... zátěžová hybridní vinylová podlaha - odstín tmavě šedá / zátěžová hybridní vinylová povlaková podlaha v roli o tl. 2 mm / rubová vrstva z recyklovaného vinylu, výztuha ze skelné sítě / kalandrovaná nášlapná vrstva probarvená v celé tloušťce tvořená kusy čistého vinylu bez plniv / UV tvrzená polyuretanová povrchová úprava nevyžadující aplikaci ochranných emulzí s přísadou bránící šíření mikroorganizmů / tl. nášlapné vrstvy min. 1 mm / třída zátěže 34/43 / součinitel smykového tření minimálně 0,5 / kluznost za mokra R10 / třída reakce na oheň – klasifikace Bfl-s1 - dle ČSN EN 13501-1 / TVOC po 28 dnech < 10μg/m3 dle ISO 16000-6 / bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH) ... | Dle TZ PBŘ je specifikováno: - u podlahové krytiny (nášlapná vrstva) činí požadavek na třídu reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1 Afl až Cfl - dodavatel musí prokázat splnění uvedeného parametru pro použité podlahoviny - Na CHÚC z hořlavých hmot smí být pouze madlo zábradlí, jiné hořlavé povrchové úpravy zde nejsou povoleny a podlaha na CHÚC musí vyhovovat meznímu přípustnému parametru Cfl-s1 dle ČSN EN 13501-1 ... ... odstín musí být vyvzorkován a schválen | Altro ClassicTM 25 a Altro AtlasTM 40 / Altro X25/X40 bezpečnostní podlahovina … Třída Bfl s1 > 8 kW/m2 Vyhovuje (EN 13501–1) … např. ALTRO X40 (výběr dle vzorníku provede investor v předvýrobní etapě) / průmyslová podlahová krytina zátěžová / s vysoce odolným povrchem, probarvená v celé tloušťce – tl. 4 mm, dobře čistitelná, nesmekavá – protiskluzová úprava, otěruvzdorná, zdravotně nezávadná, odolná vůči pochozímu i kolovému provozu, antistatická | součinitel smykového tření nejméně 0,5 (398/2009) … ??? | ČSN 74 4505 Podlahy 6/2003 Sb. / VYHLÁKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb ČSN 74 4505 / ČSN 74 4507 ČSN EN ISO 14 122-2 čl. 4.2.4.6 ... starší vyhláška stanovila pro veřejnost přímo min. součinitel smykového tření na 0,6 (137/1998) // v 268/2009 je odkaz na normu ... ... R10 / 11 / 12 34/43 ??? ... Třída zátěže Použití 21-23 bytová výstavba 31-34 komerční výstavba 41-43 průmyslová oblast (podlahovina vhodná pro lehký průmysl )
Zrcadlo | Ano … čiré …
Plná šířka / nad madlem …
Umístění: na zadní stěně …
Návrh řešení - základní designové principy - zrcadlo.
Madlo | Umístění: na boční a zadní stěně …
| Provedení: - trubkový profil - zakulacené uzavřené zakončení … | … řešení dle ČSN EN 81-70
Materiál: broušená nerezová ocel …
Návrh řešení - základní designové principy - madlo.
Nárazové lišty | Ano - ochranný nerezový profil ve třech úrovních - na zadní stěně a na obou bočních stěnách … | … ideový obrázek a alternativa viz obrázky stěn
Sklopné sedátko | Ano - umístění dle ČSN EN 81-70 a vyhlášky 398/2009 Sb. … | … provedení kabiny dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a navazující normy …
Materiál: broušená nerezová ocel …
Informační rámeček | Ano …
Materiál: broušená nerezová ocel / polykarbonát …
Návrh řešení - základní designové principy - informační rámeček. |  | … cca 600 x 400 mm … 1 ks
Okopový plech | Ano …
Materiál: broušená nerezová ocel …
Návrh řešení - základní designové principy - okop. plech.
Ovládací a signalizační prvky v kabině | Ovládací a signalizační kabinový panel Standard: broušený nerez / LCD - informační displej … | displej - standardní funkce (signalizace směru jízdy, polohy kabiny, přetížení, nouzové funkce - evakuace, status výtahu (porucha, jízda, stop, … ), apod. …
Výška panelu: částečná výška (nad madlem nebo ochranou stěnovou lištou) …
Počet panelů: … 1 (neprůchozí výtah) …
Materiál krycí desky informačního panelu: broušená nerezová ocel / displej (polykarbonát) …
| Tlačítka: hranatá nebo kulatá / kovová - konfigurace dle ŘS výtahu (simplex) - kovové tlačítkové ovladače s indikací volby (antivandal) … | (obrázky jsou ilustrativní, počet a rozmístění tlačítek závisí na konkrétní konfiguraci a systému řízení) …
| Provoz na nouzový zdroj při výpadku sítě … | … provoz na normální síť a NZE | Požárně-evakuační řízení
Ovládací tlačítka (dle konfigurace a systému řízení) …
Tlačítko pro zavření dveří …
Tlačítko pro otevření dveří …
| Tlačítko pro prodloužení času otevření dveří … | … prodloužení času nakládky, postupnou nakládku, vykládku, apod. …
Tlačítko alarm - Obousměrný komunikátor pro nouzové volání (dálková signalizace nouzového podle ČSN EN 81-28) …
... …
| Klíčkový ovladač … | servisní jízda - servis, úklid, stěhování
Návrh řešení - základní designové principy - ovládací prvky v kabině (panel). |  | … klíčkový spínač - servis, úklid, stěhování … … alarm
Dveře
Rozměry dveří | 900 mm vnitřní šírka x 2100 mm vnitřní výška …
Typ dveří | Čtyřpanelové, centrální …
Provedení | Standard - dveře v těžkém provedení - pojezd manipulační techniky (paletové vozíky, lůžka, transportní lehátka, servis technologií, ...) … | … v běžném provozu se zde pohyb lůžek s pacienty nepředpokládá
Bezpečnost | Bezpečnostní prvky dveří …
| Světelná clona / celoplošná závora | Pomocí senzorových paprsků se detekuje prostor dveří a zabrání se jejich uzavření v případě, že se ve vstupu stále nalézá osoba nebo předmět. …
| Omezovač zavírající síly | Zabezpečovací zařízení proti úrazu automaticky zavíranými dveřmi …
… celoplošná závora
Kabinové dveře | Provedení: standardní dveře … | Standard: broušená nerezová ocel
Typ prahu kabinových dveří | Typ: dle standardu výrobce - standardní …
Materiál prahu kabinových dveří | Materiál: dural | nebo nerez
Šachetní dveře | Provedení: standardní dveře s rámem … | Rám - standard: broušená nerezová ocel
Signalizační a ovládací panely - na rámu ... Dodavatele technologie provede osazení dveří, mezery mezi vnitřní stěnou a rámem budou zakryty nerez plechem. ... Stavba provede stavební, resp. protipožární začištění otvoru (zazdění, resp. zatmelení spár), vč. prahu a nadpraží - zatěsnění okolo dveří a ev. navazující úpravu nástupiště (portálu) dle arch. řešení nástupiště (ochrana rohů, obklady, apod.). ...
Materiál: broušená nerezová ocel …
| Požární odolnost: požadována EW15DP1 … | … dveře tvoří hranici PÚ s definovanou PO … dveře s rozvaděčem tvoří hranici PÚ s definovanou PO (šachta tvoří samostatný požární úsek) … | … dveře s rozvaděčem tvoří hranici PÚ s definovanou PO (šachta tvoří samostatný požární úsek)
Kotvení dveří: na hmoždinky (betonová šachta) …
Návrh řešení - základní designové principy - šachetní dveře - signalizace / ovládání. | … čtyřpanelové dveře / ovládání a signalizace na rámu (ochranný portál se nepředpokládá, resp. není dodávkou výtahu)
Typ prahu šachetních dveří | Typ: dle standardu výrobce - standardní …
Materiál prahu šachetních dveří | Materiál: dural … | nebo nerez
Návrh řešení - základní designové principy - prahy. | … ideový obrázek / bodové zatížení standard ~ 300 kg
Ovládací a signalizační prvky v nástupištích | Přivolávač v nástupišti:
| Typ přivolávače: - standardní přivolávací ovládací jednotka - konfigurace dle ŘS výtahu (simplex) … | … provedení: hlavní stanice / ostatní stanice … provedení ve standardu výrobce … kovové tlačítkové ovladače v nástupištích s indikací volby (antivandal) … hlavní stanice klíčkový ovladač (požární - manuální uvedení výtahu mimo provoz) …
Provedení / umístění: - ovládací jednotka pro montáž na rámu dveří (zapuštěná) …
Základní materiálový standard krycí desky: broušená nerezová ocel …
Signalizace v nástupišti:
| Typ signalizace: - standardní signalizační jednotka - signalizační jednotka pro montáž na rámu dveří (zapuštěná) … | … provedení: hlavní stanice / ostatní stanice … provedení ve standardu výrobce …
Provedení / umístění: - signalizační jednotka pro povrchovou montáž na rámu dveří (zapuštěná)
| Základní materiálový standard krycí desky: broušená nerezová ocel … |  |  | … toto již neplatí - stará norma
| Doplňové funkce: - určená stanice = 1.NP objektu - neevakuační výtah - provedení ovládání a signalizace podle ČSN EN 81-73 - štítkování dle ČSN EN 81-73, resp. vyhlášky č. 23/2008 Sb. (evakuační výtah) - ovládání a signalizace v kabině a nástupišti dle ČSN EN 81-73 a ČSN EN 81-20 ... | … značky viz legislativa, resp normy - ČSN EN ISO 7010 (P020 - Nepoužívat výtah v případě požáru) | … navazuje standardní štítkování dle ČSN EN 81-73, čl. 5.1.3 , resp. 23/2008 Sb. … výtahy musí být označeny bezpečnostním značením dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., resp. ČSN EN 81-73 a to pro variantu – neevakuační výtah = vnější doplňkové označení výtahů bude provedeno dle norem, požárních předpisů a požadavků PBŘ stavby. | 5.1.3 Značka zákazu jízdy V blízkosti výtahu musí být umístěna zákazová značka podle ISO 3864-1:2002 tak, aby byla snadno ve stanicích viditelná. Velikost této značky musí být nejméně 50 mm a grafická značka musí být provedena tak, jak je na obrázku 1. | … dle ČSN EN ISO 7010, P020
Návrh řešení - základní designové principy - ovládací a signaliační prvky na nástupišti. | … signalizace směru a polohy na všech nástupištích … | … ovládání … hlavní stanice klíčkový ovladač (požární - manuální uvedení výtahu mimo provoz) | 4.7 Řídicí systémy výtahů určených pro přednostní řízení oprávněnou osobou při evakuaci 4.7.1 Spínač přepínající normální řízení výtahu na řízení umožňující přednostní řízení při evakuaci oprávněnou osobou musí být umístěn na nástupišti s ovládacím zařízením stanoveném projektovou dokumentací. Spínač musí být ovládán pomocí speciálního klíče, který je umístěn ve vzdálenosti do 2 m od vstupu do evakuačního výtahu. Spínač a speciální klíč musí být zřetelně označeny. Další speciální klíč může být umístěn i na jiném vhodném místě, např. pro potřeby jednotky požární ochrany po příjezdu na místo zásahu uložením do klíčového trezoru požární ochrany (KTPO). Pro zahájení evakuačního provozu může být použito i jiného vnějšího impulsu. 4.7.2 Ovládání přednostního řízení v kleci evakuačního výtahu oprávněnou osobou musí probíhat rovněž pomocí speciálního klíče, jehož aktivní poloha musí být označena nebo signalizována. Návrat evakuačního výtahu do původního provozního režimu může nastat pouze na základě dalšího vnějšího zásahu (pomocí klíče nebo impulsu). | 5.3.8 Pro označení, že výtah nemůže být používán, se musí umístit značka „Zákaz vstupu“ (viz obrázek 2, značka C 1a), jak je uvedeno ve „Smlouvě o silničních značkách a nápisech“ (Vídeň 8.11.1968) v určené stanici/stanicích, která se aktivuje elektricky, když je klec v určené stanici. Její minimální výška musí být 25 mm v určené stanici a 50 mm jako samostatně umístěná značka.
Doplňky systému řízení výtahu
Funkce | Zvonek alarmu … ALARM na kabině (houkačka) Hlasový modul - hlásič pater v kabině …
Automatické dorovnávání polohy kabiny v stanici …
Před-otevírání dveří …
Nouzové osvětlení kabiny …
Signalizace přetížení …
| Příprava pro napájení z NZE … | Výtah bude v případě výpadku napájení z běžné sítě napájen z NZE - dieselagregát …
| Příprava na signál o požárním poplachu, po signálu EPS dojezd do stanovené stanice - dveře zavřené / automatický přechod do režimu mimo provoz / ukončení provozu dle ČSN EN 81-73 … Dle TZ PBŘ musí výtah v případě ohrožení objektu požárem umožnit dále sjetí klece do 1.NP přivoláním pomocí klíčového spínače ... | Dojezd do stanovené stanice = výtah musí zůstat vyřazen z normálního provozu … | Požár - řízení dle ČSN 27 4014 a ČSN EN 81-73 - v předvýrobní etapě ověřit požadavky PBŘ (např. požadavek na ev. uzavření dveří po dojezdu výtahu na signál EPS) …
Nouzový intercom mezi kabinou a rozváděčem výtahu …
| Obousměrné komunikační zařízení v kabině výtahu (dálkový ALARM) … | Komunikace - tel. přípojka, zásuvka strukturované sítě dodávkou stavby (analogová linka).
| Zámek automatických dveří, mechanický zámek se zařízením nouzového otevření … | … nepředpokládá se stavební doplňování čelní stěny … splnění bezp. předpisů zajístí dodavatel technologie (v případě potřeby bude osazena dveřní uzávěra - mechanicky zajišťované dveře) …
| Příprava pro reproduktor v kabině … | Příprava kabeláže v šachtě / reproduktor není součástí dodávky výtahu - ev. dodá stavba (příprava) … Objekt bude vybaven evak. sirénami. …
| Příprava pro IP kameru v kabině Příprava pro čtečku v kabině … | Příprava kabeláže v šachtě pro ev. možnost doplnění / čtečka a kamerový systém v kabině se nepředpokládá (příprava) …
Ventilátor / automatický …
... …
| Elektroinstlace v šachtě - osvětlení šachty výtahu, servisní zásuvky, vypínače, … standardní kabeláž / šachta tvoří samostatný požární úsek. … | Provedení elektroinstalace v šachtě (osvětlení, zásuvky) dle kodexu požární norem ČSN 73 08xx (třída reakce na oheň B2ca,s1,d0). ...
Filtr elektromagnetického odrušení podle ČSN EN 12015 …
| Vzdálený monitoring Hlášení poruchy - 5 x bezpotenciálový výstup v rozváděči výtahu … | Více viz TZ
Komplexní vybavení výtahu odpovídající vyhlášce č. 398/2009 Sb. a normě - sedátko, Brailovo a reliefní písmo, zvýraznění hlavní stanice na kabinovém table, světelná clona klec. dveří, digitální ukazatel v kleci, zvuková signalizace v kabině, zvuková signalizace na nástupištích, akustický hlásič pater, gong, indukční smyčka, madlo, zrcadlo a protiskluzová podlaha, ... ...
Pohon
Specifikace pohonu | Standard - pohon bezpřevodový s třífázovým synchronním motorem a integrovaným, oděru vzdorným trakčním kotoučem / řídicí systém s plynulým zrychlením a zpomalením a přesným vyrovnáním kabiny v nástupišti | … trakční výtah bez strojovny, stroj umístěn pod stropem šachty - elektrický lanový pohon s výtahovým strojem s plynulou regulací frekvenčním měničem / plynulé zrychlení a zpomalení / přesné vyrovnání kabiny v nástupišti (automatické dorovnávání - přesnost zastavení ~ ± 5 mm) / filtrace vlivu frekv. měniče na síť ...
Výkon motoru | … ve standardu výrobce dle nosnosti a rychlosti výtahu
Počet startů | 120 / hodina
Jmenovitý proud | … ve standardu výrobce dle výkonu motoru
Záběrový proud | … ve standardu výrobce dle výkonu motoru
Přívod proudu k pohonu | 3 x 400 V, 50 Hz | Všechny výtahy v objektu budou připojeny na síť zálohovanou NZE (diesel) …
Přívod proudu pro osvetlení kabiny | ne | … odbočením před hl. vypínačem (samostatná přípojka 230 V se nepředpokládá) …
Umístnění pohonu | Pohonná jednotka umístěná v horní části výtahové šachty, na straně vyvažovacího závaží, uchycená na vodítku (vodítkách) a izolovaná proti hluku (antivibrační podložky). …
Řídicí systém
Princip řídícího systému | Simplex. … Jednosměrný sběrný systém směrem dolů (řízení se sběrem směrem do hlavní stanice). ...
Servisní panel pro údržbu a nouzové vyproštění (rozvaděč výtahu) | Umístění: - rozvaděč (servisní panel) bude umístěn v nejvyšší stanici vedle rámu dveří / prostup kabeláže do šachty bude protipožárně kouřotěsně zatmelen / dveře s rozvaděčem tvoří hranici PÚ s definovanou PO (šachta tvoří samostatný požární úsek) ... Materiálový standard skříně: - broušený nerez (rozvaděč v materiálovém standardu dveří a rámu dveří … Rozvaděče musí být označeny bezpečnostními tabulkami dle požadavků příslušných norem a vyhlášky č.246/2001 Sb. ... | Ovládací prvky určené pro údržbu výtahu a případný vyprošťovací zásah - rozvaděč / servisní panel je uzamčen a přístup má pouze oprávněná osoba / přístup k servisnímu panelu musí být umožněn kdykoliv během celé provozní doby výtahu.
Proces nouzového volání
Obousměrný komunikátor | Obousměrný komunikátor pro nouzové volání. | Hlasové spojení na centrum - nepřetržitou službu pro vyproštění - je aktivováno stisknutím tlačítka. …
Hluk
| Predpokladaný max. hluk v šachtě = < 65 dB(A) Nástupiště = < 50-55 dB(A) … hluk 1 m pred dveřmi v najvyšší stanici. … | Více viz TZ
Energetická úspornost
Výtah v energeticky úsporném provedení - energeticky účinný stand-by režim - úsporné osvětlení, automatický přechod do režimu s nízkou spotřebou ...
Poznámky
V předvýrobní etapě dodavatel ověří všechny požadavky požární ochrany (odolnost dveří, odolnost dvířek rozvaděče, typ přípustné kabeláže, utěsnění prostupů, funkce po vyhlášení požáru - výtah není evakuační, apod.) …
V předvýrobní etapě dodavatel provede zaměření šachty a provede koordinaci se stavbou a navazujícími subsystémy (elektroinstalace, MaR, ...), ev. ověří jiné specifické požadavky investora ve vazbě na bezpečnostní standardy stavby nebo areálu nemocnice. …
Prostředí v šachtě a v nástupištích: - normální dle ČSN 33 2000-5-51 - s ohledem na ČSN EN 81-20 požadovaná provozní teplota + 5º až + 40º, větrání dle ČSN EN 81-20 (přirozené). …
Šachta a definované přípojky - dodávka stavba (stavební připravenost bude provedena dle dílenské dokumentace výrobce zařízení, resp. RD). …