## LEGENDA
LEGENDA K TABULCE POŽADAVKŮ NA STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
SLOUPEC
1 | Číslo místnosti
2 | Název místnosti
3 | Z - podlahový systém pro zdravotnictví (antibakteriální, odolnost proti dezinfekčním prostředkům, snadná čistitelnost, bezesparé provedení, provedení omyvatelného požlábku vyvedeného na obvodové zdivo), An - antistatická podlahy (5x104 - 1x108 Ohmů), A - elektrostaticky vodivá uzemněná podlaha (5x104 - 1x106 Ohmů), D - dlažba, K - kyselinovzdorná, R - protiskluzová úprava, S - spádovaná do odpadní vpusti
4 | K - kyselinovzdorný obklad; L - latexový nátěr nebo norm. klihová malba; O - obklad bělinovými dlaždicemi nebo spec. omyvatelná folie, ev. jiný ekv. spec. povrch; OMV - omítka vápenná štuková, obklad; SDK - sádrokartonové parapety dělících prosklenných příček, SKLO - prosklenné dělící a vstupní stěny do JIP, KO - vestavba operačního sálu: kovové panely; E - omyvatelný email. nátěr; DT - dodávka technologie; OI - olejivzdorný nátěr; BN - bezprašný nátěr
5 | E - omyvatelný email. nátěr, L - latexový nátěr nebo norm. klihová malba, O - obklad bělinovými dlaždicemi nebo omyvatelná folie, ev. jiný ekv. spec. povrch - spec. podhled, DT - dodávka technologie, MIN - minerální podhled, SDK - sádrokartonové, KO - vestavba operačního sálu: kovové panely
6 | H - izolace proti vodě, T - tepelná izolace, Z - zvuková izolace
7 | R/mm - radiační ochrana / mm Pb nebo stínícího ekvivalentu Pb při 100kV, E - elektromagnet. stínění citlivých přístrojů
8 | F - fyzikální zatemnění roletové, Z - žaluziové stínění
9 | šířka / výška po celé délce transportní trasy, pokud je uveden pouze jeden údaj, rozumí se šířka při výšce dveří 1970 mm
10 | max. váha stroje / zatížení podlahy (kg/m2), pokud jsou obě hodnoty stejné, uvádí se pouze jeden údaj
11 | min. požadovaný rozměr
12 | PO - podávací okno, PD - pracovní (parapetní) deska
13 | K - klimatizace (kompletní VZT - filtrace, ohřívání, chlazení, vlhčení - přívod+odvod vzduchu), V - větrání (filtrace, ohřívání - přívod+odvod vzduchu), CH - chlazení (filtrace, chlazení - cirkulace vzduchu), O - odtah, odsávání vzduchu, N - normální přirozené větrání, B - bakter. filtr, R - klimatizace pro pracoviště s radioaktiv. materiálem, LK - lokální klimatizace
14 | doporučená násobnost výměny vzduchu v místnosti
15 | - podtlak, + přetlak
16 | D - odsávání digestoře, L - lokální odsávání od přístrojů, Q - quench roura k odvětrání plynného helia
17 | Ex - nevýbušné provedení
18 | doporučená teplota vzduchu
19 | doporučená relativní vlhkost pro všechny komponenty
20 | kontinuální monitoring T-teplot a V-vlhkosti - rozhranní na měřící stanici / řídící PC - umožňující nepřetržité centrální nebo distribuované sledování a archivaci fyzikálních veličin
21 | tepelné ztráty od spotřebičů
22 | Z - zákrokový sál - třída čistoty vzduchu min. ISO 8, S - septický operační sál - třída čistoty vzduchu min. ISO 7, A - aseptický operační sál - třída čistoty vzduchu min. ISO 7, SA - superaseptický operační sál - třída čistoty vzduchu min. ISO 7, LP - laminární pole
27 / 30 | spotřeba ostatních vývodů je zahrnuta v normě celkové spotřeby na 1 lůžko, resp. na 1 lékařské místo, resp. se řídí dle související normy nebo dimenze výtoku
31 | změkčená voda (vodivost přibližně 30-800 μS/cm) x počet výtoků v místnosti
33 | demineralizovaná voda (vodivost přibližně 5-15 μS/cm) x počet výtoků v místnosti
35 | procesní voda pro laboratoře klasifikace dle ISO 3696: III - voda pro běžné použití (vodivost < 5 µS/cm - oplachování, mytí skla, myčky laboratorních pomůcek, analýzy, autoklávy), II - voda pro speciální laboratorní použití (vodivost < 1 µS/cm - míchání reagentů, analýzy, myčky laboratorních pomůcek, vlhká chemie, plamenné AAS, spektrofotometrie, elektrochemie), I - ultračistá voda pro analýzy a testy (vodivost < 0,1 µS/cm - analýzy, pilotní a poloprovozní projekty, mikrobiologie a molekulární biologie, průtoková cytometrie, buněčné a tkáňové kultury) x počet výtoků v místnosti
voda pro farmaceutické účely: PW - voda čištěná / Purified Water / Aqua purificata, WFI - voda na injekci / Water for Injections / Aqua pro iniectione, HPW - voda vysoce čištěná / Highly purified Water / Aqua valde purificata x počet výtoků v místnosti
37 | L - lékařské umyvadlo, F - diturvitové umyvadlo, U - umývátko s armaturou, PD - umyvadlo v pracovní lince, N/x - nerezové/nerezový žlab (umývárna lékařů / x počet bezd. bat), MK - mycí komplet pro novorence se sprchovou míchací baterií, B - provedení s mých. bezdotykovou baterií, BP - provedení bez přepadu
38 | F - diturvitový, K - kameninový, kyselinovzdorný, SK - dřezový díl sektor. kuchyně event. speciálního zdravot. nábytku, L - dřezový díl laboratorního stolu - je součástí dodávky technologie, VK - velkokuchyňský dřez, D - dvojitý, N - nerezový, B - provedení s bezdotykovou baterií
39 | V - výlevka s umyvadlem a míchací bezdotyk baterií, N - nerez, F - diturvitová se splachovadlem a dřez. baterií, B - bidet, WC - splachovací klozet (uvádí se mimo normální záchody, např. pro odběr. box, hyg. box, ...)
40 | V - koupací vana do obkladu, S – sprchový kout, L – sprchové lůžko, B - sprchovací baterie
41 | podlahová vpusť
42 | lokální připojení odpadu do kanalizace z přístrojů ...
43 | D - destil. voda, potrubí nerez nebo skleněné, K - deionizovaná voda, potrubí z hyg. nezávadné plastové hmoty, V - vývody vody na hadici
51 | A - acetylen, H - vodík, N - dusík (inertní plyn), TT - stlačený vzduch technický, S - speciální plyn (směs 80% dusík, 10% vodík, 10% CO2)
52 | zemní plyn, propan-butan
53 | průměrná spotřeba
54 - 55 | pára - odvod kondenzátu - kondenzát vrací většina přístrojů v celkovém poměru cca 75 %
56 - 59 | REZERVA
60 | zařazení zdravotnického prostoru do skupin dle uvedené normy ČSN 33 2000-7-710, tab. B.1: Zdravotnický prostor / Skupina
61 - 66 | přístroj 230 V - pevný přívod / příkon přístroje
67 - 72 | přístroj 400 V - pevný přívod / příkon přístroje
73 | 24V DC pro bezdotykové baterie, prokládací skříně, ev. žaluzie, apod.
74 - 88 | údaj pro instal. přípravu, příkon pro el. zásuvky
86 - 88 | průmyslová zásuvka pro RTG, laser, sterilizátor, atd.
89 | zásuvka pro připojení funkčních uzemňovacích vodičů nebo přídavných ochranných vodičů
90 | uzemňovací svorka, určená pro spojení s uzemňovací soustavou, se soustavou ochranného pospojování
91 | ČSN 34 1382 rozděluje podlahové krytiny dle hodnot jejich el. odporu do čtyř skupin: 1. Elektricky vodivé s odporem nižším než 5x104 Ohmů 2. Elektrostaticky vodivé s odporem v rozsahu 5x104 - 1x106 Ohmů (A) 3. Antistatické s odporem 5x104 - 1x108 Ohmů (An) 4. Částečně vodivé s odporem v rozmezí 5x104 - 1x109 Ohmů
92 | C - svítidla pro čisté prostory, BF - svítidla bez feromagnetických látek
94 | GZ - germicidní zařízení / M - mobilní / S - pevně zabudované
95 | jiné specifické požadavky / jiné druhy el. proudu nebo napětí: OS - operační svítidlo (pevný přívod dle ČSN 33 2000-7-710 - obnovení napájení do 0.5s nebo dříve) - uzemnění / VS - vyšetřovací svítidlo (pevný přívod dle ČSN 33 2000-7-710 - obnovení napájení od 0.5s do 15s) - uzemnění / LS - lokální svítidlo (pevný přívod pro např. pracovní a kuchyňské linky) - uzemnění / K - kamera integrovaná do operačního svítidla / OM - operační monitor
96 | datová dvojzásuvka strukturované sítě
97 | zásuvka pro telefon
98 | dorozumívací zařízení - komunikační systém sestra/pacient
99 | zásuvka A/V techniky - TV / R / STA
102 | monitorování teploty lednic - teplotní čidlo - rozhranní na měřící stanici / řídící PC - umožňující nepřetržité centrální nebo distribuované sledování a archivaci fyzikálních veličin
103 | CMS - propojení na centrální připojovací skříň monitorovacího systému, datová dvojzásuvka strukturované sítě
Příkony : | Současnost zapojení pro dimenzování přívodů a jističů nutno uvažovat 0,9 až 1. Většina přístrojů se zapojuje po zahájení ranní směny současně.
Koeficient využití v denním provozu pro výpočet zdrojů je možno v celkovém průměru uvažovat takto:
studená a teplá voda - 0,6
technol. pára - 0,6
el. proud 230 V - pev. přívod - 0,4
- el. zásuvky - 0,2
- 0,2 pro lůžkové rampy (pokoj standardní)
- 0,4 pro lůžkové rampy (pokoj monitorovaný / JIP / ARO)
- 0,4 pro rampy před a pooperační
- 0,4 pro stativy na operačních sálech
- 0,7 pro spec. pracoviště ( elektr. léčba, laboratoře )
el. proud 400 V - pev. přívod - 0,3
- 0,7 pokud není v objektu technol. pára ( náhrad. otop )
- el. zásuvky - 0,2
Pro RTG pracoviště je uváděn max. náraz. příkon, spotřeba pro skiaskopii koef. 0,4, pro skiagrafii 0,1.

## 2NP_TZB
ONJC - PAVILON A |  | STAVBA | [9 empty] | VZT / VYT / CHL | [11 empty] | ZTI | [18 empty] | MED. PLYNY | [7 empty] | PLYN |  | PÁRA |  | POZNÁMKY | REVIZE
[22 empty] | CHL |  | SV |  |  | TV |  |  | ZV |  | DV |  | LV |  | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | [6 empty] | MPL
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |  | 01 | 02 | 03 | 04
|  | PODLAHA | STĚNY | STROP | IZOLACE | SPEC. ÚPRAVY | ZATEMNĚNÍ | TRANSP. TRASA PROFIL / š x v / | TRANSPORT. ZATÍŽENÍ | DVEŘE / š x v / | OSTATNÍ POŽADAVKY | DRUH VĚTRÁNÍ | VÝMĚNA | TLAKOVÉ POMĚRY | LOKÁLNÍ ODTAH | SPEC. ÚPRAVY | TEPLOTA | RELATIVNÍ VLHKOST | MONITORING | TEP. ZTRÁTY | TŘÍDA ČISTOTY | CHL. VODA PŘÍSTROJ | CHL. VODA PŘ. SPOTŘEBA | ST. VODA PŘÍSTROJ | ST. VODA PŘ. SPOTŘEBA | ST. VODA OSTATNÍ | T. VODA PŘÍSTROJ | T. VODA PŘ. SPOTŘEBA | T. VODA OSTATNÍ | ZMĚKČENÁ VODA | ZM. VODA SPOTŘEBA | DEMI VODA | DEMI VODA SPOTŘEBA | LABORATORNÍ VODA | LAB VODA SPOTŘEBA | UMYVADLO | DŘEZ | VÝLEVKA | VANA SPR. LŮŽKO | GULA | ODPAD DO KANALIZACE | OSTATNÍ POŽADAVKY | O -KYSLÍK | STLAČENÝ VZDUCH MEDICINÁLNÍ 4bar | STLAČENÝ VZDUCH MEDICINÁLNÍ 8bar | V-VAKUUM | N2O - OXID DUSNÝ (RAJSKÝ PLYN) | CO2 - OXID UHLIČITÝ | AGSS ODTAH PLYNŮ | OSTATNÍ POŽADAVKY | PLYN | SPOTŘEBA | TLAK | SPOTŘEBA | Požadavky na profese : … navazují výkresy - dispozice technologie s polohou napojovacích míst technologie (viz legenda technologických značek pro výkresy)
ČÍSLO MÍSTN. | NÁZEV MÍSTNOSTI |  |  | STROP | IZOLACE | SPEC. ÚPRAVY | ZATEMNĚNÍ | TRANSPORT. TRASA - PROFIL / š x v | TRANSPORT. ZATÍŽENÍ | DVEŘE / š x v / | OSTATNÍ | DRUH VĚTRÁNÍ | VÝMĚNA | VÝMĚNA | LOKÁLNÍ ODTAH | SPEC. ÚPRAVY |  |  |  |  | POZNÁMKA | ST. VODA PŘÍSTROJE | ST. VODA SPOTŘ. PŘ. | ST. VODA PŘÍSTROJE | ST. VODA SPOTŘ. PŘ. | ST. VODA OSTATNÍ | T. VODA PŘÍSTROJE | T. VODA SPOTŘ. PŘ. | T. VODA OSTATNÍ | UPR. VODA | SPOTŘEBA UPR. VODY | DEMI VODA | SPOTŘEBA DEMI VODY | DEMI VODA | SPOTŘEBA DEMI VODY | UMYVADLO | DŘEZ | VÝLEVKA | VANA SPR. LŮŽKO | GULA |  | OSTATNÍ | DRUH | [6 empty] | POČET VÝVODŮ |  |  | TLAK | SPOTŘEBA
|  | [kód] | [kód] | [kód] | [kód] | [kód] | [kód] | [mm] | [kg] | [mm] | [kód] | [kód] | [x/h] | [+/-] | [kód] | [kód] | [°C] | [%] | [kód] | [kW] | [kód] | [ks] | [l/h] | [ks] | [l/h] | [ks] | [ks] | [l/h] | [ks] | [ks] | [l/h] | [ks] | [l/h] | [ks] | [l/h] | [ks] | [ks] | [ks] | [ks] | [ks] | [ks] | [kód] | [ks] | [ks] | [ks] | [ks] | [ks] | [ks] | [ks] | [kód] | [ks] | [m3/h] | [MPa] | [kg/h]
2NP
CENTRUM KLINICKÝCH LABORATOŘÍ
A.2.01 | SCHODIŠTĚ | [53 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.02 | SCHODIŠTĚ | [53 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.03 | ROZVODNA SLP | [53 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.04 | CHODBA | [53 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.05 | PRACOVNA PRIMÁŘ CKL | [24 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | F |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | INTERIÉR VIZ STAVBA
A.2.06 | PRACOVNA CKL | [24 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | F |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | INTERIÉR VIZ STAVBA
A.2.07 | PRACOVNA CKL | [24 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | F |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | INTERIÉR VIZ STAVBA
A.2.08 | PRACOVNA CKL | [24 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | F |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | INTERIÉR VIZ STAVBA
A.2.09 | PRACOVNA CKL | [24 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | F |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | INTERIÉR VIZ STAVBA
A.2.10 | PRACOVNA CKL | [24 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | F |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | INTERIÉR VIZ STAVBA
A.2.11 | PRACOVNA CKL | [24 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | F |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | INTERIÉR VIZ STAVBA
A.2.12 | WC MUŽI PERSONÁL PŘEDSÍŇ | [53 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.12a | WC MUŽI PERSONÁL | [53 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.13 | ÚKLID | [22 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE 1x Směšovač = SV - vnější závit na přístroji R1/2"
A.2.14 | DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁL, KUCHYŇKA | [53 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.15 | WC ŽENY PERSONÁL PŘEDSÍŇ | [53 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.15a | WC ŽENY PERSONÁL | [53 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.15b | WC ŽENY PERSONÁL | [53 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.15c | WC ŽENY PERSONÁL | [53 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.15d | SPRCHA PERSONÁL ŽENY | [53 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.16 | CHODBA | [53 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.17 | CHODBA PERSONÁLNÍ | [53 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.18 | LABORATOŘ HEMATOLOGICKÁ (IMUNOLOGIE) | Z,A | O | [6 empty] | 1100 |  | K | 4 | - |  |  | 20-25 | 30-60 | T+V | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | [6 empty] | PDB |  | NBP |  |  | 2 | [13 empty] | NBP - speciální výlevka s automatickým proplachem
A.2.19 | LABORATOŘ HEMATOLOGICKÁ (MORFOLOGICKÁ A KOAGULAČNÍ VYŠETŘENÍ) | Z,A | O | [5 empty] | 500 | 1100 |  | K | 4 | - |  |  | 20-25 | 40-60 | T+V | 5+4 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 5xII | 41 | PDB | SK |  |  |  | 6 | [13 empty] | 4x Analyzátor hematologický + 4x rezerva (uprostřed místnosti instalační sloupky - příprava v podhledu, v podlaze) 1x Dávkovací pistole = LV - vývody na hadici (vnější G3/4")
A.2.20 | LABORATOŘ HEMATOLOGICKÁ (MIKROSKOPIE, DIG. MORFOLOGIE) | Z,A | O | [5 empty] | 300 | 900 |  | K | 4 | - |  |  | 20-25 | 30-60 | T+V | 1
A.2.21 | CHODBA | [53 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.22 | SKLAD IVD | Z | L | [6 empty] | 800 | [6 empty] | 18-20 | 30-60 | T
A.2.23 | PŘÍRUČNÍ LEDNICE A MRAZÁKY | Z,An | L | [5 empty] | 100 | 1100 |  | K | 4 | - |  |  | 18-20 |  | T | 3
A.2.24 | PROSTOR PRO BIOCHEMICKÉ A IMUNOCHEMICKÉ ANALYZÁTORY | Z,A | O | [5 empty] | 1000 | 1200 |  | K | 3 | - |  |  | 20-25 | 45-60 | T+V | 10 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 7xII | 310 | PDB | SK |  |  |  | 17 |  |  | 1 | [10 empty] | 5x Modulový analyzátor + 1x rezerva = 5+1x přívod deionizované / laboratorní vody (připraveny odbočky v podhledu), odpad 6x DN50 průtok < 70 l/hod, krátkodobý max průtok 300l/hod + 6x DN50 průtok < 10 l/hod (přípravena síť odpadů v podlaze)
A.2.25 | LABORATOŘ MOČ | Z,A | O | [5 empty] | 200 | 900 |  | K | 4 | - |  |  | 20-25 | 30-60 | T+V | 2 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1xII | 1 | PDB |  | NBP |  |  | 3 | [13 empty] | NBP - speciální výlevka s automatickým proplachem 1x Dávkovací pistole = LV - vývody na hadici (vnější G3/4")
A.2.26 | LABORATOŘ | Z,A | [7 empty] | 900 |  | K | 4 | + |  |  | 20-25 | 30-60 | T+V | 1.5 | [5 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1xII | 10 | FBBP | SK |  |  |  | 4 | [13 empty] | 1x Dávkovací pistole = LV - vývody na hadici (vnější G3/4")
A.2.27 | CENTRÁLNÍ PŘÍJEM MATERIÁLU | Z,A | O | [6 empty] | 900 |  | K | 4 | - |  |  | 22 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | FBBP |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | Místo, kde se bude sledovat monitoring teplot a vlhkosti - alarm.
A.2.28 | ZÁZEMÍ SLUŽBA |  | L | [6 empty] | 900 | [15 empty] | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | U | SK |  |  |  | 4 | [13 empty] | INTERIÉR VIZ STAVBA
A.2.28a | ZÁZEMÍ SLUŽBA - SOC. ZAŘÍZENÍ | [53 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.29 | ÚKLID | [22 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE 1x Směšovač = SV - vnější závit na přístroji R1/2"
A.2.30 | CENTRIFUGY | Z,A | L | [5 empty] | 300 | 900 |  | K | 4 | - |  |  | 20-25 | 30-60 | T | 1
A.2.31 | SKLAD | Z | L | [6 empty] | 900 | [6 empty] | 20 |  | T
A.2.32 | CHLAZENÝ SKLAD - BIOLOGICKÝ MATERIÁL | Z | DT | DT | T |  |  |  |  | 800 | [6 empty] | 2-8 |  | T | [35 empty] | TECHNOLOGICKÁ VESTAVBA
A.2.33 | CHLAZENÝ SKLAD IVD | Z | DT | DT | T |  |  |  |  | 800 | [6 empty] | 2-8 |  | T | [35 empty] | TECHNOLOGICKÁ VESTAVBA
A.2.34 | KOMOROVÁ LEDNICE | Z | DT | DT | T |  |  |  |  | 800 | [6 empty] | 2-6 | 40-60 | T+V | [35 empty] | TECHNOLOGICKÁ VESTAVBA Předkomora 15°C - monitorování teploty
A.2.35 | KREVNÍ SKLAD | Z,An | O | [5 empty] | 250 | 1100 |  | VCH | 6 | + |  |  | 18-20 | 40-60 | T+V | 3 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | FBBP |  |  |  |  | 1
A.2.36 | CHLAZENÝ SKLAD IVD | Z | DT | DT | T |  |  |  |  | 800 | [6 empty] | 2-8 |  | T | [35 empty] | TECHNOLOGICKÁ VESTAVBA
A.2.37 | ÚKLID | [22 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE 1x Směšovač = SV - vnější závit na přístroji R1/2"
A.2.38 | WC PERSONÁL PŘEDSÍŇ | [53 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.38a | WC PERSONÁL | [53 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.38b | WC PERSONÁL | [53 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.39a | FILTR | [53 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.39b | SPRCHA PERSONÁL | [53 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.40a | ŠATNA ZAMĚSTNANCI | [53 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.40b | ŠATNA ZAMĚSTNANCI | [53 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.41 | DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁL, KUCHYŇKA | [53 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.42 | ANALÝZA HEMOKULTUR | Z,A | O | [5 empty] | 650kg/m2 | 900 |  | K | 4 | - |  |  | 20-25 | 30-60 | T+V | 1
A.2.43 | LABORATOŘ (MALDI, ATB) | Z,A | O | [5 empty] | 350 | 1000 |  | K | 4 | - |  |  | 20-25 | 40-60 | T+V | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | FBBP |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 2 | 0.2 |  |  | 1x Laminární box cirkulační (cca 750m3/h) bez odtahu.
A.2.44 | LABORATOŘ ANAEROB. HEMO. KLINIKA | Z,A | O | [5 empty] | 300 | 1000 |  | K | 4 | - |  |  | 20-25 | 40-60 | T+V | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | FBBP |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1xN, 3xS | 2 | 0.2 |  |  | 1x Laminární box cirkulační (cca 750m3/h) bez odtahu. Směsy plynů z tlakových lahví v nice přístupné z chodby – 4x láhev (3x směs 10% dusík + 10% vodík + 80% CO2 a 1x 100% dusík) – vzdálenost od rozvodu zem. plynu a tepelných zdrojů min. 1,5m.
A.2.45 | LABORATOŘ BARVENÍ | Z,A | O | [6 empty] | 900 |  | K | 4 | - |  |  | 20-25 |  | T | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1xII | 1 | PDB | SK |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | 0.2 |  |  | 1x Dávkovací pistole = LV - vývody na hadici (vnější G3/4")
A.2.46 | KOMOROVÝ TERMOSTAT | Z | DT | DT | T |  |  |  |  | 800 | [6 empty] | 37 |  | T | [35 empty] | TECHNOLOGICKÁ VESTAVBA
A.2.47 | LABORATOŘ RESPIRAČNÍ, MOČE, NN,ALERGOLOGIE | Z,A | O | [5 empty] | 300 | 1000 |  | K | 4 | - | D |  | 20-25 | 30-60 | T | 0.5 | [30 empty] | 2 | 0.2 |  |  | 1x Odvod z digestoří / lam. boxů náhrada odvedeného vzduchu - odtah 900-1200m3/h.
A.2.48 | LABORATOŘ STŘEVNÍ, PARAZITOLOGIE, MYKOLOGICKÁ | Z,A | O | [5 empty] | 300 | 1000 |  | K | 4 | - | D |  | 20-25 | 30-60 | T | 0.5 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | FBBP |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 2 | 0.2 |  |  | 1x Odvod z digestoří / lam. boxů náhrada odvedeného vzduchu - odtah 900-1200m3/h.
A.2.49 | CHLAZENÝ SKLAD - BIOLOGICKÝ MATERIÁL | Z | DT | DT | T |  |  |  |  | 800 | [6 empty] | 2-8 |  | T | [35 empty] | TECHNOLOGICKÁ VESTAVBA
A.2.50 | LABORATOŘ SÉROLOGICKÁ 1 | Z,A | O | [5 empty] | 200 | 900 |  | K | 4 | - |  |  | 20-25 | 30-60 | T+V | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1xII | 1 |  | L |  |  |  | 1 | [9 empty] | 2 | 0.2 |  |  | 1x Dávkovací pistole = LV - vývody na hadici (vnější G3/4")
A.2.51 | LABORATOŘ SÉROLOGICKÁ 2 | Z,A | O | [5 empty] | 400 | 1100 |  | K | 4 | - |  |  | 20-25 | 40-60 | T+V | 2.5 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2xII | 60 | FBBP |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 1 | 0.1 |  |  | 2x Analyzátor imunochemický = 2x přívod deionizované / laboratorní vody, odpad 2x DN50 1x Laminární box cirkulační (cca 750m3/h) bez odtahu.
A.2.52 | CHODBA | [53 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.53 | SPOJOVACÍ CHODBA KRČEK | [53 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.54 | ODPADY | Z | O | [6 empty] | 800
POZNÁMKY
1 | Na tabulku navazuje legenda kódů (viz. LEGENDA) a výkres dispozice technologie.
2 | Místnosti bez specifikovaných požadavků = standardní provedení bez zvl. technologických požadavků = provedení dle příslušných norem, resp. specifikací a zvl. požadavků investora a uživatele / základní poždavky ev. viz výkres dispozice technologie
3 | Provedení z hlediska PO - požární odolnost dveří, EPS, ev. rozhlas ... provést z hlediska stavby a TZB dle TZ PBŘ
4 | Rozvody upravené (změkčené) a demineralizované vody řeší projekt ZTI.

## 2NP_ELEKTRO
ONJC - PAVILON A |  | ELEKTROINSTALACE | [44 empty] | POZNÁMKY | REVIZE
|  | TYP | PEVNÝ PŘÍVOD | [12 empty] | ZÁSUVKY | [21 empty] | SLABOPROUD
1 | 2 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |  | 01 | 02 | 03 | 04
|  | ČSN 33 2000-7-710 SKUPINA DLE B.1 | PEVNÝ PŘÍVOD 230 V | MDO | DO | VDO | DO-ZIS | VDO-ZIS | PEVNÝ PŘÍVOD 400 V | MDO | DO | VDO | DO-ZIS | VDO-ZIS | PEVNÝ PŘÍVOD 24 V | MDO (bílá) |  | MDO + RCD (bílá/hnědá) |  | DO + RCD (zelená) |  | VDO + RCD (tm.červená) |  | DO-ZIS (žlutá) |  | VDO-ZIS (oranžová) |  | VDO + RCD přístroj |  |  | PA - ZÁSUVKA | U - UZEMŇOVACÍ SVORKA | PODLAHOVÁ KRYTINA EL. ODPOR | TYP SVÍTIDEL | DOP. INTENZITA OSVĚTLENÍ | PROSTOROVÁ DEZINFEKCE | OSTATNÍ POŽADAVKY | SK - STR. KABELÁŽ DVOJZÁSUVKA | TEL - TELEFON | DZ - DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ | AV / TV / R / STA | JČ - JEDNOTNÝ ČAS | VYVOLÁVACÍ SYSTÉM | MONITOROVÁNÍ TEPLOTY LEDNIC | CMS - MONITORACE PACIENTA | OSTATNÍ POŽADAVKY | Požadavky na profese : … navazují výkresy - dispozice technologie s polohou napojovacích míst technologie (viz legenda technologických značek pro výkresy)
ČÍSLO MÍSTN. | NÁZEV MÍSTNOSTI |  | PEV. PŘÍVOD 230 V | PEV. PŘÍVOD 230 V - PŘÍKON | PEV. PŘÍVOD 230 V - PŘÍKON | PEV. PŘÍVOD 230 V - PŘÍKON | PEV. PŘÍVOD 230 V - PŘÍKON | PEV. PŘÍVOD 230 V - PŘÍKON | PEV. PŘÍVOD 400 V | PEV. PŘÍVOD 400 V - PŘÍKON | PEV. PŘÍVOD 400 V - PŘÍKON | PEV. PŘÍVOD 400 V - PŘÍKON | PEV. PŘÍVOD 400 V - PŘÍKON | PEV. PŘÍVOD 400 V - PŘÍKON | PEV. PŘÍVOD 400 V | ZÁSUVKA 230 V | PŘÍKON | ZÁSUVKA 230 V | PŘÍKON | ZÁSUVKA 230 V | PŘÍKON | ZÁSUVKA 230 V | PŘÍKON | ZÁSUVKA 230 V | PŘÍKON | ZÁSUVKA 230 V | PŘÍKON | ZÁSUVKA 230 V | ZÁSUVKA 400 V | PŘÍKON | [6 empty] | OSTATNÍ | [8 empty] | OSTATNÍ
|  | [kód] | [ks] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [ks] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [ks] | [ks] | [kW] | [ks] | [kW] | [ks] | [kW] | [ks] | [kW] | [ks] | [kW] | [ks] | [kW] | [ks] | [ks] | [kW] | [ks] | [ks] | [kód] | [kód] | [lx] | [kód] | [kód] | [ks] | [ks] | [ks] | [ks] | [ks] | [ks] | [ks] | [ks] | [kód]
2NP
CENTRUM KLINICKÝCH LABORATOŘÍ
A.2.01 | SCHODIŠTĚ | [45 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.02 | SCHODIŠTĚ | [45 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.03 | ROZVODNA SLP | [45 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.04 | CHODBA | [45 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.05 | PRACOVNA PRIMÁŘ CKL | [ks]: 11; [kW]: 2.2; [ks]: 4; [kW]: 0.8; [ks]: 5; [ks]: 1; [ks]: 1 | INTERIÉR VIZ STAVBA
A.2.06 | PRACOVNA CKL | [ks]: 17; [kW]: 3.4; [ks]: 8; [kW]: 1.6; [ks]: 6; [ks]: 2 | INTERIÉR VIZ STAVBA
A.2.07 | PRACOVNA CKL | [ks]: 9; [kW]: 1.8; [ks]: 4; [kW]: 0.8; [ks]: 4; [ks]: 1 | INTERIÉR VIZ STAVBA
A.2.08 | PRACOVNA CKL | [ks]: 10; [kW]: 2; [ks]: 6; [kW]: 1.2; [ks]: 6; [ks]: 1 | INTERIÉR VIZ STAVBA
A.2.09 | PRACOVNA CKL | [ks]: 12; [kW]: 2.4; [ks]: 4; [kW]: 0.8; [ks]: 4; [ks]: 1 | INTERIÉR VIZ STAVBA
A.2.10 | PRACOVNA CKL | [ks]: 14; [kW]: 2.8; [ks]: 6; [kW]: 1.2; [ks]: 6; [ks]: 2 | INTERIÉR VIZ STAVBA
A.2.11 | PRACOVNA CKL | [ks]: 14; [kW]: 2.8; [ks]: 6; [kW]: 1.2; [ks]: 6; [ks]: 2 | INTERIÉR VIZ STAVBA
A.2.12 | WC MUŽI PERSONÁL PŘEDSÍŇ | [45 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.12a | WC MUŽI PERSONÁL | [45 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.13 | ÚKLID | [ks]: 2; [kW]: 0.2 | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.14 | DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁL, KUCHYŇKA | [45 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.15 | WC ŽENY PERSONÁL PŘEDSÍŇ | [45 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.15a | WC ŽENY PERSONÁL | [45 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.15b | WC ŽENY PERSONÁL | [45 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.15c | WC ŽENY PERSONÁL | [45 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.15d | SPRCHA PERSONÁL ŽENY | [45 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.16 | CHODBA | [45 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE | bar: [ks]
A.2.17 | CHODBA PERSONÁLNÍ | [45 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.18 | LABORATOŘ HEMATOLOGICKÁ (IMUNOLOGIE) | [kód]: /1; [ks]: 1; [ks]: 16; [kW]: 1.6; [ks]: 4; [kW]: 1.6; [ks]: 12; [kW]: 2.4; [ks]: 2; [ks]: 1; [kód]: 2(A); [kód]: C; [ks]: 7; [ks]: 1; [ks]: 2 | 2x Lednice s MT = 2x zásuvka 230V (DO) / 0,6kW
A.2.19 | LABORATOŘ HEMATOLOGICKÁ (MORFOLOGICKÁ A KOAGULAČNÍ VYŠETŘENÍ) | [kód]: /1; [ks]: 1; [kW]: 0.1; [ks]: 1; [ks]: 40; [kW]: 4; [ks]: 5; [kW]: 2.5; [ks]: 22; [kW]: 4.4; [ks]: 8; [kW]: 12; [ks]: 2; [ks]: 1; [kód]: 2(A); [kód]: C; [kód]: LS; [ks]: 18; [ks]: 2; [ks]: 3 | 4x Analyzátor hematologický = 4x zásuvka 230V (VDO) / 1,5kW / 20A s charakteristikou D (každá zvláštní okruh) + 4xPC 4x Rezerva pro analyzátor (uprostřed místnosti instalační sloupky) + 4xPC 3x Lednice s MT = 3x zásuvka 230V (DO) / 0,8kW
A.2.20 | LABORATOŘ HEMATOLOGICKÁ (MIKROSKOPIE, DIG. MORFOLOGIE) | [kód]: /1; [ks]: 16; [kW]: 1.6; [ks]: 2; [kW]: 0.8; [ks]: 10; [kW]: 2; [kód]: 2(A); [kód]: C; [ks]: 6; [ks]: 1
A.2.21 | CHODBA | [45 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE | bar: [kód]
A.2.22 | SKLAD IVD | [ks]: 2; [kW]: 0.4; [kód]: C
A.2.23 | PŘÍRUČNÍ LEDNICE A MRAZÁKY | [ks]: 1; [kW]: 0.2; [ks]: 5; [kW]: 5.6; [kód]: 3(An); [kód]: C; [ks]: 1; [ks]: 5 | 3x Lednice s MT = 3x zásuvka 230V (DO) / 0.8kW 1x Lednice s MT = 1x zásuvka 230V (DO) / 1.6kW
A.2.24 | PROSTOR PRO BIOCHEMICKÉ A IMUNOCHEMICKÉ ANALYZÁTORY | [kód]: /1; [ks]: 6; [kW]: 30; [ks]: 1; [ks]: 12; [kW]: 1.2; [ks]: 13; [kW]: 1.9; [ks]: 28; [kW]: 5.6; [ks]: 7; [kód]: 2(A); [kód]: C; [ks]: 16; [ks]: 1; [ks]: 1; [ks]: 1; [ks]: 1 | 5x Modulový analyzátor + 1x rezerva = 5x pevný přívod přes hlavní vypínač 3x400V (VDO) / 5kW / 32A typ D + 1x rezerva (uprostřed místnosti instalační sloupky) + (5+1)xPC 2x Stolní analyzátor = 2x zásuvka 230V (VDO) / 0,5kW / 16A + 2x PC 1x Lednice s MT = 1x zásuvka 230V (DO) / 0,6kW
A.2.25 | LABORATOŘ MOČ | [kód]: /1; [ks]: 2; [kW]: 0.2; [ks]: 2; [ks]: 18; [kW]: 1.8; [ks]: 1; [kW]: 0.6; [ks]: 10; [kW]: 2.2; [ks]: 1; [ks]: 1; [kód]: 2(A); [kód]: C; [kód]: 2xLS; [ks]: 6; [ks]: 1; [ks]: 1 | 1x sestava pro analýzu moče = 2x zásuvka 230V (VDO) / 0.5+0.7kW 1x Lednice s MT = 1x zásuvka 230V (DO) / 0,6kW
A.2.26 | LABORATOŘ | [kód]: /1; [ks]: 40; [kW]: 4; [ks]: 2; [kW]: 0.6; [ks]: 36; [kW]: 7.2; [ks]: 2; [ks]: 1; [kód]: 2(A); [kód]: C; [ks]: 24; [ks]: 3; [ks]: 2 | 8x Stolní analyzátor = 8x zásuvka 230V (VDO) / 0,5kW / 16A + 8x PC 1x Lednice s 2xMT = 1x zásuvka 230V (DO) / 0,6kW
A.2.27 | CENTRÁLNÍ PŘÍJEM MATERIÁLU | [kód]: /1; [ks]: 1; [ks]: 38; [kW]: 7.6; [ks]: 2; [kW]: 1; [ks]: 21; [kW]: 2.1; [kód]: 2(A); [kód]: C; [ks]: 16; [ks]: 4; [ks]: 1; [ks]: 2 | 1x Lednice s 2xMT = 1x zásuvka 230V (DO) / 0,8kW Místo, kde se bude sledovat monitoring teplot a vlhkosti - alarm.
A.2.28 | ZÁZEMÍ SLUŽBA | [ks]: 14; [kW]: 2.8; [ks]: 2; [kW]: 0.4; [ks]: 2; [ks]: 1; [ks]: 1 | INTERIÉR VIZ STAVBA
A.2.29 | ÚKLID | [ks]: 2; [kW]: 0.2 | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.30 | CENTRIFUGY | [kód]: /1; [ks]: 6; [kW]: 6; [ks]: 2; [kW]: 0.2; [kód]: 2(A); [kód]: C; [ks]: 2 | 3x kompaktní multifunkční centrifuga = 3x zásuvka 230V / 0.3kW 1x vysokootáčková chlazená centrifuga = 1x zásuvka 230V / 1.4kW 1x velkokapacitní chlazená stojanová centrifuga = 1x zásuvka 230V / 3.2kW / 30A
A.2.31 | SKLAD | [ks]: 4; [kW]: 0.4; [kód]: C; [ks]: 2
A.2.32 | CHLAZENÝ SKLAD - BIOLOGICKÝ MATERIÁL | [45 empty] | TECHNOLOGICKÁ VESTAVBA | bar: [ks]
A.2.33 | CHLAZENÝ SKLAD IVD | [45 empty] | TECHNOLOGICKÁ VESTAVBA | bar: [ks]
A.2.34 | KOMOROVÁ LEDNICE | [ks]: 2 | TECHNOLOGICKÁ VESTAVBA
A.2.35 | KREVNÍ SKLAD | [kód]: /1; [ks]: 1; [ks]: 10; [kW]: 2; [ks]: 4; [kW]: 10.4; [ks]: 5; [kW]: 1; [kód]: 3(An); [kód]: C; [ks]: 4; [ks]: 1; [ks]: 4 | 2x Lednice s MT = 2x zásuvka 230V (DO) / 0.8kW 2x Mrazící box s MT = 2x zásuvka 230V (DO) / 4.4kW
A.2.36 | CHLAZENÝ SKLAD IVD | [45 empty] | TECHNOLOGICKÁ VESTAVBA | bar: [ks]
A.2.37 | ÚKLID | [ks]: 2; [kW]: 0.2 | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.38 | WC PERSONÁL PŘEDSÍŇ | [45 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.38a | WC PERSONÁL | [45 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.38b | WC PERSONÁL | [45 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.39a | FILTR | [45 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.39b | SPRCHA PERSONÁL | [45 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.40a | ŠATNA ZAMĚSTNANCI | [45 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.40b | ŠATNA ZAMĚSTNANCI | [45 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE
A.2.41 | DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁL, KUCHYŇKA | [45 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE | bar: [ks]; [ks]
A.2.42 | ANALÝZA HEMOKULTUR | [kód]: /1; [ks]: 8; [kW]: 0.8; [ks]: 6; [kW]: 1.6; [kód]: 2(A); [kód]: C; [ks]: 5 | 1x Hemokultivační systém VersaTREK = 1x zásuvka 230V (VDO) / 1kW+PC
A.2.43 | LABORATOŘ (MALDI, ATB) | [kód]: /1; [ks]: 1; [kW]: 3; [ks]: 1; [ks]: 10; [kW]: 3; [ks]: 1; [kW]: 1; [ks]: 8; [kW]: 3.4; [ks]: 1; [ks]: 1; [kód]: 2(A); [kód]: C; [ks]: 5; [ks]: 1; [ks]: 1 | 1x MALDI Spectrometer = 1x zásuvka 230V (VDO) / 1.4kW / 16A 1x sestava pro ATB (testy citlivosti) = 2x zásuvka 230V (VDO) / 0.5+0.7kW 1x Laminární box = pevný přívod 230V (DO) / 1kW / 20A (volný konec 2m) / IP44 + uvnitř 2x zásuvka 230V / 1+1kW 1x Lednice s MT = 1x zásuvka 230V (DO) / 1kW
A.2.44 | LABORATOŘ ANAEROB. HEMO. KLINIKA | [kód]: /1; [ks]: 1; [kW]: 3; [ks]: 1; [ks]: 4; [kW]: 2.4; [ks]: 6; [kW]: 2.4; [ks]: 4; [kW]: 1.9; [ks]: 1; [ks]: 1; [kód]: 2(A); [kód]: C; [ks]: 4; [ks]: 1; [ks]: 2 | !!! V blízkosti plynových lahví nesmí být rozvod plynu ani toplné těleso !!! 1x Anaerobní box = 1x zásuvka 230V (DO) / 0,4kW 1x Analyzátor = 1x zásuvka 230V (VDO) / 1,5kW / 20A s charakteristikou D 1x Laminární box = pevný přívod 230V (DO) / 1kW / 20A (volný konec 2m) / IP44 + uvnitř 2x zásuvka 230V / 1+1kW 2x Lednice s MT = 2x zásuvka 230V (DO) / 0,6kW
A.2.45 | LABORATOŘ BARVENÍ | [kód]: /1; [ks]: 1; [ks]: 4; [kW]: 0.8; [ks]: 1; [kód]: 2(A); [kód]: C; [ks]: 1 | 1x Automat na barvení = 1x zásuvka 230V (MDO) / 0,3kW
A.2.46 | KOMOROVÝ TERMOSTAT | [45 empty] | TECHNOLOGICKÁ VESTAVBA | bar: [ks]
A.2.47 | LABORATOŘ RESPIRAČNÍ, MOČE, NN,ALERGOLOGIE | [kód]: /1; [ks]: 1; [kW]: 3; [ks]: 8; [kW]: 2.8; [ks]: 3; [kW]: 2.1; [ks]: 4; [kW]: 0.4; [ks]: 1; [ks]: 1; [kód]: 2(A); [kód]: C; [ks]: 3; [ks]: 1; [ks]: 3 | 1x Termostat s MT = 1x zásuvka 230V (DO) / 0,7kW / 5W (stand by) 1x Lednice s 2xMT = 1x zásuvka 230V (DO) / 0,7kW 1x Laminární box = pevný přívod 230V (DO) / 1kW / 20A (volný konec 2m) + uvnitř 2x zásuvka 230V / 1kW
A.2.48 | LABORATOŘ STŘEVNÍ, PARAZITOLOGIE, MYKOLOGICKÁ | [kód]: /1; [ks]: 1; [kW]: 3; [ks]: 1; [ks]: 8; [kW]: 2.8; [ks]: 3; [kW]: 2.1; [ks]: 4; [kW]: 0.4; [ks]: 1; [ks]: 1; [kód]: 2(A); [kód]: C; [ks]: 3; [ks]: 1; [ks]: 2 | 2x Termostat s MT = 1x zásuvka 230V (DO) / 0,7kW / 5W (stand by) 1x Laminární box = pevný přívod 230V (DO) / 1kW / 20A (volný konec 2m) + uvnitř 2x zásuvka 230V / 1kW
A.2.49 | CHLAZENÝ SKLAD - BIOLOGICKÝ MATERIÁL | [45 empty] | TECHNOLOGICKÁ VESTAVBA | bar: [ks]
A.2.50 | LABORATOŘ SÉROLOGICKÁ 1 | [kód]: /1; [ks]: 18; [kW]: 1.8; [ks]: 1; [kW]: 0.8; [ks]: 12; [kW]: 1.2; [ks]: 1; [kód]: 2(A); [kód]: C; [ks]: 6; [ks]: 1; [ks]: 2 | 1x Lednice s 2xMT = 1x zásuvka 230V (DO) / 0,8kW
A.2.51 | LABORATOŘ SÉROLOGICKÁ 2 | [kód]: /1; [ks]: 1; [kW]: 3; [ks]: 1; [ks]: 6; [kW]: 2.6; [ks]: 1; [kW]: 0.8; [ks]: 10; [kW]: 10.6; [ks]: 1; [ks]: 1; [kód]: 2(A); [kód]: C; [ks]: 6; [ks]: 1; [ks]: 2 | 2x Analyzátor imunochemický = 2x zásuvka 230V (VDO) / 3.2kW / 20A s charakteristikou D (každá zvláštní okruh) + 1x rezerva 1x Laminární box = pevný přívod 230V (DO) / 1kW / 20A (volný konec 2m) + uvnitř 2x zásuvka 230V / 1kW 1x Lednice s 2xMT = 1x zásuvka 230V (DO) / 0,8kW
A.2.52 | CHODBA | [45 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE | bar: [ks]
A.2.53 | SPOJOVACÍ CHODBA KRČEK | [45 empty] | PROJEKT ZDR NEVYBAVUJE | bar: [ks]
A.2.54 | ODPADY | [ks]: 2; [kW]: 0.2
POZNÁMKY
1 | Na tabulku navazuje legenda kódů (viz. LEGENDA) a výkres dispozice technologie.
2 | Místnosti bez specifikovaných požadavků = standardní provedení bez zvl. technologických požadavků = provedení dle příslušných norem, resp. specifikací a zvl. požadavků investora a uživatele / základní poždavky ev. viz výkres dispozice technologie
3 | Provedení z hlediska PO - požární odolnost dveří, EPS, ev. rozhlas ... provést z hlediska stavby a TZB dle TZ PBŘ
4 | Osvětlení místností ... řešit dle ČSN EN 12 464-1, tab. 5.7, resp. souvisejících norem a předpisů
5 | Dle požadavků bude plně pokrytí lokální bezdrátovou sítí (Wireless LAN, WLAN). Vychází ze specifikace IEEE 802.11, řeší samostatný projekt slaboproudů.