| INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |
| ZODP. PROJEKTANT | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |
| VYPRACOVAL | PAVEL LUKÁČ |  |  |  |  |  |
| KONTROLOVAL | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |
| KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ |  | STAV. ÚŘAD: JIČÍN |  |  |  |  |
| NÁZEV AKCE: NOVOSTAVBA PAVILONU ʺAʺ (STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A. S.) |  |  |  | STUPEŇ |  | DPS |
|  |  |  |  | DATUM |  | 04/2017 |
|  |  |  |  | FORMÁT/POČET STR. |  | A4 / 10 |
|  |  |  |  | MĚŘÍTKO |  | -- |
| NÁZEV OBJEKTU: SO 04 INSTALAČNÍ KANÁL |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Č. ZAK | 15033 |  |
|  |  |  |  | SOUBOR | DOC |  |
| NÁZEV PŘÍLOHY: TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  | Č. PŘÍLOHY: 15033-DPS-D.1.1-SO 04-01 |  |  |

Obsah

a)	Účel objektu	3

b)	Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	3

c)	Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy	3

d)	Technické a konstrukční řešení objektu	3

- Účel objektu

V souvislosti s výstavbou „budovy A“ v areálu nemocnice Jičín dojde také k bouracím pracím a výstavbě části instalačního kanálu mezi budovami areálu nemocnice. V instalačním kanále jsou vedeny slaboproudé a silnoproudé kabely, potrubí teplovodu, vodovodu.

- Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Z hlediska architektonického, dispozičního a výtvarného řešení není požadavek na instalační kanál.

Trasa instalačního kanálu je řešena pomocí prefabrikovaných dílců pro ochranu podzemních vedení inženýrských sítí. V interiéru instalačního kanálu jsou vedeny na ocelových konzolách slaboproudé a silnoproudé kabely, potrubí teplovodu, vodovodu. Ve stropě kanálu jsou umístěny výlezy na terén.

Moduly instalačního kanálu jsou vedeny v zemi pod úrovní terénu a HPV. Řešená část instalačního kanálu je od nové navržené budovy „Novostavba pavilonu A“ kolmo k jihovýchodní straně kde po cca po 11 bm se instalační kanál láme pod 90° k severovýchodní straně. Instalační kanál se po cca 90 bm napojuje na stávající energokanál a instalační kanál směr budova ředitelna, dále na nový kanál je napojena trasa instalačního kanálu od budovy vrátnice v místě pravoúhlého zalomení z jižní strany a v polovině nového kanálu je napojena trasa instalačního kanálu od budovy onkologie ze severozápadní strany. Severní obvodová stěna kopíruje hranu stávajícího instalačního kanálu, který bude odstraněn v plném rozsahu v řešené části.

Terénní úpravy nad instalačním kanálem jsou řešeny zatravněním, kromě zpevněných ploch.

Instalační kanál není přístupný osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

- Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy

Průřez kanálu:		šíře 		2,7 bm 	(světlá šíře 2,2 bm)

výška 		2,7 bm 	(světlá výška 2,2 bm)

Délka						13,7 bm /pravoúhlé zalomení / 93,2 bm

celkem: 	106,9 bm

Zastavěná plocha 				281,34 m2

Obestavěný prostor				760 m3

Šachta						x 3 (poklop 600x 600 mm)

Jímka 						x1 (š.0,725m, d.2,2m, hl.0,7m)

- Technické a konstrukční řešení objektu

Před zahájení výkopových prací a stavební činnosti bude zhotoven zhotovitelem předběžný harmonogram prací, stručný popis jednotlivý činností / způsob provedení a výrobní dokumentace / DRS. Vše bude předloženo a schváleno zadavatelem / stavebním dozorem investora a autorským dozorem.

Bourací práce:

Řešená část stávajícího instalačního kanálu bude vykopána a vybourána v plném rozsahu dle výkresové dokumentace (popis řešeného instalačního kanálu viz. technická zpráva bod „b“), tzn. demontáž stávajících rozvodů, bourací práce stropní, obvodové a základové konstrukce. Zabezpečení výkopu bude řešeno v následujícím stupni projektové dokumentace (výrobní dokumentace).

Popis stávajícího instalačního kanálu:

Jedná se o průchozí kanál vnitřních rozměrech 1,2 x 1,8 bm. Kanál má obvodové stěny z cihelného zdiva tl. 300 mm. Cihelné zdivo je uvnitř kanálu omítnuto cementovou omítkou. Strop kanálu tvoří monolitická železobetonová deska proměnlivé tloušťky, která se pohybuje od 100 mm do 160 mm. Vnitřní povrch desky tvoří vrstva degradovaného betonu. Stávající kanál má 3x výlez, šachtu tvoří cihelné zdivo na úroveň terénu.

Nový stav:

Hlavní výkop:

Před výkopem je nutno vytyčit všechny okolní sítě/ areálové venkovní rozvody a dbát na maximální opatrnost při výkopu. Cílem hlavního výkopu je odstranění stávajícího instalačního kanálu a vykopání pracovní plochy na celou šíři navrženého instalačního kanálu. Výkop musí umožňovat pohodlnou výstavbu a dobrý přístup pro zásobování materiálem. Při výkopu je nutno dbát na okolní zástavbu, tak aby nedošlo k poškození z hlediska statického. Odkopaná zemina se rozšíří podle druhu a potřeby. Přebytečná zemina bude odvezena na nejbližší skládku, popřípadě dočasně uložena na staveništi (dle domluvy mezi zhotovitelem a zadavatelem). Před zahájením výkopu je nutno provést okolní zabezpečení před pádem do výkopové jámy. Dále výkop je třeba chránit před protékající vodou odvodňovacími příkopy, strouhami, odvodňovacími jímkami. Nejnižší bod výkopu jamy instalačního kanálu je 5,18 m pod úrovní ±0,0 (tj. 1NP SO 01- Novostavba Pavilonu „A“) = 286,50 b.p.v., pod HPV (hladina podzemní vody) je výkop do hloubky cca 2,4m. Během výkopu a realizace stavby je nutno zajistit a zabezpečit čerpání podzemní vody, popřípadě dešťové vody.

V místě jímky instalačního kanálu bude výkop stupňovitý.

Konstrukce instalačního kanálu:

Nový instalační kanál tvoří prefabrikované dílce o vnitřních rozměrech 2,2 x 2,2 bm, tloušťka dílce se předpokládá 250mm (přesný rozměr bude upřesněn v následujícím stupni projektové dokumentace – DRS/ VD). Stavební dílce jsou vyrobeny z vyztuženého betonu ve tvaru „L“, které jsou opatřeny závěsnými oky. Typově vyrobený dílec je z konstrukčního hlediska vytvořen jako samostatný prvek. Prvky budou zadány do výroby na základě výrobní dokumentace, která určí tvar, vyztužení a kotvení /spoj. Prefabrikované dílce musí splnit následné kritéria:

- vyhl. č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, jak vyplívá ze změn provedeny vyhláškou č.20/2012 Sb., převážně §9 Mechanická odolnost a stabilita – stavba musí být navržena (výrobní dokumentace pro prefabrikované dílce) a provedena v souladu s normovými hodnotami,

- otvory pro prostupy (přeložky inženýrských sítí/ venkovních rozvodů, nové rozvody),

- otvor pro průchod do nových a stávajících kanálu (instalační, teplovodní),

- otvor pro v;ýlez na okolní terén,

- odvodnění instalačního kanálu.

Dílce jsou uloženy na roznášecí vrstvě a hutněném polštářu ze štěrkopísku a štěrkodrti, dále jsou dílce chráněny hydroizolací z PVC proti spodní vodě. Folie musí odolat proti agresivní tlakové prosakující vodě. Z horní hrany instalačního kanálu bude provedena ochranná vrstva z betonové mazaniny ve spádu min. 3°.

Štěrkový polštář by měl zaručit stejnoměrný a rovný podklad z materiálu štěrkopísku a štěrkodrti 0-63 fr, který bude hutněný Edef,2 = 80 MPa, Edef,2 / Edef,1 max 2,1. Dno výkopu pro štěrkový polštář je nutno zhutnit vibračním válcováním. Před tím, než se začne válcovat, ze dna výkopu se odstraní rozbředlá zemina a nahradí se jinou stabilní zeminou/ štěrkodrtí. Dno výkopu by mělo být válcováno na min.95% standartní zkoušky podle Proctora.

Materiál hydroizolace PVC: hydroizolační folie na bázi měkčeného polyvinylchloridu se zabudovaným skleněným rounem, typ podle ČSN EN 13967:2005/A1:2007. Folie bude vyrobena vícenásobnou extruzí, která bude opatřena signální vrchní vrstvou. Hydroizolační folie se bude aplikovat a napojovat v souladu se zásadami stanovenými a popsanými v konstrukčním a technologickém předpisu výrobce.

Šachta pro výlez:

Šachta pro výlez umožňuje bezpečný výlez na okolní terén z instalačního kanálu. Hlavní část šachty tvoří prefabrikované betonové díly z vibrovaného hladkého betonu, světlost průlezu min. 800x 800 mm (přesný rozměr bude upřesněn v následujícím stupni projektové dokumentace – DRS/ VD). Výlez šachty je zakončený šachtovým betonovým víkem s otvorem. Otvor bude zabezpečen hliníkovým poklopem čtvercovým 600 x 600 mm včetně rámu s těsněním (zámečnické výrobky – ozn. Z1). Součástí šachty pro výlez jsou stupadla – ozn.č.Z2 – šachtové stupadlo pro jednořadý stupadlový žebřík.

Odvodnění instalačního kanálu:

Plocha v interiéru je spádována do jímky, pomocí kanálku u obvodové stěny orientovanou na severovýchodní a severozápadní stranu.  Jímka o rozměrech v š.0,725m, d.2,2m a hl.0,7m je snížena čtvercovým půdorysem 200x 200 mm v severním rohu o 100mm. Jímka je zaklopena podlahovým ocelovým roštem (zámečnické výrobky – ozn. Z3, Z4 + Z5). Jímka bude opatřena hydroizolačním nátěrem. Zhotovitel PD doporučuje umístit do jímky čidlo – hladiny vody. Pří výskytu vody v jímce bude provedeno vyčerpaní vody do kanalizace.

Otvory pro prostupy

Nad HPV (286,50 b.p.v.) budou řešeny prostupy hydroizolační vrstvou v oblastech hydrofyzikálního namáhání A,B,C. V podmínkách zemní vlhkosti a prosakující vody se napojení izolace na prostupy proveden opracováním izolačního povlaku kolem prostupující konstrukce. Ukončení hydroizolace na prostupující konstrukci se zajistí nerezovou stahovací objímkou (viz. obrázek). ->

<-	Pod HPV (286,50 b.p.v.) budou řešeny prostupy hydroizolační vrstvou v oblastech hydrofyzikálního namáhání D. – zde působí tlakové vody. Napojení izolace na prostupy se provede sevřením izolačního povlaku mezi pevnou a volnou přírubou chráničky z korozivzdorné oceli. K utěsnění spáry mezi chráničkou a prostupující konstrukcí je nutné dodržet:

- ocelové prvky budou z korozivzdorné oceli, popřípadě s trvanlivou korozivzdornou ochranou

- svary příruby musí být vodotěsné

- šroubované spoje musí být vodotěsné (vodotěsná přivařená pouzdra kolem závitů)

- v případě, že jsou pevné příruby z tvrzeného plastu (PE nebo PVC), volí se tl.min.15mm

- šrouby min, M12 v osových vzdálenostech max.150mm

- všechny styky hydroizolačního povlaku s přírubou jsou tmeleny PU tmelem

- volná příruba může sestavena z dílů, mezera mezi nimi přeskočit 2 mm

- mezi přírubami nesmí být sevřen spoj hydroizolace

Otvor pro průchod do nových a stávajících kanálu

Instalační kanál u SO 01 (novostavba pavilonu „A“) bude ukončen u železobetonové stěny dle detailu 15033-DPS-D.1.1-SO 01-45 (Detail F - návaznost na instalační kanál) a 15033-DPS-D.1.1-SO 01-46  (Detail G - návaznost na instalační kanál) v 15033-DPS-D-SO 01 – Pavilon A. V místě napojení bude vybetonován schod v celé šíři.

V polovině nového instalačního kanálu bude průchozí otvor - šířka 1,0m; výška 1,7. Otvor bude sloužit pro vchod do stávajícího instalačního kanálu „směr Onkologie“. Mezi stávajícím a novým instalačním kanálem je výškový rozdíl podlah. Část podlahy stávajícího kanálu bude vybouráno a následně vybetonováno i s pomocným schodištěm pro překonání výškových rozdílů.  Schodiště je navrženo z betonové směsi C25 a z ocelové výztuže (ocel prut R10 a kari síť 100/100/6). Součástí schodiště je pomocná stěna ztraceného bednění + ocel prut R10 a kari síť 100/100/6. Nad stropem betonového dílce bude provedena vyzdívka, viz výkresová část SO 04 - 15033-DPS-D.1.1-SO04 04-05 půdorys část B a 15033-DPS-D.1.1-SO04 04-07 řez  D-D´.

Instalační kanál bude ukončen u osy B10, kde dochází propojení dvou směru energokanálu. Část podlahy bude dobetonována a vyztužena ocelovými pruty s kari sítí. Nad stropem stávajícího energokanálu bude provedena vyzdívka viz výkresová část SO 04 - 15033-DPS-D.1.1-SO04 04-05 půdorys část B a 15033-DPS-D.1.1-SO04 04-07 řez  D-D´.

Konzoly

Dle potřeb jednotlivých profesí budou instalovány nové kabelové žlaby a konzoly s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Konzoly tvoří stavebnicový systém.

| Specifikace materiálu pro sestrojení konstrukce určené na uchycení potrubí a kabelů v instalačním kanálu. Jedná se o potrubí UT průměr 2x89mm a potrubí TV průměr 76,1mm a CV průměr 54kg. Nebyl určen přesný typ kabelové lávky / žlaby ani zatížení. Proto pro kabely je nechána jedna konzole. Konstrukce pro uchycení potrubí - uložení PB1_2xUT: Informace o zatížení: Hmotnost DN80 plné trubky s izolací je 15kg/m. Rozteč závěsů = 3m. Kce je navržena pro maximální osovou sílu 5,7kN od jednoho PB. Ve fázi realizace je nutné prověření v závislosti od použitého typu axiálního kompenzátoru, jestli nejsou osové síly větší. Popis konstrukce: Konstrukce je tvořená konzolou s podpěrou a dvěma potrubními uloženími. Počet sestav zahrnut do CN = 6ks. Pozice zakresleny v půdorysu. Kotvení: Pomocí chemických kotev technologii SAFE SET. Konstrukce pro uchycení potrubí - uložení PB2_CV-TV: Informace o zatížení: Hmotnost TV potrubí je 7,8kg/m, hmotnost CV potrubí je 4kg/m. Rozteč závěsů = 3m. Kce je navržena pro maximální osovou sílu 5,7kN od jednoho PB |  |
| --- | --- |
| Popis konstrukce: Konstrukce je tvořená konzolou s podpěrou. Objímky (potrubní uložení) – je nutné ve fázi realizace nechat vyrobit jako speciální zakázku v povrchové úpravě nerez. Počet sestav zahrnut do CN = 3ks. Pozice zakresleny v půdorysu. Kotvení: Pomocí chemických kotev technologii SAFE SET. Konstrukce pro uchycení potrubí - uložení PB3_CV-TV: Informace o zatížení: Hmotnost TV potrubí je 7,8kg/m, hmotnost CV potrubí je 4kg/m. Rozteč závěsů = 3m. Kce je navržena pro maximální osovou sílu od TV = 1,6kN a od CV = 1,4kN . Popis konstrukce: Konstrukce je tvořená konzolou. Objímky (potrubní uložení) ve fázi realizace nechat vyrobit jako speciální zakázku v povrchové úpravě nerez. Počet sestav zahrnut do CN = 1ks. Pozice zakresleny v půdorysu. Kotvení: Pomocí chemických kotev technologii SAFE SET. Konstrukce pro uchycení elektro - uložení K01_elektro: Informace o zatížení: Nebyl stanoven přesný typ elektro žlabu ani zatížení - bude řešeno ve fázi výrobní dokumentace. Kce navržena pro spojité zatížení max. 1kN pro žlab délky 500mm. Popis konstrukce: Konstrukce je tvořená konzolou. Uchycení elektro žlabu / lávky není součástí CN. Počet sestav zahrnut do CN = 38ks. Kotvení: Pomocí chemických kotev technologii SAFE SET. Konstrukce pro uchycení potrubí - uložení K02_KL: Informace o zatížení: Hmotnost DN80 plné trubky s izolací je 15kg/m. Rozteč závěsů = 3m. Popis konstrukce: Konstrukce je tvořená konzolou, kluznými uloženími a objímkami. Počet sestav zahrnut do CN = 44ks. Pozice zakresleny v půdorysu. Kotvení: Pomocí chemických kotev technologii SAFE SET. Konstrukce pro uchycení potrubí - uložení K03_KL: Informace o zatížení: Hmotnost TV potrubí je 7,8kg/m, hmotnost CV potrubí je 4kg/m. Rozteč závěsů = 3m. Popis konstrukce: Konstrukce je tvořená konzolou, kluznými uloženími a objímkami. Počet sestav zahrnut do CN = 16ks. Pozice zakresleny v půdorysu. Kotvení: Pomocí chemických kotev technologii SAFE SET. Konstrukce pro uchycení potrubí - uložení K03_U: Informace o zatížení: Hmotnost TV potrubí je 7,8kg/m, hmotnost CV potrubí je 4kg/m. Rozteč závěsů = 3m. Popis konstrukce: Konstrukce je tvořená konzolou. Objímky jsou přes objímkové čepy uchyceny na konzolu. Počet sestav zahrnut do CN = 17ks. Pozice zakresleny v půdorysu. Kotvení: Pomocí chemických kotev technologii SAFE SET. Povrchová úprava: žárově pozinkováno |  |