| DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ |  |  |  |  |  |  |  |
| VEDOUCÍ PROJEKTANT | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |  |
| ZODP. PROJEKTANT | ING. ONDŘEJ FABIÁN |  |  |  |  |  |  |
| VYPRACOVAL | JIŘÍ MAREŠ |  |  |  |  |  |  |
| KONTROLOVAL | MICHAL VINDUŠKA |  |  |  |  |  |  |
| KRAJ: KRÁLOVEHRADECKÝ |  | STAV. ÚŘAD: JIČÍN |  |  |  |  |  |
| NÁZEV AKCE: NOVOSTAVBA PAVILONU „A“ (STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A. S.) Zdravotně technické instalace-vodovod, KANALIZACE |  |  |  | STUPEŇ |  | DPS |  |
|  |  |  |  | DATUM |  | 04/2017 |  |
|  |  |  |  | FORMÁT/POČET STR. |  | A4/2 |  |
|  |  |  |  | MĚŘÍTKO |  | -- |  |
|  |  |  |  | Č. ZAK | 15033 | ČÍSLO SOUPR. |  |
|  |  |  |  | SOUBOR | DOC |  |  |
| NÁZEV PŘÍLOHY: TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  | Č. PŘÍLOHY: 15033-DPS-D.1.4.1-SO 04 |  |  |  |

ÚPRAVY INSTALAČNÍHO KANÁLU

Projekt řeší rekonstrukci rozvodů vodovodu v podzemním přívodním instalačním kanále k budově A v areálu Oblastní nemocnice v Jičíně.

Vodovod

Teplá voda (i vracející se cirkulace) je připravována v centrální kotelně a do objektu bude přivedena společně s cirkulačním potrubím novým topným kanálem, který je veden v areálu nemocnice.

Stávající potrubí budou od přípojných bodů demontovány.

Potrubí budou vedeny a uloženy na závěsovém systému, ten bude uchycen ke stěně kanálu. Za napojením potrubí na stávající rozvod (přípojné body) budou osazeny uzávěry. Cirkulační ventil bude umístěn až v budově A, jelikož se jedná o doposud nejvzdálenější dopojení. Na trase budou vysazeny a zaslepeny odbočky pro případné dopojení B. Na hlavních rozvodech budou na TV a CV vytvořeny kompenzační smyčky dle montážního předpisu výrobce a aktuálních instalačních teplotních podmínek tam, kde kompenzace neumožní změny směru potrubí.

Kanalizace

V havarijní jímce bude nastálo umístěno kalové čerpadlo s plovákovým spínačem. Bude hlídáno MaR.

Materiál

Rozvody vody budou ze svařované nerezy. Rozvod vody bude taktéž splňovat doporučení s ohledem na osídlení potrubí legionelou a další hygienická doporučení k udržení jakosti pitné vody. Potrubí bude tepelně izolováno dle příslušných norem. Izolace SV i TV+CV budou provedeny dle požárních norem.