TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah

[1. úVOD 2](#_Toc475517765)

[1.1 ROZSAH PROJEKTU 2](#_Toc475517766)

[1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY 2](#_Toc475517767)

[1.3 SEZNAM POUŽITÝCH NOREM 2](#_Toc475517768)

[2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 3](#_Toc475517769)

[2.1 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 3](#_Toc475517770)

[2.2 ENERGETICKÁ BILANCE 4](#_Toc475517771)

[2.3 STUPEŇ ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY EL. ENERGIE 5](#_Toc475517772)

[2.4 MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE 5](#_Toc475517773)

[2.5 KOMPENZACE 5](#_Toc475517774)

[2.6 Demontáže 5](#_Toc475517775)

[2.7 ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA 5](#_Toc475517776)

[3. TECHNICKÝ POPIS 5](#_Toc475517777)

[3.1 rozvodnY a trafokobka celkově 5](#_Toc475517778)

[3.2 DISPOZICE ZAŘÍZENÍ 6](#_Toc475517779)

[3.3 trafokobky 7](#_Toc475517780)

[3.4 kabelové rozvody 7](#_Toc475517781)

[3.5 technologie, topení vzt 7](#_Toc475517782)

[3.5 OSAZENÍ VN ROZVADĚČE 7](#_Toc475517783)

[3.6 OSAZENÍ A PROVOZ TRANSFORMÁTORŮ 8](#_Toc475517784)

[3.7 OSAZENÍ VN ROZVADĚČE, UZEMNĚNÍ 8](#_Toc475517785)

[3.8 NN ROZVODNA 8](#_Toc475517786)

[3.9 REVIZE 8](#_Toc475517787)

# úVOD

## ROZSAH PROJEKTU

Projekt řeší rekonstrukci a dovybavení stávajícího energocentra nemocnice. Jedná se o rekonstrukci VN části a instalaci TR 1MVA vč. výbavy NN rozvodny. Budova, hromosvod, zemnění a HOP jsou stávající a pravidelně revidované.

Světelná a zásuvková instalace dle požadavků investora zůstává stávající.

UPOZORNĚNÍ:

Stávající stav VN rozvodů je v napěťové hladině 10 kV. Dle požadavku ČEZ je VN rozvaděč dodán pro napěťovou hladinu 35 kV s tím, že do doby rekonstrukce na 35 kV bude provozován na 10kV. Osazení měření, TR a jištění bude potom změněno.

## VÝCHOZÍ PODKLADY

Koordinační PD a výkresy jsou nadřazeny této PD

Projektové podklady použité pro zpracování PD:

* Typové technické podklady
* Stavební podklady
* Podklady jednotlivých profesí
* Kontrolní dny a odsouhlasení koncepce

PD ESI je vyhotovena na základě dostupných informací, které byly známé do doby vydání této PD

## SEZNAM POUŽITÝCH NOREM

Veškeré výrobky a instalace budou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, včetně všech doplňujících nařízení vlády ČR, vydaných dodatečně k tomuto zákonu.

Dokumentace je a stavba bude provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN vydaných v době zpracování PD zejména pak:

**ČSN 33 3201** Elektrické instalace nad AC 1kV

**ČSN 33 0120** Elektrotechnické předpisy - Normalizovaná napětí IEC /**09/2001**/

**ČSN EN 60059 (33 0125)** Normalizované hodnoty proudů IEC /**01/2001**/

**ČSN EN 60446 ed.2 (33 0165)** Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi /**04/2008/**

**ČSN EN 60529 (33 0330)** Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) **/12/1993/**

**ČSN 33 1500** Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení **/06/1991/**

**ČSN 33 2000-1 ed.2** Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice **/06/2009/**

**ČSN 33 2000-4-41 ed.2** Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem **/08/2007**/

**ČSN 33 2000-4-42 ed.2** Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla /**03/2012**/

**ČSN 33 2000-4-43 ed.2** Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy /**01/2011**/

**ČSN 33 2000-4-45** Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím /**02/1996**/

**ČSN 33 2000-4-46 ed.2** Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: Odpojování a spínání /**10/2002**/

**ČSN 33 2000-4-473** Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům /**03/1994**/

**ČSN 33 2000-4-482** Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím /**02/2000**/

**ČSN 33 2000-5-51 ed.3** Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy /**05/2010**/

**TNI 33 2000-5-51** Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed.3:2010 **/01/2012**/

**ČSN 33 2000-5-52 ed.2** Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení /**03/2012**/

**ČSN 33 2000-5-523 ed.2** Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech /**05/2003**/

**ČSN 33 2000-5-54 ed.3** Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče /**05/2012**/

**ČSN 33 2000-5-56 ed.2** Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely /**11/2010**/

**ČSN 33 2000-6** Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize /**10/2007**/

**TNI 33 2000-6** Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize - Komentář k ČSN 33 2000-6 **/12/2008**/

**ČSN 33 2000-7-701 ed.2** Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou **/10/2007/**

**TNI 33 2000-7-701** Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou - Komentář k ČSN 33 2000-7-701 ed.2 / **/11/2008/**

**ČSN 33 2000-7-704 ed.2** Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích **/09/2007**/

**ČSN 33 2000-7-729** Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu **/06/2010/**

**ČSN 33 2030** Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny **/12/2004/**

**ČSN 33 2130 ed.2** Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody **/10/2009/**

**TNI 33 2130** Elektrické instalace nízkého napětí - Elektrické rozvody v objektech s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením a elektroinstalace v kuchyních - Komentář k ČSN 33 2130 ed.2:2009 **/11.2011**/

**ČSN EN 60909-0 (33 3022)** Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů **/06/2002/**

**ČSN 33 3022-1** Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 1: Součinitele pro výpočet zkratových proudů podle IEC 60909-0 /**06/2004/**

**ČSN EN 12464-1 (36 0450)** Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory **/04/2012**/

**ČSN EN 12464-2 (36 0450)** Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory **/08/2008/**

**ČSN EN 1838 (36 0453)** Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení **/10/2000**/

**ČSN EN 15193 (73 0327)** Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení /**07/2008**/

**TNI 73 0327** Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení **/01.2012/**

**ČSN 73 0802** Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty **/06/2009/**

**ČSN 73 0848** Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody **/05/2009/**

**ČSN EN 62305 část 1-5 ed.2** Ochrana před bleskem a přepětím

Zákonč. 22/1997 Sb. **o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů** - § 4 **České technické normy** a **§ 4a Harmonizované technické normy a určené normy /**závaznost ČSN/

Zákon 458/2000 Sb. **o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)**

Vyhláška 50/1978 Sb. **Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice**

Vyhláška č. 51/2006 Sb. **o podmínkách připojení k elektrizační soustavě**

Vyhláška č. 73/2010 Sb. **o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)**

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., **kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí**

# POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

## ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Soustava VN 10 kV: 3 stř. 50 Hz, 10 kV, soustava IT

Rozvodná soustava NN 3 PEN~ 50Hz, 400 V / TN – C, TN - S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a 333201- viz dále

Maximální zemní přechodový odpor uzemnění ve smyslu ČSN 33 2000 čl.413, Rz < 5Ω

Zkratový proud v NN rozvodně: Ik“ = 25 kA

Zkratový proud ve VN rozvodně: Ik“ = 6,5 kA pro Sk=400MVA

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 Viz samostatná část

Respektovat prostředí prostorů a požární zprávu.

**OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM**

VN-dle ČSN 333201

Ochrana před přímým dotykem, opatření-kryty, přepážky, zábrany, polohou

Ochrana před nepřímým dotykem - zemněním v síti s nepřímo uzemněným uzlem

NN -Ochrana před úrazem el. proudem ve smyslu ČSN 33 2000 – 4 – 41, ed. 2

u NN zařízení automatickým odpojením od zdroje čl. 411

- základní ochrana základní izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty viz předmětné přílohy

- ochrana při poruše je zajištěna ochranným uzemněním a pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy

Doplňková ochrana:

doplňující ochranné pospojování

proudovým chráničem s rozdílovým proudem Ir=0,03 A

Dimenzování ochranných vodičů musí být provedeno dle ČSN 33 2000-5-54 čl.543.1 a čl.547.1.

V objektu bude provedeno hlavní ochranné pospojení – „EP“ /ekvipotenciální přípojnice apod./.

Transformátor: osazen jeden stroj 1000 kVA / 10 kV

Transformátor je suchý vzduchový, nízkoztrátový,

provedení zalitý v pryskyřici, zapojení YD1

Dvoustupňový modul tepelné ochrany.

Uzemnění: ve smyslu ČSN 33 3225, čl. 3.2

je pracovní a ochranné uzemnění zařízení VN+NN společné

Maxim odpor uzemnění (uzemnění trafostanice+přizemnění)

nulovacích vodičů PEN a všech vedení odcházejících z trafostanice, vodičů PEN nesmí být vyšší jak 0,83 ohmů pro Iz=60A na straně VN

Hodnota zemního odporu pracovního uzemnění nulového bodu 5 Ohmů. Celkový zemní odpor ochranných a středních vodičů odcházejících z transformovny max 2 Ohmy

„Prostředí“: protokol o určení vnějších vlivů je součástí souhrnné technické zprávy a je třeba při realizaci postupovat dle něho a všechny el. prvky a rozvaděče používat dle prostorů prostředí dle tohoto „protokolu“.

Stupeň zajištění dodávky: - napájení objektu z distribuční sítě ve smyslu ČSN 34 1610 je stupeň č. 3

- vybraná zařízení - DO – důležité obvody jsou napájené z náhradního zdroje (dieselagregát), požární zařízení /není požadavek/

Ochrana před přepětím: Měření spotřeby el. energie: Fakturační měření distributora je primární na VN straně

Skříň měření označ. USM je umístěna v NN rozvodně a přes telefonní linku je možnost dálkového odečtu distributorem.

Kompenzace účiníku: Kompenzace jalové energie naprázdno transformátoru TR2 je řešena kondenzátorem 1,7 kVAr umístěného v rozvaděči RH2.

Kompenzace jalové energie a vyšších harmonických celého objektu je řešena v hl. rozvodně budovy „A“.

Ochranné soustavy: na straně VN-10 kV - vývod k transformátoru je jištěn VN vypínačem, který je v kompletu dodávky VN rozvaděče

na straně NN-0,4 kV – jištění vývodu z transformátoru v NN rozvaděči jističi

V prostorách VN rozvoden, trafokobek, energocentra a dalších el. zařízení je povolena obsluha zařízení a práce na něm pouze osobám s příslušnou kvalifikací dle ČSN 34 31 00 vyhl. ČUBP 50 / 78.

Veškeré instalované zařízení a přístroje budou dle standardů zák. 22/97 Sb.

Je nutno respektovat prostředí prostorů a požární zprávu.

Kabely, které vedou shromažďovacím prostorem a CHUC musí být provedeny v souladu s ČSN 730848 a vyhl.č. 23/2008 Sb., příloha 2. B2ca, s1 d0.

* v ostatních případech budou vedeny buď:

pod omítkou s krytím 10 mm, nebo

v uzavřených truhlících či šachtách nebo kanálech určených pouze pro el. kabely

Veškeré prostupy kabelů přes stěny a stropy musí být utěsněny v celé tl. prostupující konstrukce požární ucpávkou s odolností jako má tato konstrukce – nejvýše však x min /dle požární zprávy/. Pro ucpávky smí být užito hmot stupně hořlavosti nejvýše dle požární zprávy (třída reakce na oheň C).

Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu budou připojena samostatným vedením z DA nebo z hlavního rozvaděče u transformátorů a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i při odpojení ostatních elektrických zařízení

- vedením v omítce s krytím alespoň 10 mm, nebo

- vedením v samostatných žlabech, popř. na lávkách - vodiče nebo svazky vodičů musí

zajišťovat **funkčnost** minimálně po dobu trvání požáru 60 min. Budou uloženy na konstrukce s třídou funkčnosti R60 a uloženy budou tak, aby pádem jiných rozvodů nebyly poškozeny

Kabely zajišťující funkci požárně bezpečnostních zařízení budou s dobou funkčnosti:

PH60-R a kabely v provedení B2ca, s1 d0.

## ENERGETICKÁ BILANCE

Instalovaný výkon 1 MVA

## STUPEŇ ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY EL. ENERGIE

Stupeň dodávky elektrické energie dle ČSN 34 1610: 3

V objektu „A“ je umístěn DA a UPS

## MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE

Měření spotřeby el. energie energocentra je řešeno skříní SM1 na VN straně. Skříň je umístěna ve stávající NN rozvodně a je třeba úprava ev. i přívodů, dle rozhodnutí ČEZ a dle nového sjednaného odběru.

## KOMPENZACE

Kompenzace jalového výkonu a podílu vyšších harmonických bude řešena v nově budované budově „A“

## Demontáže

Ve stávající VN rozvodně budou dle PD stavební zrušeny stávající VN kobky a instalován zapouzdřený VN rozvaděč s náplní SF6. Dále budou upraveny prostupy do trafokobky a NN rozvodny. Z NN rozvodny bude trasa vedena do výkopu vně budovy. Věcí PD stavební.

## ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA

Mohou být instalována pouze zařízení a výrobky, splňující požadavky Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich EMC. Je nezbytné dodržovat minimální vzdálenosti silnoproudých a slaboproudých rozvodů dle požadavků ČSN EN 50174-2 ed.2. Rovněž je nezbytné respektovat minimální izolaci vnějšího LPS od vnitřních systémů.

# TECHNICKÝ POPIS

## rozvodnY a trafokobka celkově

UPOZORNĚNÍ:

Stávající stav VN rozvodů je v napěťové hladině 10 kV. Dle požadavku ČEZ bude VN rozvaděč dodán pro napěťovou hladinu 35 kV s tím, že do doby rekonstrukce na 35 kV bude provozován na 10kV. Osazení měření a jištění VN rozvaděče bude potom změněno. Transformátor 1000 kVA viz dále bude nutno vyměnit při přeměně napětí 10 kV na 35kV.

Tepelné a váhové zatížení předáno předmětným profesí.

Stávající budova energocentra se nachází na opačné straně areálu nemocnice než budovaný pavilon „A“. Dle zadání a požadavku investora bude zásobování el. energií z tohoto energocenta a na hladině NN rozvodů. Instalace dieselu není věcí této PD, pouze přívody a vývody do ATS dieselu a do předpokládaného umístění.

Stávající energocentum se skládá z kobkové VN rozvodny, dvou místností s transformátory /jedna místnost je volná, osazeno jen jedno TR 1000 kVA/ a dvou místností pro NN rozvaděče /jedna je obsazena vč. VN měření-skříň USM/. Ve všech prostorách je řádně zrevidovaná výbava /světelná a zásuvková el. instalace/ a uzemnění stanice a hromosvodní zařízení. Tato PD požaduje před započetím prací provést kompletní revizi celé budovy energocentra a případné závady opravit. Dále položka v rozpočtu obsahuje i případné doplnění prvků el. instalace dle požadavků revize.

Tato PD řeší možnost rozšíření o další TR 1000 kVA a nový NN rozvaděč RH2, který by společně s TR2 byl napájecím bodem pro nově instalovanou budovu „A“ v areálu nemocnice.

Ve VN kobkové rozvodně je v současné době instalovaná smyčka ČEZ, měření na VN straně a vývod pro TR1 1000 kVA. VN kobková rozvodna je v současné době plně obsazena a není možné další rozšíření pro vývod na plánované TR2 1000 kVA.

Tento požadavek je řešen rekonstrukcí stávají kobkové VN rozvodny a instalací zapouzdřeného VN rozvaděče, který bude mít dva jištěné vývody pro stávající trafo TR1 o výkonu 1000 kVA a nově instalované trafo o shodném výkonu 1000 kVA. Trafo TR2 bude instalováno do stávající prázdné trafokobky a NN rozvaděč RH2 do prázdné místnosti rozvodny NN.

Pro instalaci nového zapouzdřeného VN rozvaděče je nutné provést stavební úpravy v místnosti trafokobky. Dle PD stavební je nutné vytvořit kabelový kanál pod VN rozvaděčem tak, aby bylo možné instalovat rám VN rozvaděče /součást dodávky VN rozvaděče/. Rozměry budou upřesněny před započetím prací dle dodavatele VN rozvaděče. Jako standard se uvažuje dodávka ABB, která bude realizována v části ČEZ. Dále budou v rámci stavby instalovány zákryty z rýhovaných plechů 1 x 1,5m a tl. 0,5cm a bodováno. Dále dle PD stavby. Pro výfuk plynu je v rámci stavby zbudován otvor vně a proveden zákryt, oplocení. Ochrana před úrazem el. proudem bude provedena s souladu s ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 3201. Uzemnění VN i NN bude společné. Společné vnitřní uzemnění bude provedeno jako obvodové, provedené páskem 2x paralelně FeZn 30/4 mm 0,5 m nad podlahou místností. Pásky budou připojeny přes zk. svorky SR02 na vyvedenou zemní soustavu v zemi. Dále budou pospojena předmětná zařízení VN rozvodny, místností TR1 a TR2 a NN rozvoden. Ve výkresové dokumentaci je znázorněno vedení těchto pásků a je třeba tento požadovaný stav porovnat s revidovaným stávajícím stavem a upravit.

VN rozvodnu temperovat na 10°C. Z rozvaděče RH2 je nově instalována zásuvka na povrch IP44/16A/230V s popisným polem a označením – pro přímotop 1,5kW. Přímotopné těleso bude obsahovat též vnitřní termostat.

VN rozvodna je dělena na část investora a ČEZ a.s. Část ČEZ je oddělena drátěným pletivem v rámu /viz část stavební/ s uzamykatelnými drátěnými dveřmi a energetickým zámkem. Do části ČEZ kde bude instalován zapouzdřený VN rozvaděč firmy ABB a dle výkresové dokumentace, bude vedena stávající VN smyčka, která musí být prodloužena v rámci dodávky ČEZ do zadní části místnosti /použití spojek/.

Nově instalovaný VN rozvaděč investora bude /ve standardu ABB a za dodržení rozměrů dle tohoto typu a dle požadavků na VN rozvodny/ dále propojen kabelem dle předmětných schémat s rozvaděčem ČEZ. Ve VN rozvaděči investora je umístěno měření na VN straně a měřené hodnoty jsou vedeny do stávající skříně USM. V rámci smlouvy s ČEZ a.s. a revize je nutná kontrola tohoto propojení a případně opravit, vyměnit USM. Taktéž bude nutná korekce z důvodu měření vyššího výkonu. Uvedené hodnoty ve výkresové dokumentaci je nutné před začátkem prací znovu konzultovat a realizovat dle požadavků ČEZ a.s. V rámci dodávky VN rozvaděče investora je dále uvedena „kompletní dodávka“ VN rozvaděče a je nutné veškeré požadavky na VN rozvaděče dodat jako kompletní dodávku. VN rozvaděč bude dodán na napěťovou hladinu 35kV s tím, že v současné době bude provozována na stávající napěťovou hladinu 10 kV.

Z tohoto rozvaděče jsou v kabelovém kanálu pevně vedeny na kabelovém žebříku VN kabely 35-CXEKVCEY 3x1x70 mm2 do místnosti stávajícího TR1. Pro upevnění použít příchytky KPz, na žebřík položen CEMVIN. Průchod do TR1 nutno protipožárně utěsnit. V místnosti TR1 je umístěn transformátor 1000 kVA / 10kV / 400V.

PD řeší rozšíření o další TR2, který bude napájen z nově instalovaného VN zapouzdřeného rozvaděče dle výkresové dokumentace. Přívod VN kabelů bude po stěně a stropu pevně na žebříku podloženém Cemvin a příchytky KPz. Transformátor je uložen na silenblocích, které jsou dodávkou TR2. Trafokobka TR2 je vybavena stávající el. instalací, kterou je nutno zrevidovat a případně opravit. Rozvodna viz výše připojena na společné uzemnění, které je provedeno paralelními pásky FeZn30/4 mm vedeným cca 0,5m nad zemí. Použít svorky a spojit se stávající zemní soustavou. Z TR2 jsou NN kabely 5x CYY 1x4Jx300mm2 /spáskovat do 5x 4J/ vedeny na kabelovém žebříku š600mm. Kabely ochranného relé jsou vedeny na žebříku š200 mm a v trubce KOPOFLEX. Tato kabelová trasa je třeba v rámci PD stavby oddělit od TR1 v kobce odnímatelným plechovým zákrytem /věcí stavby/. Průchody do NN rozvodny je nutné protipožárně utěsnit. Do rozvaděče RH2 jsou přívody a vývody vedeny horem. El. instalace místnosti NN rozvodny je stávající a je nutné, aby byla provedena revize zařízení. V rozpočtové části uvedena položka na případné opravy. NN rozvodnu je třeba temperovat na 10°C. Z rozvaděče RH2 je nově instalována zásuvka na povrch IP44/16A/230V s popisným polem a označením – pro přímotop 1,5kW. Přímotopné těleso bude obsahovat též vnitřní termostat.

Měření spotřeby el. energie energocentra je řešeno skříní USM, SM1 na VN straně. Skříň je umístěna ve stávající NN rozvodně a je třeba úprava ev. i přívodů, dle rozhodnutí ČEZ a dle nového sjednaného odběru.

NN rozvodna a rozvaděč RH2 přívody, vývody horem. Přívody jsou vedeny na kabelových žebřících, vývod je veden potom po stěně do stavebně připraveného kabelového prostupu a dále do země připravenými prostupy dle výkresové dokumentace. Dále viz NN přípojka budovy „A“.

Z rozvaděče RH2 jsou vedeny do země dva vývodové svazky. Jeden přímo do rozvaděče RH v budově „A“-síťový a druhý zálohovaný budoucím dieselem k místu budoucího umístění DA a ATS a dále též do budovy „A“. Dále je veden optický kabel do nové budovy „A“ z důvodu monitoringu vybraných rozvaděčů.

## 3.2 DISPOZICE ZAŘÍZENÍ

* V rozvodně VN je pro umístění rozvaděče zřízena dvojitá podlaha /neb částečná/ pod kterou je v rámci stavební části PD vybudován kabelový prostor se světlou výškou min. 1,3 m.
* Ve vchodech do trafokomor jsou osazeny dřevěné zábrany v odnímatelném provedení, tyto zábrany jsou opatřeny barevnými nátěry v kombinaci barev červeno-bílá. Na horní zábranu je osazena výstražná tabulka zákazu vstupu do trafokomory pod napětím.
* Pro zatahování transformátoru do kobky bude u zadní stěny umístěno zařízení (montážní oko, trubka v podlaze pro uchycení zatahovacího zařízení.
* V trafokomoře je na stěně proti vstupním dveřím proveden popis „Trafo T2, 1000kVA“ písmem min. 30 cm vysokým
* V rozvodně VN je na stěně proveden nápis identifikační nápis označení rozvodny písmem min. 20cm vysokým.
* Veškeré nosné a úložné konstrukce jsou v antikorozním provedení.
* veškerá silová vedení v trafokomorách jsou opatřena nátěry a označení v rozsahu dle ČSN 33 0165 (pasy barva oranžová 7550, rozlišení fází barva černá 1990)
* V trafokobce TR1 bude instalován odnímatelný plechový zákryt pro prostorové oddělení nově instalovaného kabelového žlabu š600 mm
* stavební část vytvoří kabelové průchody dle výkresové dokumentace v trafokobkách, NN rozvodně a VN rozvodně
* na vstupní dveře jednotlivých prostorů jsou osazeny výstražné tabulky v pevném provedení v rozsahu :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| na dveře rozvodny VN | tabulku. č.9002 | VYSOKÉ NAPĚTÍ – ŽIVOTU NEBEZPEČNO - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI – VSTUP NEPOVOLANÝM ZAKÁZÁN! |
| na dveře rozvodny VN | tabulku č.0101 | POZOR - ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ |
| na dřevěnou zábranu v trafokomorách | tabulku č.5335 | VSTUP DO TRAFOKOMORY POD NAPĚTÍM ZAKÁZÁN ! |

* stanice je vybavena souborem ochranných a pracovních pomůcek v rozsahu dle ČSN 38 1981 pro vyzbrojené jednotky, stanice bez trvalé údržby.

## trafokobky

Ve stávajícím objektu bude instalován transformátor TR2, který bude napájen nově z VN rozvaděče. Stávající trafo TR1 bude nově připojeno k VN rozvaděči kabely. Stávající připojení bude demontováno. Vývody NN z TR1 budou zachovány. V místnosti dle výkresové dokumentace, která je připravena pro instalaci druhého TR2, bude instalován transformátor dle této PD - 1000 kVA suchý. Další informace viz technický list. Přívod VN bude z VN rozvodny a kabely 35kV, provedení pevně na kabelovém žebříku s příchytkami KPz. NN vývody viz dále.

UPOZORNĚNÍ:

Transformátor bude dodán na napětí 10 kV. Při změně napěťové hladiny na avizovaných 35 kV bude nutná výměna transformátoru.

## kabelové rozvody

Kabely VN do části ČEZ vč. kabel. spojky, nejsou věcí této PD. Nutné bude prodloužení délky a kabelové spojky. VN kabely se uloží na rošt/žlab na stavební podlahu kabel. prostoru a budou vedeny do prostoru VN části ČEZ. Viz PD ČEZ.

Projektovaná kabelová propojení budou s kabely na 35kV z důvody budoucí změny napětí, viz výše. Kabelové propojení VN mezi částí ČEZ a investora dle „blokového schéma“. VN přívody stávající do TR1 budou demontovány. VN kabely budou vedeny z vývodů VN rozvaděče /viz výkres VN rozvaděče a konektory/ do trafokobek TR1 /stávající 1000 kVA/ a TR2 1000 kVA /nově osazená/ z kabelového prostoru. Průchod mezi VN rozvodnou a trafokobkami bude v rámci PD stavební osazený trubkami a protipožárně utěsnit. V trafokobkách budou kabely vedeny na kabelovém žebříku š. 300 mm a použity příchytky KPz. Dále po stěně a stropu na žebříku š.300 mm nebo pomocné ocel. konstrukci. Připojení na TR 1 a TR2 pomocí kabelových staničních koncovek. VN kabely svazkovat do svazků do trojfázových systémů po 0,5m.

NN kabelové vývody 0,4 kV od TR1 jsou vývody stávající – ponechat do stávajícího NN rozvaděče v NN rozvodně. NN kabelové vývody 0,4 kV od transformátoru TR2 vedeny pevně na nosném systému - kabelový žebřík š. 600 a dále žebřík š200 mm. Průchod stěnou protipožárně utěsnit /průraz viz stavba/, kabely při průchodu stěnou uložit do trubek. Trasa do rozvaděče RH2.

UPOZORNĚNÍ:

V trafokobce TR1 budou procházet NN kabely z TR2 na kabelových žebřících. Tento kabelový systém je třeba oddělit od trafokobky TR1 prostorově plechovým atypickým zákrytem, který je věcí stavby. Kabely budou uloženy na podložce Cemvin, která bude ležet na kabelovém žebříku, poté budou uloženy kabely.

Vodiče primárního měření budou stávající. Případná změna bude dle požadavků a instrukcí ČEZ distribuce.

Pomocné kabelové rozvody ovládání (vodiče od teplotní ochrany traf, vodiče spínání větrání trafokobek apod. jsou uloženy odděleně od rozvodů VN a silových rozvodů NN na kabelovém žebříku š200 mm. Kabely uloženy v trubkách KOPOFLEX.

* jednožilové kabely VN-22 kV a NN budou svazkovány do třífázových systémů.
* všechny nosné a úložné konstrukce kabelových rozvodů (kabelové lávky, žlaby ...) včetně stoupaček budou opatřeny antikorozní úpravou /žárové pozinkování apod./ a jsou spojeny s uzemňovací soustavou
* všechny kabelové prostupy v trafostanici jsou opatřeny protiplynovou a požární ucpávkou.

## technologie, topení vzt

* V místnostech VN rozvodny a NN rozvodny budou instalovány přímotopné panely s vestavným termostatem pro temperování na úrovni 10°C.
* ve VN rozvodně a místnosti TR bude instalovaná VZT pro udržení teploty max 40°C. V NN rozvodně bude instalováno chlazení s vestavěným řízením pro teplotu 28°C. Věcí MaR, není věcí této PD.

## 3.5 OSAZENÍ VN ROZVADĚČE

UPOZORNĚNÍ:

Stávající stav VN rozvodů je v napěťové hladině 10 kV. Dle požadavku ČEZ je VN rozvaděč dodán pro napěťovou hladinu 35 kV s tím, že do doby rekonstrukce na 35 kV bude provozován na 10kV. Osazení měření, TR a jištění bude potom změněno.

* VN rozvaděč (standard ABB viz výkr. dokumentace) se skládá ze třech skříní ČEZ /dodávka ČEZ/ a čtyř skříní investora, které jsou uvedeny v samostatné výkresové části. Zapojení je zřejmé z výkresové dokumentace. Dodávka se předpokládá objednat jako komplet vč. rámu, zatažení polí do VN rozvodny, jejich zapojení, uvedení do chodu, nastavení ochran apod., vystavení protokolu, revizní zprávy. tzn. jako KOMPLETNÍ DODÁVKA. Součástí je i PD nastavení ochran a konektory k připojení VN kabelu a VN rozvaděče.
* VN rozvaděč ČEZ je umístěn v samostatné části VN rozvodny za plechovým zákrytem s dveřmi.
* Manipulace na VN rozvaděči uživatele bude prováděna ručně z místa rozvodny VN obsluhou s příslušnou kvalifikací.
* Manipulace v rozvodně VN ČEZ bude prováděna personálem ČEZ a.s..
* PD taktéž neřeší požární vypnutí této rozvodny.

**UPOZORNĚNÍ:**

* Dokumentace obsahuje výkres rámu /soklu/ VN rozvaděče z výkresové dokumentace dodavatele /ABB/. Tento výkres je informativní a dodávka rámu je součástí VN rozvaděče. VN rozvaděč bude v rozvodně umístěn s odstupovými vzdálenostmi od stěn dle montážních podmínek dodavatele, prostor obsluhy před rozvaděčem dodržet bude min. 1400mm. Doporučuje se umístit rozvaděč ve větší vzdálenosti od stěn než je min. požadovaná vzdálenost a to z důvodu montáže uzemnění rozvodny a dále jednodušší údržby. Před započetím prací je třeba, aby prováděcí firma odsouhlasila výrobní dokumentaci montážního rámu jeho konečné umístění ve VN rozvodně.
* Pro připojení VN rozvaděče a transformátorů nutno použít na kabelech pouze konektory dle požadavku technických a montážních podmínek dodavatele /jsou věcí dodávky VN rozvaděče/.
* Požadavky, vč. váhy VN rozvaděče, stěhování atp., byly předány a nejsou součástí této PD.

## OSAZENÍ A PROVOZ TRANSFORMÁTORŮ

* Z důvodu omezení vibrací přenášených ze strojů do stavebních konstrukcí jsou transformátory osazeny v pružných blocích kotvených do podlahy.
* PD statika a stavební obdržely požadavky na umístění, váhy a stěhování transformátorů. Bude zachována min vzdálenost od stěn a bezpečné vzdálenosti cca 80 cm.
* Pro zatahování traf do kobky jsou U zadní stěny kobky je umístěno zařízení (kotevní hák, ocel trubka v podlaze apod. pro kotvení zatahovacího zařízení.
* Na transformátorech jsou instalovány dvoustupňové moduly tepelné ochrany, první stupeň signalizuje na rozvaděči RH zvýšenou teplotu trafa a spouští ventilátor instalovaný na trafu, druhý stupeň odpojuje zátěž transformátoru vypnutím hlavního jističe RH.

## OSAZENÍ VN ROZVADĚČE, UZEMNĚNÍ

* Uzemnění trafostanice a VN rozvodny a celého energocentra navazuje na společné uzemnění objektu. Pro celý stávající objekt energocentra je vyhotovena kladná revizní zpráva a tedy stávající energocentrum má vyhovující zemní soustavu. Na tuto bude připojeno nově budované pospojení uvnitř objektu - 2x paralelně FeZn 30/4 mm /viz dále/, které bude realizováno viz dále a zataženo ke stávajícím bodům vyvedené stávající zemní soustavy. Nově vytvořené vnitřní pospojení bude též připojeno na obnaženou zemní soustavu stávajícího armování, které je uloženo pod zemí. /Identifikace a obnažení, věcí stavby/. V energocentru veden 2xFeZn 30/4mm paralelně po stěně.
* Hlavní zemnící rozvod bude v energocentru proveden dvěma pásky pásky FeZn 30/4 mm uloženými pevně na stěně ve výšce 50 cm nad podlahou.
* Osazení svorek SR 02 ve výši 50 cm nad podlahou. Na pásek 2x FeZn 30/4 mm pospojit všechny kovové hmoty.
* Zemnící přípojky propojující jednotlivá zemněná zařízení na hlavní uzemňovací rozvod pásky FeZn 30/4.
* Hlavní zemněná zařízení : VN rozvaděče, transformátory, NN rozvaděče, nosné a podpěrné konstrukce ve stanici (v trafokomorách, konstrukce, kabelové lávky, žlaby a ostatní nosné konstrukce kabelových rozvodů).
* HOP, hlavní ochranná přípojnice umístěná v NN rozvodně /viz výkresová dokumentace/
* - základní údaje : uzemňovací soustava je společná pro ochranná a pracovní uzemnění zařízení VN+NN, vnější zemnící část též pro připojení ochrany před úderem blesku podle ČSN 33 3225 čl.3.2 /stávající ochrana před bleskem/.
* zemní odpor uzemnění musí splňovat podmínky ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

## NN ROZVODNA

* Ochrana před úrazem el. proudem bude provedena s souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 a ČSN 33 3201. Uzemnění VN i NN bude společné.
* Společné vnitřní uzemnění bude provedeno jako obvodové, provedené paralelními pásky 2x FeZn 30/4 mm 0,5 m nad podlahou místností. Pásek bude připojen přes zkušební svorky na vyvedenou zemní soustavu, která je spojena se zemní soustavou. Dále budou pospojena předmětná zařízení VN a NN rozvoden a trafokobek.
* Nová a stávající zemní soustava propojena. Dále v rámci stavby obnaženy na více místech stávající armování v zemi a připojeno na nově budovanou zemní soustavu.
* NN rozvodna je vybavena dle výkresové dokumentace rozvaděčem RH2. Rozvaděč možno vypnout od vchodových dveří tlačítkem

## REVIZE

Po skončení všech prací je na zařízení nutné provést výchozí revizi.