Název akce:		   Přemístění ambulance TRN (plicní) v Novém Bydžově

Dílčí část:                     Zdravotní technika

Místo stavby:	Nemocnice Nový Bydžov

Kraj:	Královéhradecký

Investor:		Oblastní nemocnice Jičín, a. s., Bolzanova 512, 506 43  Jičín

Projektant:		Jan Přibyl, Vojice 2, 508 01  Hořice

IČO:	43521746

ČKAIT: 	0601331

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Projektová dokumentace řeší zdravotní techniku pro stavební úpravy v objektu přemístěné ambulance TRN v Novém Bydžově. Stávající sociální zařízení v této části objektu bude zachováno. Jednotlivé ambulance budou doplněny o nová umyvadla a dřezy. Vedle stávajícího sociálního zařízení vznikne sociální zařízení pro imobilní. Projektová dokumentace vychází z podkladů předaných projektantem stavební části.

Vnitřní kanalizace

Místnost č. 1.01

Stávající zařizovací předměty byly vybourány a na stejném místě bude osazena kuchyňská skříňka s dřezem a skříňka s umyvadlem. Sifony navržených předmětů se napojí na stávající připojovací potrubí vyvedená ze zdi.

Místnost č. 1.02

Stávající zařizovací předměty byly vybourány a na stejném místě bude osazena kuchyňská skříňka s dřezem a skříňka s umyvadlem. Sifony navržených předmětů se napojí na stávající připojovací potrubí vyvedená ze zdi.

Místnost č. 1.03

Zde byla původně 2 umyvadla, která byla demontována. Navrženo 1 umyvadlo, propojené s navrženým odpadním potrubím od dřezu s umyvadlem v místnosti č. 1.04. Nové připojovací potrubí HT 50 mm se napojí ve zdivu na stávající připojovací potrubí.

Místnost č. 1.08

V této místnosti, která sloužila jako koupelna se nachází stávající podlahová vpust a 2 umyvadla, která byla demontována. V místě jednoho umyvadla se osadí umyvadlo nové pro imobilní a v prostoru původního sprchového koutu se osadí závěsný klozet pro imobilní. Odpad od klozetové mísy bude provrtán podlahou do 1. P. P., ve kterém se pod stropem napojí přes vsazenou odbočku na stávající potrubí PVC 110 mm. Závěsný klozet se upevní na montážní prvek, který bude obložen sádrokartonem.

Místnost č. 1.14

V této místnosti bylo demontováno umyvadlo a místo něho se osadí kuchyňská skříňka s dřezem a umyvadlo se skříňkou. Připojovací potrubí HT 50 mm se napojí na stávající připojovací potrubí ve zděné příčce (stavba upřesní světlost stávajícího potrubí).

Místnost č. 1.19

V rohu místnosti se osadí kuchyňská skříňka s dřezem a umyvadlo se skříňkou. Navržené připojovací potrubí HT 50 mm bude svedeno vyvrtaným otvorem pod strop 1. P.P., pod kterým bude vedeno ke stávajícímu odpadnímu potrubí z litiny DN 70 mm. Do vyřízlé části odpadního potrubí se vsadí odbočka HT 70/50 mm a pomocí přechodek litina/HT a dvou přesuvek HT dojde k zpětnému propojení s litinovým potrubím.

- 2  -

Místnost č. 1.20

Přibližně v místě stávajícího umyvadla, které bylo demontováno, se osadí umyvadlo nové napojené na stávající připojovací potrubí ve zdi.

Navržené připojovací potrubí bude vedeno v drážce ve zdivu nebo pod stropem

v 1. P.P. v minimálním sklonu 3 %.

Připojovací a vsazené odpadní potrubí bude z hrdlového polypropylénu (HT-systém).

Navržené zařizovací předměty budou opatřeny vodními zápachovými uzávěrkami.

Výpočet množství splaškových vod

návrhový průtok splaškových vod – 1,90 l/s

Vnitřní vodovod

Místnost č. 1.01

Stávající zařizovací předměty byly vybourány a na stejném místě bude osazena kuchyňská skříňka s dřezem a skříňka s umyvadlem. Navržené nástěnné mísící pákové baterie se napojí na stávající zaslepené vývody studené a teplé vody ze zdi.

Místnost č. 1.02

Stávající zařizovací předměty byly vybourány a na stejném místě bude osazena kuchyňská skříňka s dřezem a skříňka s umyvadlem. Navržené nástěnné mísící pákové baterie se napojí na stávající zaslepené vývody studené a teplé vody ze zdi.

Místnost č. 1.03

Zde byla původně 2 umyvadla, která byla demontována a vývody studené a teplé vody zazátkovány. Navrženo 1 umyvadlo, napojené na nové potrubí ve zdivu společně s navrženými zařizovacími předměty v místnosti č. 1.04. Nové plastové potrubí studené a teplé vody se napojí ve zdivu na stávající ocelové pozinkované potrubí (odhad).

Místnost č. 1.08

V této místnosti, která sloužila jako koupelna se nachází stávající podlahová vpust a 2 umyvadla, která byla demontována. V místě jednoho umyvadla se osadí umyvadlo nové pro imobilní a v prostoru původního sprchového koutu se osadí závěsný klozet pro imobilní. Nástěnná mísící páková baterie se napojí na stávající zazátkované vývody studené a teplé vody ve zdi nad navrženým umyvadlem pro imobilní. Závěsný klozet se upevní na montážní prvek, který bude obložen sádrokartonem. Napojení na stávající rozvod studené vody se provede v rohu místnosti vedle klozetu, ve kterém se za sádrokartonovým obkladem nachází stávající rozvod studené a teplé vody. Nové plastové potrubí bude přivedeno k navrženému rohovému ventilu, který se propojí se splachovací nádržkou klozetu připojovací trubičkou. Po napojení na stávající vodovod se stávající sádrokartonový obklad opraví.

Místnost č. 1.14

V této místnosti bylo demontováno umyvadlo a místo něho se osadí kuchyňská skříňka s dřezem a umyvadlo se skříňkou. Navržené mísící pákové nástěnné baterie se napojí na krátký nový plastový rozvod studené a teplé vody vedený ve zdivu a napojený na stávající ocelové pozinkované potrubí ve zdivu (odhad).

-  3  -

Místnost č. 1.19

V rohu místnosti se osadí kuchyňská skříňka s dřezem a umyvadlo se skříňkou. Navržené plastové potrubí studené a teplé vody se napojí pod stropem 1. P.P. na stávající rozvod studené a teplé vody stávajícího vnitřního vodovodu. Za napojením se na potrubí studené vody osadí uzavírací mosazný přímý ventil DN 15 mm a vypouštěcí ventil. Za napojením na teplou vodu se osadí mosazný šikmý ventil DN 15 mm a vypouštěcí ventil. Navržené potrubí studené a teplé vody bude od napojení stoupat v minimálním sklonu 3 ‰ a po prostupu stropem bude vedeno ve zdi 1.N.P. k navrženým nástěnným mísícím pákovým bateriím.

Místnost č. 1.20

Přibližně v místě stávajícího umyvadla, které bylo demontováno, se osadí umyvadlo nové. V projektové dokumentaci ve stavební části je počítáno s posunutím nového umyvadla vlevo, s ohledem na snadnější připojení odpadu a nástěnné mísící pákové baterie do zazátkovaných vývodů ve zdi doporučuji nové umyvadlo osadit shodně s původním umyvadlem.

Rozvody studené vody se provedou ze svařovaného polypropylénu PP-RCT (PN 20), rozvody teplé vody se provedou z vícevrstvého potrubí PP-RCT (PN 20) se skelnými vlákny. Všechna potrubí vnitřního vodovodu budou opatřena tepelnou izolací z návlekových trubic o tl. 6 mm. Montáž vnitřního vodovodu musí provádět odborně způsobilá osoba dle manuálu výrobce. Potrubí bude uchyceno ke stavební konstrukci pevnými body a kluzným uložením. Po montáži potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 736660 a proplach potrubí. Před zahájením prací upřesní investor s dodavatelem konkrétní typy uzavíracích armatur a mísících baterií.

Rozvody vnitřního vodovodu, vedené pod stropem 1. P.P. budou stoupat ve sklonu

0,3 % směrem k zařizovacím předmětům.

Výpočtový průtok vnitřního vodovodu

QSV = 0,73 l/s

QTV = 0,72 l/s

Zařizovací předměty

Před zahájením prací upřesní investor s dodavatelem konkrétní typy zařizovacích předmětů. Navržené dřezy a umyvadla budou převážně zapuštěny do skříněk stojících na podlaze. Samostatná umyvadla budou bez otvoru pro stojánkovou baterii. Dřezy a umyvadla budou vystrojeny vodními zápachovými uzávěrkami a nad nimi se osadí nástěnné mísící pákové baterie. U závěsného klozetu pro imobilní bude osazen rohový ventil s připojovací trubičkou. Klozet bude zavěšen na montážním prvku s následnými obložením sádrokartonem.