Specifikace plnění a výkaz výměr

Požadavky zadavatele:

- Požadujeme dodávku a montáž klimatizačních zařízení v 22 střešních pokojích uživatelů a v 8 halách ve střediscích Přepychy a České Meziříčí – viz. výkaz výměr

- Požadujeme pravidelný servis (jarní preventivní a podzimní kontrolní prohlídku) a bezplatné opravy zrealizovaných zařízení po celou dobu platné záruční lhůty.

- Požadujeme dodávku zařízení stejné značky a od jednoho výrobce.

- Požadujeme, aby technické parametry splňovaly následující hodnoty:

- Energetická třída zařízení: A

- Hladina akustického tlaku: max. 20 dB u klima v pokojích uživatelů; max 42 dB u klima v halách .

- Požadujeme prokázání odborné kvalifikace dodavatele, především doložení certifikátu kategorie I ke kontrole těsnosti zařízení s flourovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami, ke znovuzískávání flourovaných skleníkových plynů a regulovaných látek, k instalaci, údržbě a servisu zařízení s flourovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami podle čl. 5 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 303/2008, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví minimální požadavky a podmínky pro vzájemné uznávání k certifikaci společností a pracovníků, pokud jde o chladící a klimatizační zařízení a teplená čerpadla obsahující některé flourované skleníkové plyny.

- Požadujeme, aby při kontrole těsnosti byly dodržovány podmínky a postupy obsažené v nařízení Komise (ES) č. 1516/2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladících a klimatizačních zařízení a teplených čerpadel obsahujících některé flourované skleníkové plyny.

Adresy domů:

D1: středisko  517 32  Přepychy čp. 220

D2: středisko  517 32  Přepychy čp. 213

D3: středisko  517 71  České Meziříčí, Na Štěpnici 506

D4: středisko  517 71  České Meziříčí, Na Štěpnici 506

Informace o prohlídce místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 12.3. 2020. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je v 9.00 hod. na adrese České Meziříčí, Na Štěpnici 506, 517 71.

Prohlídka místa plnění slouží k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. Při prohlídce místa plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy, ale odpovědi na ně v ústní podobě mají pouze informativní charakter a není možné dovolávat se jejich závaznosti. Uvedeným není dotčeno oprávnění dodavatele požadovat poskytnutí vysvětlení výzvy k podání nabídky.

| č | Výkaz výměr - položkově | m.j | počet | Cena ks | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 + D3 - LEVÁ STRANA PŘEPYCHY + ČESKÉ MEZIŘÍČÍ |  |  |  |  |
|  | 6x pokoj + 2x hala |  |  |  |  |
| 1.1 | Venkovní jednotka, chlad. výkon 7,1kW, topný výkon 8,5kW,chladivo R32, 230V | ks | 2 |  |  |
| 1.2 | Vnitřní nástěnná, chlad. výkon 2,1kW, topný výkon 2,6kW, vč. infra ovladače, VxŠxH: | ks | 2 |  |  |
| 1.3 | Vnitřní nástěnná, chlad. výkon 2,6kW, topný výkon 2,8kW, vč. infra ovladače, VxŠxH: | ks | 2 |  |  |
| 1.4 | Vnitřní nástěnná, chlad. výkon 3,5kW, topný výkon 3,6kW vč. infra ovladače, VxŠxH: | ks | 2 |  |  |
| 1.5 | Venkovní jednotka, chlad. výkon 10,0kW, topný výkon 12,0kW,chladivo R32, 400V | ks | 2 |  |  |
| 1.6 | Vnitřní nástěnná, chlad. výkon 10,0kW, topný výkon 12,0kW, vč. infra ovladače, VxŠxH: | ks | 2 |  |  |
| 1.7 | Prostupová střešní taška | ks | 4 |  |  |
| 1.8 | Střešní lávka pro ukotvení venkovní jednotky na střechu | ks | 4 |  |  |
| 1.9 | Usazení venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu na střešní lávku | ks | 4 |  |  |
| 1.10 | Technologické potrubí Cu 10/6mm, dvoutrubka vč. parotěsné izolace, komunikačního kabelu | bm | 60 |  |  |
| 1.11 | Odvod kondenzátu - samospádem | bm | 38 |  |  |
| 1.12 | Pohledová lišta pro zákryt Cu | bm | 4 |  |  |
| 1.13 | Režie na akci, závěs. a kotev. materiál, tlak. zkoušky | ks | 2 |  |  |
| 1.14 | Instalace rozvodů, zařízení, zprovoznění | ks | 2 |  |  |
| 1.15 | Pronájem jeřábu | ks | 2 |  |  |
| 1.16 | Doprava, přesun hmot | ks | 6 |  |  |
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |

| č | položka | m.j | počet | Cena ks | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D1 + D3 - PRAVÁ STRANA PŘEPYCHY + ČESKÉ MEZIŘÍČÍ |  |  |  |  |
|  | 4x pokoj + 2x hala |  |  |  |  |
| 1.1 | Venkovní jednotka, chlad. výkon 5,2kW, topný výkon 5,4kW,chladivo R32, 230V | ks | 2 |  |  |
| 1.2 | Vnitřní nástěnná, chlad. výkon 2,6kW, topný výkon 2,8kW, vč. infra ovladače, VxŠxH: | ks | 2 |  |  |
| 1.3 | Vnitřní nástěnná, chlad. výkon 3,5kW, topný výkon 3,6kW vč. infra ovladače, VxŠxH: | ks | 2 |  |  |
| 1.4 | Venkovní jednotka, chlad. výkon 10,0kW, topný výkon 12,0kW,chladivo R32, 400V | ks | 2 |  |  |
| 1.5 | Vnitřní nástěnná, chlad. výkon 10,0kW, topný výkon 12,0kW, vč. infra ovladače, VxŠxH: | ks | 2 |  |  |
| 1.6 | Prostupová střešní taška | ks | 4 |  |  |
| 1.7 | Střešní lávka pro ukotvení venkovní jednotky na střechu | ks | 4 |  |  |
| 1.8 | Usazení venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu na střešní lávku | ks | 4 |  |  |
| 1.9 | Technologické potrubí Cu 10/6mm, dvoutrubka vč. parotěsné izolace, komunikačního kabelu | bm | 40 |  |  |
| 1.10 | Odvod kondenzátu - samospádem | bm | 32 |  |  |
| 1.11 | Pohledová lišta pro zákryt Cu | bm | 3 |  |  |
| 1.12 | Režie na akci, závěs. a kotev. materiál, tlak. zkoušky | ks | 2 |  |  |
| 1.13 | Instalace rozvodů, zařízení, zprovoznění | ks | 2 |  |  |
| 1.14 | Pronájem jeřábu | ks | 2 |  |  |
| 1.15 | Doprava, přesun hmot | ks | 6 |  |  |
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |

| č | položka | m.j | počet | Cena ks | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D2 + D4 - LEVÁ A PRAVÁ STRANA PŘEPYCHY + ČESKÉ MEZIŘÍČÍ |  |  |  |  |
|  | 12x pokoj + 4x hala |  |  |  |  |
| 1.1 | Venkovní jednotka, chlad. výkon 7,1kW, topný výkon 8,5kW,chladivo R32, 230V | ks | 4 |  |  |
| 1.2 | Vnitřní nástěnná, chlad. výkon 2,1kW, topný výkon 2,6kW, vč. infra ovladače, | ks | 4 |  |  |
| 1.3 | Vnitřní nástěnná, chlad. výkon 2,6kW, topný výkon 2,8kW, vč. infra ovladače, VxŠxH: | ks | 4 |  |  |
| 1.4 | Vnitřní nástěnná, chlad. výkon 3,5kW, topný výkon 3,6kW vč. infra ovladače, VxŠxH: | ks | 4 |  |  |
| 1.5 | Venkovní jednotka, chlad. výkon 10,0kW, topný výkon 12,0kW,chladivo R32, 400V | ks | 4 |  |  |
| 1.6 | Vnitřní nástěnná, chlad. výkon 10,0kW, topný výkon 12,0kW, vč. infra ovladače, VxŠxH: | ks | 4 |  |  |
|  | Celková ceníková cena zařízení |  |  |  |  |
| 1.8 | Prostupová střešní taška | ks | 8 |  |  |
| 1.9 | Střešní lávka pro ukotvení venkovní jednotky na střechu | ks | 8 |  |  |
| 1.10 | Usazení venkovní jednotky vč. tlumičů otřesu na střešní lávku | ks | 8 |  |  |
| 1.11 | Technologické potrubí Cu 10/6mm, dvoutrubka vč. parotěsné izolace, komunikačního kabelu | bm | 140 |  |  |
| 1.12 | Odvod kondenzátu - samospádem | bm | 60 |  |  |
| 1.13 | Pohledová lišta pro zákryt Cu | bm | 8 |  |  |
| 1.14 | Režie na akci, závěs. a kotev. materiál, tlak. zkoušky | ks | 4 |  |  |
| 1.15 | Instalace rozvodů, zařízení, zprovoznění | ks | 4 |  |  |
| 1.16 | Pronájem jeřábu | ks | 4 |  |  |
| 1.17 | Doprava, přesun hmot | ks | 12 |  |  |
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  |