TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavba:	Stavební úpravy školní jídelny Hradecká 1219, HK

Část:		D1.4a Silnoproudá elektroinstalace NN + SLP

Stupeň:	DPS

Zodp. projektant technologické části:

Ing. Lipovský, projektování elektrických zařízení, Podešvova 13, 612 00 Brno

# SEZNAM  DOKUMENTACE

Technická zpráva					D.1.4a 01

Soupis materiálu					D.1.4a 02

Doplnění rozvaděče 1.NP				D.1.4a 11

Situace	 - rozvody NN	 1.NP				D.1.4a 21

Situace – rozvody střecha a hromosvod		D.1.4a 22

# VŠEOBECNÁ  ČÁST

Předmětem řešení tohoto projektu je úprava stávajících prostor školní jídelny, změna hlavního osvětlení ve vstupní aule a přestřešení podél objektu, napájení nových doplněných VZT a klima jednotek a součinnost při demontáži a  opětovné montáži stávajících střešních jednotek. Nově bude řešen i hromosvod.

Hranici na straně jedné tvoří stávající rozvaděč daného prostoru, na straně druhé pak výše uvedené změny.

Projektem dotčené prostory jsou majetkem investora.

## Jako podkladů pro projekt bylo použito :

- zadávací podmínky projektu

- stavebních půdorysů

- požadavky technologie

# PŘEDPISY  A  NORMY  ČSN

ČSN IEC 617-1		Značky pro elektrotechnická schémata.

Část 1: Všeobecné informace, celkový rejstřík značek

ČSN EN 60446 ed.2	Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení - Značení vodičů barvami nebo číslicemi

ČSN EN 60038		Normalizovaná napětí CENELEC

ČSN EN 60529 (330330)    	Stupně ochrany krytem (krytí IP kód)

ČSN 33 0010			Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy

ČSN EN 60059		Normalizované hodnoty proudů IEC

ČSN 33 0165 ed.2		Značení vodičů barvami nebo číslicemi

ČSN 33 1310 ed.2	Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 1500	 	 	Revize el. zařízení

ČSN 33 2000-1 ed.2		Elektrotechnické předpisy – stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-7-710 		Elektrické instalace nízkého napětí

Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory

ČSN CLC/TR 60079-32-1	Výbušné atmosféry –

Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

ČSN 33 2040  	Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu  vlivu elektrizační soustavy

ČSN 33 2130 ed.3  		Elektrotechnické předpisy – vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2160  	 Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN

ČSN 33 3201			Elektrické instalace nad AC 1 kV

ČSN EN 50110-1 ed 3	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN 33 2000 ed.2	Část1:Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 332000-4-41 ed.2 	Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed.2	Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla

ČSN 332000-4-43 ed.2	Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 332000-4-473 ed.2	Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 332000-5-54 ed.3 	Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 332000-6	 	Postupy při výchozí revizi

ČSN 341610		 	El. silnoproudé rozvody v průmyslových provozovnách

ČSN EN 50110-1		Bezpečnostní předpisy

ČSN 33-2000-7-701 ed.2.	Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

ČSN EN 12464-1		Osvětlení pracovních prostorů – část1 – vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 60439-1 ed.2	Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

ČSN 62305 část 1-4, ed2   	Ochrana před bleskem

ČSN 73 6005			 Prostorová úprava vedení technického vybavení

ČSN 73 0802			Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

Technický popis

Základní technické parametry:

Označení soustavy NN:				3x400/230V, 50Hz, 3+PEN TN-S

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dána jejich konstrukčním uspořádáním, provedením a je navržena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 oddíl 412 některým z těchto opatření: izolací, doplňkovou izolací, ochrannými kryty nebo přepážkami, zábranou, polohou.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

Základní – v soustavě TN je navržena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 oddíl 413 samočinným odpojením od zdroje a doplňkovým ochranným pospojováním.

Vnější vlivy podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Vnitřní prostory:	-  normální

jednoznačně definované	AA1, AA2, AA4, AA5, AA8, AB5, AC1, AC2, AD1,AE1,AF1,

AN3,AP1,AR1,AR2,AR3,AR3,AS1,BA1,BC1,BC2,BE1,BE3,

BE4,CA1, CB1

za určitých podmínek		AA3,AA4,AE4,AE6,AM4,AQ1,BE2,BE2N1,BE2N2,BE3N1,

BE3N2,BE3N3,CA2,CB2,

Prostory zázemí 		BA4

Venkovní prostory:		AD4 – zvlášt nebezpečné

S ohledem na jednoznačnost změn zůstává původní PUVV v platnosti.

Obchodní měření el. energie:	stávající

Energetické údaje

Zdroj energie:	rozvody objektu

Napojení:	Rozvaděč RK

Měření spotřeby:	stávající

Výkonová bilance:

Nejvyšší napěťová hladina odběrného zařízení : 			         0,40 	kV

Hlavní jištění  :								stávající

Celková předpokládaná roční spotřeba objektu - navýšení:			1,3 	MWh /rok

( v hodnotě neuvažována úspora energií od stavebních úprav objektu)

Popis řešení

Stručný popis objektu:
Budova Hradecké jídelny bude kontaktně zateplena tepelným izolantem EPS "šedý" (stěny), EPS 150S (střecha), podhledové konstrukce a dílčí prvky střechy minerální vatou. Dojde k výměně výplní otvorů v obálce budovy, včetně světlíků na střeše a výlezu na střechu. Z technických systémů bude provedena výměna stávajících klimatizačních jednotek jídelny a vzduchotechnických jednotek pro výdej jídla. V prostoru jídelny a vestibulu bude provedena výměna otopných těles. Stávající rozdělovač a sběrač otopné vody bude odstraněn a navržen nový. V prostoru vestibulu a venkovních prostorách dojde k výměně svítidel.

Rastr ve vestibulu bude rozměru 600/1200 mm, rozmístění svítidel je určeno architektem. Světlá výška místnosti je 3,3 m. V prostoru zádveří a pokladny bude podhled tvořený běžným sádrokartonem ve výšce 3,2 m. Před okny bude provedeno uskočení. Pro prostor pokladny a zádveří budou svítidla zapuštěné LED 34W 4000oK, zapuštěná. Ovládání svítidel bude vypínači.

Před objektem bude v zateplení sestava svítidel opět 600/1200 74W, IP43 4000oK (rozmístění architektem).  Tato svítidla a vývody na dvě prosvětlení reklamy budou spínány automaticky (či ručně) z rozvaděče v 1.NP.

Pro nové pokladny budou instalovány nové zásuvky, vždy 4x na jedno pracoviště.

Pro vstup do pokladny budou instalovány automatické dveře, pro které bude připraven vývod 230V - 16A/1/C.

Okruhy svítidel zůstanou stávající, bude vyměněna kabeláž nad podhledem. Nouzové osvětlení bude nyní v bateriových modulech těchto svítidel, t=1hodina. Systém bude doplněn fotoluminiscenčními bezpečnostními tabulkami úniku, u východů zůstanou stávající nástěnná svítidla (pokud jejich stav bude vyhovovat provozu).

Z rozvaděče budou dále nově napojeny nové klimatizační a VZT jednotky:

Předpokládané odběry:

VZT1	5,0 kW		16A/3/C

VZT2	5,0 kW		16A/3/C

KL1	6,31kW	20A/3/C

3x odpojení a opětovné připojení stávajících jednotek.

V rozvaděči budou tedy doplněny výše uvedené jističe, budou vyměněny jističe pro osvětlení za typ 10A/1/C a bude doplněn modul přepěťových ochran B+C s předjištěním 32A/3/B.

Při pracech na výměně střešní krytiny bude potřeba odpojit stávající část VZT a po provedení střechy opět zapojit. Část hromosvod – dále.

Elektroinstalace musí být provedena podle stanovených vnějších vlivů v souladu s platnými  technickými předpisy a normami.

V objektu jsou navrženy silové kabely podle ČSN 73 0802 kap.12.9

Hlavní a doplňující pospojování

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 413.1.2.1. je v objektu provedeno stávající pospojení. V RK je osazena lokální přípojnice pospojování LOP, ke které jsou připojeny ochranné vodiče, uzemňovací přívody, vodivé stavební a konstrukční prvky objektu.

Stávající pospojování v objektu je provedeno dle charakteru a rozměru jednotlivých připojovaných hmot drátem CYY nebo Cu lankem.

Vodivé části přicházející do budovy zvenku (nové VZT jednotky) musí být pospojovány co nejblíže k jejich vstupu do budovy. V prostorech nebezpečných a zvlášť nebezpečných bude provedeno doplňující pospojování vodičem CY 6 mm2 zelenožlutým dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.413.1.6 a v koupelnách dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

Ochrana proti přepětí: (SPD)

Pro prostor bude instalována soustava svodičů přepětí pro silnoproudé el. zařízení zajišťující  koordinaci izolace kategorie II a III podle ČSN 33 0420-1.

Kategorie II + III 	– hlavní rozvaděč RK

Hromosvodní instalace

Nyní je objekt chráně a revidován dle původní ČSN 34 1390. Po instalaci nového střešního pláště bude instalace provedena dle dnes platné ČSN EN 62 305 ed.2.

Podle metodiky doporučené v souboru norem ČSN EN 62 305 (v platném znění) musí ochrana před bleskem „zabránit hmotným škodám na stavebních objektech, jejich zařízení a výbavě, ohrožení života nebo zranění osob nebo zvířat dotykovým či krokovým napětím“.

- Směrnice EU 2004/108/EU o EMC

Řešení hromosvodu, vyrovnání potenciálů a odstínění musí vyhovovat směrnici EU 200/108/EU v aktuálním znění z 07/2007, která předepisuje, že elektroinstalace nebude ovlivňována a zároveň nebude ovlivňovat okolí zařízení z hlediska elektromagnetické kompatibility.

Jímací vedení a svody navrženy tak, aby se zamezilo zavlečení bleskových proudů (i dílčích) do objektu a nebezpečných indukcí do elektroinstalací. Základním principem ochrany před bleskem a přepětím je vyrovnání potenciálů - jímací vedení a svody musí navazovat na vyrovnání potenciálů a uzemnění.

V současné době má objekt 8 svodů, z nichž svod č.7 (dle revizní zprávy) vykazuje hodnotu 14Ω, ostatní pak 1Ω.

Nad objektem je ocelová konstrukce, pouze v úzkém pásu kolem jedné strany tato není.

Objekt je nově zařazen do LPS III, bez instalace soustavy při kontrole valivou koulí o Rd=45m je dotčen – dochází k propadu.

Pro eliminaci propadu bude na střeše využita stávající OK vyztužení objektu, doplněná oddálenými jímači v místech nových jednotek.

Jako svodů bude využito všech 6 ocelových prvků HEB vynesených mimo objekt, doplněných o 4 stávající svody na protější straně. Tím bude instalováno potřebných 10 svodů.

Ocelové konstrukce tedy na soustavu připojeny nahoře i dole a tvořit samostatné svody. V případě instalace dalších zařízení na střechu bude soustava doplněna o oddálené jímací tyče patřičné výšky.

Oplechování a další klempířské výrobky  budou v místech křížení s vodorovnou částí jímací soustavy a v místech žebříků  k tomuto systému vodivě připojeny vodičem shodného průřezu.

Propojovací vedení s uzemněním bude uchyceno na systémových držácích pro ploché střechy a do panelů. Zkušební svorky budou nad zemí chráněny ochranným úhelníkem, v případě praporců pak polohou.

Provedení jímací soustavy bude drátem AlMgSi D=8mm. V místě přechodu kolem atiky bude tato se svodem propojena systémovou svorkou SO. Po obvodě bude jímací vodič uložen na atice. V místech dilatace objektu bude provedeno na vedení dilatační odlehčení (provedení viz ČSN). Svislá část svodů bude stávající.

Svody budou napojeny na společnou zemnící soustavu objektu. Uzemnění je stávající. V případě, že bude prováděna pásová zemní izolace objektu, bude do vniklé rýhy založen zemnící pásek FeZn 30/4, který bude propojen se stávající soustavou. Pokud tato nebude nalezena, bude propojen na OK.

Vývody z této soustavy budou poplastovaným vodičem FeZn D=10mm. Poplastování zajistí při přechodu mezi zemí a vzduchem chránění proti korozi, a to minimálně 30cm pod a 20cm nad úroveň terénu.

Při případném vstupu hromosvodového svodu do fasády bude na drát nainstalována manžetka proti zatékání vody po drátu do fasády.

Přeskoková vzdálenost vypočtená dle ČSN EN 62305-3 je platná pro střechu. Vzhledem ke stavební konstrukci objektu dostačuje obvodový plášť k ochránění vnitřních elektrorozvodů před elektromagnetickým úderem. Předpoklad je, že se v objektu vyskytuje v hlavním rozvaděči přepěťová ochrana alespoň typu „C“.

- Na výkresech je kontrola provedena metodou valící se koule.

Ochrana před bleskem je tedy navržena podle nové evropské normy IEC/EN 62305.

Třída ochrany před bleskem LPL II, dle výpočtů je objekt zařazen do systému ochrany před bleskem LPS III.

Tomuto zatřídění odpovídá:

- Poloměr valící se koule  		r  = 45m

- Účinnost zachycení blesku 		Ei = 0,97

- Vypočtená dostatečná vzdálenost 	s   =0,155m 	pro vzduch, zemnič typu „B“

v úrovni atiky +12,0m

Maximální „s“ je 0,258m pro vzdálenost 20m. Tato vzdálenost bude dodržena u všech vedení a jímačů vzdálených více než 15m od hranice obvodové atiky. Ostatní je patrné z přiložené tabulky v příloze.

Projektová dokumentace nezahrnuje ochranu případných dalších (než výše uvedených) doplňkových prvků (klima, anténa, …), které nejsou momentálně uvažovány. Tyto prvky musí být po instalaci opatřeny ochranou před bleskem  ihned po montáži, a to oddáleným hromosvodem. Při použití metody oddáleného jímače bude touto metodou zajištěno, že dílčí bleskové proudy neproniknou dovnitř do budovy. Při instalaci dalšího jímacího vedení a oddáleného hromosvodu bude nutné dodržet vypočítanou, přeskokovou „S“ vzdálenost (cca 0,7m) od kovových zařízení na střeše.

Na samotné střeše bude vodič uložen na hromosvodových podpěrách po  cca 0,9 až 1,1m. Ke spojování hromosvodového lana a drátu budou použity hromosvodové svorky patřičného provedení, aby nedošlo ke vzniku elektrochemického článku.

Osvětlení

Normy návrhové a prováděcí :

ČSN EN 12464-1	Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů –

Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 73 4301		Obytné budovy

ČSN 36 0453		Nouzové osvětlení

ČSN 73 0580-1	Denní osvětlení budov, Část 1: Základní požadavky

ČSN 36 0020-1	Sdružené osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů,

Část 1 : Vnitřní pracovní prostory

Řešení osvětlení – rozmístění svítidel a osvětlenost bude daná výpočtovým programem a pravidly pro osvětlování dle ČSN EN 12464-1. Pro definování hodnot budou použity tabulky č. 5.1, 5.3, 5.5, 5.6.

Svítidla (jejich přesné umístění a typy) budou určeny při montáži.

Všechna svítidla budou přisazená či zapuštěná do podhledu.

V prostou jídelny Epk = 300lx, pro nouzové osvětlení E = 3,6lux

Hlavní související předpisy :

Vyhláška č. 48 – Českého úřadu bezpečnosti práce;

Nařízení vlády č.361/2007  – Podmínky ochrany zdraví při práci .

Materiály a zpracování jsou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná takováto norma, materiály a zpracovaní jsou splňovat požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci a ve výkresové dokumentaci.

Hodnoty osvětlení –osvětlenost  dle čl. 4.3.1  v  jednotlivých místnostech  jsou zvýšené podle požadavků investora. Rovnoměrnost osvětlení  a poměr osvětleností bezprostředního okolí úkolu bude odpovídat požadavku čl. 4.3.2  pro celkové a odstupňované osvětlení v případě trvalého pobytu osob.

Rušivé oslnění dle čl. 4.4.1 – index oslnění  přímo od svítidel osvětlovací soustavy prostoru byl stanoven systémem hodnocení oslnění tabulkovou metodou  UGR.

Pro všechny prostory s trvalým pobytem osob je stupeň podání barev  dle čl. 4.6.2

S přihlédnutím na uvedené, byly výpočty osvětlenosti provedené při použití LED zdrojů s indexem podání barev Ra=85. Stálost osvětlení bude zajištěná použitím svítidel s  elektronickými předřadníky. Pro prostory je  z hlediska oslnění čl. 4.11.1 a4.11.2 zajištěna třída omezení třída 2 a 3.

Technické požadavky na osvětlení

Koncepce osvětlení je vytvořena tak, aby vyhověla všem hygienickým a světelně technickým požadavkům s ohledem na dosažení co nejlepší zrakové pohody. Hodnoty osvětlení jsou stanoveny pro jednotlivé prostory podle ČSN EN 12464-1 a musí odpovídat zde uvedeným parametrům.

Osvětlení zůstane stávající, bude doplněno dentálním svítidlem svěšeným pod podhled, stávající okruhy budou upraveny.

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838 není vyžadováno – jednoduchá evakuace do prostoru, kde je toto zajištěno. Jedná se o prostory, které jsou nevýrobní, počet osob nepřekročí 40, evakuace je jednoduchá.

- Vliv na životní prostředí

Stavba nemá negativní vliv na okolní životní prostředí.

- Likvidace odpadů

Veškerý odpad vzniklý při demontážích či montážích je likvidován  oprávněnými firmami dle platných zákonů o likvidaci odpadu a o ochraně životního prostředí.

- Bezpečnost práce

Elektromontážní  práce  byly  prováděné  podle  platných  předpisů a  norem ČSN, zvláště ČSN EN 50110-1.  Práce vedli pracovníci s kvalifikací podle vyhl. č. 50/78 Sb.

Před uvedením do provozu byla na elektrickém zařízení provedena výchozí revize podle ČSN 33 1500 a  ČSN 33 2000-6.

- Certifikace

Výše uvedené skutečnosti stanovují vysoké požadavky na odpovídající zkoušky bleskovým proudem pro všechny části hromosvodu.

Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu příslušných zákonů musí být vybavené příslušnými schvalovacími a certifikačními protokoly zpracovanými autorizovanou zkušebnou. Bez těchto dokumentů nelze provést instalaci těchto výrobků.

Údržba, bezpečnost práce a revize

Elektromontážní  práce  budou  prováděny  podle  platných  předpisů a  norem ČSN, zvláště  ČSN EN 50110-1 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních.

Práce provedou pracovníci s kvalifikací podle vyhl. č. 50/78 Sb.

Před uvedením do provozu budou na elektrickém zařízení provedeny výchozí revize podle ČSN 33 1500 a  ČSN 33 2000-6  Elektrické instalace nízkého napětí, Část 6: Revize.

Elektrická zařízení budou před uvedením do provozu vybavena dle ČSN ISO 3864 příslušnými bezpečnostními značkami (NB.3.01-01, -02, 08 a NB.2.39-42).

Provozní předpisy zpracuje provozovatel zařízení na základě prováděcího projektu a platných směrnic a předpisů.

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle  platných ČSN. Další revize (periodické) provede provozovatel v předepsaných lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením el. zařízení (dílčí revize) dle ČSN 33 1500.

Kvalifikace pracovníků

Osoby pověřené obsluhou a údržbou el. zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle vyhl. ČUBP č.50/78 Sb.

§ 3: pracovníci seznámení - obsluha el. zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším.

§ 5: pracovníci znalí - obsluha el. zařízení mn, nn  v krytí IP 1x a menším

## Výstražné tabulky a nápisy

# El. zařízení musí být před uvedením do provozu vybavena bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými normami. Tabulky musí být provedeny dle  ČSN ISO 3864-1 (018011).

Projednání dokumentace

Tato dokumentace s ohledem na výše uvedené nevyžaduje projednání investora s rozvodnými závody, pouze s pronajímatelem.

- Požadavky na ostatní profese

V případě výkopových prací dohledat a zaměřit všechny sítě. Při pochybách provádět výkop ručně.