TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

Akce :		STAVEBNÍ ÚPRAVY - SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI, BUDOVY ŠKOLNÍ JÍDELNY V HRADCI KRÁLOVÉ

Místo :		Hradecká 1219, 500 03 Hradec Králové, p.č. st. 1726, kat. území: Hradec Králové [646873]

Projektovaná část :		D.1.4b		ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVBY

Stupeň :			DPS

Investor : 			Školní jídelna, Hradec Králové, Hradecká 1219,

500 03 Hradec Králové

Zodpov. projektant :		Ondřej Zikán

Vypracoval :			Ing. Jan Vosáhlo

Datum zpracování :		11/ 2018

OBSAH:

1.	ÚVOD	2

2.	TECHNICKÁ ČÁST	3

3.	ZDROJ TEPLA	3

4.	REGULACE TOPNÉHO VÝKONU	4

5.	ROZVODNÉ POTRUBÍ	5

6.	OTOPNÁ PLOCHA	5

7.	ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ	5

8.	UVEDENÍ DO PROVOZU	6

9.	BEZPEČNOST PRÁCE	6

## ÚVOD

Tato část projektové dokumentace řeší vytápění části 1.NP a 2.NP objektu – výměnu stávajících otopných těles v souvislosti s vnitřními úpravami a opravou obvodového pláště. Dále je předmětem řešení projektové dokumentace instalace ekvitermní regulace topného výkonu na obou stávajících topných větví. Regulace topného výkonu bude zajištěna dvoucestnými regulačními kulovými kohouty a oběhovými čerpadly s elektronickou regulací otáček.

Základní technické normy - UT:

ČSN 01 3452 Technické výkresy – Instalace – Vytápění a chlazení

ČSN EN 12828 + A1 Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav

ČSN EN 12831  Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

ČSN 06 0220  Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy

ČSN 06 0310  Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN EN 1264 - 2 + A1  Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami

ČSN 06 0320  Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

ČSN EN 12098 - 1  Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav

ČSN EN 15316 - 1 až 4 – 1 až 8  Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy

ČSN EN 15450  Tepelné soustavy v budovách - Navrhování tepelných soustav s tepelnými čerpadly

ČSN EN 14337  Tepelné soustavy v budovách - Navrhování a montáž elektrických přímotopů

ČSN 06 0830  Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

ČSN 06 1008  Požární bezpečnost tepelných zařízení

ČSN 06 1101  Otopná tělesa pro ústřední vytápění

ČSN 07 0703  Kotelny se zařízeními na plynná paliva

ČSN EN 15241  Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v budovách

ČSN 73 0540 – 1 až 4  Tepelná ochrana budov

ČSN EN ISO 10211  Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty

ČSN EN ISO 13370  Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody

ČSN EN ISO 14683  Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty

ČSN EN ISO 13789  Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda

ČSN EN ISO 10077 – 1 až 2  Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla

ČSN EN 1443  Komíny - Všeobecné požadavky

ČSN 73 4201  Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 12171  Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu

ČSN EN 12170  Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu

Zákony a právní předpisy - UT:

Zákon č. 183/ 2006 Sb. – stavební zákon

Zákon č. 22/ 1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky a související předpisy

Zákon č. 406/ 2000 Sb. – o hospodaření energií

Zákon č. 458/ 2000 Sb. – energetický zákon

Zákon č. 201/ 2012 Sb. – o ochraně ovzduší

Vyhláška č. 193/ 2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

Vyhláška č. 194/ 2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie

## TECHNICKÁ ČÁST

Výkon navržených otopných těles je stanoven podle výkonu těles stávajících, s ohledem na zachování výkonové rovnováhy.

## ZDROJ TEPLA

Zdroj tepla pro vytápění řešených prostor je rozvodna tepla, se dvěma topnými větvemi pro vytápění. Obě větve budou na patě vybaveny ekvitermní regulací. Regulace topného výkonu tak bude zajištěna dvoucestnými regulačními kulovými kohouty a oběhovými čerpadly s elektronickou regulací otáček.

Systém vytápění je rozdělen na dvě topné větve:

- Topná větev A

- Topná větev B

## REGULACE TOPNÉHO VÝKONU

Místní regulace topného výkonu navržených vytápěcích těles je zajištěna termostatickými hlavicemi s ovládacím klíčem pro pevné nastavení požadované teploty a zabezpečením proti zcizení, s regulačním rozsahem 8°C – 26°C.

## ROZVODNÉ POTRUBÍ

Otopná soustava je provozována jako teplovodní, dvoutrubková s nuceným oběhem topné vody. Základní uvažovaný teplotní spád systému je 70°C / 50°C.

Navržené potrubní rozvody budou provedeny pomocí ocelového potrubí z trubek černých, bezešvých, závitových spojovaných svařováním.

Odvzdušnění systému je zajištěno odvzdušňovacími ventily na otopných tělesech a automatickými odvzdušňovacími ventily v nejvyšších místech rozvodu. Vypouštění systému je zajištěno stávajícími vypouštěcími a napouštěcími kohouty v nejnižších místech rozvodu.

## OTOPNÁ PLOCHA

Jako navržená otopná plocha pro vytápění řešených prostor jsou navržena ocelová desková tělesa s bočním připojením a profilovanou čelní plochou. Připojení těles na topný systém bude pomocí termostatického radiátorového ventilu přímého pro samotížné a jednohubkové soustavy a radiátorového uzavíracího a regulačního šroubení s vypouštěním.

Uložení topných těles bude na typových konzolách ke stěně.

## ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Zabezpečovací zařízení systému otopné soustavy je provedeno dle ČSN 06 0830. Otopná soustava je vybavena stávajícím zařízením, které umožňuje změny objemu vody v soustavě vlivem objemové roztažnosti vody. Pojištění systému proti překročení nejvyššího dovoleného pracovního přetlaku je zajištěno stávajícím pojistným ventilem u zdroje tepla.

## UVEDENÍ DO PROVOZU

Zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Naplněno vodou podle ČSN 077401 nebo ČSN 383350. Vyčistění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis.

Před uvedením soustavy do provozu musí být provedeny zkoušky těsnosti, dilatační zkouška a zkouška provozní. Zkoušky těsnosti a provozní jsou součástí dodávky dodavatele otopné soustavy. Po provedení těchto zkoušek bude provedena topná zkouška. O provedení všech zkoušek musí být proveden zápis.

## BEZPEČNOST PRÁCE

Za provádění prací je odpovědná realizační firma. Tyto práce smějí provádět jen pracovníci řádně poučení a musí nad nimi být zajištěn odborný dozor stavebním technikem. Požadavky na bezpečnost práce na pracovišti včetně dalších náležitostí a souvislostí upravuje zákon 309/2006 Sb. včetně prováděcích předpisů. Při provádění veškerých prací, spojených s výstavbou instalací je nutné dodržovat dále požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, specifikované v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Hradec Králové 	listopad 2018

Vypracoval:		Ondřej Zikán