- 1. Identifikační údaje projektu:

Název projektu	DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE, OBJEKT ŽACLÉŘ

Umístění objektu	ŽACLÉŘ

Typ stavby	rekonstrukce

Stupeň dokumentace	DPS (Dokumentace pro provedení stavby)

Investor	Královéhradecký kraj

Adresa	Pivovarské náměstí 1245, Hradec králové 500 03

Generální projektant	ATIP a.s.

Adresa	Pražská 169, Trutnov 541 31

Profese	VZDUCHOTECHNIKA

Zpracovatel profese	VENTAC s.r.o.

Zodpovědný projektant	Ing. Jaromír Klazar

Adresa	Bratří Štefanů 973/63a; 500 03 Hradec Králové

Telefon	+420 498 651 270

E-mail	tzb@ventac.cz

Vypracovala	Ing. Jan Vykopal

Datum	10/2019

Revize	00

- 1. Úvod:

Projektová dokumentace řeší větrání a vzduchotechnické zařízení v objektu DOMOV PRO SENIORY LAMPERTICE – OBJEKT ŽACLÉŘ. Vzduchotechnická zařízení (VZT) respektují platné hygienické, bezpečnostní a protipožární předpisy a nařízení. Vzduchotechnika na úrovni dokumentace provedení stavby (DPS) řeší návrh větracích zařízení pro vnitřní prostory jednotlivých objektů. Projekt byl zpracovaný podle předaných stavebních podkladů a požadavků na provedení zařízení VZT.

Dokumentace je zpracována pro účely dané stupněm dokumentace. V případě dokumentace pro provedení stavby je pro realizaci díla nutné zpracovat také výrobní dokumentaci dodavatele. Tato technická zpráva, přílohy a výkresová část tvoří nedílný celek a vzájemně se doplňují.

- 2. Výchozí předpisy, normy, směrnice a podklady pro zpracování:

Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb. (Změna: 333/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření s energií (Změna: 103/2015 Sb. – 07/2015, ve znění pozdějších předpisů).

Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Změna: 9/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Nařízení vlády č.217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (ve znění pozdějších předpisů).

Vyhláška č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb (ve znění pozdějších předpisů).

ČSN 12 7010 ,,Navrhování větracích a klimatizačních zařízení.“ (Změna: Z1 – 01/2016).

ČSN 73 0872 ,,Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením.“

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – „Nevýrobní objekty.“

ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny (Únor 2013).

ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů.“

ČSN EN 15243 Větrání budov – „Výpočet teplot v místnosti, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimatizačními systémy.“

ČSN EN 1507 Větrání budov – „Kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu - požadavky na pevnost a těsnost.“

ČSN EN 12236 Větrání budov – „Závěsy a uložení potrubí -  požadavky na pevnost.“

Podklady pro zpracování:

- požadavky investora

- architektonické a stavebně technické řešení daného objektu

- požadavky a konzultace ostatních profesí

- normy a předpisy jednotlivých výrobců strojních zařízení

- 3. Provozní podmínky:

Vnější prostředí

Venkovní návrhové podmínky - Zima

Venkovní výpočtová teplota pro návrh vzduchotechniky 	-20°C

Relativní vlhkost	95%

Venkovní návrhové podmínky - Léto

Venkovní výpočtová teplota pro návrh vzduchotechniky (ČSN 730548)	+30°C

Entalpie 	63 kJ/kg

Požadavky na vzduchotechniku ve vnitřních prostorech

Zařízení je navrženo na následující parametry vnitřního prostředí, výměny vzduchu a množství odsávaného vzduchu:

Koupelna (pokoje)	                     150 m3/h

Koupelna s asistencí	                     150 m3/h

WC – imobilní	                     80 m3/h

WC –mísa	                     50 m3/h na jednu mísu

WC –umyvadlo               	                     30 m3/h na jedno umyvadlo

WC –pisoár                                          25 m3/h na jeden pisoár

WC –sprcha                                        150 m3/h na jednu sprchu

Společenská místnost	                     50 m3/h na osobu

Kuřárna	100 m3/h na osobu

kancelář	                     50 m3/h na osobu

Jídelna	                     50 m3/h na osobu

Přípravny	                     n=6x /hod

Prádelna – provozní větrání                n=6x /hod

Prádelna – odtah přes technologii: 2 x 1200 m3/h – bubnový sušič,   990 m3/h – válcový žehlič

Šatní skříňka	                     20 m3/h

kancelář	                     50 m3/h na osobu

Sklad	                     n=2-4x /hod

Sklad odpadu	                     n=6x /hod

Strojovna VZT	                     n=1x /hod

Kotelna	množství spalovacího vzduchu 310 m3/h

CHÚC typu B	n=12,5x /hod

Evakuační výtah	n=10x /hod

CHÚC typu A	n=10x /hod

Množství větracího vzduchu pro jednotlivé prostory Vp, Vo [m3/h] je uvedeno ve výkresové části.

Pro návrh zařízení vzduchotechniky jsou použity výpočtové parametry vnitřního prostředí uvedené souhrnně v následující tabulce:

| Prostor, místnost | Požadovaná teplota/vlhkost v zimě | Výpočtová teplota/vlhkost v zimě | Požadovaná teplota/vlhkost v létě | Výpočtová teplota/vlhkost v létě |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokoje, pobytové prostory | 22±2˚C | 22 ˚C | - | - |
|  | - | - | - | - |
| Šatny | 20±2˚C | 22 ˚C | - | - |
|  | - | - | - | - |
| Kuchyň | 20±2˚C | 20 ˚C | - | - |
|  | - | - | - | - |
| koupelny | 24±2˚C | 24 ˚C | - | - |
|  | - | - | - | - |

Dle požadavku na odvod tepelné zátěže z místností s tepelnou zátěží od ostatních profesí, bylo navrženo zařízení pro odvod tepla. Hodnoty tepelné zátěže byly získány od jednotlivých profesí. Teplo je odváděno pomocí chladící jednotky split nebo odvodním ventilátorem do venkovního prostoru.

Serverovna (0.34)	3,0 kW

EPS (0.52)	3,0 kW

UPS (0.36)	3,0 kW

Rozvodna NN (0.35)	1,5 kW

Chladící výkony jednotlivých zařízení jsou uvedeny ve výkresové části.

Relativní vlhkost není sledována ani řízena.

- 4. Popis VZT zařízení:

Dle účelu, uspořádání jsou navržená  vzduchotechnická  zařízení  rozdělena do jednotlivých funkčních zařízení :

Zařízení č. 1.	Větrání společenských místností

Zařízení č. 2.	Větrání kuchyně a jídelny

Zařízení č. 3. Větrání prádelny

Zařízení č. 4. Kuřárny

Zařízení č. 5.	Větrání patrových koupelen s asistencí

Zařízení č. 6. 	Větrání koupelen – lůžková část

Zařízení č. 7. 	Větrání bloků hyg. zázemí

Zařízení č. 8.	Větrání přípravny

Zařízení č. 9.  Větrání skladů

Zařízení č. 10.	Větrání místnosti s odpadem

Zařízení č. 11.	Větrání CHÚC

Zařízení č. 12. Větrání kotelny

Zařízení č. 13. Větrání strojovny VZT

Zařízení č. 14. Chlazení technických místností

Zařízení č. 15. Větrání rozvodny NN

Zařízení číslo 1:   Větrání společenských místností

Větrání patrových společenských místností bude zajišťovat vzduchotechnická jednotka umístěná ve strojovně VZT (č.m. 0.31).

Jednotka bude složena na sání z uzavírací klapky, filtru F7, deskového rekuperačního výměníku, vodního ohřívače a přívodního ventilátoru s EC motorem, na odvodu bude složena z uzavírací klapky, filtru M5, deskového rekuperačního výměníku a odvodního ventilátoru s EC motorem. V případě tohoto výměníku nedochází k žádnému kontaktu odpadního a čerstvého vzduchu a je tedy zamezeno nebezpečí přenosu pachů do větraných prostor.

Přívodní upravený vzduch bude do společenských místností distribuován dvouřadými čtyřhrannými vyústkami. Odvod vzduchu bude proveden přes jednořadé čtyřhranné vyústky. Potrubí bude v jednotlivých společenských místnostech opláštěno SDK, ve kterém budou stavbou zajištěny revizní otvory pro požární a regulační klapky. Vertikální přívodní i odvodní potrubí je ze strojovny vzduchotechniky vedeno v instalační šachtě. Na patrových odbočkách budou na přívodu i odvodu osazeny požárni klapky a následně regulační klapky. Odvod znehodnoceného vzduchu a sání čerstvého vzduchu bude vedeno instalační šachtou nad střechu objektu, kde budou jednotlivá potrubí ukončeny protidešťovou žaluzií.	Stoupací potrubí pro přívod čerstvého vzduchu bude společné pro zařízení č1, 2, 3 a 13. Stoupací potrubí pro odvod znehodnoceného vzduchu bude společné pro zařízení č1, 3 a 13. Veškeré vzduchotechnické potrubí vedené v instalační šachtě bude požárně izolováno.

Jednotka bude opatřena autonomní regulací. Větrání bude fungovat na základě časového programu nebo bude spouštěna dálkovým ovladačem s dotykovým panelem.

Zařízení číslo 2:   Větrání kuchyně a jídelny

Pro větrání  kuchyně a jídelny (pobytová část, varna, přípravny) je navržena vzduchotechnická jednotka v provedení s deskovým výměníkem ZZT. V případě tohoto výměníku nedochází k žádnému kontaktu odpadního a čerstvého vzduchu a je tedy zamezeno nebezpečí přenosu pachů do větraných prostor. Jednotka zajistí filtraci přiváděného čerstvého vzduchu, jeho tepelnou úpravu a distribuci do větraného prostoru. VZT jednotka je umístěna ve strojovně vzduchotechniky v 1.PP. Sání čerstvého vzduchu do VZT jednotky bude řešeno přes protideštové žaluzie nad sřechou objektu (společné potrubí viz zařízení č. 1). Odvod znehodnoceného vzduchu z VZT jednotky bude řešeno nad střechou objektu přes protidešťovou žaluzii v dostatečné vzdálenosti od přívodu.

Jednotka bude složena na sání z uzavírací klapky, filtru, deskového rekuperačního výměníku, vodního ohřívače a přívodního ventilátoru s EC motorem, na odvodu bude složena z uzavírací klapky, filtru, deskového rekuperačního výměníku a odvodního ventilátoru s EC motorem.

VZT rozvody budou z pozinkovaného plechu a je vyrobené jako těsné. Odvodní potrubí je v nejnižším místě opatřené nástavcem pro odvod kondenzátu, který je připojený přes zápachovou uzávěrku na kanalizaci (dodávka ZTI). Přívodní i odvodní potrubí bude tepelně-akusticky izolováno, dle potřeby požárně. Do potrubí budou dle potřeby umístěny tlumiče hluku, regulační klapky, regulátory průtoku a pro napojení koncových prvků flexo hadice.

Vzduchové množství bylo navrženo s ohledem na technologie varny, přípraven a pobytovou část (jídelna – 50m3/hod na jednu osobu). Teplota přiváděného vzduchu bude je v zimě min 20°C.

Distribuce vzduchu:

- jídelna – přívod 3200 m3/hod (64 osob x 50 m3/hod)

Přívodní koncový element: textilní vyústě

- Varna – přívod 3450 m3/hod, odvod 5900 m3/hod (množství odvodního vzduchu navrženo dle technologie varny)

Přívodní koncový element: čtyřhranné vyústky

Odvodní koncový element: indukční odsávací zákryty

- Mytí stolního nádobí – přívod 600 m3/hod, odvod 600 m3/hod (množství vzduchu navrženo dle odsávacího zákrytu)

Přívodní koncový element: čtyřhranné vyústky

Odvodní koncový element: odsávací zákryt

- Mytí provozního nádobí – přívod 750 m3/hod, odvod 750 m3/hod (množství vzduchu navrženo dle odsávacího zákrytu)

Přívodní koncový element: čtyřhranné vyústky

Odvodní koncový element: odsávací zákryt

Požadavky na energie jsou uvedené v tabulce zařízení v příloze.

Jednotka bude opatřena autonomní regulací. Větrání bude fungovat na základě časového programu.

Zařízení číslo 3:   Větrání prádelny

Větrání prostoru prádelny bude zajišťovat vzduchotechnická jednotka umístěná ve strojovně VZT. Jednotka bude zajišťovat hygienické větrání prádelny a přilehlých prostor v rovnotlakém režimu. Vzduchová výměna bude v prádelně a v místnosti špinavého prádla 6/hod, ve skladu čistého prádla 2/hod. Přívod vzduchu pro technoogi prádelny (2 x 1200 m3/h – bubnový sušič,   990 m3/h – válcový žehlič) bude zajištěň z venkovního prostoru přes protidešťovou žaluzii a uzavírací klapky se servopohonem. Dle provozu jednotlivých uvedených zařízení budou klapky ovládány.

Jednotka pro hygienické větrání prádelny bude složena na sání z uzavírací klapky, filtru F7, deskového rekuperačního výměníku, vodního ohřívače a přívodního ventilátoru s EC motorem, na odvodu bude složena z uzavírací klapky, filtru M5, deskového rekuperačního výměníku a odvodního ventilátoru s EC motorem. V případě tohoto výměníku nedochází k žádnému kontaktu odpadního a čerstvého vzduchu a je tedy zamezeno nebezpečí přenosu pachů do větraných prostor.

Přívod a odvod vzduchu bude zajištěno čtyřhrannými vyústkami. Odvod znehodnoceného vzduchu a sání čerstvého vzduchu bude vedeno instalační šachtou nad střechu objektu, kde budou jednotlivá potrubí ukončeny protidešťovou (společné potrubí viz zařízení č. 1). Přívodní i odvodní potrubí bude tepelně-akusticky izolováno, v CHUC požárně. Do potrubí budou umístěny tlumiče hluku, regulační klapky a požární klapky.

Vzduchotechnická jednotka bude opatřena autonomní regulací. Větrání bude fungovat na základě časového programu nebo bude spouštěna dálkovým ovladačem s dotykovým panelem. Uzavírací klapky se servopohonem pro přívod vzduchu  k technologii bude ovládat MaR.

Zařízení číslo 4:   Větrání kuřárny

Větrání prostoru kuřárny ve 3.NP (č.m. 3.06) bude zajišťovat samostatná kompaktní VZT jednotka umístěná v podkroví.

Jednotka bude složena na sání z uzavírací klapky, filtru F7, deskového rekuperačního výměníku, elektrického ohřívače a přívodního ventilátoru s EC motorem, na odvodu bude složena z uzavírací klapky, filtru M5, deskového rekuperačního výměníku a odvodního ventilátoru s EC motorem. V případě tohoto výměníku nedochází k žádnému kontaktu odpadního a čerstvého vzduchu a je tedy zamezeno nebezpečí přenosu pachů do větraných prostor. Jednotka bude v rozebíratelném provedení. Montáž bude provedena na místě osazení (v podkroví).

Odvod a přívod vzduchu do místnosti bude zajištěno přes čtyřhranné vyústky osazené na kruhovém potrubní rozvodu. Odvod znehodnoceného vzduchu a sání čerstvého vzduchu bude vedeno nad střechu objektu, výfukovými díly se sítem a úkosem pod úhlem 45°. Přívodní i odvodní potrubí bude v podkroví tepelně-akusticky izolováno. Potrubí přecházející 4.NP bude izolováno požárně. Do potrubí budou umístěny tlumiče hluku a požární klapky.

Jednotka bude opatřena autonomní regulací. Větrání bude fungovat na základě časového programu. Případně muže být jednotka spouštěna dle kvality vzduchu (CO2, SQA) nebo dálkovým ovladačem s dotykovým panelem.

Zařízení číslo 5:   Větrání patrových koupelen s asistencí

Větrání patrových patrových koupelen s asistencí bude zajišťovat vzduchotechnická jednotka umístěná v podkroví.

Jednotka bude složena na sání z uzavírací klapky, filtru F7, deskového rekuperačního výměníku, elektrického ohřívače a přívodního ventilátoru s EC motorem, na odvodu bude složena z uzavírací klapky, filtru M5, deskového rekuperačního výměníku a odvodního ventilátoru s EC motorem. V případě tohoto výměníku nedochází k žádnému kontaktu odpadního a čerstvého vzduchu a je tedy zamezeno nebezpečí přenosu pachů do větraných prostor. Jednotka bude v rozebíratelném provedení. Montáž bude provedena na místě osazení (v podkroví).

Přívodní teplotně upravený vzduch bude do místností distribuován talířovými ventily. Ventil bude umístěn na odbočce ze stoupacího potrubí, pod požární klapkou. Teplota přívodního vzduchu bude v zimě +24°C. Odvod vzduchu bude proveden přes talířový ventil. Mezi jednotlivými patry budou na přívodním i odvdoním potrubí osazeny požární klapky, vždy pod stropem daného patra. Odvod znehodnoceného vzduchu a sání čerstvého vzduchu bude vedeno nad střechu objektu, kde budou jednotlivá potrubí ukončeny výfukovými díly se sítem a úkosem pod úhlem 45°.

Jednotka bude opatřena autonomní regulací. Větrání bude fungovat na základě časového programu nebo bude spouštěna dálkovým ovladačem s dotykovým panelem, případně dle vlhkosti v postrou.

Zařízení číslo 6:   Větrání koupelen – lůžková část

Hygienická zázemí pokojů lůžkové části (1.NP – 4.NP) ve stávající části objektu budou podtlakově nuceně větrány centrálními ventilátory s náhradou vzduchu přes přilehlé pokoje. Celkem pět ventilátorů (zařízení č. 6.1 – 6.3), vždy jeden pro samostatné stoupací potrubí, jsou umístěny v podkroví objektu. Odvod znehodnoceného vzduchu bude vedeno nad střechu objektu, kde budou jednotlivá potrubí ukončeny výfukovými díly se sítem a úkosem pod úhlem 45°.

Stoupací čtyřhranné potrubí je z pozink. plechu a je vyrobené jako těsné. Stoupačky jsou ve spodní části opatřená odvodem kondenzátu, kdy zaslepený konec potrubí je provedený s vodotěsnými spoji a v nejnižším místě je umístěný nástavec pro odvod kondenzátu, který je připojený přes zápachovou uzávěrku na kanalizaci (dodávka ZTI). Na jednotlivých stoupacích potrubí bude vždy pod stropem místnosti osazena požární klapka. Umístění stoupacího potrubí bude umístěno tak, aby byl k požárním klapkám přístup a v případě potřeby je bylo možné servisovat. Odvodní koncový prvek bude umístěn na stoupacím potrobí pod požární klapkou. Do potrubí budou umístěny tlumiče hluku, zpětná klapka a dle potřeby regulační prvky.

V nové části objektu jsou hygienická zázemí pokojů  podtlakově větrány samostatnými nástěnými ventilátory (zařízení č. 6.4 – 6.10) s doběhovým relé. Ventilátory jsou umístěny na obvodové zdi ve větraném prostoru. Součástí ventilátorů bude zpětná (přetlaková) klapka. Odvod znehodnoceného vzduchu bude ukončeno na fasádě protidešťovou žaluzií.

Přívod vzduchu je zajištěný podtlakem přes dveřní mřížky ve dveřích (dodávka stavby), nebo štěrbinou pod dveřmi, z prostoru pokoje.

Zařízení budou spouštěna se světlem resp. dle pohybových snímačů umístěných v dotyčných místnostech + doběh. (zajistí profese ELEKTRO).

Požadavky na energie jsou uvedené v tabulce zařízení v příloze.

Zařízení číslo 7:   Větrání bloků hyg. zázemí

Větrání jednotlivých bloků hygienických zařízení (WC, předsíně, sprchy, úklid) bude řešeno nuceným podtlakovým způsobem pomocí samostatných odvodních ventilátorů (zařízení 7.1 až 7.13) s náhradou vzduchu z okolního prostoru přes dveřní či stěnovou mřížku. Zařízení je navrženo tak, aby byl zajištěn minimální průtok odsávaného vzduchu pro jednotlivé místnosti sociálního zařízení viz. výše uvedené parametry.V sestavě je dále osazena zpětná klapka a v případě potřeby tlumiče hluku. Potrubní rozvody jednotlivých zařízení je ukončeno na fasádě protidešťovou žaluzií. Koncové odvodní elementy budou talířové ventily nebo čtyřhranné vyústky.

Zařízení bude spouštěno se světlem resp. dle pohybových snímačů umístěných v dotyčných místnostech + doběh. (zajistí profese ELEKTRO).

Požadavky na energie jsou uvedené v tabulce zařízení v příloze.

Zařízení číslo 8:   Větrání přípravny

Hrubá přípravna zeleniny a přilehlé prostory (chodba a sklady) bude větrány nuceně s přívodem a odvodem vzduchu. Přívod vzduchu do přípravny a chodby, odtah vzduchu z přípravny a skladů.

Přívodní sestava potrubních dílů bude nasávat venkovní větrací vzduch přes protidešťovou žaluzii osazenou na obvodové stěně a bude umístěna pod stropem v mísnosti č. 0.19 (šatny). VZT zařízení bude sestavené z uzavírací klapky se servopohonem, filtrační komory, elektrického ohřívače a ventilátoru. Teplota přiváděného vzduchu v zimním období bude +20±2°C. Na odvodu bude zpětná klapka a odvodní ventilátor. Odvodní potrubí bude ukončeno protiděšťovou žaluzií na obvodové stěně.

Upravený vzduch bude distribuovaný vyústkami na přívodním VZT potrubí. V potrubí budou podle potřeby zařazené tlumiče hluku a regulační klapky. Potrubí bude dle potřeby opatřené tepelně akustickou izolací.

Zařízení je ovládáno a napájeno okruhy MaR, které zajistí, regulaci teploty přívodního vzduchu (min 20°C), snímání tlakové diference na filtru vzduchu. Zařízení bude spínáno dle časového režimu a od PIR čidla. Další možnost spínání bude tlačítkem u vchodu do přípravny.

Zařízení číslo 9:   Větrání skladů

Větrání jednotlivých skladů bude řešeno nuceným podtlakovým způsobem pomocí samostatných odvodních ventilátorů (zařízení 9.1 až 9.7) s náhradou vzduchu z okolního prostoru přes dveřní či stěnovou mřížku. Vzduchová výměna v jednotlivých skladech je n = 2-4/hod. V případě skladu s odpadem bude vzduchová výměna n = 6/hod. Dále je v sestavě osazena zpětná klapka. Potrubní rozvody jednotlivých zařízení je ukončeno na fasádě protidešťovou žaluzií. Koncové odvodní elementy budou buď talířové ventily, čtyřhranné vyústky nebo krycí mřížky.

Spouštění ventilátorů je provedené buď samostatným tlačítkem umístěným např. vedle vypínače osvětlení, nebo současně při rozsvícení světla (zajistí profese ELEKTRO).

Požadavky na energie jsou uvedené v tabulce zařízení v příloze.

Zařízení číslo 10:   Větrání místnosti s odpadem

Větrání odpadků č.m. 0.02 bude řešeno nuceným podtlakovým způsobem pomocí odvodního ventilátorů s náhradou vzduchu z venkovního prostoru přes dveřní mřížku. Vzduchová výměna ve skladu s odpadky bude 6/hod. V sestavě je osazena zpětná klapka. Do venkovního prostoru je odsávací potrubí vedené vertikálním potrubím a nad střechou je zakončené výfukovým dílem se sítem a úkosem pod úhlem 45°.

Spouštění ventilátorů bude provedené na základě časového režimu. Požadavky na energie jsou uvedené v tabulce zařízení v příloze.

Zařízení číslo 11:   Větrání CHÚC

V objektu je jedna chráněná úniková cesta typu „B“, která bude větrána nezávislým zařízením napojeným a ovládaným systémem EPS.

Větrání chráněné únikové cesty typu „B“ schodiště a přilehlého evakuačního výtahu bude provedeno nuceně přívodním ventilátorem osazeným v prostoru schodiště v 1.PP. Přívod větracího vzduchu bude zajištěn požárně izolovaným potrubím z venkovního prostoru (nad střechou objektu) prozázející instalační šachtou a prostory v 1.PP. Odvod vzduchu bude proveden přirozěně přes protidešťovou žaluzii a uzavírací klapku se servopohonem v nevyšším místě schodiště a evakuačního výtahu do venkovního prostoru. Výkonové parametry zařízení zajišťují 10-násobnou výměnu vzduchu v prostoru evakuačního výtahu a 12,5-násobnou výměnu v prostoru schodiště viz. přiložená tabulka výkonů.

V rámci chráněné únikové cesty typu B je v každém podlaží předsíň, která bude přetlakově větrána samostanými potrubními ventilátory. Součástí ventilátorů budou i uzavírací klapky se servopohonem. Přívod vzduchu bude u podlahy. Odvod vzduchu bude proveden přirozěně přes protidešťovou žaluzii do venkovního prostoru.

Zařízení budou napájeny ze dvou nezávislých zdrojů el. Energie viz. profese elektro a EPS. Zařízení budou spouštěny hlásiči EPS. Při signálu budou spuštěny přívodní ventilátory.

Zařízení je ovládáno a napájeno EPS : přívodní potrubní ventilátor, signalizace chodu zařízení, signalizace poruchových stavů.

V objektu je jedna chráněná úniková cesta typu „A“, která bude větrána nezávislým zařízením napojeným a ovládaným systémem EPS. Jedná se o prostor schodiště v 1.PP. Nadzemní patra jsou větrány přirozeně okny. Větrání CHUC bude provedeno nuceně přívodním ventilátorem osazeným v prostoru schodiště v 1.PP. Přívod větracího vzduchu bude zajištěn požárně izolovaným potrubím z venkovního prostoru do 1.PP schodišťového prostoru. Výkonové parametry zařízení zajišťují 10-násobnou výměnu vzduchu v prostoru schodiště 1.PP viz. přiložená tabulka výkonů. Odvod přivedeného vzduchu bude přes nadzemní patra schodiště, které je větráno přirozeně.

Zařízení je ovládáno a napájeno EPS : přívodní potrubní ventilátor, signalizace chodu zařízení, signalizace poruchových stavů.

Zařízení číslo 12:   Větrání kotelny

Zařízení bude zajišťovat provozní větrání prostoru plynové koteleny. Při provozním větrání bude zařízení svým vzduchovým výkonem zajišťovat přívod spalovacího vzduchu v přetlakovém režimu. Zároveň bude provozním větráním pokryta tepelná zátež, která je v zimní období 2,0 kW a v letním období 1,0 kW. Teplota v prostoru kotelny bude  max +45°C a min +7°C.

Přívod čerstvého upraveného vzduchu zajišťuje sestava (uzavírací klapka se servopohonem, tlumič hluku, filtrační komora, přívodní ventilátor, elektrický ohřívač a tlumič hluku. Odvodní vzduch bude přetlakem odváděn z kotelny do venkovního prostoru.

Přívod a odvod větracího vzduchu bude proveden pomocí přívodních a odvodních vyústek osazených na vzt rozvodu. Přívod u podlahy a odvod pod stropem.

Zařízení je ovládáno a napájeno okruhy MaR, které zajistí, regulaci teploty přívodního vzduchu (min 7°C), ovládání servopohonů regulačních (uzavíracích) klapek, snímání tlakové diference na filtru vzduchu, signalizace chodu zařízení, signalizace poruchových stavů, ovládání.

Zařízení číslo 12:   Větrání strojovny VZT

Strojovna VZT bude větrána nuceně s přívodem a odvodem vzduchu.

Přívodní sestava potrubních dílů bude nasávat venkovní větrací vzduch z přívodního centrálního potrubí (centrální přívod vzduchu pro zařízení č. 1, 2 a 3). VZT zařízení bude sestavené z uzavírací klapky se servopohonem, filtrační komory, elektrického ohřívače a ventilátoru. Jednotka bude v prostoru udržovat v zimním období požadovanou teplotu min. +10 C. Na odvodu bude uzavírací klapka se servopohonem a odvodní ventilátor. Odvodní potrubí bude napojeno na centrální odvodní potrubí (centrální odvod vzduchu od zařízení č 1 a 3).

Upravený vzduch bude distribuovaný vyústkami na přívodním VZT potrubí. V potrubí budou podle potřeby zařazené tlumiče hluku, regulační klapky nebo požární klapky. Potrubí bude dle potřeby opatřené tepelně akustickou izolací.

Zařízení bude spínáno dle časového režimu, případně od prostorové teploty. Další možnost spínání bude tlačítkem u vchodu do místnosti.

Zařízení číslo 14:   Chlazení technický mísností

Chlazení jednotlivých technických místností (UPS, EPS, serverovna, sklad odpadu) bude zajištěno samostatným chladivovým systémem split.

Celkový chladící výkon každé jednotky bude 3,0 kW. Vnitřní jednotky budou v nástěnném provedení. Venkovní kondenzační jednotky bude umístěny ve venkovním prostoru v krátké vzdálenosti od vnitřní jednotky. Zařízení budou spouštěny na základě prostorového termostatu.

Zařízení se napojuje na elektrickou energii tak, že je napojena venkovní jednotka. Vnitřní jednotka je napojeny z jednotky venkovní. Od vnitřní jednotky bude proveden odvod kondenzátu.

Zařízení číslo 15:   Větrání rozvodny NN

Prostor rozvodny NN bude větrán podtlakově pomocí  potrubního ventilátoru, který budou sloužít v odvedení teplené zátěže. Přívod venkovního vzduchu je přes protidešťovou žaluzii. Znehodnocený vzduch je odveden ventilátorem přes protidešťovou žaluzii do exteriéru. Množství větracího vzduchu je dáno požadavkem na odvod tepelné zátěže od instalované technologie, která je 1,5 kW. Maximální teplota v prostoru rozvodny bude +40°C. Vzduchové množství pro uvedené zátěže je 560 m3/hod. V přívodním i odvodním potrubí budou osazeny uzavírací klapky s pohony pro uzavření v případě venkovních teplot vzduchu pod 5 °C.

Zařízení bude spínáno od prostorové teploty. Další možnost spínání bude tlačítkem u vchodu do místnosti.

- 5. Energie a média:

- Elektrická energie a ostatní media jsou uvedená v tabulka výkonů v příloze technické zprávy.

- 6. Ovládání zařízení a systém měření a regulace:

- Jednotlivá hlavní VZT zařízení, popsaná v této PD, mají autonomní regulaci nebo jsou ovládaná systémem měření a regulace (MAR), který bude zajišťovat především následující funkce u jednotlivých typů zařízení:

  - VZT systémy jsou vybavené automatickou regulací, která zajistí především tyto funkce:

- regulace teploty přiváděného vzduchu na konstantní teplotu: požadovaná teplota přiváděného vzduchu do místností je snímána teplotním čidlem ve vzduchotechnickém potrubí za jednotkou. Regulace výkonu výměníků (topení) v závislosti na snímané teplotě je zajištěna ovládáním regulačních obvodů v systémech topení.

- Možnost provozu podle časového programu: možnost nastavení období vypnutí / zapnutí jednotky;

- u vodních výměníků zajistí funkci protimrazové ochrany výměníku v zimním období – sleduje nastavenou minimální teplotu vzduchu (cca. +3 až +5°C) za výměníkem (např. vypnutí ventilátoru, otevření regulační armatury, spuštění oběhového čerpadla, zapnutí elektrického ohřívače v jednotce apod.)

- u elektrických ohřívačů zajistí bezpečnostní funkce výměníku – zapojení termostatu pro vypnutí ohřevu při překročení mezní teploty (proti přehřátí ohřívače) a spouštění ventilátoru pro vychlazení ohřívače (doběh při vypnutí ohřívače, při přehřátí ohřívače)

- snímání tlakové diference na filtrech – míra zanesení filtru;

- případně snímání tlakové diference na ventilátoru – chod ventilátoru;

- uzavření přívodu čerstvého vzduchu do jednotky pomocí klapek ovládaných servopohony. Klapky se uzavřou při každém vypnutí ventilátorů.

  - Poruchové stavy

- překročení předepsané tlakové diference na filtru (zanesení filtru) – vyčištění/výměna filtru;

- překročení požadované teploty vzduchu za VZT jednotkou v zimě;

- spuštění protimrazové ochrany (u teplovodního ohřívače) – vypnutí ventilátoru, současně se uzavře klapka na přívodu čerstvého vzduchu do jednotky, spustí se čerpadlo topného výměníku (resp. potvrdí se jeho chod), otevře se plně regulační ventil. Případně je zapnutý elektrický ohřívač v komoře jednotky.

- přehřátí motoru ventilátoru je sledováno nadproudovou ochranou, a je-li součástí ventilátoru, tepelnou ochranou: dojde k vypnutí ventilátoru.

- žádná tlaková diference na ventilátoru – porucha ventilátoru: dojde k vypnutí motoru ventilátoru.

#### Ventilátor pro přetlakové větrání CHÚC (chodby, schodiště) - SF

  - Přetlakový ventilátor je spouštěn podle potřeby a je vybaven automatickou regulací, která zajistí především tyto funkce:

  - provoz dle požadavku požární signalizace;

- snímání tlakové diference na ventilátoru – chod ventilátoru;

  - Poruchové stavy

- chod/porucha motoru ventilátoru

Poruchy jsou vizuálně signalizovány do místnosti velínu. Ventilátory jsou vybaveny servisním vypínačem.

- 7. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST:

Vertikální šachty

- Instalační šachty pro jednotlivé pokoje ve stávající části objektu 1.NP až 4.NP, nejsou navrženy jako samostatný průběžný požární úsek, ale jsou součástí požárního úseku pokojů, kterým prochází. Požární předěly jsou provedené mezi jednotlivými podlažími, tj. je provedeno zabetonování + provedení certifikované požární ucpávky (požárního dotěsnění) na odolnost konstrukce v úrovni stropu.

Lůžková část

- V souladu s normou ČSN 73 0835 (kapitola 10.6) musí nechráněné vzduchotechnické potrubí (všech průřezů), které z prostoru obsahující požární riziko prostupující stavebními konstrukcemi, jež vymezuje požární úseky, být zabezpečeno požárními klapkami, ovládanými zařízením elektrické požární signalizace. Není dovoleno nahradit požární klapky jiným technickým opatřením či zařízením.

Ostatní prostory

- V průchodech VZT potrubí dělícími zdmi požárních úseků o průřezu větším než 40 000 mm2 jsou osazené požární klapky, mřížky nebo uzávěry se stejnou odolností, jako má zeď, kterou procházejí.

Požární izolace

Prostupy jsou utěsněny a v souladu s kapitolou 11, ČSN 730802. Utěsňovány jsou všechny prostupy technologií z instalačních šachet.

Veškeré prostupy technologií přes požární stěny, stropy a střechu musí být utěsněny v celém profilu prostupující konstrukce protipožární ucpávkou nebo tmelem s odolností jako má konstrukce, kterou prostup prochází.

Ve stěnách a stropech je vyhovující těsné dozdění profilu stejným materiálem jako je stěna nebo strop.

Příklady  utěsnění prostupů sítí:

- v požárních stěnách např. systémem INTUMEX

- v požárních stropech zabetonováním

Potrubí bude požárně izolováno:

- Potrubí pro přívod vzduchu do CHUC bude v celé délce požárně izolováno (odolnost EI 45 – zvenku o -> i, typ A)

- Potrubí přecházející CHUC bude požárně izolováno (odolnost EI 30 – zvenku i -> o, typ B)

- Ostatní potrubí procházející přes jiný požární usek bude izolováno (odolnost EI 30 – zvenku o -> i, typ A)

- 8. Příslušenství vzduchotechnických zařízení:

VZT potrubí a potrubní díly

Čtyřhranné vzduchovody jsou vyrobené z pozinkovaného plechu podle normy ON 12 0405. Kruhové potrubí je podle normy ON 12 0311 z pozinkovaného plechu nebo v provedení SPIRO. V potrubí jsou podle potřeby zařazené regulační prvky, tlumiče hluku a požární klapky podle požárních úseků.

Spoje potrubí jsou těsněné pryží. Potrubí je vyrobené s patřičnou vzduchovou těsností, většinou s lisovanými přírubami řádně dotěsněnými tmelem, příčně ztužované a je uložené na typových závěsech, které jsou zhotovené při montáži zařízení, které jsou kotvené do střešní, stropní konstrukce, případně na výměny. Standardní vzdálenost závěsů je 2 – 3 m.

Nátěry a izolace

Části potrubí jsou podle potřeby opatřené tepelně akustickou nebo protipožární izolací. Neizolované VZT potrubí z pozinkovaného plechu ve vnitřním prostoru je bez dodatečné povrchové úpravy.

- 9. Akustická opatření:

Aby byly dodržené nejvyšší přípustné hladiny hluku uvnitř větraných prostorů a ve venkovním prostoru Nařízení vlády č.217/2016 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (ve znění pozdějších předpisů), jsou v projektu navržena následující opatření:

- Pevné a kmitající části jsou od sebe odděleny pružnými vložkami.

- Do potrubí jsou dle potřeby navržené tlumiče hluku

- VZT potrubí je, podle potřeby, opatřené tepelnou a akustickou izolací.

- V místech prostupů stěnami jsou rozvodná potrubí obložena minerální plstí a, v místech závěsů jsou podložena pryží.

- Ventilátory ve VZT potrubí jsou ukotvené na stěnu nebo stropní konstrukci závěsy, nebo konzolami, přes tlumící pryžové podložky a na VZT potrubí jsou napojené přes pružné manžety.

- Nástěnné ventilátory jsou upevněny na stěnu přes tlumící pryžovou podložku a do potrubí vloženy na pružný akrylátový tmel.

- V místě osazení ventilátoru na SDK konstrukci je provedeno vyztužení pro zabránění vibrace SDK desek

- Rychlosti proudění vzduchu v potrubí a distribuční elementy jsou voleny tak, aby proudění vzduchu nezpůsobovalo nadměrný hluk.

- 10. Vliv na životní prostředí:

Popsaná zařízení jsou navržená tak, aby splňovala požadavky platných hygienických předpisů v době zpracování PD. Při používání objektu nepřekračují koncentrace škodlivin stavební vzduchotechniky ve vyfukovaném vzduchu povolené hodnoty a neovlivní negativně životní prostředí v jeho okolí.

- 11. Požadavky na navazující profese

Stavba

- provedení veškerých prostupů dle výkresové dokumentace a jejich finální úprava a začištění po montáži VZT

- zajistí dostatečnou průtočnou plochu mezi varnou a jídelnou

- osazení protidešťových žaluzií dle výkresové

- zajistit montážní otvory do šachet pro montáž VZT potrubí

- zajistit přístup k VZT zařízením nad podhledem vyžadujícím přístup (motory, filtry, regulační a požární klapky atd.)

- interiérové zákryty potrubí a SDK podhledy

Elektroinstalace

- připojení prvků VZT zařízení k elektrické síti

- ovládání zařízení dle této technické zprávy a tabulky výkonů

- zapojení tepelných ochran motorů

- ventilátory požárního větrání musí být napájené ze zálohovaného zdroje či samostatného přívodu elektrické energie

- veškeré potřebné komponenty a kabelové rozvody jsou dodávkou profese elektro

- připojení výdechů VZT nad střechou na zemnící soustavu

Měření a regulace

- ovládání zařízení dle této technické zprávy a tabulky výkonů

- dodávku, montáž, zapojení a ovládání všech servopohonů, které MaR ovládá.

Zdravotně technické instalace

- zajistit odvod kondenzátu na odvodním potrubí z varny včetně dopojení hadicí.

- zajistit odvod kondenzátu na patách stoupacích potrubí.

- zajistit odvod kondenzátu z deskového rekuperačního výměníku u VZT jednotky

- odvod kondenzátu od vnitřních jednotek split systému

- 12. Dodávka a montáž VZT zařízení:

## 12.1 Technické pokyny pro dodávku zařízení

Tato dokumentace je zpracována v úrovni projektu dokumentace pro provedení stavby. Dodavatel si musí s GP vyjasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením nabídky na dodávku a montáž! Dodavatel je také povinen překontrolovat celkový návrh z hlediska úplnosti, odborného provedení a vhodnosti pro daný účel užívaní.

Základní povinností dodavatele jednotlivých částí projektu je zajištění dodavatelské a dílenské dokumentace, zpracované na základě konkrétních vybraných dodávaných zařízení a dílů a vlastního měření skutečného provedení prostorů. Dodavatelská dokumentace bude předkládána architektovi a generálnímu projektantovi k odsouhlasení a teprve na základě odsouhlasené výrobní dokumentace je možné příslušnou část zrealizovat. Dodavatel (generální dodavatel) je zároveň povinen neprodleně v rámci této přípravy upozornit na kolize a problémy na místech, kde budou konstrukce prováděny, a to ve vztahu k ostatním navazujícím konstrukcím a instalacím. Po skončení díla je dodavatel povinen předložit dokumentaci skutečného provedení stavby (profese), zpracovanou podle dokumentace DPS a se zapracovanými změnami a úpravami jednotlivých technologických systémů.

Dodavatel v rámci tendrového řízení písemně potvrdí, že veškeré konstrukce, technologie a technická řešení jsou tak, jak je popsáno v zadání v rámci projektové dokumentace, reálné a realizovatelné při udržení předepsané geometrie, detailů a stavebně technických parametrů a že veškeré předepsané materiály a prvky jsou v daném čase na trhu dostupné (formáty, průřezy, barevnost atd.). V průběhu výstavby budou generálním dodavatelem doloženy všechny příslušné atesty, certifikáty a reference.

Také je nutné, aby si dodavatel části chlazení, vytápění a vzduchotechnika podle plánu organizace výstavby, zpracovaného vyšším dodavatelem stavby, a vlastních dodavatelsko- montážních možností zpracoval vlastní plán organizace výstavby (POV).

Před zahájením dodávek a montáží je nutno investorovi předat k odsouhlasení a k posouzení prováděcí projekt (dílenskou dokumentaci) a dopřesnění POV dodavatelem, zda předané navrhované změny, použitá výrobková základna, dopřesněný plán organizace výstavby nemají vliv na celkovou koncepci řešení dle zadávací dokumentace (jak z hlediska zásahů do stavby a zajištění provozu objektu).

Před zahájením dodávky a montáže zařízení dodavatel této části také prověří a překontroluje parametry jednotlivých dílů zařízení podle realizační PD ve vazbě na konkrétní fyzicky dodávaná zařízení a komponenty. Především je nutné, aby dodavatel překontrolovat hlukové parametry a požadavky na energie. Aby je případně přepočítal a následně provedl úpravy tak, aby byly splněné požadované limity, případně požadavky vyplývající z hlukové studie. Také musí upravit napojení potrubního rozvodu na jednotlivá zařízení a ocelové základové rámy a pomocné konstrukce. Ve vazbě na navazující profese dodavatel provede kontrolu požadavků na přípojky elektrického proudu a ostatních medií (parametry výměníků topení), a dotčeným profesím bezodkladně předá platné podklady.

## 12.2 Dodávka a montáž

Dodávku, montáž a kompletaci zařízení provede odborně způsobilá montážní firma a bude odpovědností dodavatele správné provedení montáže jednotlivých dílů a s tím spojených prací. Zhotovitel díla doplní informace uvedené v projektu obecně platnými zásadami montáže a svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl provést montáž výše popsaného zařízení. V případě nejasností bude provedené prozkoumání a prodiskutování s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě budou v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel bude rovněž povinen zajistit, že všechny použité importované materiály a zařízení budou mít platné České certifikáty a že budou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.

Při montáži potrubí bude nutné udržovat potrubní díly v čistotě a např. při zvýšené prašnosti bude třeba volné konce částí rozvodu zaslepit proti vniknutí nečistot z okolí a ze stavby.

Po montáži VZT zařízení budou jednoznačným kódem viditelně označené protipožární a regulační klapky.

## 12.3 Uvedení do provozu

Před spuštěním zařízení do provozu bude nutné jednotlivá zařízení řádně zaregulovat. Zaregulovat je nutné nejen jednotlivé potrubní systémy, ale hlavně všechny koncové prvky rozvodu na požadované parametry.

Nejprve musí být provedená montáž strojního zařízení, potrubí a následně přípojky ZTI, elektro atd., případně je třeba určit pořadí montáže podle její náročnosti u jednotlivých profesí. Uvedení zařízení do provozu provede odborná firma, která zaškolí investorem určeného pracovníka. Po zprovoznění zařízení budou provedené provozní zkoušky podle domluvy s investorem. O zaregulování zařízení a provedených provozních zkouškách budou vyhotovené jednotlivé protokoly.

## 12.4 Obsluha a údržba

Jednotlivá zařízení budou provozovaná podle požadavků a potřeb daných provozů. Ovládání zařízení je popsané v předchozích kapitolách a bude zajištěné centrálním systémem MaR, případně autonomním regulačním zařízením.

Zařízení může obsluhovat a udržovat pouze odborně zaškolená obsluha. Zaškolení obsluhy bude provedené při předání a zkušebním provozu zařízení odbornou firmou.

Při obsluze a údržbě zařízení je nutné se řídit všemi normami bezpečnosti práce. Uživatel, nebo jím pověřená osoba, bude vést „Deník údržby, revizí a kontrol jednotlivých zařízení“.

## 12.5 Ochrana životního prostředí

Popsaná zařízení jsou navržená tak, aby splňovala požadavky platných předpisů v době zpracování PD. Na základě využití objektu nepřekračují koncentrace škodlivin stavební vzduchotechniky ve vyfukovaném vzduchu povolené hodnoty a neovlivní tedy životní prostředí v jeho okolí.

## 12.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při provozu navržených zařízení bude za bezpečnost práce odpovídat provozovatel, který je povinen řídit se obecně platnými bezpečnostními předpisy, manuály jednotlivých zařízení, předpisy souvisejícími s provozem těchto zařízení, provozními předpisy a provozním řádem.

Součástí dodávky musí být jednotlivé manuály instalovaných zařízení pro jejich odbornou obsluhu a údržbu a rovněž provozní předpis instalovaných zařízení.

## 12.7 Bezpečnostní zásady

Zařízení bude moci obsluhovat a udržovat pouze odbornou firmou zaškolená obsluha. Při obsluze a údržbě zařízení je nutné se řídit všemi normami bezpečnosti práce.

Opravy, údržbu a obsluhu elektrického zařízení čerpadel, kompresorů, ventilátorů (tj. motorů) a instalace smí provádět pouze pracovník s odbornou kvalifikací, který za tyto práce přebírá záruku a vyhovuje zejména ČSN 33 2310, ČSN 34 1010, ČSN 34 1025 a ČSN 34 3205, vyhlášce č. 50-51/1978 Sb. a platným předpisům.

Při odvzdušnění, odplynění a zjišťování netěsností plynových spotřebičů je třeba se řídit ustanoveními ČSN 38 6405. Podobně i při kontrole ovzduší po jakémkoliv zásahu na zařízení.

## 12.8 Ochrana osob, zvířat a majetku před úrazem nebo poškozením

Jednotlivá zařízení, která budou provozovaná poučenou a zaškolenou obsluhou podle popisu a požadavků popsaných v této technické zprávě a provozních řádů jednotlivých výrobců a dodavatelů, zejména VZT jednotky a zařízení, protipožární a protihluková opatření, apod., u kterých bude prováděný pravidelný servis a údržba zařízení, nebudou ohrožovat svým provozem osoby, zvířata ani majetek a nedojde zde k úrazu nebo poškození.

## 12.9 Předání dokončeného díla zhotovitelem

Při dokončení dodávky a montáže bude vypracovaná dokumentace skutečného provedení díla, která bude objednateli poskytnutá současně s ostatními dokumenty při předání díla.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena na základě projektu pro provedení stavby a budou do ní zaneseny veškeré změny, které byly oproti projektu provedení stavby realizovány v dodavatelské dokumentaci a které byly provedeny v průběhu realizace stavby.

Součástí dokumentace předávané zhotovitelem při předávání díla budou veškeré potřebné dokumenty pro provoz, servis a obsluhu vzduchotechnických a klimatizačních zařízení. V rámci dokumentací, které zhotovitel předá investorovi, jsou i dokumentace, které bývají předmětem dokladové části kolaudace stavby.

- 13. Závěr

Tato zpráva je nedílnou součástí kompletní projektové dokumentace a tvoří s ní nedílný celek.

Dokumentace je vypracována v rozsahu „projektové dokumentace pro provedení stavby“ (DPS) a není určena pro jiné účely. Dokumentace je tvořena souborem dokumentů a jedním z nich je technická zpráva. Žádný z dokumentů nelze z dokumentace vyjmout a použít samostatně. Technický návrh a způsob zpracování dokumentace je proveden pro posouzení celkového způsobu řešení a koordinaci technických profesí v rámci objektu, a odpovídá požadavkům kladeným pro tento typ dokumentace. Součástí dokumentace nejsou výrobní detaily řešení. Případné změny a úpravy dokumentace musí odsouhlasit odpovědný projektant. Za změny, které písemně neodsouhlasil, nemůže nést zodpovědnost. Na případné nedostatky je dodavatel povinen včas upozornit!

Zpracovaná projektová dokumentace může být použita pouze pro výše uvedenou akci.

V Hradci Králové, říjen 2019