## VZT
[11 empty] | Datum: |  | 10/2019
Zař. | Zařízení pro | Pozice | Počet | Jednotka/umístění | Přívod vzd | Odvod vzd | Externí tlak | Top. výkon | Druh | Tlak. ztráta výměníku | Chl. výkon | Druh | El. Příkon jmenovitý | El. Příkon okamžitý | Proud | Napětí | Způsob | Poznámka
|  |  | ks |  | (m3/h) | (m3/h) | (Pa) | (kW) | ohřevu | kPa | (kW) | chlazení | (kW) | (kW) | (A) | (V) | regul.
1 | Větrání společenských místnosti (1.NP - 4-NP) | 1.1 | 1 | VZT jednotka s rekuperačním deskovým výměníkem a vodním ohřívačem / strojovna VZT č. m. 0.31 | 3000 |  | 400 | [5 empty] | 1.25 | 0.51 | 1.8 | 400 | Elektro | autonomní regulace
[6 empty] | 3000 | 400 | [5 empty] | 1.1 | 0.49 | 1.6 | 400 |  | časový režim
[8 empty] | 6.2 | voda 75/60°C | 19.42
2 | Větrání kuchyně a jídelny | 2.1 | 1 | VZT jednotka s rekuperačním deskovým výměníkem a vodním ohřívačem / strojovna VZT č. m. 0.31 | 7250 |  | 400 | [5 empty] | 2.63 | 1.51 | 3.8 | 400 | Elektro | autonomní regulace
[6 empty] | 7250 | 400 | [5 empty] | 2.27 | 1.4 | 3.3 | 400 |  | časový režim
[8 empty] | 9.1 | voda 75/60°C | 8.24 | [7 empty] | Zálohovat DA
3 | Větrání prádelny | 3.1 | 1 | VZT jednotka s rekuperačním deskovým výměníkem a vodním ohřívačem / strojovna VZT č. m. 0.31 | 3070 |  | 300 | [5 empty] | 1.25 | 0.52 | 1.8 | 400 | Elektro + MaR | autonomní regulace
[6 empty] | 3070 | 300 | [5 empty] | 1.1 | 0.52 | 1.6 | 400 |  | časový režim
[8 empty] | 4.3 | voda 75/60°C | 13.24
4 | Větrání kuřárny (m.č. 3.06) | 4.1 | 1 | VZT jednotka s rekuperačním deskovým výměníkem a elektrickým ohřívačem / půdní prostor | 800 |  | 300 | [5 empty] | 0.31 | 0.23 | 1.4 | 230 | Elektro | autonomní regulace
[6 empty] | 850 | 300 | [5 empty] | 0.26 | 0.25 | 1.1 | 230 |  | časový režim
[8 empty] | 4 | elektro |  |  |  | 4 | 0.93 | 17.4 | 230
5 | Větrání patrových koupelen s asistencí (1.NP - 4.NP) | 5.1 | 1 | VZT jednotka s rekuperačním deskovým výměníkem a elektrickým ohřívačem / půdní prostor | 600 |  | 250 | [5 empty] | 0.31 | 0.14 | 1.4 | 230 | Elektro | autonomní regulace
[6 empty] | 600 | 250 | [5 empty] | 0.26 | 0.15 | 1.1 | 230 |  | časový režim
[8 empty] | 4 | elektro |  |  |  | 4 | 0.99 | 17.4 | 230
6 | Větrání koupelen - lůžková část (1.NP - 4.NP) | 6.1 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / půdoní prostor |  | 900 | 250 | [5 empty] | 0.23 | 0.23 | 1 | 230 | Elektro | spouštěno se světlem nebo PIR čidlo s doběhem
|  | 6.2 | 3 | Potrubní odvodní ventilátor / půdoní prostor |  | 750 | 250 | [5 empty] | 0.23 | 0.19 | 1.2 | 230
|  | 6.3 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / půdoní prostor |  | 600 | 250 | [5 empty] | 0.145 | 0.145 | 0.62 | 230
|  | 6.4 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / m.č. 2.36 |  | 150 | [6 empty] | 0.078 |  | 0.34 | 230
|  | 6.5 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / m.č. 2.38 |  | 150 | [6 empty] | 0.078 |  | 0.34 | 230
|  | 6.6 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / m.č. 2.34 |  | 150 | [6 empty] | 0.078 |  | 0.34 | 230
|  | 6.7 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / m.č. 3.35 |  | 150 | [6 empty] | 0.078 |  | 0.34 | 230
|  | 6.8 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / m.č. 3.37 |  | 150 | [6 empty] | 0.078 |  | 0.34 | 230
|  | 6.9 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / m.č. 3.33 |  | 150 | [6 empty] | 0.078 |  | 0.34 | 230
|  | 6.10 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / m.č. 4.33 |  | 150 | [6 empty] | 0.078 |  | 0.34 | 230
|  | 6.11 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / m.č. 4.35 |  | 150 | [6 empty] | 0.078 |  | 0.34 | 230
7 | Větrání bloků hyg. zázemí (1.NP - 4.NP) | 7.1 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / m.č. 0.23 |  | 230 | 150 | [5 empty] | 0.053 |  | 0.23 | 230 | Elektro | spouštěno se světlem nebo PIR čidlo s doběhem
|  | 7.2 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / m.č. 0.19 |  | 230 | 150 | [5 empty] | 0.053 |  | 0.23 | 230
|  | 7.3 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / m.č. 0.46 |  | 200 | 140 | [5 empty] | 0.053 |  | 0.23 | 230
|  | 7.4 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / m.č. 1.48 |  | 210 | 130 | [5 empty] | 0.051 |  | 0.221 | 230
|  | 7.5 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / m.č. 1.36 |  | 265 | 150 | [5 empty] | 0.053 |  | 0.23 | 230
|  | 7.6 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / m.č. 2.46 |  | 360 | 100 | [5 empty] | 0.097 |  | 0.43 | 230
|  | 7.7 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / m.č. 2.48 |  | 690 | 150 | [5 empty] | 0.144 |  | 0.626 | 230
|  | 7.8 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / m.č. 2.48 |  | 260 | 150 | [5 empty] | 0.053 |  | 0.23 | 230
|  | 7.9 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / m.č. 2.27 |  | 265 | 150 | [5 empty] | 0.053 |  | 0.23 | 230
|  | 7.10 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / m.č. 3.49 |  | 80 | 100 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.17 | 230
|  | 7.11 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / m.č. 3.44 |  | 105 | 100 | [5 empty] | 0.047 |  | 0.2 | 230
|  | 7.12 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / m.č. 3.27 |  | 265 | 150 | [5 empty] | 0.053 |  | 0.23 | 230
|  | 7.13 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / m.č. 3.48 |  | 150 | [6 empty] | 0.078 |  | 0.34 | 230
|  | 7.14 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / m.č. 4.27 |  | 265 | 150 | [5 empty] | 0.053 |  | 0.23 | 230
8 | Větrání hrubé přípravny + přilehlé sklady (1.PP) | 8.1 | 1 | Přívodní ventilátor / č.m. 0.19 | 320 |  | 250 | [5 empty] | 0.097 |  | 0.43 | 230 | MaR | spouštěno se světlem s doběhem
|  | 8.2 | 1 | Potrubní elektrický ohřívač / kancelář č.m. 0.19 |  |  |  | 4 | elektro |  |  |  | 5 |  | 12.5 | 400
|  | 8.3 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / m.č. 0.17 |  | 320 | 150 | [5 empty] | 0.097 |  | 0.43 | 230
| Větrání dílny m.č. 0.41 | 8.4 | 1 | Přívdoní ventilátor / kancelář č.m. 0.41 | 100 |  | 200 | [5 empty] | 0.048 |  | 0.2 | 230 | MaR | spouštěno se světlem s doběhem
|  | 8.5 | 1 | Potrubní elektrický ohřívač / kancelář č.m. 0.41 |  |  |  | 1.4 | elektro |  |  |  | 1.8 |  | 12.5 | 230
9 | Větrání skladů v 1.PP | 9.1 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 0.43 |  | 220 | 120 | [5 empty] | 0.048 |  | 0.2 | 230 | Elektro | spouštěno se světlem nebo PIR čidlo s doběhem
| Větrání skladu m. č. 1.29 | 9.2 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 1.29 |  | 50 | [6 empty] | 0.02 |  |  | 230
| Větrání skladu m. č. 2.20 | 9.3 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 2.20 |  | 50 | [6 empty] | 0.02 |  |  | 230
| Větrání skladů v 2.NP | 9.4 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 2.32 |  | 140 | 150 | [5 empty] | 0.048 |  | 0.2 | 230
| Větrání skladů v 3.NP | 9.5 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 3.31 |  | 140 | 150 | [5 empty] | 0.048 |  | 0.2 | 230
| Větrání skladu m. č. 3.20 | 9.6 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 3.20 |  | 50 | [6 empty] | 0.02 |  |  | 230
| Větrání skladu m. č. 4.20 | 9.7 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 4.20 |  | 50 | [6 empty] | 0.02 |  |  | 230
10 | Větrání místnosti s odpadky m.č. 0.02 | 10.1 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 0.02 |  | 160 | 180 | [5 empty] | 0.048 |  | 0.2 | 230 | Elektro | časový režim
11 | CHÚC typu A - 1.PP (m.č. 0.39) | 11.1 | 1 | Přívodní ventilátor | 470 |  | 200 | [5 empty] | 0.145 |  | 0.631 | 230 | Elektro | Zálohovat
| CHÚC typu B - schodiště | 11.2 | 1 | Přívodní ventilátor | 5280 |  | 300 | [5 empty] | 0.885 |  | 1.38 | 400 |  |  | RS 80-50 M3 | Systemair - MUB 042 450EC
| CHÚC předsíň (1.PP - 4.NP) | 11.3 | 5 | Přívodní ventilátor | 640 |  | 150 | [5 empty] | 0.12 |  | 0.45 | 230
12 | Věrání kotelny | 12.1 | 1 | Přívodní ventilátor / kotelna 1.PP m.č. 0.42 | 310 | [7 empty] | 0.097 |  | 0.43 | 230 | MaR
|  | 12.2 | 1 | Elektrický potrubní ohřívač / kotelna 1.PP m.č. 0.42 |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  | 5 |  | 12.5 | 400
13 | Větrání strojovny VZT | 13.1 | 1 | Potrubní přívodní ventilátor / místnost č. 0.31 | 140 |  | 200 | [5 empty] | 0.048 |  | 0.2 | 230 | MaR | spouštěno se světlem nebo PIR čidlo s doběhem, prostorový termostat
|  | 13.2 | 1 | elektrický potrubní dohřívač / místnost č. 0.31 |  |  |  | 1.8 | elektro |  |  |  | 1.8 |  | 7.8 | 230
|  | 13.3 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 0.31 |  | 140 | 150 | [5 empty] | 0.048 |  | 0.2 | 230
14 | Chlazení místnosti s odpadky | 14.1a | 1 | Venkovní kondenzační jednotka / venkovní prostor | [6 empty] | 3 | R410A | 1 |  |  | 230 | Elektro
|  | 14.1b | 1 | Vnitřní nástěnná jednotka / místnost s odpadky | [6 empty] | 3 | R410A | [5 empty] | prostorový termostat
| Chlazení serverovny | 14.2a | 1 | Venkovní kondenzační jednotka / venkovní prostor | [6 empty] | 3 | R410A | 1 |  |  | 230 | Elektro
|  | 14.2b | 1 | Vnitřní nástěnná jednotka / serverovna místnost č. 0.34 | [6 empty] | 3 | R410A | [5 empty] | prostorový termostat
| Chlazení EPS | 14.3a | 1 | Venkovní kondenzační jednotka / venkovní prostor | [6 empty] | 3 | R410A | 1 |  |  | 230 | Elektro
|  | 14.3b | 1 | Vnitřní nástěnná jednotka / EPS místnost č. 0.52 | [6 empty] | 3 | R410A | [5 empty] | prostorový termostat
| Chlazení UPS | 14.4a | 1 | Venkovní kondenzační jednotka / venkovní prostor | [6 empty] | 3 | R410A | 1 |  |  | 230 | Elektro
|  | 14.4b | 1 | Vnitřní nástěnná jednotka / UPS místnost č. 0.36 | [6 empty] | 3 | R410A | [5 empty] | prostorový termostat
15 | Větrání rozvodny NN | 15.1 | 1 | Potrubní odvodní ventilátor / místnost č. 0.35 |  | 560 | 150 | [5 empty] | 0.099 |  | 0.435 | 230 | Elektro | prostorový termostat
[13 empty] | 20.485 |  | 400 V
| Poznámka: | Uvedené hodnoty příkonů jsou vždy pro 1 ks zařízení. | [10 empty] | 20.56 |  | 230V
Celkem
Žacléř - Domov pro seniory Lampertice