Název akce: Žacléř – Domov pro seniory Lampertice, objekt Žacléř

Investor: královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant: ATIP a.s., Pražská 169, 541 31, Trutnov

Objekt (SO): SO-1

Díl/Profese: D.1.4.2 – Ústřední vytápění

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby

##### Technická zpráva

Obsah:

1. bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod	2

2. popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému	2

2.1 Zdroj tepla	2

2.2 Systém ÚT	2

2.3 Armatury	3

2.4 Potrubí a izolace	3

2.5 Uvedení do provozu	3

3. popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty	3

4. popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu	4

5. zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením	4

6. požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí	4

7. zásady ochrany životního prostředí	5

8. technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován	5

9. seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání	5

10. výpis použitých norem včetně data vydání	6

- bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod

Vnitřní teploty jednotlivých prostor jsou navrženy v souladu s ČSN EN 12831-1:2018, ČSN 73 0540-3:2005 a vyhláškou 410/2005 Sb.

Projekt byl zpracován na základě předaných stavebních podkladů. Zařízení je navrženo ve smyslu platných českých norem a předpisů (zejména ČSN 060310:2014, ČSN 060830:2014 a vyhlášky č.193/2007 sb.)

Při stavbě musí být dodrženy zásady o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 a nařízení vlády č. 362/2005, 591/2006, 361/2007 v platném znění.

Tepelné ztráty objektu:					Qtz = 120 kW

Topný výkon pro VZT: 					Qvzt = 25,2 kW

Příprava teplé vody:					Qtv = 81,4 kW

- popis technického řešení, funkce a uspřádání instalace a systému

Projektová dokumentace řeší přípravu a rozvod tepla pro ústřední vytápění, jednotky vzduchotechniky a ohřev teplé vody v rekonstruovaném objektu v obci Žacléř. Staveniště navrhované stavby se nachází v katastrálním území Žacléř.

Po rekonstrukci bude objekt využíván jako Domov pro seniory. V objektu se budou nacházet jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s počtem 52 klientů včetně kompletního zázemí – kuchyň s vývařovnou a skladovými prostory, prádelna s jednotlivými sklady, jednotlivé kanceláře apod.

  - Zdroj tepla

Zdrojem tepla pro řešený objekt budou dva závěsné plynové kondenzační kotle o jmenovitém výkonu 95 kW každého z nich. Kotle budou umístěny v kotelně v 1.PP objektu (m.č. 0.42) a budou sestaveny do kaskády. Počet a výkon kotlů je navržen v souladu s ČSN 06 0310.

Na výstupu topné vody z kotle bude osazen pojišťovací ventil, manometr a teploměr. Veškeré armatury jsou součástí kotlů.

Odvod spalin od plynových kotlů bude sestávat z dvojice svislých kouřovodů f110 mm, z ležatého sdruženého vodorovného kouřovodu f160 mm napojeného do komínového průduchu. Odtah spalin bude nad střechou zakončen střešní koncovkou. Provedení spalinové cesty je nutné provádět dle požadavků výrobce a v souladu s ČSN 73 4201, ČSN EN 1443 a TPG 941 01.

Z důvodu zřízení plynové kotelny III. kategorie bude prostor kotelny vyžadovat za všech provozních stavů větrání – přívod čerstvého vzduchu (dle ČSN 07 0703). Zajištění výměny vzduchu, přívod spalovacího vzduchu a odvod tepelné zátěže bude prováděno pomocí větrání.

Přívod spalovacího vzduchu pro kotle bude zajištěn vzduchotechnickým potrubím, které bude svedeno k podlaze místnosti. Zařízení pro přívod spalovacího vzduchu a pro větrání bude součástí dodávky profese vzduchotechniky bude respektovat TPG 908 02.

  - Systém ÚT

Systém vytápění v objektu bude teplovodní s nuceným oběhem topné vody. Kotlové jednotky budou přes hydraulický vyrovnávač napojeny na rozdělovač a sběrač topného systému, ze kterého budou dále vedeny jednotlivé větve rozvodu ústředního vytápění.

Vytápění bude rozděleno do čtyř samostatně regulovatelných větví.

- větev pro otopná tělesa – teplotní spád 75/60C

- větev pro podlahové vytápění – teplotní spád 38/23C

- větev pro VZT jednotky – teplotní spád 75/60C

- větev pro zásobníky TV – teplotní spád 75/60C

Na zpátečním potrubí bude napojen expanzní automat, který zajistí odvzdušnění, odplyňování a doplňování systému.

  - Armatury

Na trubních rozvodech budou umístěny příslušné armatury, umístění armatur je patrné z výkresové dokumentace.

Otopná tělesa ventil kompakt budou osazena termostatickými ventily a regulačními šroubeními s vypouštěním. Trubkové topné žebříčky budou na topnou vodu napojeny radiátorovými ventily se středovým připojením, lavicové konvektory pak termostatickým ventil a příslušným šroubením. Otopné plochy v jednotlivých místnostech budou osazeny klasickými termostatickými hlavicemi, ve veřejných prostorách budou instalovány hlavice s ochranou proti odcizení a neoprávněné manipulaci.

Regulační uzle před VZT jednotkami budou dodávkou profese VZT.

  - Potrubí a izolace

Páteřní potrubní rozvody topné vody budou provedeny z ocelového potrubí. Potrubí vedené v příčkách a v podlaze bude z vícevrstvého hliníkoplastového potrubí.

Veškeré rozvody v objektu budou tepelně izolovány. Tloušťky tepelných izolací budou provedeny dle vyhlášky č.193/2007.

Systém bude odvodněn na nejnižším místě vypouštěcími ventily a na nejvyšších místech odvzdušněn. Odvzdušnění potrubí bude provedeno převážně do otopných těles. Kde toto není možné provést budou umístěny automatické odvzdušňovací ventily nebo odvzdušňovací nádobky s ventilem. Umístění odvzdušňovacích a vypouštěcích armatur provede montážní firma tak, aby bylo možné kompletní vypuštění a odvzdušnění otopné soustavy.

Potrubí bude opatřeno základním nátěrem, případné neizolované části dále dvojnásobným nátěrem vrchním. Před provedením nátěrů je nutné potrubí očistit.

Potrubí nevedené zdivem a v podlaze bude uloženo v objímkách na stropních závěsech a na konzolách vetknutých ve zdi. Závěsný systém potrubí umožní kluzné uložení potrubí. Dilatace potrubí se zachytí přirozenými ohyby, případně osovými kompenzátory s pevnými body.

Připojovací potrubí musí být provedeno tak, aby byl umožněn přístup k jednotlivým částem vzduchotechnických jednotek.

  - Uvedení do provozu

Veškeré montáže budou prováděny podle návodů výrobců a dle bezpečnostních předpisů a norem. Montáž zařízení nutno koordinovat s montáží zařízení ostatních profesí.

Při uvádění do provozu je nutné prokázat seřízení průtoků měřením v jednotlivých větvích otopné soustavy. Nastavení průtoků bude provedeno na vyvažovacích armaturách, kterými jsou osazeny jednotlivé cirkulační a směšovací uzle. Vyvažování provede osoba tomu způsobilá pomocí vyvažovacího přístroje. Dále bude investorovi předán protokol o vyvážení, kde budou uvedeny veškeré hodnoty nastavené při vyvažování topného systému.

- popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací předměty

V objektu budou použita desková otopná tělesa o různých výškách, délkách a hloubkách. Tělesa budou v provedení ventil kompakt a na rozvod ÚT budou napojena ze zdi, popř. z podlahy. V koupelnách budou osazeny topné žebříky. Před prosklenou stěnou v místnosti 1.03 budou osazeny lavicové konvektory.

V pokojích a koupelnách klientů bude instalováno podlahové vytápění. Patrové rozdělovače (průtoky, rozteče, nastavení ..) jsou znázorněny ve výkresech jednotlivých podlaží.

Veškeré upevňovací práce a připojení koncových prvků na soustavu bude prováděno dle montážních návodů dodavatelů. Vzduchotechnické jednotky budou dodávkou profese VZT a na rozvod potrubí budou napojeny pomocí nerezových pancéřovaných tlakových hadic.

Před napojením koncových prvků je vždy nutné zkontrolovat přívod a zpátečku.

- popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu

Podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu se netýkají této dokumentace.

- zásady bezpečného provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením

Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných několika organizacemi najednou. Dodavatelé za účasti bezpečnostního technika určí rozsah zvláštních opatření k dodržování bezpečnosti a jejich kontrolu.

Při montážních pracích i při provozu zařízení je nutno dbát na zajištění bezpečnosti práce. Je nutno se řídit všemi platnými bezpečnostními předpisy, vyhláškami, hygienickými předpisy, požárními předpisy, předpisy o bezpečnosti práce na stavbách, při dopravě a manipulaci.

Pro vlastní montáž a údržbu platí příslušné provozní předpisy a pokyny pro montáž jež jsou součástí dodávky zařízení. Obsluhující personál musí být zaškolen a musí znát a dodržovat všechny základní a bezpečnostní předpisy, které se na dané zařízení vztahují.

Obecně platí, že:

- Všichni pracovníci musí být řádně poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny v úvahu přicházející práce. Toto opatření musí být řádně prokazatelně zjištěno a kontrolováno.

- Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovištích musí být dodržována ochrana proti požáru a protipožární pomůcky musí být udržovány v pohotovosti.

- Pracoviště v temných prostorách musí být řádně osvětlena.

- Práce na elektrozařízeních smí provádět pouze k tomu určený elektrikář, připojování elektrického vedení se může provádět pouze za odborného dozoru orgánů EZ.

- požární opatření, ochrana proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí

Dodavatelé s požárním technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti, zejména při svářečských pracích. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné požární předpisy a pravidelně kontrolovat stav zařízení z hlediska požární ochrany.

Při průchodu požárně dělící konstrukcí budou kovové trubky utěsněny pomocí protipožárního laminátu a protipožárního silikonu. Jestliže jsou rozvody vedeny v šachtě, která tvoří samostatný požární úsek, bude provedeno pouze dozdění nebo dobetonování v úrovni požárně dělící konstrukce.

Dle ČSN 73 0810:2009 (Požární bezpečnost staveb - společná ustanovení) všechny prostupy kabelů a potrubí stěnami a stropními konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření požáru těmito rozvody v souladu s kap. 6.2 této normy. Těsnění prostupů se hodnotí podle čl. 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008, a to v těchto případech:

- požární odolnosti EI

- kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8000 mm2 (DN 100) jde-li o vertikální polohu potrubí, nebo přes 12 500 mm2 (DN 125), jde-li o horizontální polohu potrubí s odchylkou do 15° (EI-UU nebo EI-CU)

- potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 15 000 mm2 (DN 138 mm) (EI-UC)

- potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných nehořlavých plynů včetně vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 12 000 mm2 (EI-UC)

- kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg/m (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle 12.9.2 a), b) ČSN 73 0802:2009 či 13.10.2 a), b) ČSN 73 0804:2010

- požární odolnosti E-C/U, nebo U/C apod., a to ve všech případech uvedených v bodě a) pokud jde o prostupy požárně dělící konstrukcí klasifikace EW

Poznámka č.1: pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle bodů a) nebo b) a jsou většího světlého průřezu než 2000 mm2, přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami podle 7.5.8 ČSN EN 135-2:2008

Poznámka č.2: je-li ve zděné, betonové, sendvičové či jiné požárně dělící konstrukci v době výstavby vynechán montážní otvor, potom po instalaci potrubí musí být otvor dozděn, dobetonován či jinak zaplněn až k potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí. Jestliže se jedná o potrubí podle bodu a) tohoto článku, musí být kromě tohoto zaplnění konstrukce až k vnějšímu povrchu potrubí provedeno i utěsnění vyhovující 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008.

Poznámka č.3: potrubí, která mají menší světlé průřezové plochy než výše uvedené, nebo mají třídu reakce na oheň A1, A2 se nemusí klasifikovat podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008, avšak musí být upraveny podle 6.2.1 ČSN 73 0810:2009.

Poznámka č.4: potrubí podle bodů a), b), která prostupují požárně dělícími konstrukcemi do shromažďovacího prostoru většího než 2 SP podle ČSN 73 0831:2011, nebo do zdravotnického zařízení LZ 2 podle ČSN 73 0835:2006, nebo která se nacházejí v objektech s více než 20 nadzemními podlažími, musí být utěsněno manžetami i v případech, kde mají větší světlou průřezovou plochu než polovina hodnot uvedených v bodech a), b) (např. potrubí podle ab) o větším průřezu než 7500 mm2 = DN 97 mm).

Dle ČSN 73 0802:2009 (Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty) článku 8.6.1 prostupy rozvodů a instalací, technologických zařízení a elektrických rozvodů požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny dle článku 6.2 ČSN 73 0810:2009.

- zásady ochrany životního prostředí

Stavba je navržena v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Použité materiály a navržené technologie splňují požadavky na nezávadnost vzhledem ke všem složkám životního prostředí.

Při výstavbě je třeba dbát na zajištění ochrany ŽP zejména minimalizací stavebního odpadu, jeho   kvalitním tříděním (dle kategorie a nebezpečnosti) a jeho ukládáním na označená místa. Odpady ani stavební zbytky nelze pálit, ani používat do zásypů. Vytříděné odpady (např. plasty, papír) budou předány k recyklaci.

- technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován

Výpočet není pro řešený objekt požadován.

- seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání

Potrubí musí být řádně propláchnuto a zbaveno vnitřních nečistot, aby nemohlo dojít k poškození jednotlivých zařízení. Po ukončení montáže musí být provedena zkouška těsnosti a zkouška provozní dle                  ČSN 06 0310:2014 se zápisem formou protokolu. Při předání zařízení ÚT do provozu musí být majitel seznámen s celou obsluhou zařízení a o zaškolení pořízen zápis s podpisy obou stran. Dále bude investorovi předán protokol o vyvážení, kde budou uvedeny veškeré hodnoty nastavené při vyvažování topného systému.

- výpis použitých norem včetně data vydání

Veškeré práce musí svým provedením odpovídat příslušným normám ČSN zejména:

ČSN 73 0540-1 : 06/2005	 – Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie

ČSN 73 0540-2 : 10/2011	 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 : 11/2005	 – Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540-4 : 06/2005	 – Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody

ČSN EN 12831-1 : 09/2018	 – Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu

ČSN 06 0310 : 08/2014	 – Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

ČSN 06 0830 : 08/2014	 – Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení

Při montáži rozvodů a zařízení budou dodrženy montážní předpisy výrobců. Za provedení montáže je zodpovědná montážní firma. Veškeré práce spojené s montáží potrubí se musí provádět v součinnosti s dalšími profesemi (ZTI, VZT, EL).

Trutnov, 10/2019						Vypracoval: Ing. Martin Otradovský