- 2 -

- Textová část :

  - Výchozí podklady :

Dokumentace pro provedení stavby řeší plynofikaci v objektu Domova pro seniory a v objektu stávajícího bytového domu v katastru obce Žacléř.

- Navržená plynofikace :

Domov pro seniory:

Od zhotovené STL plynovodní přípojky, přivedené do výklenku v obvodovém zdivu příslušného objektu, bude realizován vnitřní NTL rozvod plynu (OPZ) pp.22 mbar do prostoru předmětné plynové kotelny v 1.PP objektu a k jednotlivým spotřebičům gastro zařízení.

STL plynovodní přípojka pro uvedený objekt je řešena samostatnou projektovou dokumentací, která je součástí řešení vnějšího STL plynovodu (část VPL).

Bytový dům:

Od zhotovené přeložky STL plynovodní přípojky, přivedené do výklenku v prefabrikovaném pilířku umístěném u obvodového zdiva stávajícího objektu, bude realizován vnitřní NTL rozvod plynu (OPZ) pp.22 mbar k místu napojení na stávající NTL plynovodní potrubí vedené do stávající plynové kotelny v objektu.

Přeložka STL plynovodní přípojky pro uvedený objekt je řešena samostatnou projektovou dokumentací, která je součástí řešení vnějšího STL plynovodu (část VPL).

2.1.		Plynové spotřebiče :

Domov pro seniory:

2 x		plynový kondenzační kotel

Q = 2 x 98,0	kW  		n = 2 x 10,53 m3/hod.ZP  			p.p.20 mbar

1 x		plynový kotel na vaření

Q = 21,0	kW  				n = 2,22 m3/hod.ZP  						p.p.20 mbar

1 x		plynový sporák

Q = 12,0	kW  				n = 1,4 m3/hod.ZP  							p.p.20 mbar

1 x		plynový tálový sporák

Q = 10,5	kW  				n = 1,11 m3/hod.ZP  						p.p.20 mbar

Bytový dům - stávající:

2 x		stávající plynový kotel

Q = 2 x 63,0	kW  		n = 2 x 5,7 m3/hod.ZP  					p.p.20 mbar

2.2.		Předpokládaná spotřeba zemního plynu

Domov pro seniory:

-	min. spotřeba plynu za hodinu		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.     0,3 	m3/hod.ZP

-	max.spotřeba plynu za hodinu		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.   	24,6  m3/hod.ZP

-	předpokládaná max.spotřeba plynu za rok	 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.   	30.500	m3/rok .ZP

-	přetlak při měření spotřeby plynu 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	   22	mbar

Bytový dům:

-	min. spotřeba plynu za hodinu		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.     0,3 	m3/hod.ZP

-	max. spotřeba plynu za hodinu	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.   	11,4  m3/hod.ZP

-	předpokládaná max.spotřeba plynu za rok	 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.   	stávající zařízení

-	přetlak při měření spotřeby plynu 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	   22	mbar

2.3.		Odběrní měřící a regulační zařízení :

Domov pro seniory:

Bude umístěno ve výklenku v obvodovém zdivu objektu. Výklenek musí být uzavíratelný dvířky z plechu, dvířka musí být opatřena ve spodní a horní části neuzavíratelnými větracími otvory pro trvalé provětrávání výklenku. Výklenek bude z vnitřní stěny omítnut. Na vnější straně dvířek výklenku budou vylepeny výstražné tabulky s nesmazatelným nápisem “HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU“ a “ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OHNĚM V OKRUHU 1,5 M OD SKŘÍNĚ!“

- 3 -

Ve výklenku bude na STL plynovodní přípojce PE dn 32 za kulovým uzávěrem DN 25 (HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU) umístěn STL regulátor tlaku plynu (Pv = 0,3 MPa, Pr = 2,2 kPa, Q = 25 m3/hod.) a membránový plynoměr s roztečí šroubení 280 mm (obchodní měření – dodávka provozovatele plynovodní sítě) a kulovými kohouty DN 40 na vstupním a výstupním NTL potrubí. Membránový plynoměr musí být dle podmínek jeho dodavatele osazen na pevné podložce v souladu s požadavky výrobce. Přetlak při měření 2,2 kPa. Rozvod plynu ve výklenku bude uzemněn podle ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 a ČSN 34 1390, ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena nulováním. Všechny svary na potrubí budou provedeny T svarem.

Bytový dům:

Stávající odběrní měřící a regulační zařízení (plynoměr a STL regulátor) bude přemístěno ze stávající plechové skříně do výklenku nového prefabrikovaného pilířku umístěného u obvodového zdiva objektu bytového domu. Plechová skříň bude následně demontována. Výklenek nového prefabrikovaného pilířku musí být uzavíratelný dvířky z plechu, dvířka musí být opatřena ve spodní a horní části neuzavíratelnými větracími otvory pro trvalé provětrávání výklenku. Na vnější straně dvířek budou vylepeny výstražné tabulky s nesmazatelným nápisem “HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU“ a “ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OHNĚM V OKRUHU 1,5 M OD SKŘÍNĚ!“

Ve výklenku PP bude na STL plynovodní přípojce PE dn 32 za kulovým uzávěrem DN 25 (HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU) osazen stávající STL regulátor tlaku plynu (Pv = 0,3 MPa, Pr = 2,2 kPa, Q = 12 m3/hod.) a membránový plynoměr s roztečí šroubení 280 mm (obchodní měření – dodávka provozovatele plynovodní sítě) a kulovými kohouty DN 40 na vstupním a výstupním NTL potrubí. Membránový plynoměr musí být dle podmínek jeho dodavatele osazen na pevné podložce v souladu s požadavky výrobce. Přetlak při měření 2,2 kPa. Rozvod plynu ve výklenku bude uzemněn podle ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 a ČSN 34 1390, ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena nulováním. Všechny svary na potrubí budou provedeny T svarem.

2.4. 		Vnitřní rozvod plynu :

Domov pro seniory:

Za sestavou odběrního měřícího a regulačního zařízení ve výklenku klesne potrubí DN 50 v drážce pod omítkou vnější stěny pod úroveň stropu v 1.PP, v ochranné trubce projde obvodovou stěnou do 1.PP objektu (m.č. 0.41 - dílna), kde bude pod stropem přivedeno do prostoru plynové kotelny. Před vstupem do kotelny bude vně kotelny /m.č. 0.38/ osazen hlavní uzávěr plynu kotelny - plynový kulový kohout a dále elektromagnetický havarijní ventil pro plynná paliva DN 50. Tato sestava armatur bude ve vodorovné poloze ve výšce max. 1,8 m nad podlahou a bude opatřena plechovou skříní s dvířky proti případné manipulaci neoprávněných osob. Uzávěry musí být označeny výstražnou tabulkou s nesmazatelným nápisem “HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU - KOTELNA“, označení bude provedeno tabulkou podle ČSN 01 8012. Umístění hlavního uzávěru plynu (HUP) a hlavního uzávěru kotelny (HUK) je patrné z výkresové dokumentace.

O průběhu montážních prací musí být veden stavebně - montážní deník.

Pod stropem v dílně (m.č. 0.41) bude plynovodní potrubí rozděleno na přívod k výše zmiňované kotelně a dále k jednotlivým zařízením gastro. K zařízení gastro bude potrubí vedeno pod stropem dle výkresu PL.02 až do místnosti 0.02, kde projde stropem do 1.NP. Zde bude plynovodní potrubí vedeno pod zařízeními gastro a před každým spotřebičem ukončeno kulovým kohoutem DN 15 – viz. PL.03. Vedení plynovodního potrubí nutno koordinovat s ostatními profesemi. Doporučením je instalace až po provedení instalací ostatních profesí (VZT, ÚT, ZTI).

Bytový dům:

Za sestavou odběrního měřícího a regulačního zařízení ve výklenku PP projde potrubí DN 50 v ochranné trubce obvodovou zdí do kolárny v přízemí objektu, zde stoupne pod strop a bude přivedeno do prostoru sklepních kójí. Zde bude ve výšce 1,37 m nad podlahou propojeno na stávající plynovodní potrubí DN 50 vedené do stávající plynové kotelny.

Odpojené plynovodní potrubí bude řádně odplyněno, propláchnuto inertním plynem, demontováno a odvezeno do šrotu.

- 4 -

2.5. 		Plynová kotelna :

Domov pro seniory:

U objektu domova pro seniory se jedná o plynovou kotelnu III.kategorie dle ČSN 07 0703.

Od hlavního uzávěru kotelny projde ocelové plynovodní potrubí DN 50 do kotelny a zde bude propojeno na akumulační ocelové potrubí DN 150 mm, L = 1500 mm umístěné pod kotli. Prostup potrubí nosnou zdí musí být opatřen ocelovou ochrannou trubkou, oba konce ochranné trubky budou vypěněny protipožárním tmelem.

V kotelně bude provedeno připojení plynových kotlů, před každým plynovým kotlem bude umístěn plynový kulový kohout DN 25 a realizováno odvzdušňovací potrubí. Zároveň budou osazeny manometry dle specifikace v PD.

2.5.1. 	Plynový rozvod bude proveden z ocelových trubek ČSN EN 10208-1 jakost mat. L 245GA.  Veškeré spoje potrubí budou provedeny svařováním, svářečské práce mohou provádět pouze svářeči s oprávněním podle ČSN 05 0710. Potrubí bude vedeno vesměs na povrchu zdí, v souladu s TP G 704 01, upevněno objímkami a třmeny.

2.5.2.		Odvzdušňovací potrubí rozvodu plynu v kotelně bude vyvedeno potrubím DN 20 mm 1 metr nad úroveň střechy, zakončeno obloukem 180º a uzemněno dle ČSN 34 1390. Svislá část potrubí bude v drážce zazděna, případně obezděna s vyplněním dutého prostoru. Provedení odvzdušňovacího potrubí (viz. výkres PL.02) musí odpovídat ČSN EN 15001, vyústění výfukového potrubí musí odpovídat ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54.

2.5.3.	Elektrická instalace plynového zařízení v kotelně musí být opatřena bezpečnostním vypínačem tak, aby se dal v případě nutnosti odstavit přívod el.energie do automatiky hořáku. Bezpečnostní vypínač se umístí do kotelny, bezprostředně u vstupních dveří.

2.5.4.	Větrání kotelny, přívod spalovacího vzduchu – jedná se o plynovou kotelnu III.kategorie podle ČSN 07 0703. Odvětrání a přívod vzduchu je řešeno v projektu vzduchotechniky a projektu ÚT.

V souladu s ČSN 07 0703 bude kotelna vybavena bezpečnostním detekčním systémem s automatickým uzávěrem plynu. Membránový uzávěr DN 50 mm bude umístěn za hlavním uzávěrem kotelny vně kotelny. Detektor plynu – viz.část M+R bude umístěn nad hořákem v souladu s TD 938 01. Součástí bezpečnostního systému bude i indikace překročení teploty vzduchu v kotelně nad 45º C – viz. M+R.

2.5.5.		Obsluha plynové kotelny - bude občasná, prováděná zaškolenými pracovníky investora. Kontrola shora uvedeného plynového zařízení bude prováděna v rozsahu stanoveném výrobcem a specifikovaném v místním provozním řádu.

2.5.6.	V kotelně musí být následující vybavení pro zajištění bezpečnosti provozu a požární ochrany:

▪	místní provozní řád

▪	hasící přístroj sněhový S6   - 1 ks

▪	pěnotvorný prostředek nebo detektor pro kontrolu těsnosti spojů.

▪	lékárnička pro první pomoc.

▪	bateriová svítilna.

▪	detektor na kysličník uhelnatý.

▪	provozní deník podle ČSN 38 6405.

2.5.7.		Popsanou plynovou instalaci včetně připojení plynových spotřebičů může provést pouze oprávněná firma. Po skončení montáže bude provedena tlaková zkouška v souladu s ČSN EN 1775. Po úspěšné tlakové zkoušce bude veškeré plynovodní potrubí natřeno základní barvou S 2000 a vrchním krycím nátěrem S 2013/6200. Konzole a třmeny budou natřeny základním nátěrem S 2000 a vrchním krycím nátěrem S 2014/1100. Nátěr musí být ve žlutém odstínu, proveden po celém obvodu trubek. Veškeré plynové potrubí a armatury musí být uzemněny podle ČSN 33 2000-4-41 ČSN 33 2000-5-54 a ČSN 34 1390.

Montážní práce musí být prováděny v souladu s TP G 704 01 a normami souvisejícími, TP G 905 01 – “Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení“ a dalšími platnými bezpečnostními předpisy. O průběhu montážních prací musí být veden stavebně - montážní deník.

- 5 –

2.6.    	Technické a materiálové požadavky :

Pro realizaci nadzemní části plynového zařízení budou použity vesměs ocelové trubky ČSN EN 10208-1 materiál L 245GA. Veškeré spoje potrubí budou provedeny svařováním, svářečské práce mohou provádět pouze svářeči s oprávněním podle ČSN 05 0710. Provedení rozvodu plynu je patrné z výkresů PL.02. Potrubí bude vedeno vesměs na povrchu zdí, v souladu s TP G 704 01, upevněno objímkami a třmeny.

2.7.		Montážní práce :

Montážní práce musí být prováděny v souladu s ČSN EN 12007 – 1, 2, TPG 609 01, TPG 800 03, TP G 702 01, TP G 704 01, TPG 934 01 a normami souvisejícími, ČSN 73 6005, TP G 905 01 “Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení“ a dalších platných bezpečnostních předpisů. O průběhu montážních prací musí být veden stavebně-montážní deník ve smyslu vyhlášky č.104/1973 Sb., do kterého bude zaznamenán průběh realizace OPZ, provádění předepsaných kontrol a případných změn, které musí být předem projednány a odsouhlaseny. Montážní práce smí provádět pouze organizace, která má pro tuto činnost oprávnění. Před provedením spojů musí být potrubí řádně vyčištěno, pročištění musí být dodavatelem zaznamenáno do stavebního deníku a potvrzeno investorem.

2.8.		Hlavní tlaková zkouška :

Po úplném zkompletování popsaného rozvodu plynu provede pověřený pracovník dodavatele za účasti investora a budoucího provozovatele zařízení kontrolu celkového provedení plynovodu, kontrolu použitého materiálu a prověří připravenost stavby k tlakové zkoušce.

Tlaková zkouška bude provedena v rozsahu stanoveném ČSN EN 1775 zkušebním přetlakem 15 kPa.  O tlakové zkoušce bude pořízen zápis.

2.9.  	Rozvod plynu :

Navržený plynovod je opatřen dostatečným počtem uzavíracích armatur, aby bylo možno uzavírat a odpojovat jeho jednotlivé úseky. Veškeré uzávěry budou umístěny ve výšce max. 1,8 metrů nad podlahou, musí být snadno a bezpečně přístupné a ovladatelné. Každý uzávěr bude opatřen tabulkou s nesmazatelným nápisem “UZÁVĚR PLYNU“. Všechny prostupy potrubí nosným zdivem musí být opatřeny ocelovou ochrannou trubkou, oba konce mezikruží ochranné trubky a plynovodu musí být utěsněny protipožárním tmelem.

TABULKA  VZDÁLENOSTÍ  UCHYCENÍ  POTRUBÍ :

| SVĚTLOST POTRUBÍ / MM / | VZDÁLENOST UCHYCENÍ V METRECH |
| --- | --- |
| DN 15 | 2,0 |
| DN 25 | 2,3 |
| DN 32 | 2,7 |
| DN 40 A VÍCE | 3,0 |

2.10.	Závěr :

Provozovatel plynového zařízení je povinen v souladu s ČSN 38 6405 zajišťovat pravidelné roční periodické kontroly plynovodu a provozní revize jedenkrát za tři roky podle harmonogramu v místním provozním řádu. Odborné prohlídky může provádět pouze osoba, která ovládá předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu plynového zařízení a předpisy související. O výsledku prohlídek vždy vyhotoví zápis.

Dvůr Králové nad Labem,  10/2019	      	              Vypracoval: Miroslav Otradovský