- Úvod

Předmětem projektového dílu – EPS – elektrická požární signalizace je zpracování projektové dokumentace v rozsahu projektu pro provedení stavby. Pro slaboproudé a silnoproudé rozvody je zpracován samostatný projektový díl.

Projekt je zpracován v souladu s normami ČSN a předpisy platnými v době jejího zpracování. V případě, že v době mezi skončením tohoto projektového řešení a započetím realizačních prací, dojde ke změnám předpisů a norem ČSN s přihlédnutím na nutný rozsah úprav projektové dokumentace, je nutné zajistit revizi tohoto projektového řešení.

Platné normy a předpisy:

- ČSN 342710, ČSN 73 0875, ČSN EN 50136-1, ČSN EN 54-2, ČSN EN 54-29, ČSN ISO 8421-3  a další související ČSN.

  - Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 3320000-4-41, ed.3 napětím SELV a samočinným odpojením od zdroje.

  - Určení prostředí

Dle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou prostory, ve kterých dojde osazení prvků EZS, s prostředím normálním a nebezpečným, ve venkovním prostoru zvlášť nebezpečným. Protokol o prostředí je součástí projektového dílu silnoproudé rozvody. V prostorech zvlášť nebezpečných budou použity veškeré prvky v krytím vhodném pro daný prostor (min IP 21), ve venkovním prostoru min. IP 43.

- Elektrická požární signalizace

  - Všeobecně

Systém elektrické požární signalizace je soubor přístrojů sloužících k preventivní ochraně před požárem tím, že opticky a akusticky signalizuje místo vzniku požáru. Samočinně nebo prostřednictvím lidského činitele předává informace na určené místo nebo osobám určeným k zajištění represivního zásahu. Zařízení EPS je tedy nutno chápat jako pomocné zařízení, které slouží k podstatnému zkrácení doby od zjištění ohniska požáru k potřebnému protipožárnímu zákroku. Instalací EPS není však řešena komplexní ochrana objektu před požárem. Uživatel se tím nezbavuje zodpovědnosti za veškerá jiná protipožární opatření v souladu s platnými předpisy. Před uvedením zařízení do provozu je nutné provést funkční zkoušku EPS a ZDP na PCO HZS.

V případě vzniku požáru dojde k reakci prvního čidla EPS (automatické nebo tlačítkové). Režim EPS je dle PBŘS členěn na dva časové úseky t1 a t2. Systém bude pracovat v režimu DEN. Čas t1 bude nastaven na 1min a t2 na 6 min. V případě použití tlačítka je čas t1 = 0. Časy t1 a t2 budou upřesněny při uvádění systému do provozu v závislosti na možnosti ověření vzniku požáru obsluhou. Projekt počítá s přenosem na PCO HZS HK pomocí zařízení dálkového přenosu – ZDP.

Rozsah navrženého systému EPS je proveden dle zpracovaného PBŘS a dle požadavku investora. Hlásiče požáru budou osazeny ve všech prostorech, kromě prostorů bez požárního rizika. Prostory bez požárního rizika jsou chráněné únikové cesty a mokré provozy – hygienická zařízením, chladící a mrazicí boxy.

  - Názvosloví

- Ústředna – slouží k napájení hlásičů požáru a pro příjem signálu hlásiče a pro aktivaci signálu požárního poplachu. Je schopna vyslat signál hlásiče prostřednictvím přenosového zařízení požárního poplachu k jednotce požární ochrany. Používá se k samočinnému sledování správné funkce zařízení.

- Samočinný hlásič - permanentně kontroluje své okolí. Jakmile dojde ke změně okolních podmínek, dochází k automatické nivelaci citlivosti hlásiče.

- Tlačítkový hlásič – uvádí se do činnosti působením osoby na ovládací prvek, tím vzniká na jeho výstupu elektrický signál ke zpracování

- Doplňující zařízení akustické a optické signalizace – výstražné sirény, signalizační svítidla a ostatní doplňující prvky.

  - Popis systému

Ve všech prostorech, kromě prostor bez požárního rizika, bude instalován systém elektrické požární signalizace. Prostory bez požárního rizika jsou chráněné únikové cesty a mokré provozy – hygienická zařízením, chladící a mrazicí boxy.

    - Hlásiče

Pro automatickou detekci požáru jsou navrženy multisenzorové hlásiče. Do všech prostor, kromě kuchyněk, kuřárny a varny jsou navrženy hlásiče kouř + teplota, v kuchyňkách, kuřárně a varně budou hlásiče nastaveny jako teplotní. Na schodištích jsou vzhledem k výšce nad 12m osazeny hlásiče v nejvyšším podlaží a v 1.NP. Ve výtahových šachtách a v šachtě VZT se osadí hlásiče na strop nejvyššího podlaží. Umístění tlačítkových hlásičů je navrženo dle ČSN 73 0875 a ČSN 34 2710 a dle PBŘ, u východů z objektu na volné prostranství, u východů z prostorů vybavených EPS do únikových cest. Tlačítkovými hlásiči u CHÚC bude ovládáno požární odvětrání CHÚC. V prostoru krovu jsou navrženy hlásiče, které se osadí na nosné konstrukce. Pro jejich instalaci jsou navrženy sokly do vlhkého prostředí. Hlásiče budou osazeny i nad podhledy kde je požární zatížení. Nad podhledy se hlásiče osadí u revizních otvorů, aby byly přístupné.

Rozmístění hlásičů je navrženo do hlásících skupin, které jsou vyznačeny v půdorysech. Princip číslování hlásičů je uveden ve výkresech. Pro identifikaci hlásičů budou, na viditelném místě, osazeny popisky. Pro hlásiče nad podhledy se popisky osadí i na podhled.

Signalizace poplachu bude akusticky a opticky pomocí sirén.

    - Ústředna

Umístění ústředny je navrženo v samostatné místnost v 1.PP, m.č. 0.52. Na kompaktní ústřednu lze napojit, v základním provedení, až 250 prvků na každém ze dvou kruhových vedeních. Ústředna bude vybavena jednotkou s elektrickým napájením a akumulátory. K ústředně jsou připojena dvě kruhová vedení s multisenzorovými a tlačítkovými hlásiči. Na kruhových linkách budou osazeny i sirény pro optickou a akustickou signalizaci, vstupně výstupní moduly a přídržné magnety pro dveře na chodbách. Jedna kruhová linka je navržena pro 1.PP a 1.NP, druhá linka pro 2.NP – 4.NP, včetně podkroví. Rozvržení hlásičů do kruhových smyček je patrné z výkresu schéma EPS.

Zařízení EPS bude pracovat v režimu DEN. Po celou dobu provozu ústředny v režimu DEN jsou funkční časy t1 a t2. Čas t1 bude nastaven na 1,0 min, v případě použití tlačítka t1 = 0. V tomto čase, musí obsluha provést předepsané úkony, jinak dojde samočinně k signalizaci všeobecného poplachu. Čas t2 bude nastaven na 6,0 min. V tomto časovém intervalu, musí obsluha EPS, po zjištění stavu na místě signalizovaného požáru, provést předepsaný úkon na ústředně. Neprovede-li obsluha předepsaný úkon, dojde k signalizaci všeobecného poplachu.

Systém ovládá požárně bezpečnostní zařízení a technické vybavení:

- Vyhlášení všeobecného poplachu po aktivaci prostorových hlásičů EPS v požárních úsecích. Poplach se vyhlašuje pro celý objekt. Dojde k uzavření všech za provozu trvale otevřených požárních uzávěrů (bez časové prodlevy), vypnutí provozních VZD zařízení, vypnutí neevakuačního výtahu a sjetí do spodní stanice, případné odblokování elektricky ovládaných dveří, uzavření přívodu plynu, odblokování klíčového trezoru

- Vyhlášení poplachu tlačítkem EPS, systém EPS reaguje s časem T = 0, dojde k vyhlášení všeobecného poplachu a uzavření všech za provozu trvale otevřených požárních uzávěrů, vypnutí provozních VZD zařízení a vypnutí výtahu, případné odblokování elektricky ovládaných dveří, uzavření přívodu plynu, odblokování klíčového trezoru.

Napájení ústředny bude ze sítě 230V AC – 50Hz, z rozvaděče požárně bezpečnostních zařízení RPO, kabelem s funkční odolností v celé trase. Napojení ústředny bude přes samostatný jistič 6A, který bude označen „nevypínat EPS“. Rozvaděč RPO je napájen ze dvou nezávislých zdrojů elektrické energie – distribuční síť + náhradní zdroj UPS. Ústředna má navržen i svůj zálohovaný zdroj.

    - Ovládaná zařízení

Ovládaná zařízení budou pomocí vstupně / výstupních modulů zapojených do kruhové smyčky a z releové karty v ústředně EPS.  Toto bude pomocí bezpotenciálových kontaktů. Po vyhlášení poplachu bude provedeno:

  - Vypnutí vzduchotechnických zařízení v hlavním rozvaděči objektu a v podružných rozvaděčích. Vypnutí VZT zařízení ovládaných profesí MaR bude v rozvaděčích MaR. Pro všechny rozvaděče MaR je připraven kontakt EPS

  - Uzavření požárních uzávěrů / požárních klapek. Požární klapky jsou napájeny ze silnoproudých rozvodů. Na základě signálu EPS dojde k jejich uzavření.

  - Uzavření přívodu plynu na vstupu do objektu

  - Odblokování přídržných magnetů u dveří z lůžkových částí do CHÚC. U těchto dveří je provedena i příprava pro možnost odblokování elektrických zámků.

  - Vypnutí neevakuačního výtahu – jeho sjetí do na úroveň 1.NP a blokace další použitelnosti.

  - Odblokování případných elektricky ovládaných dveří

  - Odblokování klíčového trezoru KTPO

  - Aktivace ZDP pro přenos informace na PCO HZS

  - Aktivace zábleskového majáku

  - Aktivace sirén – akustického poplachu v celém objektu

  - Spuštění požárního větrání CHÚC na základě stisknutí tlačítka u CHÚC nebo aktivací požárního hlásiče na schodišti. K sepnutí požárních ventilátorů dojde se zpožděním, až po otevření klapek pomocí servopohonů.

    - Monitorovaná zařízení

Systém EPS bude monitorovat následující zařízení:

  - Náhradní zdroj elektrické energie – UPS

  - Stav požárních klapek. Stav požárních klapek bude předáván i do rozvaděče MaR přes komunikační rozhraní RS485 ModBus

    - Systém generálního klíče

V objektu bude instalován systém generálního klíče, který umožní zásahové jednotce HZS ovládání dveří a přístup do všech prostor objektu.

Generální klíč od objektu bude umístěn v klíčovém trezoru KTPO na zdi objektu u vstupu do schodiště v 1.NP – m.č. 1.39.

    - Obslužný pult

Umístění obslužného pultu – OPPO bude za vstupními dveřmi do zádveří v 1.PP, m.č. 0.01 a paralelní indikace v 1.NP za dveřmi u vstupu do schodiště – m.č. 1.39. OPPO indikuje provozní stavy požární ústředny a umožňuje HZS rychlou a jednotnou obsluhu zařízení EPS.

OPPO v 1.PP bude napojen na sběrnicové vedení. Na sběrnici se napojí i externí tablo v 1.NP u vstupu do schodiště, z tabla se napojí druhý OPPO pomocí kabelu UTP max délky 1m.

    - Zábleskový maják

Na venkovní fasádě, nad dveřmi do schodiště – m.č. 1.39 bude osazen zábleskový maják. Jeho aktivace bude provedena po vyhlášení všeobecného poplachu. Maják bude v barvě červené.

    - Zařízení dálkového přenosu

Bude instalováno zařízení dálkového přenosu ZDP. Anténa pro toto zařízení bude instalována vně objektu na základě zaměření síly signálu provádějící firmou. Anténa musí být umístěna v ochranném prostoru hromosvodu a přívodní kabel bude osazen ochranou proti přepětí.

  - Kabelové rozvody

Vnitřní rozvody-smyčková vedení, budou provedeny stíněným, twistovaným kabelem, samozhášivým podle IEC332-1/94, červená povrchová úprava JE-H(St)H 1x2x0,8 E30/60. Kabelové trasy budou provedeny v souladu s ČSN 73 0848 a s vyhláškou č.23/2008 Sb. a vyhláškou č268/2011 Sb. Kabelové trasy s funkční integritou, pro krátkodobou funkci, budou provedeny s krátkodobou funkcí kabelové trasy P15-R a budou třídy reakce na oheň B2ca. Kabelové trasy pro ovládání sirén budou splňovat třídu funkčnosti P30-R a budou třídy reakce na oheň B2ca.

Pro napojení ovládaných zařízení ze vstupně / výstupních modulů jsou navrženy kabely s funkční odolností NHXH 2x1,5. Pro napojení zábleskového majáku bude použit kabel JE-H(St)H 1x2x0,8 a pro OPPO kabely JE-H(St)H 8x2x0,8 a KTPO kabelem JE-H(St)H 4x2x0,8.

Uložení kabelů bude, v technických místnostech, nad podhledy a v prostoru krovu na povrchu. V ostatních místnostech budou kabely uloženy pod omítkou. Volně vedené kabely se připevní pomocí kovových certifikovaných příchytek. Při instalaci kabelových rozvodů musí být dodrženy odstupy od ostatních vedení požadované ČSN.

- Závěr

Zpracování prováděcí dokumentace musí být provedena podle uvedených předpisů a norem a v souladu s touto dokumentací. Veškeré materiály musí splňovat platné předpisy, zákony a normy ČSN.

V případě změny podkladů, či vzniku jiných skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a event. doplnění nebo úpravu projektu. Po výběru dodavatele musí být provedeno upřesnění navržených rozvodů, dle konkrétních výrobců.

Nedílnou součástí této zprávy je výkresová dokumentace, která je přiložena dle seznamu příloh.