- Úvod

Projekt řeší nové vnitřní slaboproudé rozvody Domova pro seniory Lampertice – objekt Žacléř a je zpracován jako dokumentace pro provedení stavby. Pro silnoproudé rozvody je zpracován samostatný projektový díl. Veškeré stávající rozvody v objektu budou demontovány. Projekt řeší následující rozvody:

- Datové rozvody, strukturovaní kabeláž (SK)

- Televizní okruh (CCTV)

- Společná televizní anténa (STA)

- Docházkový systém

- Domácí telefon

- Ozvučení

- Komunikační systém sestra - pacient

  - Výchozí podklady

Výchozí podklady pro vypracování tohoto projektu byly:

- stavební výkresy objektu

- jednání s architekty a investorem

- podklady od ostatních profesí

- DATOVÉ ROZVODY

  - Popis systému

Pro potřeby přenosu dat v počítačové síti a pro přenos hlasu v telefonní síti je v objektu navržen rozvod strukturované kabeláže, který integruje tyto přenosy. Koncová místa byla navržena dle požadavků investora. Pro každé pracovní místo jsou navrženy 2 datové dvouzásuvky, doplněné datovými zásuvkami pro multifunkční zařízení a technologii. Stávající napojení objektu na síť el. komunikací bude ponecháno a dojde k přípravě pro možnost napojení na optický kabel a pro bezdrátový přístupový bod na střeše objektu. Příprava pro napojení na optický kabel bude provedena uložením trubky HDPE od datového rozvaděče / kabelového žlabu ke koncovému rozvaděči SEK na recepci v 1.NP. Pro napojení na bezdrátový přístupový bod, je navržen venkovní kabel STP, který se ukončí s vodičovou rezervou v prostoru krovu ve 4.NP, u anténního stožáru. V objektu je navržena metalická strukturovaná kabeláž kategorie Cat. 6A, která umožňuje provoz sítě Ethernet 10Mbit/s, 100Mbit/s, 1Gbit/s, 10Gbit/s a poskytuje šířku přenosového pásma 500MHz.

Rozvody strukturované kabeláže budou řešeny hvězdicovou architekturou výstavby, to znamená, že kabeláž od jednotlivých uživatelských zásuvek bude vedena přímo do 19“ datového rozvaděče a bude provedena STP kabely Cat. 6A. Pro telefonní a datové rozvody v budově jsou navrženy převážně datové dvouzásuvky instalované dle výkresů půdorysů. Zásuvky budou v provedení pod omítku, v technických místnostech v 1.PP, je možno použít v průmyslovém provedení na omítku. Vzdálenost mezi datovým rozvaděčem a koncovými uživatelskými zásuvkami nepřesáhne vzdálenost 90m.

  - Datový rozvaděč

Datový rozvaděč strukturované kabeláže bude tvořen dvěma 19“ přístrojovými skříněmi RACK určenými do vnitřního prostředí o rozměrech 800x800, velikost 42U. Rozvaděče budou se skleněnými předními dveřmi. Ve vrchní části skříně bude umístěna ventilační jednotka. Ve spodní části bude ponechána prostorová rezerva pro případné osazení optické vany. Server a aktivní prvky budou ve spodní části rozvaděče. Umístění rozvaděče je navrženo v serverovně ve 1.PP objektu, m.č. 0,34.

V datovém rozvaděči bude osazen switch pro systém sestra-pacient a IP pobočková ústředna. Telefonní ústředna bude v provedení do skříně RACK a pro min. 100 uživatelů. Oba systémy musí být vzájemně kompatibilní. Součásti projektu jsou i telefonní přístroje.

#### Napájení

Napájení pro 19“ stojany je navrženo samostatně jištěnými okruhy s jističem 16A. Napájení bude 230V / 50Hz kabelem CYKY-J 3x2,5.

Uzemnění datového rozvaděče bude vodičem CY 6, v barvě zeleno / žlutý, který se napojí na ekvipotenciální přípojnici objektu v rozvodně NN.

V případě použití UPS pro zálohované napájení serveru, musí být vypínána přes tlačítko „CENTRAL STOP“. Pro vypínání je provedena příprava v hlavním rozvaděči RH-0.1.

  - Datové projektory, LCD monitory

V jídelně bude provedena příprava pro možnost napojení dataprojektoru a LCD monitoru. V blízkosti projektoru, na stropě místnosti, se osadí datová a HDMI zásuvka. HDMI zásuvky se osadí i v prostoru za stolkem přednášejícího a tyto se propojí se zásuvkou na stropě HDMI kabelem, zatažením do instalační trubky Ø40 mm.

- Uzavřený televizní okruh - CCTV

Pro systém průmyslové televize CCTV je navržena systém bez záznamu. Jsou navrženy vnitřní IP kamerou na chodbách a venkovní IP kamery s IR přísvitem u vstupů do objektu. Napájení kamer typu PoE, kamery budou v HD rozlišení. Kabelové rozvody jsou navrženy kabely STP Cat 6A, které budou začleněny do strukturované kabeláže objektu. Kamery budou osazeny ve výšce +2400mm od podlahy. Kabelové rozvody kabely STP Cat 6A, které budou vedeny ve společných trasách s datovým rozvodem a ukončí se na samostatném PoE Switchy v datovém rozvaděči.

- SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA - STA

Základem celého systému bude 5ti kabelový kaskádový multipřepínač distribuující pozemní signál do koncových zásuvek STA. Pro příjem pozemních kanálů je navržen vícepásmový zesilovač. Požadovaný příjem: dosažitelné pozemní vysílače a možnost rozšíření o připojení satelitního přijímače a napojení na kabelovou televizi.

Přijímací antény pro příjem programů v pásmech UHF a FM (kruhová vč. symetrizačního členu) a případně parabolická offset anténa 85cm umožňující příjem signálů z družic budou umístěny na střeše na samostatném stožáru, který bude ukotven do krovu. Přesné umístění určí dodavatelská firma po zaměření signálu, je uvažováno s umístěním u hřebenu střechy. Skříň hlavního rozvodu, rozvodnice STA, bude umístěna na zdi, v serverovně v 1.PP. Od anténního stožáru budou vedeny 2 koaxiální kabely 75 Ohm, které se ukončí na konektorech širokopásmového zesilovače v rozvodnici STA. Na vstupu kabelů do objektu se osadí přepěťové ochrany – hrubá + jemná, do samostatné krabice v prostoru krovu. Přepěťové ochrany se napojí vodičem CY 6 na pospojování objektu. Od zesilovače bude rozvod veden k multipřepínačům s pěti vstupy, které jsou zapojeny v kaskádě. Od multipřepínačů budou vedeny samostatné koaxiální kabely 75 Ohm, 95dB, k jednotlivým koncovým zásuvkám. Zásuvky jsou navrženy ve všech pokojích, v sesternách, ve společenských místnostech a v jídelně. Účastnické zásuvky se osadí ve společném rámečku s datovou zásuvkou a silovými zásuvkami.

Pro napájení rozvaděče STA je navržen samostatně jištěný přívod 230V/50Hz z RH-0.1, který se ukončí silovou zásuvkou v rozvodnici STA, v horní části. Rozvodnice se napojí vodičem CY 6 zel/žl na pospojování objektu.

Dodávka televizní přijímačů je součástí projektu interiéru.

- Docházkový systém

V objektu je navržena pouze příprava pro možnost osazení docházkových terminálů. Přístrojové krabice s víčkem jsou navrženy u vstupů do objektu v 1.PP a 1.NP, v místě předpokládaných terminálů. Krabice se osadí ve výšce +1400mm od podlahy. Od krabic jsou vedeny kabely STP Cat 6A, které se ukončí na Patch panelu v datovém rozvaděči.

- DOMÁCÍ TELEFON

Pro možnost přístupu do objektu, mimo provozní dobu, bude u hlavního vstupu osazen IP dveřní komunikátor, který bude napojen do systému strukturované kabeláže. Komunikátor se napojí kabelem STP Cat 6A z datového rozvaděče. Další komunikátory jsou navrženy u vstupů pro zásobování v 1.PP. Přes telefonní přístroje bude možnost komunikaci s příslušným pracovníkem.

- OZVUČENÍ

V jídelně a společenských místnostech bude provedena příprava pro ozvučení. Bude používán přenosný systém, který bude umístěn dle potřeby na ozvučení dané místnosti. Do podlahy budou instalovány indukční smyčky. Ve společenských místnostech jsou navrženy kabelem SYKY 3x2x0,5 a je uvažováno s pěti závity smyčky. Pro jídelnu je navržen kabel YSLY 10x1 pro osm závitů smyčky. Pro indukční smyčky je možno použít i jiné nestíněné kabely, popř. jednožilové vodiče. Smyčky budou uloženy po obvodu místnosti, cca 200mm od stěny. Ve společenských místnostech budou uloženy před kuchyňskou linkou. Kabely smyčky se ukončí na svorkovnici v krabici ve výšce +300mm. Na svorkovnice se provede propojení jednotlivých vodičů tak, aby tvořily závity.

- KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM SESTRA PACIENT

Pro možnost signalizace a hovorového spojení mezi klienty a personálem je v objektu navržen systém sestra pacient. U všech lůžek budou osazeny lůžkové jednotky, které umožňují vyslání žádosti a navázání hovorového spojení. U vstupních dveří do pokojů se ve výšce +1400mm osadí komunikační jednotka s displejem. Ve všech sociálních místnostech – koupelny, sprchy, WC, kam mají přístup klienti, budou osazeny prvky nouzového volání. U WC budou tlačítka osazena ve výšce +1000mm, ve sprchách ve výšce +2300mm, táhla volání se spustí do výšky +150mm nad podlahu. V koupelnách s asistencí jsou navrženy signalizační jednotky. Společenské místnosti, jídelna budou osazeny komunikační jednotkou. Po aktivaci prvku nouzového volání dojde k signalizaci na příslušném svítidle. Svítidla se umístí na stěnu u příslušných dveří tak, aby byla viditelná v celé délce chodby. Svítidla není možno umístit do výklenků pro dveře. Pokud nebude možno osadit nad dveře, osadí se na chodbovou stěnu u příslušných dveří. Na pracovištích sester a v recepcích budou umístěny terminály personálu. Pro napájení systému budou v recepcích umístěny napáječe. Switch moduly na chodbách se osadí do krabice pod omítku.

Systém pracuje na bázi IP technologie. Kabelové rozvody jsou navrženy kabely FTP 5e, UTP 5e a CHKE-R 2x1,5. Celý systém bude napojen do systému strukturované kabeláže. V datovém rozvaděči bude osazen systémový server a osmi portový switch. Centrální pracoviště je navrženo v místnosti vrchní sestry.

- kabelové rozvody

Pro uložení kabelových rozvodů jsou voleny trasy pod omítkou, v podlaze a na kabelových žlabech. Hlavní kabelové trasy budou vedeny po chodbách, nad podhledem, na kabelových žlabech. Mezi koncovými prvky a kabelovými žlaby budou kabely zataženy do instalačních trubek odpovídajícího průřezu a uloženy pod omítku, popř. do podlah. Hlavní stoupací vedení je navrženo v kabelové šachtě na kabelové lávce 110x500. Na šachtě budou v každém patře, pod stropem osazeny revizní dvířka. Trasy SLP rozvodů budou voleny tak, aby byl dodržen min souběh s ostatními instalacemi. Kovové žlaby se napojí na pospojování objektu vodičem CY 6.

- Závěr

V případě změny podkladů, či vzniku jiných skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a event. doplnění nebo úpravu projektu.

Veškeré materiály musí splňovat platné předpisy, zákony a normy ČSN. Nedílnou součástí této zprávy je výkresová dokumentace, která je přiložena dle seznamu příloh.

Dodavatel a zhotovitel v závěru montáže provede výchozí revize všech elektrických zařízení a zkušební provoz jednotlivých systémů.