STAVEBNÍ OBJEKT  A    :	Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích pod Orebem, parc. č. 1688/11, 1689/1, 1689/2, st. 1349

k.ú.: Třebechovice pod Orebem [769452]

ČÁST      	:	D.1.4. Technika prostředí staveb (TPS)

- silnoproudé elektroinstalace a bleskosvod

Datum	:	říjen 2019

Vypracoval	:	Jiří Provazník

Autorizace	:	Ing Jaroslav Bělohradský

20.10.2019

Tento projekt je duševním vlastnictví autora, má povahu duševního a nesmí být bez souhlasu autora použit, kopírován či předán třetí osobě.

1.úvod

1.1	Tato část projektové dokumentace je zpracována ve stupni projektu pro provedení stavby.

Vzhledem k tomu, že v době zpracování projektu nebyl znám dodavatel stavby, je nutné zpracovat výrobní dokumentaci (VD), která bude zahrnovat  především postup prací, výpočet umělého osvětlení podle typu skutečně dodaných svítidel, kotvení k nosným konstrukcím, koordinaci s ostatními řemesly a podrobnosti nutné k provedení stavby.

1.2	PD tvoří výkresová část, technická zpráva. V případě rozporných údajů v jednotlivých částech PD je povinností dodavatele v rámci výrobní přípravy kontaktovat projektanta před započetím prací, aby mu sdělil platnost těchto údajů.

1.3	Platnost PD je 1 rok od data vydání, v případě nezahájení stavby do této lhůty je povinností  	objednatele ověřit si platnost údajů u zhotovitele.

1.4.	Před provedením instalací elektro dodá dodavatel jednotlivých přístrojů aktuální verzi připojovacích schémat a dodavatel elektroinstalací provede aktualizaci projektu v rámci VD. Aktualizovaný projekt bude jako PD skutečného stavu předán investorovi.

Poznámky :

- nedílnou součástí výrobní dokumentace jsou koordinační výkresy řemesel vč. schématu prostorové koordinace

- GD je povinen zpracovat výrobní dokumentaci řemesel včetně dopracování podrobností vzájemné koordinace, nadřazenost profesí, definování postupů montáže, a způsobu řešení kolizních bodů

- součástí dodávky řemesel jsou prostupy do Ø 200mm (vrtací, popř. sekací práce vč. zapravení), prostupy nad Ø 200mm jsou součástí dodávky stavby

-   v místě požárně dělících konstrukcí je nutno prostupy ošetřit požárními ucpávkami

Seznam příloh:

Č.1 –  Výpočet rizika bleskovodu dle EN62305-2 ED.2.

2. ZADÁVACÍ Podklady

Pro vypracování projektové dokumentace byly použity zejména tyto podklady:

- dokumentace stavební části a TZB

- Zápisy z KD

- Současné platné vyhlášky a normy ČSN/EN

# 3. Popis technického řešení

# a) základní technické údaje

# - systém napětí

Napěťová soustava 400V/230V

Napěťová soustava napájecí  NN 3PE+N,AC, 400/230V, 50Hz

Síť v objektech - TN – C – S

Napěťové soustavy jednotlivých zařízení jsou uvedeny na příslušných výkresech projektové  dokumentace a na označovacích nebo výrobních štítcích zařízení.

Dodávka el. energie bude zajištěna ve smyslu ČSN 341610 ve stupni důležitosti 3 – při výpadku el. energie  dojde k vypnutí elektrické instalace.

# - prostředí

V souladu dle ČSN 332000-5-51 ed.3. je stanovení vnějších vlivů v řešené části stavby normální. Z tohoto důvodu není požadováno určení prostředí protokolem.

| Vnitřní prostory s normálními vnějšími vlivy: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AB | Atmosférické podmínky v okolí | AB5 | Prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty. Teplota +5 °C až +40 °C. |
| AC | Nadmořská výška | AC1 | do 2000 m |
| AD | Výskyt vody | AD1 | Zanedbatelný Pravděpodobnost výskytu vody je zanedbatelná Prostory na jejichž stěnách se voda většinou nevyskytuje, i když se na krátkou dobu může objevit pára, kterou dobré větrání rychle vysuší |
| AE | Výskyt cizích pevných těles | AE1 | Bez významného nebezpečí Množství a povaha korozních nebo znečišťujících látek nejsou významné |
| AF | Výskyt korozívních nebo znečišťujících látek | AF1 | Zanedbatelný Množství a povaha korozních nebo znečišťujících látek nejsou významné |
| AG | Mechanická namáhání - rázy | AG1 | Mírný V domácnostech a podobných podmínkách |
| AH | Mechanická namáhání - vibrace | AH1 | Mírné V domácnostech a podobných podmínkách, kde účinky vibrací jsou zanedbatelné |
| AK | Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 | Bez nebezpečí Není vážné nebezpečí růstu rostlin nebo plísní |
| AL | Výskyt živočichů | AL1 | Bez nebezpečí Není vážné nebezpečí výskytu živočichů |
| AM | Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | AM1 | Zanedbatelné Bez škodlivých účinků unikajících proudů, elektromagnetického záření, elektrostatického pole, ionizujícího záření nebo indukce. |
| AN | Sluneční záření | AN1 | Nízká Intenzita < 500 W/m2 |
| AP | Seismické účinky | AP1 | Zanedbatelné Zrychlení < 30 Gal /1 Gal = 1 cm/s2/ |
| AQ | Bouřková činnost - počet bouřkových dní v roce | AQ1 | Zanedbatelné < 25 dní v roce |
| AR | Pohyb vzduchu | AR1 | Pomalý Rychlost < 1 m/s |
| AS | Vítr | AS1 | Malý Rychlost < 20 m/s |
| BA | Schopnost osob | BA1 BA2 | Běžná Nepoučené osoby (laici) Děti |
| BC | Dotyk s potenciálem země | BC1 | Výjimečný Osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí ani obvykle nestojí na vodivém podkladu |
| BD | Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | Malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik |
| BE | Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE1 | Nebezpečí požáru hořlavých hmot Bez významného nebezpečí |
| CA | Stavební materiály | CA1 | Nehořlavé |
| CB | Konstrukce budov | CB1 | Zanedbatelné nebezpečí |

# - ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

- Ochrana před poruchou podle ČSN33 2000-4-41 ed.3.

- - živých částí:

                - - izolací kabelových rozvodů

        - - kryty nebo přepážkami - všechna připojovaná zařízení

- - neživých částí :

        - - ochrana před poruchou automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S

    - - ochrana doplňková proudovým chráničem s vyb. proudem 30mA

- zvýšené ochrany před neb. dotykem neživé části jsou řešeny dle požadavků  specializovaných norem ČSN (např.ČSN332000-7-701 ed.2)

- ochrana proti přepětí

Pro ochranu zařízení před účinky atmosférického a provozního přepětí bude budova chráněna třístupňovou SPD ochranou.  První stupeň B+C bude osazen v rozváděči RD1. Třída D SPD ochrany není tímto projektem řešena bude individuelně doplněna stavebníkem.

# b) energetická bilance

osvětlení		2,0kW

el. vaření		8,0kW

motory, pohony		1,0kW

ostatní spotřebiče	5,0kW

Celkem			16,0kW

Soud.			0,6

Soudob. Příkon		9,6kW

Hlavní jistič pro objekt	25B/3

Tepelné čerpadlo 	12kW

Hlavní jistič pro objekt	32B/3 + sazba HDO TČ

c) měření spotřeby el. energie a napájení objektu, kompenzace

### - napájení objektu

- nápojný bod:

Napojení objektu bude provedeno z elektroměrových pilířů, které jsou osazeny na hranici pozemku.

- měření spotřeby el. energie

- přímé 3-fáz

Hl. jistič pro objekt 25B/3 Ik=10kA

Hl. jistič pro tep. čerpadlo 32B/3 Ik=10kA

### - kompenzace jalového výkonu

Přípojné místo je navrženo jako maloodběr. Kompenzace jalového výkonu nebude prováděna.

d) roční spotřeba el. energie (předpoklad)

Předpokládaná roční spotřeba el. energie stavby při běžném provozu (hrubý odhad na základě předpokládaného časového využití):

Výpočtová roční spotřeba el. energie části nástavby W = 50MWh

e) napájecí rozvody

Instalace je navržena dle ČSN 332130 ed.2. Elektroinstalace je navržena chráněnými vodiči kabelů vedených pod omítkou, v SDK, podlaze, stropních konstrukci, žlabech a přípojnicemi.

### - kabelová vedení

- V místech, kde kabelové vedení prochází požárními úseky musí být opatřeno typovou požární ucpávkou vč. řádného označení (pož.úseky viz část projektu PBŘ).

- Kabelové rozvody pro bezpečnostní zařízení se provedou kabely, které splňují parametry pro odolnost proti požáru po dobu požadovanou pro chod zařízení (ohněodolné).

- Kabelové rozvody pro bezpečnostní zařízení se provedou kabely, které splňují parametry pro uložení v únikové cestě  a jsou ohněodolné.

Upozornění:

1.pro vedení kabelového vedení nesmí být použity akustické dělící konstrukce – pouze se souhlasem výrobce materiálu dělící konstrukce. Projekt předpokládá zvolení systému dělících konstrukcí umožňující vedení řemesel, přičemž je kladen velký požadavek na preciznost provedení (např. umístění zásuvek v dostatečné vzdálenosti od sebe, min.zásah do zděných konstrukcí apod.).   .

2. v místech, kde kabelové vedení prochází požárními úseky musí být opatřeno typovou požární ucpávkou vč. řádného označení.

3. kontrola výměr kabelů : před zahájením prací bude proveden soupis dodaných kabelů s uvedením denní spotřeby do stavebního deníku + kontrolou TDI a schválením spotřebovaného materiálu za den.

- zásuvkové obvody

Tyto zásuvkové obvody budou napojeny z podružných rozváděčů. V souladu dle ČSN 332000-4-41 ed.3. budou zásuvkové obvody do In=32A, které jsou přístupné laikům zapojeny přes proudové chrániče s vyb. proudem IΔn=30mA.

- rozváděče NN

RE1 – elektroměrový rozváděč. V elektroměrovém rozváděči bude osazen elektroměr + hlavní jistič pro dům

RE2– elektroměrový rozváděč. V elektroměrovém rozváděči bude osazen elektroměr + hlavní jistič a spínač HDO pro tep. čerpadlo

RD – podružný rozváděč bude napojen z rozváděče RE kabelem CYKY 4x10mm2 Z rozváděče RD budou napojeny veškeré vývody budovy.

Pozn.:

- 1. Umístění spínačů pro ovládání světelných obvodů musí být u vchodových dveří v místnosti ovládaného světelného obvodu na té straně, kde se dveře otevírají ( na straně kliky dveří) tak, že jejich střed je ve výši 1150 mm nad hotovou podlahou.

- 2. Osazení zásuvek v místnostech bude tak, že jejich střed je ve výši 200 400mm nad hotovou podlahou.

- 3. Osazení zásuvek v místnostech, kde je pracovní plocha u zdi (např. v kuchyních, kuchyňských koutech a tech.místnostech), budou mít zásuvkové vývody střed 1200 mm nad čistou podlahou.

- 4.  Osazení zásuvek pro lednici a myčku budou ve výšce 400 mm nad čistou podlahou (zásuvku pro myčku a lednici nesmí být umístěny za spotřebiči proto, aby bylo možné použít vestavěné typy spotřebičů).

### - TOTAL STOP

V souladu dle ČSN 332130 ed.3 je vypnutí objektu řešeno shozením hlavního jističe před elektroměrem pro dům a tep. čerpadlo. Při vypnutí těchto jističů bude objekt bez el. napětí.

# g) osvětlovací soustava

# g1) vnitřní umělé osvětlení

Světelné prostředí je navrženo na základě dostupných podkladů a požadavků pro docílení zrakové pohody a umožnění zrakového výkonu v souladu s ČSN EN 12464-1.

- seznam požadovaných hodnot osvětlení:

- pracovna 500lx

- chodba 100lx

- pokoje 200lx

- osvětlenost v místě zrakového úkolu Eúkol, bezprostředním okolí a pozadí – PD nestanoveno

- osvětlenost Em ve srovnávací rovině 750mm

- oslnění UGRL ,

- index podání barev (Ra). min.80

Hodnoty osvětlení pro jednotlivé místnosti jsou vyznačeny ve výkresové části.

- výpočet umělého osvětlení:

Výpočet osvětlení byl proveden projektantem pomocí veřejného veřejného softwaru výrobce svítidel.

Výpočet pro skutečně dodané svítidla na základě vstupních parametrů doloží dodavatel stavby ke kolaudaci.

Vstupní parametry výpočtu:

- stavební výkresy se zákresem mobiliáře nebo schémat technologie, popř.skutečný stav

- požadavky na osvětlenost prostorů, oslněnost a podání barev dle EN 12464-1, viz též legenda místností

- předpokládané odraznosti ploch (0,7-strop, 0,65- stěny, 0,55-podlaha)

- popis svítidel:

Rozmístění svítidel viz výkresová část.

Osvětlení veškerých prostor bude s ohledem na nízké provozní náklady a vysokou životnost provedeno LED svítidly s podáním barvy min. Ra 80. Typ a výrobce svítidel bude vybrán na základě výběrového řízení. Svítidla budou osazena pevně na stropech, popř. v konstrukci podhledu.

Spínání svítidel je navrženo vždy spínačem u vstupu do osvětlované místnosti.

g2) noční osvětlení

- Nebude osazeno

# g3) nouzové a antipanické osvětlení

Nouzové osvětlení (NO) – bude instalováno v prostoru celého objektu (obzvláště v prostoru únikových koridorů s plánovanou evakuací osob, schodištích a společných prostorech) dle zásad ČSN EN 50172, ČSN EN 1838. Součástí světla je piktogram, který označuje směr východu.

- parametry:

- výkon 8-11W

- krytí: dle jednotlivých prostor

- záloha chodu při výpadku el. energie: 60min.

- umístění:

Zdůraznění osvětlení se požaduje na uvedených místech :

- každé dveře určené pro nouzový východ

- v blízkosti schodiště (rozumí se do 2m ve vodorovném průmětu)

- v blízkosti každé jiné změny úrovně

- nařízené únikové východy a bezpečnostní značky

- při každé změně směru

- při každém křížení chodeb

- vně a v blízkosti každého konečného východu

- v blízkosti každého místa první pomoci

- v blízkosti každého hasícího prostředku

- rozvodny, místnosti s bezp.zdroji

- místnosti se základními službami

g4)  zálohování svítidel:

- nouzová svítidla s vlastním akumulátorem,

g5) údržba svítidel

čištění svítidel bude prováděno max. po 6-ti měsících, při čištění bude demontován kryt svítidla a omyt tkaninou s vhodným čistícím prostředkem. Vnitřní části svítidla budou zbaveny možného prachu. Obnova povrchů byla v rámci výpočtu uvažována 24.měsíců.

# h) napojení zařízení

# h1) napojení technologických zařízení

1. napojení technologických zařízení bez zálohování

- tepelné čerpadlo

Vytápění objektu a ohřev tuv bude prováděn tepelným čerpadlem o výkonu 12kW.  Napojení tepelného čerpadla bude provedeno samostatným kabelovým přívodem ze samostatného elektroměru.

- strukturovaná kabeláž Cat.5E

- strukturovaná kabeláž – pasivní prvky:

SK kabeláž bude provedena hvězdicovým rozvodem s metalickým vedením. Kabelové vedení z datového rozvaděče RACK v 1.np k zásuvkám strukturované kabeláže bude provedeno z důvodu datové propustnosti kabely typu UTP Cat.5E. SK bude obecně přivedena do všech hlavních místností a WIFI vysílačů. Kabeláž je zakončena v patch panelech.

- strukturovaná kabeláž – aktivní prvky:

RACK bude osazen 1 patchpanelem- jedná se o rozšíření stáv. rozvodu.

- WIFI

Z patch panelu přes poe switch budou napojeny WIFI vysílače umístěné pro pokrytí na každém podlaží.  Vysílače budou umístěny v podhledech cca 2ks/podlaží.

- měření datové sítě

Před předáním struk. kabeláže investoru je třeba provést měření datové sítě vč. vypracování měřících protokolů.

- televizní rozvod

Na střeše objektu bude osazen stožár satelitní antény. Televizní signál bude sveden do rozbočovacího multiswitche v 1.np. Odtud budou napojeny veškeré televizní zásuvky v budově.

- nouzová signalizace pro imobilní

V místnostech WC a koupelen bude umístěna typová signalizace nouze pro imobilní. V místě toalety, vany nebo sprch. koutu bude umístěno nouzové tlačítko napájené bezpečným malým napětím. Opticko-akustická signalizace bude osazena ve společné místnosti.

- protipožární ucpávky

Veškeré prostupy mezi jednotlivými požárními úseky budou osazeny typovými protipožárními ucpávkami (součást dodávky). Požárně dělící konstrukce – viz PBŘ.

- i) ochrana před úderem blesku

- Ochrana před úderem blesku je navržena dle součastných platných ČSN a to ČSN EN 62305-1, ČSN EN 62305-2 ED.2., ČSN EN 62305-3 ED.2., ČSN EN 62305-4 ED.2.

- - vrchní část ochrany před bleskem – LPS III.

- - jímací vedení – jímací vedení objektu bude provedeno neizolovaně. Jímací vedení bude tvořeno jímacím vodičem FeZn8 s uložením na vhodných podpěrách (např.PV21beton/plast, PV 22, PV15).  Funkčnost ochrany před bleskem byla ověřena metodou valící se koule v rozměru pro LPS III.

- ochrana střešních zařízení

Zařízení, která jsou umístěna na střeše objektu jako jsou vzduchotechnická zařízení a světlíky, budou osazeny oddálenými jímači. Oddálené jímače jsou tvořeny jímacími tyčemi délky 2,5m s kotvením do typové základny. Umístění jímačů bude provedeno tak, aby ochranný prostor pod valící se koulí zajistil ochranu VZT zařízení a světlíků.

Vypočtená bezpočná vzdálenost s=0,35m

- - svody:

- Svody ke zkušebním svorkám budou provedeny vodičem FeZn 8mm s kotvením na podpěrách PV01 pvc. Ve výšce 1,8 - 2,0m bude osazena zkušební svorka ZS. Vývod zemniče bude proveden vodičem FeZn10, který bude veden za ochranným úhelníkem. Přechod v zemi od sloupu ke zkušební svorce bude proveden vodičem FeZn10. U každé zkušební svorky bude osazen informační štítek v souladu dle EN62305-3 ED.2.

- - uzemnění:

- Uzemnění objektu bude provedeno dle ČSN EN 602305-3 ED.2. Objekt bude osazen společným zemničem, který propojí veškeré svody hromosvodu a  pracovní zemnění rozvodů TN. Zemnič bude proveden páskou FeZn 30/4, odbočky od zemniče budou provedeny vodičem FeZn10. Veškeré spoje budou provedeny svorkami SR. Spoje budou opatřeny antikorozní ochranou.

Maximální zemní odpor dle ČSN EN 62305-3 je 10Ω.

j) ochrana proti bludným proudům

V okolí místa stavby není žádný známý zdroj, který by vytvářel bludné proudy. Průzkum IG nestanovil korozivní ohrožení stavby. Jako primární ochrana bude provedeno vzájemně pospojení veškerých zemních vodivých konstrukcí a to vč. ocelové výztuže základů stavby. Výztuž bude vzájemně vodivě propojena sváry a napojena ke společnému základovému zemniči.

k) ochranné pospojení:

- hlavní: V souladu dle ČSN 332000-4-41ed.3. bude v objektu instalováno hlavní ochranné pospojení. Vývod ekv. sběrny bude napojen do každého rozváděče

Na hlavní ochrannou přípojnici objektu budou vzájemně spojeny tyto části:

- ochranný vodič

- uzemňovací přívod nebo hlavní ochranná svorka

- rozvod potrubí v budově, např.vody

- kovové konstrukční části (ústřední topení)

- místní:

V souladu dle ČSN 332000-7-701ed.2 bude v koupelnách a umývárnách provedeno místní ochranné pospojení neživých částí.

l) vazby na ostatní profese:

- stavební:

- prostupy větší než DN 200mm

- vytápění, MAR UT:

- veškeré zařízení UT bude provedeno v krytí IP20 min.

- elektro provede pouze přívod do místnosti pro vytápění. Rozvaděč vč.vystrojení a silové rozvody pro jednotlivé prvky tepelného zařízení je dodávkou UT

- regulátor vč.příslušenství (čidla apod.), propojovací kabeláž k čidlům, propojovací kabeláž k aktivním prvkům, silové napojení do rozvaděče R-UT  je dodávkou UT

- dodavatel ÚT vyhotoví výrobní dokumentaci elektroinstalace svého zařízení a ověří příkon přívodního kabelu s předpokladem

- VZT, MAR VZT:

- regulátory VZT vč.příslušenství (čidla apod.), propojovací kabeláž k čidlům, propojovací kabeláž k aktivním prvkům, silové napojení do rozvaděče R-VZT  je dodávkou VZT

- propojení mezi regulátorem VZT a UT je dodávkou VZT

- dodavatel VZT vyhotoví výrobní dokumentaci elektroinstalace svého zařízení a ověří příkon přívodního kabelu s předpokladem

- ostatní zařízení:

- Před provedením instalací elektro dodá dodavatel jednotlivých přístrojů aktuální verzi připojovacích schémat vybraných zařízení a dodavatel elektroinstalace provede aktualizaci projektu v rámci VD.

Uvedení elektrického zařízení do provozu:

Před uvedením  elektrického  zařízení do provozu je nutno  překontrolovat,  zda  elektrické zařízení je zapojeno  podle  projektové dokumentace  a zda jistící prvky odpovídají jistícím prvkům uvedeným v dokumentaci. Na elektrické zařízení musí být vypracovaná  výchozí revizní zpráva. Revizní zpráva musí zahrnovat veškeré elektrické rozvody a zařízení včetně zařízení dodávaných jinými profesemi.

Vyhrazená el.zařízení musí být uvedena do provozu v souladu s vyhl.73/2010Sb.

Provoz a údržba elektrického zařízení – základní požadavky:

Předpokladem  pro  řádný  a trvalý provoz elektrických zařízení je řádná obsluha a údržba. Obsluhovat elektrická zařízení může  osoba bez elektrotechnického vzdělání. Tato osoba  může zapínat a vypínat jednoduchá elektrická zařízení. Osoby, které obsluhují  zařízení,  musí být  seznámeny s provozovaným zařízením a s jeho funkcí. V  případě, že na zařízení jsou  provedeny  změny, musí být osoby, zařízení obsluhující, se změnami seznámeny. Tyto osoby můžou vykonávat běžné udržovací práce na zařízení - např. čištění. Tuto činnost může vykonávat  pouze  pracovník  při  vypnutém  stavu. Osoba bez elektrotechnické  kvalifikace nesmí zasahovat do elektrického zařízení,  nesmí sundávat kryty  elektrických zařízení, ani  jinak  zasahovat pomocí nástrojů do zařízení.

Při práci  pod napětím nebo v  jeho blízkosti se nesmí  používat volně  vlající oděvy,  nesmí se  nosit kovové náramky, prsteny, štítky a jiné kovové součástky. Oděv a prádlo nesmí  být ze snadno vznětlivé látky a bez rukávu.

Opravy  a  údržbu  na elektrotechnickém zařízení může provádět pouze  pracovník s odborným elektrotechnickým vzděláním a platným osvědčením  podle  Vyhlášky  č. 50/78 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Opravy a údržba se provádí podle pokynů výrobců, které jsou uvedeny v návodech na obsluhu, údržbu a opravy jednotlivých zařízení.  Přitom je nutné dodržovat příslušné elektrotechnické  předpisy a ČSN.

V případě  změny  v  zapojení elektrického zařízení je nutno tuto změnu zakreslit do projektové dokumentace skutečného provedení. Dokumentace od elektrického zařízení včetně revizní zprávy musí být uschována u provozovatele po celou dobu provozování elektrického zařízení.

Volně přístupná elektrická zařízení musí být označena bezpečnostní tabulkou podle ČSN343510 upozorňující  na  nebezpečí  úrazu  elektřinou  nebo alespoň bleskem červené barvy. Dále  musí být elektrická zařízení pro  snadnou obsluhu označena  příslušnými popisy   (např. HV, TR1, TN-C atd.).  Všechna značení se musí udržovat v čitelném stavu a případně obnovovat.

V případě požáru se  nesmí k hašení elektrického zařízení pod  napětím používat voda,  vodní ani pěnový hasící přístroj. Pro hašení požáru elektrického zařízení je vhodný sněhový,  práškový nebo halogenový hasící přístroj.

Základní předpisy pro provozování elektrických zařízení:

Právní předpisy:

Vyhláška č.50/78 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněna vyhl. Č.98/82 Sb.

Zákon č. 183/2006. Zákon o územním plánování a stavebním řádu

Zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky a další související zákony a vyhlášky.

- Normy:

ČSN 33 2000-1ed.2	Elektrická zařízení a základní hlediska.

ČSN 33 2000-4-41ed.3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

ČSN 33 2000-4-43 ed.2	Ochrana proti nadproudům.

ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Výběr a stavba elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-5-52  ed.2  	Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-54ed.3	Uzemnění a ochranné vodiče.

ČSN 33 2000-7-701 ed.2	Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory.

ČSN 33 2130 ed.3	Elektrotechnické předpisy pro vnitřní elektrické rozvody.

ČSN 33 2180	Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů.

ČSN EN 12464-1 ed.2	Světlo a osvětlení- Osvětlení pracovních prostorů

ČSN EN 1838 	Světlo a osvětlení- Nouzové osvětlení

ČSN EN 62305-1 ed.2	Ochrana před bleskem- Obecné principy

ČSN EN 62305-2 ed.2	Ochrana před bleskem-  Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ed.2	Ochrana před bleskem- Hmotné škody na stavbách a 	nebezpečí života

ČSN EN 62305-4 ed.2	Ochrana před bleskem- Elektrické a elektronické systémy ve  stavbách

- ČSN 73 6005		prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 73 6006           	označování podzemních vedení výstražnými foliemi

ŘÍZENÍ RIZIKA

PODLE ČSN EN 62305-2, ed. 2

Investor:

Název projektu:	Třebechovice p. Orebem – budova A

Zpracoval:		Jiří Provazník

721484774

jiri.provaznik@email.cz

Datum zpracování:	26.09.2019

Analyzovaná budova pro výpočet rizika - škola

Sběrná plocha byla vypočítána z rozměrů budovy:

délka	L =  10 m

šířka	W =  14 m		A D =  13 655.5 m2	(pro údery do stavby)

výška	H =  6 m		A M =  887 398.16 m2	(pro údery v blízkosti stavby)

Stavba je chráněná pomocí LPS III.

SPD pro ekvipotenciální pospojování: LPL III-IV

Hustota úderů blesků do země je stanovena na  1.91 na km2 za rok.

Stavba je situována jako: stavba obklopena objekty stejné výšky nebo nižšími.

V okolí budovy se nenacházejí žádné sousední budovy zvyšující rizika škod.

Inženýrské sítě:

Vedení 1

Sekce 1

Typ vnějšího vedení: Nestíněné kabelové vedení

měrný odpor půdy........   400 Ohm.m

délka sekce vedení........   50 m

Spojení na vstupu: žádné

Sběrná oblast pro připojenou síť (Sekce 1) sítě

A L =  2 000 m2   (údery zasahující síť)

A I =  200 000 m2   (údery do země v blízkosti sítě)

Činitel instalace vedení: v zemi

Činitel prostředí pro vedení: městské

Činitel typu vedení: Silové NN, datové vedení

K vedení je připojeno zařízení:

Zařízení 1

Impulzní výdržné napětí chráněného systému   Uw = 4 kV

Použité vnitřní vedení:

- nestíněný kabel

- opatření při trasování, pro vyloučení velkých smyček (plocha smyčky řádu 10 m2)

Použita koordinovaná ochrana kategorie LPL III.

Vnitřní systémy vyhovují odolností a hladinou výdržných napětí uvedenou v příslušných předmětových normách.

Použitá koordinovaná ochrana:

Hlavní rozváděč (1x)

SVBC-12,5-3-MZ

Rozváděč koncového zařízení (1x)

3 x SVD-253-1N-MZS

Zóny:

Zóna 1

Zóna se nachází uvnitř stavby a nemá žádnou nadřazenou zónu.

V zóně jsou umístěna zařízení:

Zařízení 1

Vnitřní systémy

- Není provedena mřížová soustava pospojování.

- Není použito souvislé kovové stínění.

Typ povrchu půdy nebo podlahy: asfalt, linoleum, dřevo

Riziko požáru: požár - obvyklé

Opatření ke zmenšení následků požáru

- jedno z: hasicí přístroje, pevná ručně ovládaná hasící instalace, ruční poplachové instalace, hydranty, ohnivzdorné úseky, chráněné únikové cesty

Je známa průměrná úroveň paniky.

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do stavby:

- varovné nápisy

Použitá ochranná opatření - kroková a dotyková napětí - údery do vedení:

- výstražné nápisy

Ztráta lidského života (L1)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0.01

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0

Nepřijatelná ztráta veřejné služby (L2)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.01

Ztráta nenahraditelného kulturního dědictví (L3)

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.1

Ekonomická ztráta (L4)

- Úraz dotykovým a krokovým napětím (D1)	LT = 0

- Hmotná škoda (D2)				LF = 0.2

- Porucha vnitřních systémů (D3)		LO = 0.001

Součásti rizika  (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	 RB	 RC	 RM	 RU	 RV	 RW	 RZ	   Celk. riziko

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0.326	   0	   0	   0	0.0024	   0	   0	|   0.3284

R2 |	  ---  	0.0652	0.6521	0.2119	  ---	0.0005	0.0096	0.1528	|   1.0919

R3 |	  ---  	0.0652	  ---  	  ---  	  ---  	0.0005	  ---  	  ---  	|   0.066

R4 |	   0	0.1304	0.0652	0.0212	   0	0.001	0.001	0.0153	|   0.234

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Součásti rizika (hodnoty 10-5)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RA	RB	RC	RM	RU	RV	RW	RZ	     Celk. riziko	     Příp. h.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R1 |	   0	0.326	   0	   0	   0	0.0024	   0	   0	   |	0.3284	   |   1

R2 |	   ---	0.0652	0.6521	0.2119	  ---	0.0005	0.0096	0.1528	   |	1.0919	   |   100

R3 |	   ---	0.0652	 ---	 ---	 ---	0.0005	 ---	 ---	   |	0.066	   |   100

R4 |	  0  	0.1304	0.0652	0.0212	   0	0.001	0.001	0.0153	   |	0.234	   |   100

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RD |	   0	0.326	   0	 ---	 ---	   ---	 ---	 ---	   |	0.326

RI |	   ---	   ---	 ---	   0	   0	0.0024	   0	   0	   |	0.0024

RS |	   0	   ---	 ---	 ---	   0	   ---	 ---	 ---	   |	   0

RF |	   ---	0.326	 ---	 ---	 ---	0.002	 ---	 ---	   |	0.328

RO |	   ---	   ---	   0	   0	 ---	   ---	   0	   0	   |	   0

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Všechna vypočtená rizika jsou nižší než nastavené přípustné hodnoty. Stavba je dostatečně chráněna proti přepětí způsobenému úderem blesku.