## výpis
VÝKAZ VÝMĚR - VYTÁPĚNÍ
Název | Jednotka | Množství | Cena/jednotku |  | Cena celkem
Dodávka materiálu
Teplovodní oběhové čerpadlo s proměnnými otáčkami DN 25, pracovní bod čerpadla: 1457 kg/h / 27,2 kPa, příkon 33 W, 230 V, 50 Hz | kus | 1 | 0 | Kč | 0 | Kč
Trojcestný regulační (směšovací) ventil, DN 20, Kvs 4,0 m3/h + el. pohon dle požadavku MaR, armatura bude stejná jako je použita u stávající VZT jednotky | kus | 1 | 0 | Kč | 0 | Kč
Kulový uzávěr do 120°C, G1" | kus | 2 | 0 | Kč | 0 | Kč
Filtr s nerezovým sítkem, DN 25, do 80 °C, PN 20, Kvs 11,08 m3/h | kus | 1 | 0 | Kč | 0 | Kč
Radiátorový regulační ventil, přímý, DN 15 | kus | 5 | 0 | Kč | 0 | Kč
Připojovací armatura s integrovaným přednastavitelným ventilem a šroubením, rohová, DN 15 | kus | 1 | 0 | Kč | 0 | Kč
Připojovací šroubení DN 10 - DN 15 | kus | 5 | 0 | Kč | 0 | Kč
Termostatická hlavice s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou a s převlečnou maticí pro radiátorový ventil | kus | 3 | 0 | Kč | 0 | Kč
Termostatická hlavice s vestavěným čidlem pro veřejné prostory, protimrazovou ochranou a s převlečnou maticí pro radiátorový ventil | kus | 3 | 0 | Kč | 0 | Kč
Teploměr bimetalový do jímky, 0 až 120 °C, DN 15 | kus | 2 | 0 | Kč | 0 | Kč
Vypouštěcí kohout DN 15 | kus | 1 | 0 | Kč | 0 | Kč
Odvzdušňovací nádoba DN 50 | kus | 2 | 0 | Kč | 0 | Kč
Odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 2 | 0 | Kč | 0 | Kč
Pružná hadice s pozinkovým opletem, DN 25 | kus | 2 | 0 | Kč | 0 | Kč
Ocelové trubky závitové bezešvé nízkotlaké ČSN 42 5710, DN 15 (vč. 10% na prořez) | m | 35 | 0 | Kč | 0 | Kč
Ocelové trubky závitové bezešvé nízkotlaké ČSN 42 5710, DN 25 (vč. 10% na prořez) | m | 23 | 0 | Kč | 0 | Kč
Ocelová desková tělesa do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy a bočních plechů pro snadné čištění, s bočním připojením, včetně upevňovacích prvků:
výška 500 mm
20 -503x1404, výkon 1134 W při 75/65/20 °C | kus | 3 | 0 | Kč | 0 | Kč
20 -503x1804, výkon 1458 W při 75/65/20 °C | kus | 1 | 0 | Kč | 0 | Kč
výška 600 mm
30 -603x1204, výkon 1605 W při 75/65/20 °C | kus | 1 | 0 | Kč | 0 | Kč
Trubkové otopné těleso rovné se spodním středovým připojením:
výška 900 mm, šířka 600 mm, výkon 429 W při 75/65/20 °C | kus | 1 | 0 | Kč | 0 | Kč
Montáže
Vypuštění rozvodů | kpl | 1 | 0 | Kč | 0 | Kč
Demontáž směšovacího uzlu VZT jednotky | kpl | 1 | 0 | Kč | 0 | Kč
Demontáž potrubí v nutném rozsahu ve strojovně VZT - odhad | m | 6 | 0 | Kč | 0 | Kč
Demontáž deskových otopných těles | kus | 5 | 0 | Kč | 0 | Kč
Demontáž radiátorových armatur | kus | 10 | 0 | Kč | 0 | Kč
Demontáž potrubí stoupačky | m | 6 | 0 | Kč | 0 | Kč
Úprava umístění nového potrubí stoupačky v místnosti 501 do příčky | m | 6 | 0 | Kč | 0 | Kč
Úprava stávajících připojovacích potrubí otopných těles | kus | 10 | 0 | Kč | 0 | Kč
Připojení potrubí DN 25 na stávající rozvody (úprava pro napojení potrubí ohřevu nové jednotky VZT) | kus | 2 | 0 | Kč | 0 | Kč
Připojení VZT jednotky | kpl | 1 | 0 | Kč | 0 | Kč
Montáž ÚT (potrubí, otopná tělesa, armatury, …) (cca 30% z celkové ceny materiálu ÚT) | kpl | 1 | 0 | Kč | 0 | Kč
Propláchnutí a vyčištění systému | kpl | 1 | 0 | Kč | 0 | Kč
Napuštění rozvodů | kpl | 1 | 0 | Kč | 0 | Kč
Likvidace demontovaného materiálu | kpl | 1 | 0 | Kč | 0 | Kč
Přesuny hmot | kpl | 1 | 0 | Kč | 0 | Kč
Zkoušky zařízení dle ČSN 06 0310
Zkouška těsnosti | kpl | 1 | 0 | Kč | 0 | Kč
Provozní zkouška (zahrnuje zkoušku dilatační i zkoušku funkční) | kpl | 1 | 0 | Kč | 0 | Kč
Tepelné izolace
- izolační návleková trubice s vnitřním průměrem 22 mm, tl. 20 mm | m | 29 | 0 | Kč | 0 | Kč
- izolační návleková trubice s vnitřním průměrem 32 mm, tl. 20 mm (pro přemístění trubek stoupačky do příčky - dimenze potrubí bude dle skutečnosti | m | 7 | 0 | Kč | 0 | Kč
- minerální izolační pouzdro s hliníkovou fólií s vnitřním průměrem 35 mm, tl. 40 mm | m | 23 | 0 | Kč | 0 | Kč
Montáž izolace
Nátěry
Nátěry potrubí ocelového potrubí pod izolaci DN 15 až DN 50 | m | 55 | 0 | Kč | 0 | Kč
Nátěry potrubí ocelového potrubí krycí DN 15 až DN 50 | m | 9 | 0 | Kč | 0 | Kč
Nátěry uložení potrubí | soubor | 1 | 0 | Kč | 0 | Kč
Uložení potrubí a podpůrné ocelové konstrukce | soubor | 1 | 0 | Kč | 0 | Kč
Vytápění celkem: |  |  |  |  | 0 | Kč
Poznámka:
V ceně je zahrnuta úprava potrubí stávající stoupačky v místnosti 501 vzhledem k umístění příčky.
Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat ve stávajícím objektu, mohou být zjištěny jiné skutečnosti, než které jsou předpokládány v dokumentaci a rozvody budou upraveny dle potřeby po konzultaci s projektantem.
Vzhledem k novému napojení nové VZT jednotky na stávající rozvody, bude možná třeba upravit připojení stávajícího směšovacího uzlu, které v případě potřeby konzultováno s projektantem a upraveno dle potřeby.
Note on A1: 10.3.2020
Note on A18: pro tělesa typu VK - Korado, ...