## cp_tmp
NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
ÚPRAVA POVRCHŮ A TECHNOLOGIÍ 2 PORODNÍCH A SEKČNÍHO SÁLU VČETNĚ ZÁZEMÍ
ČISTÉ PŘÍČKY A PODHLEDY
VÝKAZ VÝMĚR č.1
cast | POZICE | POLOŽKA | MNOŽSTVÍ | JEDNOTKA | CENA/J ROZPOČET
A | 10 | Modulární stěnový obklad z lakovaného ocelového plechu tl.0,75mm v odstínu RAL9002 vhodným do čistého prostoru vylepený sádrokartonovou deskou tl.18mm. Včetně nosné konstrukce, která je tvořená profilem jäckel 40x40x2 a včetně začištění ostění oken. | 52 | M2 |  | 0
A | 11 | Ocelové spodní vodítko výšky 100mm pro vytvoření zaobleného napojení soklu podlahové krytiny výšky 100mm s plynulým napojením na spodní hranu panelu s možností vyrovnání nerovností podkladu (rádiusový podlahový profil pod PVC není součástí dodávky vestavby) | 25 | M |  | 0
D | 20 | Výsuvné okno s čistým otvorem 900x850mm s celoskleněným křídlem z bezpečnostního kaleného skla tl.6mm, skrytý výsuvný mechanismus ve stěně, nerezový parapet. | 1 | KS |  | 0
E | 30 - DA01 | Dveře jednokřídlé otočné s žaluzií, pravé, automatické, o světlosti 800x2100mm s nerezovou obložkovou zárubní s polodrážkou pro vyšší těsnost - těsnění v drážce, žaluzie magneticky ovládaná, tl.60mm s oboustranným ocelovým plechem tl.0,75mm lakovaným v odstínu RAL9002 vhodným do čistého prostoru vyplněné deskou minerální vaty s kolmým vláknem o měrné hustotě 100kg/m3. | 1 | KS |  | 0
E | 31 - DA02 | Dveře jednokřídlé posuvné s žaluzií, pravé, automatické, o světlosti 1100x2100mm s nerezovou obložkovou zárubní, s oboustranným ocelovým plechem tl.0,75mm lakovaným v odstínu RAL9002 vhodným do čistého prostoru, žaluzie magneticky ovládaná, vyplněné deskou minerální vaty s kolmým vláknem o měrné hustotě 100kg/m3. | 1 | KS |  | 0
G | 40 | Odtahová mřížka s regulací průtoku vzduchu o rozměru 600x500mm vhodná do čistého prostoru v odstínu RAL9002. Referenční výrobek FläktGroup OMS 600x500-1. | 2 | KS |  | 0
G | 41 | Odtahová mřížka s regulací průtoku vzduchu o rozměru 600x250mm vhodná do čistého prostoru v odstínu RAL9002. Referenční výrobek FläktGroup OMS 600x250-1. | 2 | KS |  | 0
| 42 | Odtahový kanál 600x150x2300 s otvorem dole pro mřížku 600x500 a otvorem nahoře pro mřížku 600x250. Kanál bez regulační klapky. Napojení na VZT není součástí. | 2 | KS
H | 50 | Těsný kazetový podhled se skrytým rastrem o modulu 675x675mm v odstínu RAL9010 vhodný do čistého prostoru, vč.závěsů a vyrovnávacích prvků. Těsní podhled musí být v systémovém řešení s vestavnými prvky (svítidla, laminární pole,..). Plocha stropu musí být z důvodu čistitelnosti v jedné rovině. | 32 | M2 |  | 0
H | 51 | Systémová kazeta s otvorem pro rastr 675x675mm v odstínu RAL9010. Pro čisté nástavce a svítidla. | 6 | ks |  | 0
H | 60 | Hliníkový radiusový profil pro napojení podhledu na stěnu v odstínu stěnových panelů RAL 9002. | 25 | M |  | 0
H | 61 | Al-profil pro napojení laminárního pole na podhled v odstínu stropu RAL9010. | 8 | M |  | 0
I | 70 | Laminární pole pro přívod čistého vzduchu do prostoru operačního pole o rozměru 2100x1600mm, osazení HEPA filtrů třídy filtrace H13, vhodný do čistého prostoru a vhodný pro zabudování do předepsaného podhledu. Barva laminárního pole odstín RAL9010, 2x svítidlo 3x36W se stmívatelným předřadníkem pro DALI. Příprava pro průchod operačního svítidla středem laminárního pole. Včetně HEPA filtrů třídy H13. | 1 | KS |  | 0
J | 80 | Svítidlo s LED moduly o výkonu 53W a rozměru 623x623mm s opálovým optickým krytem vhodné do čistého prostoru a vhodné pro zabudování do těsného podhledu v odstínu RAL9010. Index podání barev CRI>90. Stupeň krytí IP54. S předřadníkem pro DALI. Referenční výrobek FläktGroup PURO LED PLED57Q-9/623OP54000-K . | 8 | KS |  | 0
M | 110 | Projekt - výrobně-montážní dokumentace | 1 |  |  | 0
M | 120 | Montáž | 1 |  |  | 0
| 130 | Doprava, balení | 1 |  |  | 0
[5 empty] | CELKEM | 0