## List1
| Poz. | Název | DN | PN | ks | Délka[mm]
1 | Stroje a zařízení |  |  |  | počet | mm
| 1 | Vyvíječ čisté páry, Qmin=267kg/h, t=148°C, p=0,35Mpa(g), včetně pojistného zařízení a vypouštěcí armatury |  |  | 1
| 2 | Parní sterilizátor, Qmin=250kg/h, t=148°C, p=0,25Mpa(g), včetně pojistného zařízení a vypouštěcí armatury |  |  | 1
2 | Potrubí čisté páry - materiál 17 248 |  |  |  | počet | mm
| 1 | Potrubí ocelové bezešvé tř.17 dle ČSN(DIN) - 76,1x2,9 | DN 65 | 6 | 1 | 1000
| 2 | Potrubí ocelové bezešvé tř.17 dle ČSN(DIN) - 60,3x2,9 | DN 50 | 6 | 1 | 22000
| 3 | Koleno 1,5xDN, 90° | DN 65 | 6 | 2
| 4 | Koleno 1,5xDN, 90° | DN 50 | 6 | 8
| 5 | Koleno 1,5xDN, 30° | DN 50 | 6 | 2
| 6 | T-kus ocel tř. 17 dle ČSN(DIN) | DN 65/65 | 6 | 1
| 7 | T-kus ocel tř. 17 dle ČSN(DIN) | DN 65/50 | 6 | 1
| 8 | Redukce přímá , ocel tř. 17 dle ČSN (DIN) | DN 80/50 | 6 | 1
| 9 | Dno klenuté, ocel tř. 17 dle ČSN (DIN) | DN 65 | 6 | 1
| 10 | Kulový kohout závitový, ruční | DN 65 | 6 | 2
| 11 | Kulový kohout závitový, ruční | DN 50 | 6 | 1
| 12 | Podpora kluzná | DN 50 |  | 6
3 | Potrubí 1,2MPa páry z kotelny - materiál 17 248 |  |  |  | počet | mm
| 1 | Potrubí ocelové bezešvé tř.17 dle ČSN(DIN) - 60,3x2,9 | DN 50 | 16 | 1 | 1000
| 2 | Koleno 1,5xDN, 90° | DN 50 | 16 | 3
| 3 | Redukce přímá , ocel tř. 17 dle ČSN (DIN) | DN 50/32 | 16 | 1
| 4 | Příruba přivařovací krková tř. 17 dle ČSN(DIN) | DN 32 | 16 | 2
| 5 | Přírubový spoj | DN 32 | 16 | 2
| 6 | Kohout kulový, přírubový, ruční páka | DN 32 | 16 | 1
4 | Odvod kondenzátu - materiál 17 248 |  |  |  | počet | mm
| 1 | Potrubí ocelové bezešvé tř.17 dle ČSN(DIN) - 26,9x2,3 | DN 20 | 16 | 1 | 4000
| 2 | Potrubí ocelové bezešvé tř.17 dle ČSN(DIN) - 21,3x2 | DN 15 | 16 | 1 | 1500
| 3 | Koleno 1,5xDN, 90° | DN 20 | 16 | 4
| 4 | Koleno 1,5xDN, 90° | DN 15 | 16 | 4
| 5 | Redukce přímá , ocel tř. 17 dle ČSN (DIN) | DN 32/15 | 16 | 1
| 6 | Příruba přivařovací krková tř. 17 dle ČSN(DIN) | DN 15 | 16 | 2
| 7 | Přírubový spoj | DN 15 | 16 | 2
| 8 | Kulový kohout závitový, ruční | DN 20 | 16 | 1
| 9 | Kohout kulový, přírubový, ruční páka | DN 15 | 16 | 1
| 10 | Podpora kluzná | DN 20 |  | 2
5 | Potrubí 0,3MPa páry z kotelny - materiál 11 353 |  |  |  | počet | mm
| 1 | Potrubí ocelové bezešvé tř.11 dle ČSN(DIN) - 76,1x2,9 | DN 65 | 6 | 1 | 24000
| 2 | Koleno 1,5xDN, 90° | DN 65 | 6 | 15
| 3 | Redukce přímá , ocel tř. 11 dle ČSN (DIN) | DN 80/65 | 6 | 1
| 4 | Redukce přímá , ocel tř. 11 dle ČSN (DIN) | DN 65/40 | 6 | 2
| 5 | Příruba zaslepovací tř. 11 dle ČSN(DIN) | DN 65 | 6 | 1
| 6 | Přírubový spoj | DN 65 | 6 | 1
| 7 | Kulový kohout závitový, ruční | DN 65 | 6 | 1
| 8 | Podpora kluzná | DN 65 |  | 6
6 | Potrubí stlačeného vzduchu- materiál 11 353 |  |  |  | počet | mm
| 1 | Potrubí ocelové bezešvé tř.11 dle ČSN(DIN) - 17,2x1,8 | DN 10 | 16 | 1 | 2000
| 2 | Koleno 1,5xDN, 90° | DN 10 | 16 | 2
| 3 | Kulový kohout závitový, ruční | DN 10 | 16 | 1
7 | Potrubí DEMI vody- materiál - Polypropylen (PPr) |  |  |  | počet | mm
| 1 | Plastové potrubí PPr - 20x2,8 | DN 15 | 16 | 1 | 2000
| 2 | Koleno 1,5xDN, 90° | DN 15 | 16 | 1
| 3 | T-kus plast -PPr | DN 16 | 16 | 1
| 4 | Kulový kohout závitový, ruční | DN 15 | 16 | 1
8 | Potrubí DEMI vody- materiál - Polyvinylchlorid (PVC) |  |  |  | počet | mm
| 1 | Plastové potrubí PVC - 75x1,8 | DN70 | 6 | 1 | 3000
| 2 | Plastové potrubí PVC - 50x1,8 | DN50 | 6 | 1 | 1500
| 3 | Koleno 1,5xDN, 87° | DN70 | 6 | 2
| 4 | Koleno 1,5xDN, 45° | DN70 | 6 | 1
| 5 | Odbočka 45° | DN 70/50 | 6 | 1
| 6 | Podlahová vpusť, nerezová mřížka | DN 50 | 6 | 1
9 | Výměna těsnění odvaděče kondenzátu |  |  |  | počet | mm
| 1 | Přírubový spoj | DN15 | 16 | 6
10 | Montáže, demontáže, úpravy |  |  |  | počet | mm
| 1 | Demontáž stávajících zařízení |  |  | 1 kpl
| 2 | Demontáž potrubí |  |  | 1 kpl
| 3 | Výměna těsnění u stávajících armatur odvaděče kondenzátu |  |  | 1 kpl
| 4 | Montáž nových zařízení |  |  | 1 kpl
| 5 | Montáž potrubí ocel tř.11, včetně armatur a tvarovek |  |  | 1 kpl
| 6 | Montáž potrubí ocel tř.17, včetně armatur a tvarovek |  |  | 1 kpl
| 7 | Ostatní montáže, demontáže a nespecifikované činnosti - závěsy, podpory, provizoria, pomocné konstrukce |  |  | 1 sada
11 | Nátěry a izolace |  |  |  | počet | mm
| 1 | Nátěr potrubí a trubních dílů pod izolaci 2*Z (celková tl=0,1mm) | DN10-65 |  | 1 kpl
| 2 | Dodávka a montáž tepelných izolací, Orsil 40-60mm + pokrytí Al 0,8mm | DN10-65 |  | 1 kpl
12 | Stavební činnosti a přípomoce |  |  |  | počet | mm
| 1 | Zbudování nového základu pro vyvíječ čisté páry |  |  | 1 kpl
| 2 | Stavební část odpadního potrubí |  |  | 1 kpl
13 | Zkoušky a testy |  |  |  | počet | mm
| 1 | Montážní a tlakové zkoušky |  |  | 1 kpl
| 2 | Individuální a funkční zkoušky, validace sterilizátoru, pravidelné preventivní prohlídky po dobu záruky |  |  | 1 kpl
| 3 | Komplexní vyzkoušení |  |  | 1 kpl
14 | Projektová dokumentace |  |  |  | počet | mm
| 1 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | 1 kpl
| 2 | Dokumentace montážní a konstrukční |  |  | 1 kpl
15 | VRN |  |  |  | počet | m
| 1 | Zařízení staveniště |  |  | 1 kpl
| 2 | Kompletace, koordinace |  |  | 1 kpl