## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {677310a3-68f4-4afb-afdc-96a5d354d863}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 190603 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Barevné domky Hajnice | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Hajnice | [6 empty] | Datum: |  | 6. 5. 2020 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | ATIP a.s. Trutnov | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Lenka Kasperová | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 190603
| Stavba: | [6 empty] | Barevné domky Hajnice
| Místo: | [6 empty] | Hajnice |  |  |  |  | Datum: |  | 6. 5. 2020
| Zadavatel: | [6 empty] | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  |  | Projektant: |  | ATIP a.s. Trutnov |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Lenka Kasperová
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {677310a3-68f4-4afb-afdc-96a5d354d863} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 000 |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {af84c2d0-672b-4f08-8cd5-27f552f63ebc} | {677310a3-68f4-4afb-afdc-96a5d354d863} | 1
|  | SO 01 |  |  |  | Ubytovací budova | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e1b38a06-5af7-437f-8902-fd6c64bcf6d5} | {677310a3-68f4-4afb-afdc-96a5d354d863} | 1
/ |  |  | SO 01-001 |  |  |  | Stavební část |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {c1d52edb-b23e-4c45-81e3-f5e9c4bc1ba2} | {e1b38a06-5af7-437f-8902-fd6c64bcf6d5}
/ |  |  | SO 01-002 |  |  |  | Zdravotně technické instalace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b34552ae-1d1d-4069-a14f-725c679f7886} | {e1b38a06-5af7-437f-8902-fd6c64bcf6d5}
/ |  |  | SO 01-003 |  |  |  | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {9e8f1651-7be4-4136-8cc5-36f1dfe2731e} | {e1b38a06-5af7-437f-8902-fd6c64bcf6d5}
/ |  |  | SO 01-004 |  |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a7288230-1c56-4d6c-abd3-c8e635c1724c} | {e1b38a06-5af7-437f-8902-fd6c64bcf6d5}
/ |  |  | SO 01-005 |  |  |  | Silnoproudé rozvody |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {43200ccd-5286-4524-8792-dc6f744dadc2} | {e1b38a06-5af7-437f-8902-fd6c64bcf6d5}
/ |  |  | SO 01-006 |  |  |  | Slaboproudé rozvody |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {40803773-6159-4044-aec7-0818219c3061} | {e1b38a06-5af7-437f-8902-fd6c64bcf6d5}
/ |  |  | SO 01-007 |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {909be67c-4fe3-406d-bb87-f9b28e66b225} | {e1b38a06-5af7-437f-8902-fd6c64bcf6d5}
/ |  |  | SO 01-009 |  |  |  | Stropní zvedací zařízení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {7e1cfad7-5fc9-435e-9dd1-0fe2a9ea1fa2} | {e1b38a06-5af7-437f-8902-fd6c64bcf6d5}
|  | SO 02 |  |  |  | Administrativní a provozní budova | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c9c58b84-c3e5-4af1-afd1-4a761bae7cb0} | {677310a3-68f4-4afb-afdc-96a5d354d863} | 1
/ |  |  | SO 02-001 |  |  |  | Stavební část |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {3f5508b2-f0df-44a7-8a3e-9d2ee1200946} | {c9c58b84-c3e5-4af1-afd1-4a761bae7cb0}
/ |  |  | SO 02-002 |  |  |  | Zdravotně technické instalace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {d43a85b1-5e73-423f-a3c3-37a402f6af50} | {c9c58b84-c3e5-4af1-afd1-4a761bae7cb0}
/ |  |  | SO 02-003 |  |  |  | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {773d5caa-9a28-4c87-8b7b-14d98b1d7ab0} | {c9c58b84-c3e5-4af1-afd1-4a761bae7cb0}
/ |  |  | SO 02-004 |  |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {91302ed4-6f2b-4e18-850d-fee7ba5c58eb} | {c9c58b84-c3e5-4af1-afd1-4a761bae7cb0}
/ |  |  | SO 02-005 |  |  |  | Silnoproudé rozvody |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {bff3213e-18da-4550-8192-093f9edbcd77} | {c9c58b84-c3e5-4af1-afd1-4a761bae7cb0}
/ |  |  | SO 02-006 |  |  |  | Slaboproudé rozvody |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {d5db8682-a85f-4910-b094-45ebe6b75966} | {c9c58b84-c3e5-4af1-afd1-4a761bae7cb0}
/ |  |  | SO 02-007 |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {95c02cf8-dbe1-4703-a2f1-5948aa9927a6} | {c9c58b84-c3e5-4af1-afd1-4a761bae7cb0}
/ |  |  | SO 02-009 |  |  |  | Stropní zvedací zařízení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e89716a4-6bb7-46bc-b8b9-0f67e48a621a} | {c9c58b84-c3e5-4af1-afd1-4a761bae7cb0}
|  | SO 03 |  |  |  | Budova technického zázemí | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {207b494f-704d-4bf7-81a3-7fb1140ca382} | {677310a3-68f4-4afb-afdc-96a5d354d863} | 1
/ |  |  | SO 03-001 |  |  |  | Stavební část |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {daeb7e9b-9fe4-4d07-a14c-afc657f3d74a} | {207b494f-704d-4bf7-81a3-7fb1140ca382}
/ |  |  | SO 03-002 |  |  |  | Zdravotně technické instalace |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5d9c6256-eb9c-4803-a265-f516fbb1e95c} | {207b494f-704d-4bf7-81a3-7fb1140ca382}
/ |  |  | SO 03-004 |  |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {7ec8b760-3102-4e9f-9f70-86c10e69b678} | {207b494f-704d-4bf7-81a3-7fb1140ca382}
/ |  |  | SO 03-005 |  |  |  | Silnoproudé rozvody |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a6d71a58-acc7-486d-862a-f4fee13dc2a9} | {207b494f-704d-4bf7-81a3-7fb1140ca382}
/ |  |  | SO 03-006 |  |  |  | Slaboproudé rozvody |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {81067f99-0c3e-45ae-b0d1-12082ec0ee85} | {207b494f-704d-4bf7-81a3-7fb1140ca382}
/ |  | SO 04 |  |  |  | Bourané objekty | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9524b56d-d028-4ac9-aada-476ad5b2efee} | {677310a3-68f4-4afb-afdc-96a5d354d863} | 1
|  | SO 20 |  |  |  | Venkovní objekty | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c38b2592-01aa-486c-a17c-54194ca807c5} | {677310a3-68f4-4afb-afdc-96a5d354d863} | 1
/ |  |  | SO 20-001 |  |  |  | Pozemní komunikace a zpevněné plochy |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {418b4ca2-db11-4242-8ccd-a754f914e20b} | {c38b2592-01aa-486c-a17c-54194ca807c5}
/ |  |  | SO 20-002 |  |  |  | Venkovní stavební objekty a sadové úpravy |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b5afc840-065d-4d27-ac94-54f496e1d64d} | {c38b2592-01aa-486c-a17c-54194ca807c5}
/ |  | SO 31 |  |  |  | Venkovní kanalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {839bda73-e619-49a4-9570-b7b8e6c7ad6a} | {677310a3-68f4-4afb-afdc-96a5d354d863} | 1
/ |  | SO 32 |  |  |  | Venkovní vodovod | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1946238d-0dac-49be-b186-d7871b714e2d} | {677310a3-68f4-4afb-afdc-96a5d354d863} | 1
|  | SO 35 |  |  |  | Venkovní rozvody silnoproudu | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {edb27499-5460-4a78-b3d0-2b105681a3cc} | {677310a3-68f4-4afb-afdc-96a5d354d863} | 1
/ |  |  | SO 35-002 |  |  |  | Kabelové rozvody NN areálové |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b8239fba-49c7-484c-87c1-0a186771697a} | {edb27499-5460-4a78-b3d0-2b105681a3cc}
/ |  |  | SO 35-003 |  |  |  | Venkovní osvětlení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {2439efa9-a70c-459c-b1ea-4cee3044c92b} | {edb27499-5460-4a78-b3d0-2b105681a3cc}
/ |  |  | SO 35-004 |  |  |  | Přeložka veřejného osvětlení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {4f456275-3771-4606-9bb8-119b9f893238} | {edb27499-5460-4a78-b3d0-2b105681a3cc}
/ |  | SO 36 |  |  |  | Venkovní rozvody slaboproudu | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {fcc40bf2-615d-4f26-b6cc-18d272716bd4} | {677310a3-68f4-4afb-afdc-96a5d354d863} | 1
/ |  | SO 37 |  |  |  | Vrty a venkovní rozvody pro tepelná čerpadla | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9cecb714-81cb-46ae-9982-a380470e7b07} | {677310a3-68f4-4afb-afdc-96a5d354d863} | 1
|  | T |  |  |  | Technologická zařízení | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | PRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ba68f1c1-9a49-4bde-b3bc-5f6ce0c99662} | {677310a3-68f4-4afb-afdc-96a5d354d863} | 2
|  |  | T 01 |  |  |  | Gastronomická zařízení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {17b0be83-7982-48eb-9cfd-506fd7d54968} | {ba68f1c1-9a49-4bde-b3bc-5f6ce0c99662}
/ |  |  |  | T 01-001 |  |  |  | 1PP |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {95791b65-aa71-4e3e-9ca1-531197909e13} | {17b0be83-7982-48eb-9cfd-506fd7d54968}
/ |  |  |  | T 01-002 |  |  |  | 1NP |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {f38c1d88-c574-4e2d-ad77-ece6c992bbd7} | {17b0be83-7982-48eb-9cfd-506fd7d54968}
/ |  |  |  | T 01-003 |  |  |  | Doprava, montáž |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {9bebfdd1-079a-48c6-b89f-7b9776c240ca} | {17b0be83-7982-48eb-9cfd-506fd7d54968}
/ |  |  | T 02 |  |  |  | Prádelna |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f15e1653-f257-4520-9dd2-fd02f336a7a6} | {ba68f1c1-9a49-4bde-b3bc-5f6ce0c99662}

## 000 - Vedlejší a ostatní ...
{af84c2d0-672b-4f08-8cd5-27f552f63ebc}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
000 - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
000 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
000 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: |  |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012002000 | Geodetické práce (před výstavbou i po výstavbě) | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 792247567
2 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 2031702424
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 1749441778
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje např. vybavení staveniště (stavební buňky, sociální zařízení), oplocení, zabezpečení staveniště, označení tabulemi, osvětelní, připojení energií apod. | [14 empty] | P | 2
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 060001000 | Územní vlivy | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | -1371495433
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje ztížené dopravní podmínky a vliv klimatických podmínek | [14 empty] | P | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 070001000 | Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1024 | 793559038
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje provoz investora, zabezpeční stavby pro pohyb klientů investora apod. | [14 empty] | P | 2

## SO 01-001 - Stavební část
[18 empty] | {c1d52edb-b23e-4c45-81e3-f5e9c4bc1ba2} | [5 empty] | F01 |  | 406,405 | 2
[18 empty] | 1 | [5 empty] | izolaces |  | 555,902 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | izolacev |  | 2027,22 | 2
[24 empty] | jáma |  | 3687,97 | 2
| Stavba: | [22 empty] | KERAMOBKLAD1 |  | 727,9 | 2
|  | Barevné domky Hajnice | [21 empty] | KERAMOBKLAD2 |  | 22,5 | 2
| Objekt: | [22 empty] | lešení |  | 1694,85 | 2
|  | SO 01 - Ubytovací budova | [21 empty] | MALBA1 |  | 5201,4 | 2
| Soupis: | [22 empty] | odvoz |  | 3970,4 | 2
|  | SO 01-001 - Stavební část | [21 empty] | P01 | m2 | 120,1 | 3
[24 empty] | P02 | m2 | 452,9 | 3
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | P03 | m2 | 888,5 | 3
| Místo: |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020 | [16 empty] | P04 | m2 | 10,91 | 3
[24 empty] | P05 | m2 | 29,5 | 3
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | P06 | m2 | 2,4 | 3
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | P07 | m2 | 17,3 | 3
[24 empty] | P08 | m2 | 139,1 | 3
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | P09 | m2 | 7,2 | 3
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | P10 | m2 | 5,1 | 3
[24 empty] | rýha |  | 1006,41 | 2
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | S01 |  | 2290,4 | 2
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | S01vodorovně |  | 1891,72 | 2
[24 empty] | S02 |  | 42,195 | 2
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | S02vodorovně |  | 20,835 | 2
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | S03 |  | 48,96 | 2
[24 empty] | S03vodorovně |  | 24,96 | 2
| Poznámka: | [22 empty] | SDKP1 |  | 169,95 | 2
[24 empty] | SDKP2 |  | 194,92 | 2
[24 empty] | STĚRKA1 |  | 63,75 | 2
[24 empty] | šachty |  | 82,62 | 2
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0 | [16 empty] | zásyp |  | 806,6 | 2
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:
SO 01-001 - Stavební část
Místo: |  |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 766a - Plastová okna | [5 empty] | 0
| 766b - Vnitřní dveře | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 33-M - Montáže výtahů | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:
SO 01-001 - Stavební část
Místo: |  |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5244.9497 |  | 0.806 |  | D | -1 | [14 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4879.6793 |  | 0.806 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
1 | K | 121151123 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 2290 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -635367706
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2290 |  | 2290 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131151106 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 3687.97 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1861528969
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celkový výkop" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4597+180 |  | 4777 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet rýha" -rýha |  | -1006.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet šachty" -šachty |  | -82.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | jáma | Součet |  | 3687.97 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132151255 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 986.282 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -717751849
| VV |  | 7*32,8*2*2 |  | 918.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67,7*2*0,65 |  | 88.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | rýha | Součet |  | 1006.41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "98% hornina I" rýha*0,98 |  | 986.282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132351255 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 20.128 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -59204807
| VV |  | "2% hornina II" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rýha*0,02 |  | 20.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 133151103 | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 | m3 | 80.968 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 325520428
| VV |  | "pro patky pergoly" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,8*1,8*1,25 |  | 24.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,8*1,8*1,5 |  | 14.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,8*1,8*1,75 |  | 17.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,8*1,8*2 |  | 19.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1,8*2,25 |  | 7.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | šachty | Součet |  | 82.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "98 % hornina I" šachty*0,98 |  | 80.968 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 133351103 | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3 | m3 | 1.652 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1441530843
| VV |  | "2 % hornina II" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachty*0,02 |  | 1.652 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 3970.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -635557189
| VV |  | rýha+jáma+šachty |  | 4777 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -zásyp |  | -806.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | odvoz | Součet |  | 3970.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 39704 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 817493329
| VV |  | "skládka Bohuslavice 20 km" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*odvoz |  | 39704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 7146.72 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1909453467
| VV |  | odvoz*1,8 |  | 7146.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 3970.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 462220693
| VV |  | odvoz |  | 3970.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 806.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -932000430
| VV |  | "zkladové pasy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*32,8*(2-0,7)*2 |  | 596.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*8,5*1*3 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*6,5*1*3 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahová šachta" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*1*3 |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,5+2*5)*1*1 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŽB stěna" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*0,8*3,5 |  | 18.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "patky pergoly" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(1,8*1,8-0,6*0,6)*1,25 |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(1,8*1,8-0,6*0,6)*1,5 |  | 12.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(1,8*1,8-0,6*0,6)*1,75 |  | 15.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(1,8*1,8-0,6*0,6)*2 |  | 17.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,8*1,8-0,6*0,6)*2,25 |  | 6.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | zásyp | Součet |  | 806.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2471.4491 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
12 | K | 211971110 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 | m2 | 257.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00017 | 0.043758 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -24666564
| VV |  | "potrubí odvětrání radonu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 234,000*1,1 |  | 257.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 69311006 | geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m | m2 | 283.14 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.028314 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1549843364
| VV |  | 257,400*1,1 |  | 283.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 212751104R | Odvětrání podloží z drenážních se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 234 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.20449 | 47.8507 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1966763001
| VV |  | 30,5*2+8*2+1 |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,5*4+8*4+1*2 |  | 156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 234 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 273313611 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | 211.787 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.2563 | 477.8635 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1329716814
| VV |  | "podkladní beton" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H04 - výtahová šachta" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*3*0,1 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H01, H06 - hlavní základová deska" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,6*8-3,02*2,37)*0,1 |  | 6.964 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,6*1,82*0,1 |  | 1.747 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*4,5*0,1 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,5*10,2*0,1 |  | 56.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5*0,7*0,1 |  | 0.665 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*0,7*0,1 |  | 0.189 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58,8*0,7*0,1 |  | 4.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,9*32,8-2,2*1,2-6,5*4,53)*0,1 |  | 39.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,7*32,8-8,7*1,2)*0,1 |  | 73.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H02 - 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*5*0,1 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 211.787 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 273321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 427.932 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4533 | 1049.8413 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -59709145
| VV |  | "H04 - výtahová šachta" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*2,9*0,3 |  | 3.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.045 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H01, H06 - hlavní základová deska" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,6*8-3,02*2,37)*0,2 |  | 13.929 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,6*1,82*0,2 |  | 3.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*4,5*0,2 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,5*10,2*0,2 |  | 113.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,8*1,15*0,3 |  | 2.691 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5*0,35*0,3*0,5 |  | 0.499 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*1,15*0,3 |  | 1.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*0,35*0,3*0,5 |  | 0.142 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58,8*1,15*0,3 |  | 20.286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58,8*0,35*0,3*0,5 |  | 3.087 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,9*32,8-2,2*1,2-6,5*4,53)*0,2 |  | 78.207 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,7*32,8-8,7*1,2)*0,2 |  | 146.824 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 394.387 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H02 - 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*5*0,3 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 427.932 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 109.078 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00247 | 0.26942 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -185271505
| VV |  | (14+1,9)*0,2 |  | 3.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,9+2,4+59,8)*0,5 |  | 35.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,02+2,37)*2*0,2 |  | 2.156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,2+5,7+3*43+22,7+2*1,2+12,9+2*1,2+30,9)*0,2 |  | 43.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,5+4,53)*2*0,2 |  | 4.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2,9)*2*0,3 |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7+5)*2*0,3 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.078 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 109.078 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1331249250
19 | K | 273361821 | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 1.622 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0602 | 1.7196 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1221965312
| VV |  | "dle návrhu vyztuženosti" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska dle skladby H02 a H04" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,5+3,0145)*0,12 |  | 1.622 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 19.172 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0628 | 20.3754 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1200561257
| VV |  | "KARI síť 6/100x6/100" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H04 - výtahová šachta" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*2,9*2*0,00444*1,15 |  | 0.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H01, H06 - hlavní základová deska" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,6*8-3,02*2,37)*2*0,00444*1,15 |  | 0.711 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,6*1,82*2*0,00444*1,15 |  | 0.178 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*4,5*2*0,00444*1,15 |  | 0.551 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,5*10,2*2*0,00444*1,15 |  | 5.781 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,9*32,8-2,2*1,2-6,5*4,53)*2*0,00444*1,15 |  | 3.993 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,7*32,8-8,7*1,2)*2*0,00444*1,15 |  | 7.497 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H02 - 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*5*2*0,00444*1,15 |  | 0.357 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.172 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 274313511 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 24.109 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.2563 | 54.3981 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40698778
| VV |  | "podkladní" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,1*0,7*0,1 |  | 0.847 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,7*0,1 |  | 0.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,82*0,7*0,1 |  | 0.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,7*0,7*0,1 |  | 0.259 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,7*0,7*0,1 |  | 0.259 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*0,7*0,1 |  | 0.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*0,7*0,1 |  | 0.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23*0,9*0,1 |  | 2.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,2*0,7*0,1 |  | 0.994 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*0,9*0,1 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*0,85*0,1 |  | 0.289 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*0,85*0,1 |  | 0.111 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,8*0,7*0,1 |  | 0.476 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17*0,7*0,1 |  | 1.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*0,7*0,1 |  | 0.238 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*0,7*0,1 |  | 0.231 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,5*0,7*0,1 |  | 0.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*0,7*0,1 |  | 0.455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,6*0,9*0,1 |  | 2.754 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,2*0,7*0,1 |  | 2.254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,2*0,7*0,1 |  | 2.254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*0,7*0,1 |  | 0.455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,5*0,7*0,1 |  | 0.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*0,7*0,1 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*0,7*0,1 |  | 0.455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*30,6*0,9*0,1 |  | 5.508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.109 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 274321511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 180.817 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4533 | 443.5965 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1833039257
| VV |  | 12,1*0,7*0,75 |  | 6.353 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,7*0,75 |  | 0.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,82*0,7*0,75 |  | 1.911 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,7*0,7*0,75 |  | 1.943 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,7*0,7*0,75 |  | 1.943 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*0,7*0,75 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*0,7*0,75 |  | 2.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23*0,9*0,75 |  | 15.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,2*0,7*0,75 |  | 7.455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*0,9*0,75 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*0,85*0,75 |  | 2.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*0,85*0,75 |  | 0.829 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,8*0,7*0,75 |  | 3.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17*0,7*0,75 |  | 8.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*0,7*0,75 |  | 1.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*0,7*0,75 |  | 1.733 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,5*0,7*0,75 |  | 0.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*0,7*0,75 |  | 3.413 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,6*0,9*0,75 |  | 20.655 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,2*0,7*0,75 |  | 16.905 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,2*0,7*0,75 |  | 16.905 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*0,7*0,75 |  | 3.413 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,5*0,7*0,75 |  | 0.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*0,7*0,75 |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*0,7*0,75 |  | 3.413 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*30,6*0,9*0,75 |  | 41.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 180.817 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 461.61 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00269 | 1.2417 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -249623973
| VV |  | 12,1*0,75*2 |  | 18.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,75*2 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,82*0,75*2 |  | 5.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,7*0,75*2 |  | 5.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,7*0,75*2 |  | 5.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*0,75*2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*0,75*2 |  | 8.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23*0,75*2 |  | 34.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,2*0,75*2 |  | 21.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*0,75*2 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*0,75*2 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*0,75*2 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,8*0,75*2 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17*0,75*2 |  | 25.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*0,75*2 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*0,75*2 |  | 4.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,5*0,75*2 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*0,75*2 |  | 9.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,6*0,75*2 |  | 45.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,2*0,75*2 |  | 48.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,2*0,75*2 |  | 48.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*0,75*2 |  | 9.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,5*0,75*2 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*0,75*2 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*0,75*2 |  | 9.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*30,6*0,75*2 |  | 91.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 461.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 461.61 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1736860401
25 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 14.465 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0602 | 15.3354 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1253764405
| VV |  | "dle návrhu vyztuženosti" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 180,817*0,08 |  | 14.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 275313511 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 0.576 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.2563 | 1.2997 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1428028657
| VV |  | "podkladní" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro pergolu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*0,6*0,6*0,1 |  | 0.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,6*0,6*0,1 |  | 0.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,6*0,6*0,1 |  | 0.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,6*0,6*0,1 |  | 0.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*0,1 |  | 0.036 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.576 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 275321511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 8.604 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4533 | 21.1081 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1198446110
| VV |  | "pro pergolu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*0,6*0,6*1,15 |  | 2.484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,6*0,6*1,4 |  | 1.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,6*0,6*1,65 |  | 1.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,6*0,6*1,9 |  | 2.052 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*0,6*2,15 |  | 0.774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.604 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 275351121 | Bednění základů patek zřízení | m2 | 61.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00264 | 0.16157 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1504591146
| VV |  | "pro pergolu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(0,6+0,6)*2*1,25 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(0,6+0,6)*2*1,5 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(0,6+0,6)*2*1,75 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(0,6+0,6)*2*2 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,6)*2*2,25 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 275351122 | Bednění základů patek odstranění | m2 | 61.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -275131083
30 | K | 275361821 | Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) | t | 0.688 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0602 | 0.7294 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1949893072
| VV |  | "dle návrhu vyztuženosti" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,604*0,08 |  | 0.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 279113135 | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm | m2 | 343.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.9565 | 328.3186 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1620510380
| VV |  | 6,8*0,5 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,5 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,5 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,8*2 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+2*0,8+3+6,5)*2 |  | 28.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,8*2+8*1,5+7,8*1+8,9*0,5 |  | 35.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*7,8*2+2*8,2*1,5+2*8*1+2*9*0,5 |  | 80.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,5+2*0,8+9,8+6,5)*2 |  | 48.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*6*2 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*8*1,5 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*8*1+4,5*1 |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*9*0,5 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,8*2+8*1,5+8*1+9*0,5 |  | 40.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 343.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 6.865 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0587 | 7.268 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1635266728
| VV |  | "dle návrhu vyztuženosti" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 343,25*0,4*0,05 |  | 6.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 875.3721 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
33 | K | 311235111 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 175 mm | m2 | 17.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.14561 | 2.5627 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -686157605
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,08/0,175 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 311235161 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm | m2 | 316.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.26032 | 82.3262 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1583973225
| VV |  | "atika" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 287,5*1,1 |  | 316.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 311236321 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 250 mm | m2 | 334.53 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.25099 | 83.9637 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1181709378
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 111.1011 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*6,2*3,2 |  | 99.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*3,2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*2,01 |  | -2.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*6,2*3,2*2 |  | 198.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+1)*3,2 |  | 13.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*1,2 |  | -1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,6*3,2-2*1*2,01 |  | 10.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 334.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 311236331 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 300 mm | m2 | 348.228 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.30727 | 107 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2077606413
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 111.1006 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,25*3,2 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*2,01*6 |  | -14.472 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*3,2 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*2,01 |  | -2.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*31,25*3,2 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*2,01*6*2 |  | -28.944 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,9*3,2 |  | 70.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*2,01*2 |  | -4.824 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 348.228 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 311238652 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 380 mm | m2 | 36.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.26068 | 9.4497 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2035351904
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 111.1003 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "soklová část dle skladby F02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,1+30,3+3,9+2*0,8+3-2+7,1)*0,25 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,4-2,4*6)*0,25 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,7-2,4*2)*0,25 |  | 2.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(32,4-2,4*6)*0,25 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*7,1+2*0,8+9,5-2*2,4)*0,25 |  | 5.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6+9,4-2,4*2)*0,25 |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 311238652R | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, hydrofobizovaná spodní část, tl. zdiva 380 mm | m2 | 36.25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.26068 | 9.4497 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -133974761
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 111.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "soklová část dle skladby F02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,1+30,3+3,9+2*0,8+3-2+7,1)*0,25 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,4-2,4*6)*0,25 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,7-2,4*2)*0,25 |  | 2.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(32,4-2,4*6)*0,25 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*7,1+2*0,8+9,5-2*2,4)*0,25 |  | 5.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6+9,4-2,4*2)*0,25 |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 311238654 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 440 mm | m2 | 497.467 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.30962 | 154.0257 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2044193778
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 111.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 199/0,44 |  | 452.273 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,3/0,44 |  | 37.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,53/0,42 |  | 6.024 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85/0,4 |  | 2.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 497.467 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 311321411 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 | m3 | 110.909 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4533 | 272.0919 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 115820321
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*7*2,85*0,25 |  | 9.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4,53*2,85*0,25 |  | 6.455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,2-2,8)*3,1*0,3 |  | 5.952 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,6*3,1*0,3 |  | 7.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*3,1*0,3 |  | 1.953 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,9*3,1*0,3 |  | 55.707 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahová šachta" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*11*0,19 |  | 5.852 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,6*2,05*0,19 |  | -0.623 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*3,1*0,25 |  | 2.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*(11-3,1)*0,2 |  | 4.424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*1,6*2,05*0,2 |  | -1.312 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,02*11*0,2 |  | 13.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110.909 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 311351121 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 849.909 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00275 | 2.3372 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 35145460
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*7*2,85*2 |  | 79.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4,53*2,85*2 |  | 51.642 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,2-2,8)*3,1*2 |  | 39.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,6*3,1*2 |  | 47.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*3,1*2 |  | 13.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,9*3,1*2 |  | 371.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahová šachta" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*11*2 |  | 61.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,6*2,05*2 |  | -6.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+2,05)*2*0,19 |  | 1.387 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*3,1*2 |  | 17.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*(11-3,1)*2 |  | 44.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*1,6*2,05 |  | -6.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,6+2,05)*2*0,2 |  | 2.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,02*11*2 |  | 132.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 849.909 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 311351122 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 849.909 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2099778728
43 | K | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 11.091 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0488 | 11.6324 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -177804887
| VV |  | "dle návrhu vyztuženosti" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,909*0,1 |  | 11.091 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 317168011 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01794 | 0.32292 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 587461570
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 114.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PR08" 18 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 317168021 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.02126 | 0.17008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -961542768
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 114.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PR09" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 317168022 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm | kus | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.02693 | 0.99641 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -592702810
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 114.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PR01" 37 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 317168023 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.03195 | 0.47925 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 292319988
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 114.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PR02" 15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 317168024 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1750 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.03698 | 0.11094 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -672653266
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 114.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PR03" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 317168026 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2250 mm | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.04776 | 1.0507 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1762482115
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 114.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PR06" 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 317168028 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2750 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.05781 | 0.05781 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1724026231
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 114.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PR05" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 317168052 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.04555 | 0.5466 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 83911715
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 114.1003 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PR04" 3*4 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 317168053 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm | kus | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.05455 | 4.5822 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1984072728
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 114.1003 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PR07" 4*21 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 342244211 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm | m2 | 17.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.08731 | 1.5367 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1569672085
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 112.1003 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2/0,125 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 342244221 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm | m2 | 1220.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.10445 | 127.5126 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1816409916
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 112.1004 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 182,41/0,15 |  | 1216.067 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 0,71/0,15 |  | 4.733 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1220.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 346244352R | Obezdívka předstěnových instalací z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm | m2 | 26.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.05252 | 1.3865 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1157425083
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 112.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,32/0,05 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 346244353R | Obezdívka předstěnových instalací z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 75 mm | m2 | 8.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.06232 | 0.52349 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 435167607
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 112.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,63/0,075 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 346244354R | Obezdívka předstěnových instalací z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 200 mm | m2 | 5.9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.213 | 1.2567 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1221172044
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 112.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,18/0,2 |  | 5.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1004.945 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
58 | K | 411133902R | Kompl. dod. + mtž. stropní konstrukce z panelů SPIROLL tl. 250 mm | m2 | 1693.581 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.45 | 762.1114 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -843149022
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle výkresu ve stavebně konstrukční části ST.11 vč. prostupů a zálivkového betonu, zálivková výztuž vykázána zvlášť | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1,2*10,25*2 |  | 24.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*(10,25+9,65)*0,5 |  | 11.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*9,65*36 |  | 416.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*9,65 |  | 7.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*9,16*6 |  | 65.952 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*(9,16+7,85)*0,5 |  | 10.206 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*9,16 |  | 5.496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*8,25 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*7,65*2 |  | 18.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*5,45 |  | 6.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*3 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,4*3 |  | 8.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,97*2,4 |  | 2.328 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*9,25*18 |  | 199.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*9,25 |  | 9.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*9,25 |  | 7.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*9,25*3 |  | 16.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,65*9,25 |  | 6.013 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*6,5*81 |  | 631.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*6*20 |  | 144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*6*3 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,77*6 |  | 4.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,37*6 |  | 2.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*5,25*4 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*3,975*4 |  | 19.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*10,25 |  | 6.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,505*10,25 |  | 5.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*4,025*2 |  | 9.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1693.581 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 411321414 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 | m3 | 22.912 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4534 | 56.213 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -98136643
| VV |  | "dle skladby H03 - strop nad 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*5*0,2 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dobetonávky strop nad 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,65*0,25 |  | 0.195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,2*0,825*0,25 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,65*0,25 |  | 0.195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,2*0,825*0,25 |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D2.1" (5,9*9,05-3,02*2,37)*0,2 |  | 9.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 3.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.1" 2,5*2,8*0,2 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D3.2" 3,4*2,8*0,2 |  | 1.904 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.912 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 411351011 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | m2 | 147.134 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00533 | 0.78422 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2047485842
| VV |  | "dle skladby H03 - strop nad 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*5 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7+5)*2*0,2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dobetonávky strop nad 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,65 |  | 0.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,2*0,825 |  | 3.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,65 |  | 0.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,2*0,825 |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,9*9,05-3,02*2,37 |  | 46.238 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,9+9,05)*2*0,2 |  | 5.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,02+2,37)*2*0,2 |  | 2.156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 3.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*2,8 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+2,8)*2 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*2,8 |  | 9.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,4+2,8)*2 |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147.134 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 411351012 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | m2 | 147.134 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1880350935
62 | K | 411354311 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení | m2 | 101.678 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00081 | 0.082359 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1198951708
| VV |  | "dle skladby H03 - strop nad 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*5 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dobetonávky strop nad 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,65 |  | 0.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,2*0,825 |  | 3.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,65 |  | 0.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,2*0,825 |  | 7.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,9*9,05-3,02*2,37 |  | 46.238 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 3.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*2,8 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 101.678 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 411354312 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění | m2 | 101.678 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1994856893
64 | K | 411361821 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 4.721 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0552 | 4.9814 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -937512106
| VV |  | "dle návrhu vyztuženosti" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,912*0,11 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zálivková výztuž" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,201 |  | 2.201 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.721 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 411362021 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.357 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0628 | 0.37941 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2012025636
| VV |  | "KARI síť 6/100x6/100" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*7*5*0,00444*1,15 |  | 0.357 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 413321414 | Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30 | m3 | 0.876 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4534 | 2.1491 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1398395724
| VV |  | "P1.1" 2,6*0,44*0,6 |  | 0.686 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.2" 1,73*0,44*0,25 |  | 0.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.876 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 413351121 | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení | m2 | 5.89 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00465 | 0.027388 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1736313674
| VV |  | "P1.1" 2,6*(0,44+2*0,6) |  | 4.264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.2" 1,73*(0,44+2*0,25) |  | 1.626 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.89 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 413351122 | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění | m2 | 5.89 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1791042660
69 | K | 413352115 | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení | m2 | 1.905 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00161 | 0.003067 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1770124374
| VV |  | "P1.1" 2,6*0,44 |  | 1.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.2" 1,73*0,44 |  | 0.761 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.905 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 413352116 | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění | m2 | 1.905 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1951397327
71 | K | 413361821 | Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.018 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0546 | 0.018984 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 575867765
| VV |  | "dle návrhu vyztuženosti" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,876*0,02 |  | 0.018 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 417321515 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 | m3 | 67.642 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4534 | 165.9529 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 661687012
| VV |  | 12,2*(0,37*0,55-0,15*0,25) |  | 2.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,3*(0,37*0,55-0,15*0,25) |  | 5.196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*(0,25*0,55-0,15*0,25) |  | 0.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*(0,25*0,55-0,15*0,25) |  | 0.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*0,3*0,25 |  | 0.195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*(0,3*0,55-0,15*0,25) |  | 0.829 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,2*0,3*0,15 |  | 1.404 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(0,37*0,55-0,15*0,25) |  | 0.498 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,6*(0,37*0,55-0,15*0,25) |  | 0.531 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*(0,37*0,55-0,15*0,25) |  | 0.365 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,2*(0,37*0,55-0,15*0,25) |  | 1.029 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,75*(0,37*0,55-0,15*0,25) |  | 5.437 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,7*(0,37*0,55-0,15*0,25) |  | 2.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*32,75*(0,73*0,55-0,15*0,25) |  | 23.842 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*32,75*(0,37*0,55-0,15*0,25) |  | 10.873 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*6,2*(0,37*0,55-0,15*0,25) |  | 2.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,2*(0,37*0,55-0,15*0,25) |  | 0.398 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7*(0,37*0,55-0,15*0,25) |  | 1.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*31,2*0,3*0,15 |  | 2.808 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,9*(0,3*0,55-0,15*0,25) |  | 2.792 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*0,3*0,25 |  | 0.285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*(0,37*0,55-0,15*0,25) |  | 0.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,8*(0,37*0,55-0,15*0,25) |  | 1.627 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.642 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 371.785 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00576 | 2.1415 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -382511100
| VV |  | 12,2*0,55*2 |  | 13.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,3*0,55*2 |  | 34.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*0,55*2 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*0,55*2 |  | 3.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*0,25*2 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*0,55*2 |  | 7.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,2*0,15*2 |  | 9.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,55*2 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,6*0,55*2 |  | 3.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*0,55*2 |  | 2.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,2*0,55*2 |  | 6.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,75*0,55*2 |  | 36.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,7*0,55*2 |  | 16.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*32,75*0,55*2 |  | 72.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*32,75*0,55*2 |  | 72.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*6,2*0,55*2 |  | 13.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,2*0,55*2 |  | 2.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,7*0,55*2 |  | 10.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*31,2*0,15*2 |  | 18.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,9*0,55*2 |  | 24.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*0,25*2 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*0,55*2 |  | 6.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,8*0,55*2 |  | 10.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 371.785 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 371.785 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -141461092
75 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 4.735 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0526 | 4.9839 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1016238581
| VV |  | "dle návrhu vyztuženosti" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67,642*0,07 |  | 4.735 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 430321414 | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30 | m3 | 0.905 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4534 | 2.2203 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1064318731
| VV |  | "podesta" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,45*3,36-0,415*1,36)*0,21 |  | 0.905 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 430361821 | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.109 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0489 | 0.11433 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 414027139
| VV |  | "dle návrhu vyztuženosti" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,905*0,12 |  | 0.109 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 431123901 | Montáž podestových panelů s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m hmotnosti do 2 t | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.04872 | 0.04872 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1222881352
79 | K | 431351121 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení | m2 | 5.088 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01282 | 0.065228 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -149239891
| VV |  | 1,45*3,36-0,415*1,36 |  | 4.308 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+0,415)*0,21 |  | 0.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.088 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 431351122 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění | m2 | 5.088 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -633255234
81 | K | 431351128 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení | m2 | 5.088 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00281 | 0.014297 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1994626564
82 | K | 431351129 | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění | m2 | 5.088 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1613846435
83 | K | 435123902 | Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 2 do 5 t | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.08271 | 0.16542 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1191571095
84 | M | 593721901 | rameno schodišťové R1 a R2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.163 | 2.326 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1214724763
85 | M | 593737801 | mezipodesta M1 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.162 | 0.162 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1447737369
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 520.2348 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
86 | K | 611181001 | Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 348.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00391 | 1.3622 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -756127605
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 251.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle kódů pvorchů STĚRKA 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 348,4 |  | 348.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 348.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 611341121 | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 998.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01103 | 11.0146 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2047169409
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 253.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle kódů pvorchů OMÍTKA 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 23,6 |  | 23.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 967,6 |  | 967.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 2,3 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 5,1 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 998.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 611341121R | Příplatek za ochranu rohů | m2 | 998.6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01103 | 11.0146 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 534746844
| P |  | Poznámka k položce: dle popisu v technické zprávě | [14 empty] | P | 2
89 | K | 612181001 | Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti | m2 | 141.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00391 | 0.55209 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2099486522
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 251.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle kódů pvorchů STĚRKA 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 141,2 |  | 141.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 141.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 750.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0154 | 11.5546 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1826268419
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 253.1005 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektornicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle kódů materiálů OMÍTKA 2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 738,8 |  | 738.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 11,5 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 750.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 612341121 | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 3713.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01103 | 40.9588 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 989530997
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 253.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle kódů pvorchů OMÍTKA 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 58,5 |  | 58.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 3570,9 |  | 3570.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 74,5 |  | 74.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 9,5 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3713.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 622131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 477.565 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00735 | 3.5101 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1901792652
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 253.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | F01 |  | 406.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 406.405 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby F11, F12 a F17" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SV" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*4,5 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*5,5 |  | 30.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,2 |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*6 |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JV2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*2 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 71.16 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 477.565 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 523.845 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00438 | 2.2944 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -985264872
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 252.1002 a AR255.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | F01 |  | 406.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "soklová část dle skladby F 02 - druhá vrstva, první vrstva je zahrnuta v položce montáž zateplení" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SV" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,9*0,6 |  | 35.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*0,6 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JV1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,9*0,5 |  | 15.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JV2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,8-6*2,4)*0,5 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SZ2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,8-6*2,4)*0,5 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,6-2,4)*0,5 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,9+2*1,2-2*2)*0,5 |  | 10.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,1+2*1,2-2)*0,5 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*0,5 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SZ 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,3-2,4)*0,5 |  | 3.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,8-6*2,4)*0,5 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 523.845 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 523.845 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm | m2 | 117.44 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00827 | 0.97123 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1486479494
| VV |  | "soklová část dle skladby F 02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SV" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,9*0,6 |  | 35.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*0,6 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JV1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,9*0,5 |  | 15.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JV2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,8-6*2,4)*0,5 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SZ2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,8-6*2,4)*0,5 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,6-2,4)*0,5 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,9+2*1,2-2*2)*0,5 |  | 10.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,1+2*1,2-2)*0,5 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*0,5 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SZ 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,3-2,4)*0,5 |  | 3.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,8-6*2,4)*0,5 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 414.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00852 | 3.529 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -820442778
| VV |  | "atiková část dle skladby F05" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SV" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*1,8 |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*1 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JV 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,9*1,8 |  | 55.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JV 2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,7*1,8 |  | 58.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1,8 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,6*1,8 |  | 8.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SZ 2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,7*1,8 |  | 58.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*1,8 |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,9+2*1,2)*1,8 |  | 45.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,1+2*1,2)*0,8 |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*1,8 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*1,8 |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,8 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SZ 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*1,8 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,8 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,5*1,8 |  | 78.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 414.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | M | 28375950 | deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm | m2 | 524.484 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0023 | 1.2063 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -88510236
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 213.3004 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 514,2*1,02 |  | 524.484 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 159.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0086 | 1.3696 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 263156986
| VV |  | "ŽB stěna SV - nadzemní část dle skladby F20" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (59,9+3,8)*2,5 |  | 159.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | 28376404 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033 | m3 | 25.137 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.032 | 0.80438 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 398799846
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 213.3002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle skladby F02" 117,44*0,02*1,02 |  | 2.396 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby F20" 159,25*0,14*1,02 |  | 22.741 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.137 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 622211041 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm | m2 | 71.16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00868 | 0.61767 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1468929277
| VV |  | "na ŽB stěně dle skladby F11 a F17" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SV" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*4,5 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*5,5 |  | 30.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,2 |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*6 |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JV2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*2 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 71.16 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | M | 283759871 | deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 190mm | m2 | 72.624 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0046 | 0.33407 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -461603495
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 213.3004 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 71,2*1,02 |  | 72.624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 622212051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm | m | 144.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00339 | 0.49019 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -234781084
| VV |  | "parapety dle detailu 03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*1+3*1+1+1,2 |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění a nadpraží dle detailu 04" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*(1+2*1,8) |  | 32.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(1+2*0,9) |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(2+2*2,4) |  | 20.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22*2,4+2*2,7 |  | 58.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+2*1,2 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2+2*2,1+1,2+2*1,2 |  | 9.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 132.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 144.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | M | 28375930 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm | m2 | 3.843 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00034 | 0.0013066 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 777273077
| VV |  | "parapety" 12,2*0,3*1,05 |  | 3.843 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 28375931 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm | m2 | 37.958 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00051 | 0.019359 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -188535905
| VV |  | "ostění a nadpraží" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 144,6*0,25*1,05 |  | 37.958 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 420 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1068814837
| VV |  | "atiková část" 300 |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rohové" 4*5 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní" 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 420 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | M | 63127466 | profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 441 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00011 | 0.04851 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1034385122
| VV |  | 420,000*1,05 |  | 441 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 622511111 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn | m2 | 276.69 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00628 | 1.7376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1447936557
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR253.1008 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "soklová část dle skladby F 02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SV" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 59,9*0,6 |  | 35.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*0,6 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JV1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,9*0,5 |  | 15.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JV2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,8-6*2,4)*0,5 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SZ2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,8-6*2,4)*0,5 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,6-2,4)*0,5 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,9+2*1,2-2*2)*0,5 |  | 10.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,1+2*1,2-2)*0,5 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*0,5 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SZ 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,3-2,4)*0,5 |  | 3.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,8-6*2,4)*0,5 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 117.44 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ŽB stěna SV - nadzemní část dle skladby F20" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (59,9+3,8)*2,5 |  | 159.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 159.25 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 276.69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 622531021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 891.765 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00348 | 3.1033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1677720464
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 253.1004 a AR 255.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "na zdivu dle skladby F01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SVů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*2,1 |  | 5.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JV 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,9*(4,5-0,5-1,8) |  | 67.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3*1*1,8+3*1*0,9) |  | -8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(1+2*1,8)*0,25 |  | 3.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(1+2*0,9)*0,25 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JV 2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,8*(4,5-0,5-1,8) |  | 72.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6*2,4*(2,7-0,5) |  | -31.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(2,4+2*2,2)*0,25 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SZ 2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,8*(4,5-0,5-1,8) |  | 72.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6*2,4*(2,7-0,5) |  | -31.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(2,4+2*2,2)*0,25 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*(4,5-0,5*1,8) |  | 20.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,4*2,2 |  | -5.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2*2,2)*0,25 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,9+2*1,2)*(4,5-0,5*1,8) |  | 91.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*2*2,2 |  | -8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2+2*1,9)*0,25 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,1+2*1,2)*(4,5-0,5-1,8) |  | 34.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*(2,4-0,5) |  | -3.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2+2*1,9)*0,25 |  | 1.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,5*(4,5-0,5-1,8) |  | 25.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2*1*1,8+2,5*1,8) |  | -8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1+2*1,8)*0,25 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+2*1,9)*0,25 |  | 1.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*3 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SZ1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,3*(4,5-0,5-1,8) |  | 22.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,4*2,2 |  | -5.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2*2,2)*0,25 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,8*(4,5-0,5-1,8) |  | 72.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -6*2,4*2,2 |  | -31.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(2,4+2*2,2)*0,25 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | F01 | Mezisoučet |  | 406.405 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atiková část dle skladby F05" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SV" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*1,8 |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*1 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JV 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,9*1,8 |  | 55.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JV 2ů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,7*1,8 |  | 58.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*1,8 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,6*1,8 |  | 8.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SZ 2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,7*1,8 |  | 58.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*1,8 |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,9+2*1,2)*1,8 |  | 45.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,1+2*1,2)*0,8 |  | 12.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*1,8 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*1,8 |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,8 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SZ 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*1,8 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,8 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,5*1,8 |  | 78.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 414.2 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na ŽB stěně dle skladby F11 a F17" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SV" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*4,5 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*5,5 |  | 30.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,2 |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*6 |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JV2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*2 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 71.16 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 891.765 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 622811002 | Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm | m2 | 477.565 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01875 | 8.9543 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -88244211
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 253.1003 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | F01 |  | 406.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 406.405 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby F11, F12 a F17" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SV" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*4,5 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*5,5 |  | 30.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,2*1,2 |  | -1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*6 |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JV2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*2 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 71.16 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 477.565 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 191.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1927639551
| VV |  | 2,5*2,4+2*2,5+3*0,5 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*1*1,8+3*1*0,9+3*2*2,4+22*2,4*2,7 |  | 172.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,2+2*2,1+1,2*1,2 |  | 6.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 191.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 631311115 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 | m3 | 35.979 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4533 | 88.2669 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1040352629
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P01*0,062 |  | 7.446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P02*0,063 |  | 28.533 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.979 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 631311125 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 | m3 | 121.264 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4533 | 297.4958 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1648022674
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P03*0,113 |  | 100.401 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P05*0,089 |  | 2.626 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P06*0,088 |  | 0.211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P07*0,117 |  | 2.024 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P08*0,112 |  | 15.579 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P10*0,083 |  | 0.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 121.264 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 631311135 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 | m3 | 2.149 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4533 | 5.2721 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2045300022
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P04*0,197 |  | 2.149 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 631319171 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm | m3 | 35.979 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 915219265
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P01*0,062 |  | 7.446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P02*0,063 |  | 28.533 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.979 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 631319173 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm | m3 | 121.264 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1779036395
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P03*0,113 |  | 100.401 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P05*0,089 |  | 2.626 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P06*0,088 |  | 0.211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P07*0,117 |  | 2.024 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P08*0,112 |  | 15.579 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P10*0,083 |  | 0.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 121.264 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 631319175 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm | m3 | 2.149 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -347953986
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P04*0,197 |  | 2.149 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 8.506 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0628 | 9.0399 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1456867775
| VV |  | "KARI síť 100x100x6" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (p01+P02+P03+P04+P05+P06+P07+P08+P10)*0,00444*1,15 |  | 8.506 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 632451022 | Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm | m2 | 6.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.07426 | 0.45299 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -292083654
| VV |  | "vnitřní a vnější parapety oken" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7*1+3*1+1+1,2)*(0,25+0,25) |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 632451022R | Kompl. dod. + mtž. tepelná izolace tl. 15 mm parapetů dle detailu 03 | m2 | 6.1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1210791387
| VV |  | "vnitřní a vnější parapety oken" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7*1+3*1+1+1,2)*(0,25+0,25) |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 632451022R1 | Kompl. dod. + mtž. tepelná izolace pod terasovými dveřmi z pěnového skla tl. 45 mm v 200 mm dle detailu 05 | m | 46.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 187067950
| VV |  | 3*2+12+2,4+10*2,4+2 |  | 46.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 632451024R | Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. 80 mm | m2 | 86.25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.1231 | 10.6174 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -618747067
| VV |  | "ukončení atiky dle detailu 01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 287,5*0,3 |  | 86.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 632481213 | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | m2 | 1092.81 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.14207 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1085825725
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P03+P04+P05+P06+P07+P08+P10 |  | 1092.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 636311112 | Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče přes 25 do 70 mm | m2 | 24.96 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0025 | 0.0624 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1217976205
| VV |  | "dle skladby S03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*5,2 |  | 24.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | M | 592453201 | dlažba plošná betonová 400x400x40mm | m2 | 25.459 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.135 | 3.437 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1986171802
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 262.1003 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 24,960*1,02 |  | 25.459 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 639001 | Dilatace podlahy | m | 3.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1283215691
| VV |  | "2. a 3.NP - styk objektů S01 a S02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,7 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7.0185 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
125 | K | 894215112R | Šachtice domovní kanalizační (revizní) se stěnami z betonu se základovou deskou (dnem) z betonu, s vyspravením s nerovností, obetonováním potrubí ve stěnách a nade dnem, s cementovým potěrem ve spádu k čisticí vložce, bez poklopu obestavěného prostoru přes 1,30 do 5 m3 - vstupní | m3 | 4.81 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.4591 | 7.0185 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2091142984
| VV |  | "dle výkresu základů AR.03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,3*1 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,3*1,4 |  | 1.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,3*1,3 |  | 1.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.65989 |  | 0.806 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
126 | K | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m2 | 1694.85 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1729606515
| VV |  | (7,6+1,5)*4,5 |  | 40.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+1,5)*4,5 |  | 17.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,5*4,5 |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (59,8+2*1,5)*4,5 |  | 282.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,2+2*1,5)*4,5 |  | 59.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,6+1,5)*4,5 |  | 31.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,5*4,5 |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(43,5+1,5)*4,5 |  | 607.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (22,8+2*1,5)*4,5 |  | 116.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,2+1,5)*4,5 |  | 24.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,1+2*1,5)*4,5 |  | 72.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,2+1,5)*4,5 |  | 24.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (30,9+1,5)*4,5 |  | 145.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,2+1,5)*4,5 |  | 61.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,5*4,5 |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,8+2*1,5)*4,5 |  | 57.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(5,6+1,5)*5,5 |  | 78.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,2+2*1,5)*5,5 |  | 34.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | lešení | Součet |  | 1694.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 941111231 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131 | m2 | 169485 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 335274269
| VV |  | lešení*100 |  | 169485 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m2 | 1694.85 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 895891698
| VV |  | lešení |  | 1694.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 1700 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.221 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2036422389
130 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 1673.01 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.06692 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -290304458
| VV |  | P01+P02+P03+P04+P05+P06+P07+P08+P09+P10 |  | 1673.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 953241212 | Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo plastu, průměr 22 mm | kus | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1496177193
| VV |  | "dle výpisu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | M | 548792731 | smykový trn SLD 50 | kus | 31 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00022 | 0.00682 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2145987117
133 | K | 953943211 | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00018 | 0.00288 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1343646087
| P |  | Poznámka k položce: rozmístění a druh dle PBŘ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 14+1+1 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | M | 445001 | přenosný hasící přístroj s hasící schopností 113B |  | 14 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1958010016
135 | M | 445002 | přenosný hasící přístroj s hasící schopností 21A/113B |  | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1557987970
136 | M | 445003 | přenosný hasící přístroj s hasící schopností 70B |  | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 538303707
137 | K | 953966121 | Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí hmoždinek madlo a svodidlo | m | 231.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -924086667
| VV |  | "ZX15" 231,7 |  | 231.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | M | 553430501 | nárazové svodidlo dle knihy specifikací AR225.1014 | m | 254.87 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00135 | 0.34407 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 321895651
| VV |  | 231,700*1,1 |  | 254.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 953966122 | Montáž ochranných prvků stěn antibakteriálních (do zdravotnických zařízení) pomocí hmoždinek rohový profil | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1461272977
| VV |  | "ZX 16" 26 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | M | 553430531 | profil ochranný rohový dle knihy specifikací AR 225.1015 | ks | 26 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0007 | 0.0182 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -478427585
141 | K | 973031335 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 300 mm | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.806 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 360808612
| VV |  | "pro strop nad 2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro strop nad 3.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 99001 | Kompl. dod. + mtž. poklop pro revizní šachtu vel. 600 x 900 ozn. Z01 | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -499278307
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR227.1001 | [14 empty] | P | 2
143 | K | 99002 | Kompl. dod. + mtž. fotoluminiscenční tabulky (označení hlavních uzávěrů, únikových východů apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1456785953
| P |  | Poznámka k položce: dle PBŘ | [14 empty] | P | 2
144 | K | 99003 | Kompl. dod. + mtž. podomítková sříň ZX 13 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 356594809
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle knihy specifikací AR225.1012 | [14 empty] | P | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
145 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 4879.679 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10545032
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 365.2704 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 40.4262 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
146 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 2027.22 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 586036582
| VV |  | "dle skladby H04 - výtahová šachta" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*2,9 |  | 10.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby H01 a H06 - hlavní základová deska" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,6*8-3,02*2,37 |  | 69.643 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,6*1,82 |  | 17.472 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*4,5 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,5*10,2 |  | 566.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přídavek na šikmo část" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5*0,7 |  | 6.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*0,7 |  | 1.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 58,8*0,7 |  | 41.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,9*32,8-2,2*1,2-6,5*4,53 |  | 391.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,7*32,8-8,7*1,2 |  | 734.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby H02 - pod technickou místností 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*5 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | izolacev | Součet |  | 2027.22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 555.902 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1404645745
| VV |  | "dle skladby F04" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,33+7,2)*2*3,2 |  | 80.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*3,1 |  | 8.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*3,5+2,9)*1 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby F03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,2+7,6+2,5+59,9+0,4)*4,2 |  | 334.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "soklová část dle skladby F02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,1+30,3+3,9+2*0,8+3-2+7,1)*0,5 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,4-2,4*6)*0,5 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,7-2,4*2)*0,5 |  | 4.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(32,4-2,4*6)*0,5 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*7,1+2*0,8+9,5-2*2,4)*0,5 |  | 10.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6+9,4-2,4*2)*0,5 |  | 5.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | izolaces | Součet |  | 555.902 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 6.277 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1 | 6.277 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1840516618
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 211.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | izolacev*0,003 |  | 6.082 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | izolaces*0,00035 |  | 0.195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.277 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 4054.44 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 1.6218 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1034019955
| VV |  | 2*izolacev |  | 4054.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 1111.804 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.44472 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -47752398
| VV |  | 2*izolaces |  | 1111.804 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
151 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2998.385 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0054 | 16.1913 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 9046923
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 211.1003 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | izolacev*1,15 |  | 2331.303 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | izolaces*1,2 |  | 667.082 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2998.385 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2998.385 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0053 | 15.8914 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1708796311
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 211.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | izolacev*1,15 |  | 2331.303 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | izolaces*1,2 |  | 667.082 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2998.385 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 998711201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1493515679
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 253.8096 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
154 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 2381.555 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -530827131
| VV |  | "dle skladby S01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,2*25,7-4,3*2,4 |  | 277.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*30,8 |  | 369.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5*1,2*1,2 |  | -7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení kolem světlíků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*(1,2+1,2)*2*0,5 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení po obvodu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12+2*30,8+8,8+8,7+4,3+2,4+16,6+1,9)*1,2 |  | 139.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42*9,2 |  | 386.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3*1,2*1,2 |  | -4.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení kolem světlíků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(1,2+1,2)*2*0,5 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení po obvodu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (42+9,2+5,6+14,8)*1,2 |  | 85.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,6*21,8 |  | 710.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -9*1,2*1,2 |  | -12.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení kolem světlíků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*(1,2+1,2)*2*0,5 |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení poobvodu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,8+2*32,6)*1,2 |  | 104.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | S01 | Mezisoučet |  | 2290.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby S02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*5,7 |  | 7.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*1,8 |  | 5.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*3 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení po obvodu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*1,35+5,7)*0,8 |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+1,8)*2*0,8 |  | 8.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3)*2*0,6 |  | 6.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | S02 | Mezisoučet |  | 42.195 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby S03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*5,2 |  | 24.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení po obvodu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,8+5,2)*2*1,2 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | S03 | Mezisoučet |  | 48.96 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2381.555 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.714 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.714 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1825287960
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 211.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (S01+S02+S03)*0,0003 |  | 0.714 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 2381.555 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00088 | 2.0958 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1849136686
| VV |  | S01+S02+S03 |  | 2381.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
157 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2738.788 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0054 | 14.7895 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -377615213
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 211.1004 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (S01+S02+S03)*1,15 |  | 2738.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 712363357R | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 300 mm | m | 8.9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0015 | 0.01335 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -390135657
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 224.1003 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle tabulky klempířských výrobků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K03" 8,9 |  | 8.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | m2 | 2381.555 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1833866976
| VV |  | S01+S02+S03 |  | 2381.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné | m2 | 42.195 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2002735722
| VV |  | S02 |  | 42.195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
161 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 2787.312 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.83619 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1108456866
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 212.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "podkladní" (S01+S02+S03)*1,15 |  | 2738.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ochranná" S02*1,15 |  | 48.524 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2787.312 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 712001 | Kompl. dod. + mtž. hydroizolační folie tl. 1,8 mm | m2 | 2381.555 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1983746406
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR 211.1005 a vč. řešení všech detailů (ukončení, napojení, opracování prostupů apod.) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | S01+S02+S03 |  | 2381.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 712391382 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm | m2 | 20.835 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -738383948
| VV |  | S02vodorovně |  | 20.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
164 | M | 58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | t | 3.798 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1 | 3.798 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1490662062
| VV |  | S02*0,05*1,8 |  | 3.798 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 712771101 | Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5° | m2 | 2290.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -769788541
| VV |  | S01 |  | 2290.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
166 | M | 69334301 | textilie ochranná vegetačních střech 500g/m2 | m2 | 2633.96 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0005 | 1.317 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1832296667
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 212.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | S01*1,15 |  | 2633.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 712771223 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů přes 25 mm, sklon střechy do 5° | m2 | 1891.72 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 757141218
| VV |  | S01vodorovně |  | 1891.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
168 | M | 69334004 | fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 40mm | m2 | 2080.892 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0023 | 4.7861 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1025682395
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací Ar 212.1003 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | S01vodorovně*1,1 |  | 2080.892 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 712771271 | Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° | m2 | 1891.72 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1856192855
| VV |  | S01vodorovně |  | 1891.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
170 | M | 693111681 | geotextilie PP filtrační | m2 | 2080.892 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00015 | 0.31213 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 989166596
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR212.1004 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | S01vodorovně*1,1 |  | 2080.892 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 712771411 | Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy do 5° | m2 | 1571.719 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 724437112
| VV |  | S01vodorovně |  | 1891.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet kačírek" -320,001 |  | -320.001 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1571.719 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | M | 10321230 | substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky | m3 | 231.043 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.6 | 138.6258 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 604125924
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifkikací AR 853.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1571,719*0,14*1,05 |  | 231.043 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 712771511 | Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem řízků, sklon střechy do 5° | m2 | 1571.719 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 361918782
| VV |  | S01vodorovně |  | 1891.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet kačírek" -320,001 |  | -320.001 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1571.719 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | M | 00572621 | řízky rozchodníků pro vegetační střechy směs druhů | kg | 78.586 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.078586 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 628796359
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 853.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1571,719*0,05 |  | 78.586 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 712771601 | Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm | m3 | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -13337804
| VV |  | (12+2*30,8+8,8+8,7+4,3+2,4+16,6+1,6)*0,5+0,5*0,5*3 |  | 58.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4*2,4-1,2*1,2)*5 |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*1*1 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,15*1,5 |  | 5.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*1,3 |  | 1.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*1,8+4,4*0,9+0,45*1,8 |  | 7.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,63+1,74*1,4+1,4*0,27+3,9*0,9+2,4*0,9 |  | 9.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1+1,6*1,015 |  | 2.724 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*1,35 |  | 2.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (42+10,2+5,5+15,3)*0,5 |  | 36.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1*1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,3*1,3 |  | 6.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1,1 |  | 1.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2,1-1,2*1,2 |  | 6.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*2,4-1,2*1,2 |  | 4.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*2,2-1,2*1,2 |  | 6.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*32,6+21,8)*0,5 |  | 43.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4*2,4-1,2*1,2)*9 |  | 38.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*1*1 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,5 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3*1,8+4,4*0,9+0,45*1,8)*2 |  | 14.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1*0,63+1,74*1,4+1,4*0,27+3,9*0,9+2,4*0,9)*2 |  | 18.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 320.001 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 320,001*0,15 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
176 | M | 58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | t | 86.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1 | 86.4 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -917906316
| VV |  | 48,000*1,8 |  | 86.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 712771611 | Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí | m | 1376.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 715177955
| VV |  | 12+2*30,8+8,8+8,7+4,3+2,4+16,6+1,9+3*0,5 |  | 117.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*(2,4+2,4)*2 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*(1+1)*2 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(1,15+1,15)*2 |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,3+1,3)*2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(6,5+7)*2+2*0,3 |  | 81.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,05+1,5)*2 |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,2+1,4)*2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42+10,2+5,5+15,3 |  | 73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(1+1)*2 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(1,3+1,3)*2 |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+1,1)*2 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+2*2,1 |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2,4)*2 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4+2*2,2 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*32,6+21,8 |  | 87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*(2,4+2,4)*2 |  | 86.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*(1+1)*2*10 |  | 600 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,5)*2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 125 |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1376.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | M | 69334040 | lišta kačírková výška 130mm Al | m | 1404.438 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 0.028089 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -490227532
| VV |  | 1376,900*1,02 |  | 1404.438 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 7129001 | Kompl. dod. + mtž. odvětrávací komínek ozn. ZX 06 | ks | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -698764330
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR 2225.1006 | [14 empty] | P | 2
180 | K | 7129002 | Kompl. dod. + mtž. střešní vpusť s nástavcem a šachtou ozn. ZX 08 | ks | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1867286205
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR 2225.1001, 1002 a 10003 | [14 empty] | P | 2
181 | K | 7129003 | Kompl. dod. + mtž. střešní vpusť s nástavcem ozn. ZX 09 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -3534567
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR 2225.1001 a 1002 | [14 empty] | P | 2
182 | K | 712998004 | Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu DN 110 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -997440148
| VV |  | "ZX 07" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
183 | M | 28342470 | chrlič atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0009 | 0.0009 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 298556766
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 225.1007 | [14 empty] | P | 2
184 | K | 712998201 | Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu do DN 70 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -617979180
| VV |  | "ZX02" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
185 | M | 28342475 | přepad bezpečnostní atikový DN 75 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1791414259
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 225.1004 | [14 empty] | P | 2
186 | K | 712998202R | Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu | kus | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1931466070
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 225.1013 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "ZX03" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
187 | M | 283427731 | přepad bezpečnostní ozn. ZX03 | kus | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1131503537
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 225.1013 | [14 empty] | P | 2
188 | K | 712999002R | Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž tvarovky pro utěsnění prostupu | kus | 44 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -426521835
| VV |  | "ZX12" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZX 14" 7*2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | M | 283420101 | Hydroizolační tvarovka dle knihy specifikací AR225.1009 | kus | 30 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1398640691
190 | M | 283420102 | Prostup parozábranou dle knihy specifikací AR225.1010 | kus | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1717854732
191 | M | 283420103 | Prostup hydrpoizolací dle knihy specifikací AR225.1011 | kus | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -863658858
192 | K | 998712201 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1785030526
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 25.0188 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
193 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 1649.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2073245443
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P01+P02+P03+P06+P07+P08 |  | 1620.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P05 |  | 29.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1649.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 713121121 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá | m2 | 5.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1181501114
| VV |  | P10 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
195 | M | 28372308 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 80mm | m2 | 1652.706 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.002 | 3.3054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 934425895
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 213.3001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (P01+P02+P03+P06+P07+P08)*1,02 |  | 1652.706 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
196 | M | 28372309 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm | m2 | 35.292 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0025 | 0.08823 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1411113188
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 213.3001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (P05+P10)*1,02 |  | 35.292 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.292 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | M | 28372319 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 160mm | m2 | 5.202 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.004 | 0.020808 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1473565645
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 213.3001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle skladby podlahovýh konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P10*1,02 |  | 5.202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 713121211 | Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně | m | 1708.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 255860927
| VV |  | "dle knihy místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,1+120+10,8+15,8+9,2+17,8+23,6 |  | 219.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,8+5,4+11,2+13,5+10,8+10,8+16+7,7 |  | 81.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,4+5,7+5,3+14+11,1+17,9+68,6 |  | 139 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,8+10,4+23,8+10,4+23,8+10,4+23,8+10,4 |  | 136.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,8+10,4+23,8+10,4+46 |  | 114.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14+9,8+14,1+46+9,8+14+23,8+10,4+23,8+10,4+23,8+10,4 |  | 210.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,8+10,4+23,8+10,4+23,8+10,4+69,1+17,9 |  | 189.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7+10,1+6,8+17,9+6,9+9,4+9,4+6,9+5,4+5,4+5,3 |  | 90.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,3+10,1+13,2+13,2+6,9+7,7+11,3+16,2+48+13,8+8,8+13 |  | 167.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,8+10,4+23,8+10,4+23,8+10,4+23,8+10,4 |  | 136.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,8+10,4+23,8+10,4+69,1+8,3+10,1+5,6+3,9 |  | 165.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,2+13+6,4+9,3 |  | 57.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1708.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | M | 63140274 | pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm | m | 1879.57 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 0.093979 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 597375053
| VV |  | 1708,700*1,1 |  | 1879.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 713131141 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně | m2 | 889.442 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.006 | 5.3367 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1255803284
| VV |  | "vnitřní strana aitky - dle skladby svislých konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení kolem světlíků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*(1,2+1,2)*2*0,5 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení po obvodu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12+2*30,8+8,8+8,7+4,3+2,4+16,6+1,9)*1,2 |  | 139.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení kolem světlíků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(1,2+1,2)*2*0,5 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení po obvodu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (42+9,2+5,6+14,8)*1,2 |  | 85.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení kolem světlíků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*(1,2+1,2)*2*0,5 |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení poobvodu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,8+2*32,6)*1,2 |  | 104.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení po obvodu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*1,35+5,7)*0,8 |  | 6.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,3+1,8)*2*0,8 |  | 8.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+3)*2*0,6 |  | 6.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení po obvodu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,8+5,2)*2*1,2 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 456.04 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny pod terénem" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby F04" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,33+7,2)*2*3,2 |  | 80.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*3,1 |  | 8.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*3,5+2,9)*1 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 99.082 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby F03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,2+7,6+2,5+59,9+0,4)*4,2 |  | 334.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 334.32 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 889.442 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | M | 28376404 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033 | m3 | 57.848 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.032 | 1.8511 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1413981721
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 213.3002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "stěny pod terénem" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby F04" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,33+7,2)*2*3,2*0,1*1,02 |  | 8.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*3,1*0,1*1,02 |  | 0.917 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*3,5+2,9)*1*0,1*1,02 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.107 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby F03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,2+7,6+2,5+59,9+0,4)*4,2*0,14*1,02 |  | 47.741 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 47.741 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.848 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | M | 28372309 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm | m2 | 478.842 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0025 | 1.1971 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1915936592
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 213.3001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 456,040*1,05 |  | 478.842 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 713141151 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 3875.03 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1892603868
| VV |  | "dle skladby S01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,2*25,7-4,3*2,4 |  | 277.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*30,8 |  | 369.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -5*1,2*1,2 |  | -7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42*9,2 |  | 386.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3*1,2*1,2 |  | -4.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,6*21,8 |  | 710.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -9*1,2*1,2 |  | -12.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 172 |  | 172 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | S01vodorovně | Mezisoučet |  | 1891.72 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby S02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,35*5,7 |  | 7.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*1,8 |  | 5.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*3 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | S02vodorovně | Mezisoučet |  | 20.835 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby S03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*5,2 |  | 24.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | S03vodorovně | Mezisoučet |  | 24.96 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "druhá vrstva" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S01vodorovně+S02vodorovně+S03vodorovně |  | 1937.515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3875.03 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
204 | M | 28372309 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm | m2 | 4068.782 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0025 | 10.172 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1706081170
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 213.3001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (S01vodorovně+S02vodorovně+S03vodorovně)*2*1,05 |  | 4068.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 713141311 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně | m2 | 1937.515 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1670372119
| VV |  | S01vodorovně+S02vodorovně+S03vodorovně |  | 1937.515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
206 | M | 28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový | m3 | 147.677 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.02 | 2.9535 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 89212115
| VV |  | S01vodorovně*(0,02+0,12)*0,5*1,1 |  | 145.662 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S02vodorovně*(0,02+0,06)*0,5*1,1 |  | 0.917 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S03vodorovně*(0,02+0,06)*0,5*1,1 |  | 1.098 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147.677 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 998713201 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1621380474
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0924 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
208 | K | 721173317R | Potrubí z trub PVC SN4 DN 160 - odvětrání radonu | m | 30 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00308 | 0.0924 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 557233997
| VV |  | 6*5 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 686207969
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.99702 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
210 | K | 735511008 | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, celkové výšky 50 až 53 mm | m2 | 573 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00174 | 0.99702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1678663186
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 213.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P01+P02 |  | 573 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 998735201 | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1722713076
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.93 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
212 | K | 763131442R | Podhled SDK P2 | m2 | 194.92 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.026549 | 5.175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1473785039
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní porvedení dle legendy SDK konstrukcí AR.23 a dle knihy specifikací AR 223.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle legendy SDK konstrukcí SDK P2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.25, 1.27, 1.29, 1.31, 1.33, 1.35" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*5,2*0,5 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2,5*0,5 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.37" 14,8*1,9+5,4*0,6 |  | 31.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.41" 14,8*1,9+5,4*0,6 |  | 31.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.44, 1.46, 1.48, 1.50, 1.52, 1.54" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*5,2*0,5 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2,5*0,5 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.83, 1.85, 1.87, 1.89, 1.94, 1.93" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*5,2*0,5 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2,5*0,5 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.38" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.39" 6,1 |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.40" 11,7 |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.42" 6,1 |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.76" 7,5 |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.78" 7,7 |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.80" 11,8 |  | 11.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SDKP2 | Součet |  | 194.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | 763131482R | Podhled SDK P1 | m2 | 169.95 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.026549 | 4.5121 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -299236287
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní porvedení dle legendy SDK konstrukcí AR.23 a dle knihy specifikací AR 223.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle legendy SDK konstrukcí SDK P1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle knihy mísntostí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05" 4,9 |  | 4.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.08" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.09" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.12" 6,5 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.13" 6,6 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.15" 3,8 |  | 3.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.17" 2,1 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.18" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.26" 6,6 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.28" 6,8 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.30" 6,6 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.32" 6,8 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.34" 6,6 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.36" 6,8 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.45" 6,8 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.47" 6,6 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.49" 6,8 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.51" 6,6 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.53" 6,8 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.55" 6,6 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.62" 5,3*0,5 |  | 2.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.64" 5,2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.65" 5,2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.67" 1,9 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.68" 1,9 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.69" 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.70" 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.84" 6,8 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.86" 6,6 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.88" 6,8 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.9" 6,6 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.92" 6,8 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.94" 6,6 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SDKP1 | Součet |  | 169.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | 763131714 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 412.51 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.041251 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1136546398
| VV |  | SDKP1+SDKP2 |  | 364.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čelo" 158,8*0,3 |  | 47.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 412.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | 763131721 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m | m | 164.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00438 | 0.71876 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -332876129
| VV |  | "dle legendy SDK konstrukcí SDK P2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.25, 1.27, 1.29, 1.31, 1.33, 1.35" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*5,2 |  | 31.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2,5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.37" 9,5+0,6 |  | 10.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.41" 9,5+0,6 |  | 10.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.44, 1.46, 1.48, 1.50, 1.52, 1.54" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*5,2 |  | 31.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2,5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.83, 1.85, 1.87, 1.89, 1.94, 1.93" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*5,2 |  | 31.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2,5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.62" 5,3 |  | 5.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 164.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | 763135101 | Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné | m2 | 382.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00125 | 0.47863 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 836064585
| VV |  | "MK P1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01" 147,4 |  | 147.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.24" 79,5 |  | 79.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.56" 78 |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.95" 78 |  | 78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 382.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
217 | M | 7639001 | Minerální podhled dle knihy specifikací AR 275.1001 | m2 | 402.045 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1476060198
| VV |  | 382,900*1,05 |  | 402.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 763172315 | Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1641978902
219 | M | 59030714 | dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0042 | 0.0042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -516431857
220 | K | 998763401 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1396486855
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.5533 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
221 | K | 764001 | Kompl. dod. + mtž. úprava horní hrany atiky OSB deska + tepelná izolace | m2 | 158.125 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -359504484
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle detailu 01 vč. dodávky potřebného materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle detailu 01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 287,5*0,55 |  | 158.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | 764214408R | Kompl. dod. + mtž. vyztužovací pás rš 740 | m | 287.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0042 | 1.2071 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1376789042
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 224.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle tabulky klempířských výrobků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K01" 287,4 |  | 287.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
223 | K | 764244411 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm | m2 | 238.542 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00537 | 1.281 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2094023788
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle tabulky klepnířských výrobků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K01" 287,4*0,83 |  | 238.542 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
224 | K | 764246404R | Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 295 mm | m | 11.75 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00197 | 0.023148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1620919773
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle tabulky klmepířských výrobků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K02" 10*1,05 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K04" 1*1,25 |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
225 | K | 764541403 | Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm | m | 8.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00213 | 0.018957 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1146071420
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle tabulky klempířskcýh výrobků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K05" 8,9 |  | 8.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | 764541446R | Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00048 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1245753489
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 224.1001 | [14 empty] | P | 2
227 | K | 764548423 | Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm | m | 9.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00236 | 0.022184 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2092219312
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle tabulky klempířských výrobků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K06" 9,4 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
228 | K | 998764201 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 950335142
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
229 | K | 766001 | Kompl. dod. + mtž. prapetní deska ozn. D01 | ks | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1372439828
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle knihy specifikací AR 226.1001 | [14 empty] | P | 2
230 | K | 766002 | Kompl. dod. + mtž. prapetní deska ozn. D02 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -894701684
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle knihy specifikací AR 226.1001 | [14 empty] | P | 2
231 | K | 766003 | Kompl. dod. + mtž. prapetní deska ozn. D03 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1597398703
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle knihy specifikací AR 226.1001 | [14 empty] | P | 2
232 | K | 766004 | Kompl. dod. + mtž. prapetní deska ozn. D04 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1556738531
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle knihy specifikací AR 226.1001 | [14 empty] | P | 2
233 | K | 998766201 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1450886111
| D | 766a | Plastová okna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
234 | K | 766a001 | Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel 1 000 x 1 800 ozn. O1 | ks | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -53923481
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken a dle knihy specifikací AR 291.1002 vč. kování, povrchové úpravy a provedení připojovací spáry | [14 empty] | P | 2
235 | K | 766a002 | Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel 1 000 x 900 ozn. O2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -896750162
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken a dle knihy specifikací AR 291.1002 vč. kování, povrchové úpravy a provedení připojovací spáry | [14 empty] | P | 2
236 | K | 766a003 | Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel 2 000 x 2 400 ozn. O3 | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2060435451
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken a dle knihy specifikací AR 291.1002 vč. kování, povrchové úpravy a provedení připojovací spáry | [14 empty] | P | 2
237 | K | 766a004 | Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel 2 400 x 2 700 ozn. O4 | ks | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1461457996
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken a dle knihy specifikací AR 291.1002 vč. kování, povrchové úpravy a provedení připojovací spáry | [14 empty] | P | 2
238 | K | 766a005 | Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel 2 400 x 2 700 ozn. O5 | ks | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 871134399
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken a dle knihy specifikací AR 291.1002 vč. kování, povrchové úpravy a provedení připojovací spáry | [14 empty] | P | 2
239 | K | 766a006 | Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel 1 000 x 1 200 ozn. O6 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1440775876
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken a dle knihy specifikací AR 291.1002 vč. kování, povrchové úpravy a provedení připojovací spáry | [14 empty] | P | 2
240 | K | 766a007 | Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel 2 000 x 2 100 ozn. O7 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1648402933
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken a dle knihy specifikací AR 291.1002 vč. kování, povrchové úpravy a provedení připojovací spáry | [14 empty] | P | 2
241 | K | 766a008 | Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel 1 200 x 1 200 ozn. O8 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 400029631
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken a dle knihy specifikací AR 291.1002 vč. kování, povrchové úpravy a provedení připojovací spáry | [14 empty] | P | 2
242 | K | 998766201R | Přesun hmot pro plastová okna stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -571701575
| D | 766b | Vnitřní dveře |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
243 | K | 766b1001 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1251842516
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
244 | K | 766b1002 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1002 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1923084154
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
245 | K | 766b1003 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1003 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1932112112
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
246 | K | 766b1004 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1004 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1903396180
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
247 | K | 766b1005 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1005 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 915755140
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
248 | K | 766b1006 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1006 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1121598820
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
249 | K | 766b1007 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1007 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1410235321
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
250 | K | 766b1008 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1008 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 576545220
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
251 | K | 766b1009 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1009 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1847728233
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
252 | K | 766b1010 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1802808801
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
253 | K | 766b1011 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1011 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1583301811
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
254 | K | 766b1012 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1012 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -47602239
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
255 | K | 766b1013 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1013 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 444511690
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
256 | K | 766b1014 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1014 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1639204007
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
257 | K | 766b1015 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1015 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 674109205
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
258 | K | 766b1016 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 923849935
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
259 | K | 766b1017 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1017 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -873618152
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
260 | K | 766b1018 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1018 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 58962226
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
261 | K | 766b1019 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1019 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1152692134
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
262 | K | 766b1020 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1020 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2004403565
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
263 | K | 766b1021 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1021 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1511888656
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
264 | K | 766b1022 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1022 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 708030275
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
265 | K | 766b1023 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1023 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -92579777
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
266 | K | 766b1024 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1024 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1969206331
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
267 | K | 766b1025 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1025 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1478827032
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
268 | K | 766b1026 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1026 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1593204152
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
269 | K | 766b1027 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1027 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -657465990
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
270 | K | 766b1028 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1028 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1541438857
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
271 | K | 766b1029 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1029 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1623650041
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
272 | K | 766b1030 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1030 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 957295658
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
273 | K | 766b1031 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1031 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1391804693
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
274 | K | 766b1032 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1032 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 381205167
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
275 | K | 766b1033 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1033 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -428723866
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
276 | K | 766b1034 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1034 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1762733952
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
277 | K | 766b1035 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1035 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1269901845
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
278 | K | 766b1036 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1036 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 702794640
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
279 | K | 766b1037 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1037 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 194123910
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
280 | K | 766b1038 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1038 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2104162258
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
281 | K | 766b1039 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1039 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1332229895
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
282 | K | 766b1040 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1040 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -57609156
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
283 | K | 766b1041 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1041 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -43781550
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
284 | K | 766b1042 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1042 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1622032645
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
285 | K | 766b1043 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1043 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 479784108
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
286 | K | 766b1044 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1044 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -300417955
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
287 | K | 766b1045 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1045 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1707314679
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
288 | K | 766b1046 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1046 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1988244890
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
289 | K | 766b1047 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1047 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 56997331
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
290 | K | 766b1048 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1048 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -442341462
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
291 | K | 766b1049 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1049 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -695796277
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
292 | K | 766b1050 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1050 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1011135916
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
293 | K | 766b1051 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1051 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 92538029
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
294 | K | 766b1052 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1052 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1779314896
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
295 | K | 766b1053 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1053 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1653737832
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
296 | K | 766b1054 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1054 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1628425966
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
297 | K | 766b1055 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1055 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1631645341
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
298 | K | 766b1056 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1056 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1945305286
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
299 | K | 766b1057 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1057 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -897591732
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
300 | K | 766b1058 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1058 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1797567091
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
301 | K | 766b1059 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1059 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1048718146
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
302 | K | 766b1060 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1060 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 49589419
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
303 | K | 766b1061 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1061 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1634450629
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
304 | K | 766b1062 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1062 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1530049762
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
305 | K | 766b1063 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1063 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 782731876
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
306 | K | 766b1064 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1064 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -7596739
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
307 | K | 766b1065 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1065 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -731353015
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
308 | K | 766b1066 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1066 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2076528374
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
309 | K | 766b1067 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1067 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 47488248
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
310 | K | 766b1068 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1068 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1898663315
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
311 | K | 766b1069 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1069 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1943131178
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
312 | K | 766b1070 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1070 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -436337445
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
313 | K | 766b1071 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1071 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1917036037
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
314 | K | 766b1072 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1072 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 310182655
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
315 | K | 766b1073 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1073 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -873375455
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
316 | K | 766b1074 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1074 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1452432407
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
317 | K | 766b1075 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1075 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -225853205
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
318 | K | 766b1076 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1076 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1990439393
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
319 | K | 766b1077 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1077 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -954828734
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
320 | K | 766b1078 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1078 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 790259757
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
321 | K | 766b1079 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1079 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1385970646
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
322 | K | 766b1080 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1080 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -499239091
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
323 | K | 766b1081 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1081 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -100817709
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
324 | K | 766b1082 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1082 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 115814477
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
325 | K | 766b1083 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1083 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 251891557
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
326 | K | 766b1084 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1084 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1740063521
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
327 | K | 766b1085 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1085 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1123595895
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
328 | K | 766b1086 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1086 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 107359842
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
329 | K | 766b1087 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1087 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1354198759
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
330 | K | 766b1088 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1088 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1914921662
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
331 | K | 766b1089 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1089 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -342680484
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
332 | K | 766b1090 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1090 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 956827023
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
333 | K | 766b1091 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1091 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -287782676
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
334 | K | 766b1092 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1092 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -180119318
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
335 | K | 766b1093 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1093 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2013162403
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
336 | K | 766b1094 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1094 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2047065057
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
337 | K | 766b1095 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1095 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1149798519
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
338 | K | 766b1096 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1096 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1193574693
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
339 | K | 766b1097 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1097 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1460436008
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
340 | K | 766b1098 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1098 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1650205347
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
341 | K | 766b1099 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1099 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -303993819
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
342 | K | 766b1100 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1732037911
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
343 | K | 766b1101 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1101 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1675601271
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
344 | K | 766b1102 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1102 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 801183265
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
345 | K | 766b1103 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1103 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1382406553
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
346 | K | 766b1104 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1104 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1084119454
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
347 | K | 766b2001 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1787017174
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
348 | K | 998766201R1 | Přesun hmot pro vnitřní dveře stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1935476540
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1529 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
349 | K | 767001 | Kompl. dod. + mtž. ocelové schodiště s ocelovýcm zábradlím ozn. Z02 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -817651475
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle výkresu AR.18 vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení a povrchové úpravy | [14 empty] | P | 2
350 | K | 767002 | Kompl. dod. + mtž. ocelová výlevka ozn. Z04a | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 195807219
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle výkresu AR.18 vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení a povrchové úpravy | [14 empty] | P | 2
351 | K | 767003 | Kompl. dod. + mtž. ocelová výlevka ozn. Z04b | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1274788238
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle výkresu AR.18 vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení a povrchové úpravy | [14 empty] | P | 2
352 | K | 7670031 | Kompl. dod. + mtž. ocelové zábradlí ozn. Z05 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1575680090
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle výkresu AR.18 vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení a povrchové úpravy | [14 empty] | P | 2
353 | K | 7670032 | Kompl. dod. + mtž. zábradlí na schodišti | m | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -446565749
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle výkresu AR.19 vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení a povrchové úpravy | [14 empty] | P | 2
354 | K | 7670033 | Kompl. dod. + mtž. dřevěné madlo na stěně - schodiště | m | 5.2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1085063461
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle výkresu AR.19 vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení a povrchové úpravy | [14 empty] | P | 2
355 | K | 767004 | Kompl. dod. + mtž. střešní světlík vel. 120 x 120 cm ozn. ZX 01 | ks | 17 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -32918429
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR 291.1001 | [14 empty] | P | 2
356 | K | 767005 | Kompl. dod. + mtž. prosklená stěna vel. 2 500 x 2 400 s automatickými dveřmi ozn. PS01 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 503668548
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle výkresu AR.27 a dle knihy specifikací AR 291.1004 vč. dodávky potřebného materiálu, kotven, kování, všech doplňků a povrchové úpravy | [14 empty] | P | 2
357 | K | 767006 | Kompl. dod. + mtž. prosklená stěna vel. 1 980 x 2 500 s automatickými dveřmi ozn. PS02 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2083309676
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle výkresu AR.27 a dle knihy specifikací AR 291.1004 vč. dodávky potřebného materiálu, kotven, kování, všech doplňků a povrchové úpravy | [14 empty] | P | 2
358 | K | 767007 | Kompl. dod. + mtž. prosklená stěna vel. 3 000 x 2 500 s automatickými dveřmi ozn. PS03 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 885401039
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle výkresu AR.27 a dle knihy specifikací AR 291.1004 vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení, kování, všech doplňků a povrchové úpravy | [14 empty] | P | 2
359 | K | 767008 | Kompl. dod. + mtž. anténní stožár | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1140231730
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. kotvení a povrchové úpravy - trubka průměr 63 mm, dl. 2,8 m | [14 empty] | P | 2
360 | K | 767009 | Kompl. dod. + mtž. pergola ozn. 5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -498915835
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení, všech doplňků a povrchové úpravy dle popisu v PD a výkresu AR.10 | [14 empty] | P | 2
361 | K | 767010 | Kompl. dod. + mtž. pergola ozn. 1- 4 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1028431268
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení, všech doplňků a povrchové úpravy dle popisu v PD a výkresu AR.10 | [14 empty] | P | 2
362 | K | 767011 | Kompl. dod. + mtž. ocelové nosníky a výměny | kg | 6893 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2052879401
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve stavebně konstrukční části PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "strop nad 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle výpisu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6893 |  | 6893 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
363 | K | 767881115 | Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 684354415
| VV |  | "ZX04" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
364 | M | 70921336 | kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 600mm | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0041 | 0.1025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2030275995
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 225.1005 | [14 empty] | P | 2
365 | K | 767881161 | Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům | kus | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1858227813
| VV |  | "ZX05" 200 |  | 200 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
366 | M | 31452201 | nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm | m | 210 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00024 | 0.0504 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1198926565
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 225.1005 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 200,000*1,05 |  | 210 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
367 | K | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 571365775
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.53473 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
368 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 259.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0015 | 0.3888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1455634901
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 211.1006 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P01+P08 |  | 259.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
369 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 13.67 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.004101 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1123389103
| VV |  | "mezipodesta dle skladby P11" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,91*1,45 |  | 4.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stupně" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*1,35*(0,15+0,35) |  | 9.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
370 | K | 771274124 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm | m | 18.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00177 | 0.033453 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1231763762
| VV |  | 14*1,35 |  | 18.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
371 | K | 771274231 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky do 150 mm | m | 18.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00075 | 0.014175 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -831170410
372 | K | 771474112 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm | m | 5.81 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00043 | 0.0024983 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -295571840
| VV |  | "mezipodesta" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,91+2*1,45 |  | 5.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
373 | K | 771474132 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00043 | 0.00602 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1316920821
| VV |  | 2*14*(0,15+0,35) |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
374 | M | 5976133811 | sokl dle knihy specifikací AR 265.1001 | kus | 53 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0009 | 0.0477 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -672319889
| VV |  | (5,81+14)/0,45*1,2 |  | 52.827 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zaokrouhelní" 0,173 |  | 0.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
375 | K | 771574153 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 | m2 | 4.22 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.009 | 0.03798 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1371265378
| VV |  | "mezipodesta dle skladby P11" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,91*1,45 |  | 4.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
376 | M | 771001 | KERAMICKÁ DLAŽBA 1 - dle knihy specifikací AR262.1001 | m2 | 8.254 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1754871204
| VV |  | "mezipodesta dle skladby P11" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,91*1,45*1,15 |  | 4.852 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podstupnice" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14*1,35*0,15*1,2 |  | 3.402 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.254 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
377 | M | 771002 | KERAMICKÁ DLAŽBA 1 - dle knihy specifikací AR262.1001 - schodovka | ks | 29 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2136302695
| VV |  | "stupnice" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,9/0,8*1,2 |  | 28.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zaokrouhlení" 0,65 |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
378 | K | 998771201 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1250451362
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.5521 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
379 | K | 776001 | Kompl. dod. + mtž. čistící rohož ozn. Z03 dle knihy specifikací AR 227.1002 a AR 227.1003 | m2 | 2.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2121942898
| VV |  | 1,2*2 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
380 | K | 776141111 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 1608.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00455 | 7.3169 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -202924267
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 251.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P01+P02+P03+P06+P08+P10 |  | 1608.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
381 | K | 776241111 | Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru) | m2 | 1605.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.48171 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2023098181
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P01+P02+P03+P08+P10 |  | 1605.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1605.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
382 | M | 284110801 | Vinylová podlaha dle knihy specifikací AR263.1001 | m2 | 1848.734 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0018 | 3.3277 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1175884600
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (P01+P02+P03+P08+P10)*1,1 |  | 1766.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro vložení do soklové lišty" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1374,4*0,05*1,2 |  | 82.464 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1848.734 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
383 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 1347.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.013474 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1848706842
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl PVC1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1324,4 |  | 1324.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,1 |  | 19.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1347.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
384 | M | 284110081 | lišta soklová pro vložení vinylu vč. rohů a ukončovací lišty | m | 1374.348 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.4123 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1474985982
| VV |  | 1347,400*1,02 |  | 1374.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
385 | K | 776421711 | Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání | m | 1347.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1186789548
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl PVC1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1324,4 |  | 1324.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,1 |  | 19.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,9 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1347.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
386 | K | 998776201 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1183076345
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.4335 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
387 | K | 777131103 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí | m2 | 63.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.0255 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1460658578
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR261.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | STĚRKA1 |  | 63.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
388 | K | 777521105 | Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm | m2 | 63.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0048 | 0.306 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -471056480
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR261.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STĚRKA 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P04+P05+P07 |  | 57.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 57.71 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na stěnu - sokl dle knihy místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.01" 22,1*0,1 |  | 2.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.14" 16*0,1 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.17" 10,1*0,1 |  | 1.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.96" 8,3*0,1 |  | 0.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.99" 3,9*0,1 |  | 0.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.04 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | STĚRKA1 | Součet |  | 63.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
389 | K | 777621101 | Krycí nátěr podlahy dekorativní polyuretanový | m2 | 63.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0014 | 0.08925 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 980631768
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR261.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | STĚRKA1 |  | 63.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
390 | K | 777622103 | Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový transparentní | m2 | 63.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.01275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -791387203
| VV |  | STĚRKA1 |  | 63.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
391 | K | 998777201 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1531405516
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.3313 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
392 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 750.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.22512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -766071299
| VV |  | KERAMOBKLAD1+KERAMOBKLAD2 |  | 750.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
393 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 567.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0015 | 0.85065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1573793594
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 211.1006 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dlo kódů materiálů STĚRKA 2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 565,3 |  | 565.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 567.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
394 | K | 781131264 | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 210.85 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00032 | 0.067472 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1124909083
| VV |  | "dle knihy místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "WC, koupelny" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05" 9,2 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.12" 10,8 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.13" 10,8 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.15" 7,7 |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.23" 17,9 |  | 17.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.30" 10,4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.32" 10,4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.47" 10,4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.49" 10,4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.55" 10,4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.57" 17,9 |  | 17.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.63" 6,9 |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.64" 9,4 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.65" 9,4 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.70" 5,25 |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.72" 13,2 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.73" 13,2 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.88" 10,4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.90" 10,4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.04" 6,4 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 210.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
395 | K | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 750.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00605 | 4.5399 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1123194654
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle kódů mateiálů KERAMICKÝ OBKLAD 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 716,4 |  | 716.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 11,5 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KERAMOBKLAD1 | Mezisoučet |  | 727.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle kódů mateiálů KERAMICKÝ OBKLAD 2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 22,5 |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KERAMOBKLAD2 | Mezisoučet |  | 22.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 750.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
396 | M | 597610711 | KERAMICKÝ OBKLAD 1 | m2 | 800.69 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0129 | 10.3289 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 806558736
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 273.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | KERAMOBKLAD1*1,1 |  | 800.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
397 | M | 597610712 | KERAMICKÝ OBKLAD 2 | m2 | 24.75 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0129 | 0.31927 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1794527169
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 273.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | KERAMOBKLAD2*1,1 |  | 24.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
398 | K | 998781201 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1893006182
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.04595 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
399 | K | 783937161r | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný | m2 | 91.9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0005 | 0.04595 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1175980765
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 271.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle kódů povrchů NÁTĚR 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P09 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop + stěny - výtahová šachta" 7,2+29,1+26,9+21,5 |  | 84.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.3926 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
400 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 5201.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 1.0403 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2078994596
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR272.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | MALBA1 |  | 5201.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
401 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 5201.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00026 | 1.3524 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 856591726
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR272.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle kódů pvorchů MALBA 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 23,6+58,5 |  | 82.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 1315,9+3712 |  | 5027.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 2,3+74,5 |  | 76.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 5,1+9,5 |  | 14.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | MALBA1 | Součet |  | 5201.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 786 | Dokončovací práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
402 | K | 786001 | Kompl. dod. + mtž. předokenní roleta vel. 2 400 x 2 700 | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1802024219
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu a kotvení dle knihy specifikací AR 292.1001 | [14 empty] | P | 2
403 | K | 998786201R | Přesun hmot stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -112752230
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
| D | 33-M | Montáže výtahů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
404 | K | 33001 | Kompl. dod. + mtž. výtah | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | -43428282
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR121.1001 | [14 empty] | P | 2
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [10 empty] | 0
405 | K | 001 | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1867676980

## SO 01-002 - Zdravotně tec...
{b34552ae-1d1d-4069-a14f-725c679f7886}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:
SO 01-002 - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:
SO 01-002 - Zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| D1 - Protipožární prostupy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:
SO 01-002 - Zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132201102 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3 | m3 | 396 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 132201109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 396 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 396 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 162301102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 396 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 396 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 396 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 792 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 161 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | 151101101 | Pažení příložné výkopů hl.nad 1,2 m | m2 | 470 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
10 | M | 583373100 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-4 Horní Řasnice | t | 322 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 161*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 322 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 322 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 451572111 | Lože, obsyp a zásyp potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 165 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 721173401 | Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100 | m | 148 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 26
14 | K | 721173402 | Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125 | m | 217 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 28
15 | K | 721173403 | Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 150 | m | 88 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 30
16 | K | 721173404 | Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 | m | 70 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 32
17 | K | 721174063 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) větrací DN 100 | m | 33 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 34
18 | K | 721174055 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) dešťové DN 100 | m | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 36
19 | K | 721174056 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) dešťové DN 125 | m | 44 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 38
20 | K | 721174042 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 32 | m | 30 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 40
21 | K | 721174042.1 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 40 | m | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 42
22 | K | 721174043 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 50 | m | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 44
23 | K | 721174045 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 100 | m | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE tl. 5 mm dešťové zavěšené kanalizace | [14 empty] | P | 2
24 | K | Pol1 | Potrubí DN 110 | m | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 48
25 | K | Pol2 | Potrubí DN 125 | m | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 50
26 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek do DN 50 | kus | 43 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 52
27 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 37 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 54
28 | K | 721211421 | Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 56
29 | K | Pol3 | Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 75, min 100 l/min | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 58
30 | K | Pol4 | Podlahová vpust DN 100 se zpětnpu klapkou proti vzduté vodě se zápachovou uzávěrkou, ABS vtoková mřížka | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 60
31 | K | 721273153 | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 | kus | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 62
32 | K | 721274123 | Přivzdušňovací ventil dle EN 12 380-1 pro přivětrání splaškového odpadního potrubí, pro odpadní potrubí DN 50 až 110, množství vzduchu 37l/s | kus | 30 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 64
33 | K | 721226521 | Kalich na úkapy DN 32 s vodorovným odtokem, s vodní zápachovou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem (kulička). Pro odtoková potrubí s občasným průtokem vody. | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 66
34 | K | 721226511 | Podomítková zápachová uzávěrka vodní s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou pro odvod kondenzátu, průtok 0,15l/s, přip. potrubí 20-32mm, odtok Dn32, výška vodního uzávěru 50mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 68
35 | K | PC | Š1 – Kanalizační šachta průměr 425 s litinovým poklopem 1,5 t do šachtové roury | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 70
36 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 521 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 72
37 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 | m | 158 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 74
38 | K | 721290123 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300 | m | 712 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 76
39 | K | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 78
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 722140104 | Potrubí z uhlíkové oceli uvnitř/vně pozinkované s lisovanými spoji DN 25 | m | 38 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 80
41 | K | 722140105 | Potrubí z uhlíkové oceli uvnitř/vně pozinkované s lisovanými spoji DN 32 | m | 85 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 82
42 | K | 722174002 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 D 20 x 2,8 | m | 572 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 84
43 | K | 722174003 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 D 25 x 3,5 | m | 484 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 86
44 | K | 722174004 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 D 32 x 4,4 | m | 199 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 88
45 | K | 722174005 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 D 40 x 5,5 | m | 205 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 90
46 | K | 722174006 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 D 50 x 6,9 | m | 117 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 92
47 | K | 722174007 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 D 63 x 8,6 | m | 28 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 94
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích. Připojovací potrubí SV – tl. 6 mm | [14 empty] | P | 2
48 | K | 722181221 | Potrubí D 20 x 2,8 | m | 360 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 96
49 | K | 722181222 | Potrubí D 25 x 3,5 | m | 245 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 98
50 | K | 722181222.1 | Potrubí D 32 x 4,4 | m | 140 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích. Připojovací potrubí TV, DV – tl. 10 mm | [14 empty] | P | 2
51 | K | 722181221 | Potrubí D 20 x 2,8 | m | 212 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 102
52 | K | 722181222 | Potrubí D 25 x 3,5 | m | 177 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 104
53 | K | 722181222.1 | Potrubí D 32 x 4,4 | m | 59 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 106
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích. Hlavní potrubí SV, DV – tl. 15 mm | [14 empty] | P | 2
54 | K | 722181242 | Potrubí D 25 x 3,5 | m | 62 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 108
55 | K | 722181242.1 | Potrubí D 32 x 4,4 | m | 135 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 110
56 | K | 722181242.2 | Potrubí D 40 x 5,5 | m | 160 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 112
57 | K | 722181243 | Potrubí D 50 x 6,9 | m | 42 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 114
58 | K | 722181243.1 | Potrubí D 63 x 8,6 | m | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 116
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí tepelně izolačními skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, 75 kg/m3, souč. tep. vodivosti max. 0,04 W/mk, -40 až +230oC. Hlavní potrubí TV, C | [14 empty] | P | 2
59 | K | Pol5 | Potrubí D 25 x 3,5 tl. 30 mm | m | 80 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 118
60 | K | Pol6 | Potrubí D 32 x 4,4 tl. 40 mm | m | 64 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 120
61 | K | Pol7 | Potrubí D 40 x 5,5 tl. 50 mm | m | 45 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 122
62 | K | Pol8 | Potrubí D 50 x 6,9 tl. 30 mm | m | 75 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 124
63 | K | Pol9 | Potrubí D 63 x 8,6 tl. 40 mm | m | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 126
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích. Požární voda – tl. 15 mm | [14 empty] | P | 2
64 | K | 722181242.3 | Potrubí DN25 | m | 38 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 128
65 | K | 722181242.4 | Potrubí DN32 | m | 85 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 130
66 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 351 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 132
67 | K | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 86 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 134
68 | K | 722220112 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4 | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 136
69 | K | 722220121 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2 | pár | 26 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 138
70 | K | Pol10 | Armatury s jedním závitem, výtokový ventil G 3/4“ s nástavcem na hadici | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 140
71 | K | 722224111 | Armatury s jedním závitem, vypouštěcí ventil G 1/2“ | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 142
72 | K | 722224112 | Armatury s jedním závitem, vypouštěcí ventil G 3/4“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 144
73 | K | 722232172 | Armatury s jedním závitem, pračkový ventil G 3/4“ | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 146
74 | K | 722232043 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | 25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 148
75 | K | 722232044 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | 59 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 150
76 | K | 722232045 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | kus | 14 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 152
77 | K | 722232046 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 154
78 | K | 722232047 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 156
79 | K | 722232064 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty s vypouštěním PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 158
80 | K | 722232066 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty s vypouštěním PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 160
81 | K | 722232048 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2 | kus | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 162
82 | K | 722231075 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 164
83 | K | PC.1 | Termostatický směšovací ventil G 3/4“ | kus | 19 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 166
84 | K | 722234265 | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 1“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 168
85 | K | 722250133 | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m | soubor | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 170
86 | K | 722262164A | Závitový vodoměr pro studenou vodu. Montáž ve vodrovné poloze, suchoběžný, Qn 6 m3/hod, třída přesnosti B, PN 16. Součástí vodoměru je elektronický HRI snímač (MBus) pro dálkový odečet spotřeby vody. | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 172
87 | K | PC.2 | Cirkulační, mokroběžné čerpadlo s vysokou účinností Q=1,0 m3/h, H=20 kPa, 230 V/50Hz, 0,03 kW, G6/4“ | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 174
88 | K | PC.3 | Mrazuvzdorný ventil G 3/4" | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 176
89 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 1728 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 178
90 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 1728 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 180
91 | K | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 182
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 725112022 | Klozet závěsný keramický bílý, s hlubokým splachováním, sedátko z odolného plastu, barva bílá, vč. montážního příslušenství | soubor | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 184
93 | K | PC.4 | Ovládací tlačítko pro dvě množství splachování, plastové bílé, ovládání zepředu | soubor | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 186
94 | K | PC.5 | Klozet závěsný keramický pro invalidní osoby, s hlubokým splachováním, hloubka 53 cm, se sedátkem z odolného plastu bez poklopu, barva bílá, vč. montážního příslušenství. | soubor | 22 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 188
95 | K | PC.6 | Oddálené pneumatické ovládání, ruční tlačítko pro dvě množství splachování, pochromované lesklé, souprava vč. Upevňovacího rámu, krabice pod omítku, hadičky, chráničky, pneumatického ovladače, vrtací šablony a stavební ochrany, vč. krycí desky pro splachovací nádržky do stěny s ovládáním zepředu | soubor | 22 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 190
96 | K | 725211622 | Umyvadlo keramické bílé š. 550 mm, s otvorem pro baterii uprostřed, s bezpečnostním přepadem, zápachová uzávěrka plastová; vč. montážního příslušenství a uchycení, umyvadlový odpadní ventil plastový 5/4" s nerezovou mřížkou | soubor | 34 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 192
97 | K | PC.7 | Keramický kryt sifonu s instalační sadou | soubor | 34 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 194
98 | K | 725211681 | Umyvadlo keramické bílé pro invalidní osoby š. 640 mm s otvorem pro baterii uprostřed, vč. montážního příslušenství a uchycení, umyvadlový odpadní ventil plastový 5/4" s nerezovou mřížkou | soubor | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 196
99 | K | 725331111 | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | soubor | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 198
100 | K | PC.8 | Sprchová vpust s nerezovým rámem a krytem, 0,8 l/s včetně zápachové uzávěrky. | soubor | 19 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 200
101 | K | PC.9 | Sprchový komplet chrom - pohyblivý držák, délka 60cm, materiál - kov, sprchová kovová hadice 1/2" - 1/2" délka 175cm, sprchová růžice jednopolohová Sprchová směšovací baterie nástěnná páková chrom, kartuše s keramickými destičkami. Kovové tělo včetně páky. | soubor | 19 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 202
102 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 86 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 204
103 | K | 725821312 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm (výlevka) | soubor | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 206
104 | K | 725821312.1 | Dřezová směšovací baterie stojánková páková s otáčivým ústím dl. 250 mm, chrom, kartuše s keramickými destičkami. | soubor | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 208
105 | K | 725822611 | Umyvadlová směšovací baterie stojánková páková, chrom, včetně připojovacích flexihadic, bez otvírání odpadu, kartuše s keramickými destičkami. Kovové tělo včetně páky. | soubor | 38 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 210
106 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 212
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | 726111031 | Montážní prvek pro závěsné WC s nádržkou do stěny, pro montáž do lehké stěny s kovovou konstrukcí nebo jako samostatný prvek pro předstěnovou montáž suchým procesem, s ovládáním zepředu, se soupravou pro připojení vody i kanalizace, s rohovým ventilem, soupravou pro tlumení hluku | soubor | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 214
108 | K | 726111031.1 | Montážní prvek pro závěsné WC s nádržkou do stěny, pro montáž do lehké stěny s kovovou konstrukcí nebo jako samostatný prvek pro předstěnovou montáž suchým procesem, bezbariérový (pro invalidy), s možností k upevnění podpěr (madel), s ovládáním zepředu, se soupravou pro připojení vody i kanalizace, s rohovým ventilem, soupravou pro tlumení hluku | soubor | 22 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 216
109 | K | Pol11 | Montážní prvek pro závěsné výlevky s nádržkou do stěny, pro montáž do lehké stěny s kovovou konstrukcí nebo jako samostatný prvek pro předstěnovou montáž suchým procesem, s ovládáním zepředu, se soupravou pro připojení vody i kanalizace, s rohovým ventilem | soubor | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 218
110 | K | 726111001 | Montážní prvek pro závěsná umyvadla se stojánkovou baterií, pro montáž do lehké stěny s kovovou konstrukcí nebo jako samostatný prvek pro předstěnovou montáž suchým procesem | soubor | 38 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 220
111 | K | 998726111 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 222
| D | D1 | Protipožární prostupy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | PC.10 | Protipožární manžety na potrubí z plastických hmot - vodovodní do půměru 50 mm | soubor | 54 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 224
113 | K | PC.11 | Protipožární manžety na potrubí z plastických hmot - kanalizační do průměru 125 mm | soubor | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 226

## SO 01-003 - Ústřední vytá...
{9e8f1651-7be4-4136-8cc5-36f1dfe2731e}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:
SO 01-003 - Ústřední vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Poznámka: Jednotlivé položky zahrnují také upevňovací materiál, zednické výpomoce, lešenářský materiál a montáž, není-li to specifikováno samostatnou položkou "
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:
SO 01-003 - Ústřední vytápění
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| D1 - 713: Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| D2 - 731: Kotelny | [5 empty] | 0
| D3 - 732: Strojovny | [5 empty] | 0
| D4 - 733: Rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| D5 - 734: Armatury | [5 empty] | 0
| D6 - 735: Otopná tělesa | [5 empty] | 0
| D7 - 783: Nátěry | [5 empty] | 0
| D8 - 008: Podlahové vytápění | [5 empty] | 0
| D9 - 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:
SO 01-003 - Ústřední vytápění
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | 713: Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733811221 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm | m | 570 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 733811222 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm | m | 510 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 713400723 | Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.20 mm, di = 35 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací | m | 30 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 713400724 | Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.20 mm, di = 42 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací | m | 25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 713400727 | Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.40 mm, di = 28 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací | m | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | 713400728 | Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.50 mm, di = 35 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací | m | 25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | 713400729 | Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.60 mm, di = 42 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací | m | 130 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | 713400730 | Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.30 mm, di = 48 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací | m | 120 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | 713400731 | Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.40 mm, di = 60 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací | m | 45 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
10 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 385 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
11 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
| D | D2 | 731: Kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 731200101 | Tepelné čerpadlo země/voda, maximální teplota topné vody 68°C, energetická třída A+++, výkon/COP (0/35) 47,47 kW/4,36 (2 kompresory), SCOP pro podlahové vytápění 5,27, SCOP pro otopná tělesa 4,41, včetně oběhového čerpadla, min. pracovní tlak 0,5 bar, max. pracovní tlak 6 bar, kompresor t2xscroll, chladivo R410A, akustický výkon (1-2kompresory) 51-55 dBA, el. připojení 400 V 3N-50 Hz, včetně filtrballu DN40 a DN50 - Kód ÚT511.0001 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | K | 731200102 | Negativní zásobník teplé vody, včetně izolace, opláštění a topné patrony 9 kW, objem 750 litrů, max. tlak 3 bary - Kód ÚT511.0002 dle knihy specifikací | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
14 | K | 731200103 | Akumulační nádoba pro kombinaci s tepelnými čerpadly, 4-trubkové připojení, včetně izolace a opláštění, objem 750 litrů, max. tlak 3 bary - Kód ÚT511.0003 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | 731200104 | Tlaková expanzní nádoba s vyměnitelným vakem, pro topnou soustavu, objem 200 litrů, max. provozní tlak 10 barů - Kód ÚT511.0004 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
16 | K | 731200105 | Elektrický teplovodní kotel, topný výkon 45 kW, účinnost 99%, počet výkonových stupňů 4, příkon 67A, el. krytí IP40, počet stykačů 4, řídící napětí 230 V, pojistný ventil 2,5 bar, max. přípustný provozní tlak 2,5 bar, min. provozní tlak 0,6 bar, max. teplota vody 90°C - Kód ÚT511.0005 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
17 | K | 998731202 | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
| D | D3 | 732: Strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 732410701 | Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s integrovanou elektronickou regulací pro zajištění konstantního tlaku čerpadla (SO-01 - větev otopná tělesa) - Kód ÚT512.0001 dle knihy specifikací čerpané médium: voda provozní teplota:-10 až 110°C jmenovitý tlak:PN10 druh napájení:1~230-240V/50Hz příkon:9-153 W průtok: 3,74 m3/h výtlak: 7,12 m | kus | 1 |  | 0 | včetně tepelně izolačního krytu |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
19 | K | 732410702 | Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s integrovanou elektronickou regulací pro zajištění konstantního tlaku čerpadla (SO-01 - větev podlahové vytápění) - Kód ÚT512.0002 dle knihy specifikací čerpané médium: voda provozní teplota:2 až 110°C jmenovitý tlak:PN10 druh napájení:1~230-240V/50Hz příkon:3-50 W průtok: 1,72 m3/h výtlak: 4,04 m | kus | 1 |  | 0 | včetně tepelně izolačního krytu |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
20 | K | 732429215 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
21 | K | 732110801 | Kombinovaný rozdělovač se sběračem pro dva topné okruhy, včetně tepelné izolace, modul 100, PN6, max. teplota 105°C, 2 x stavitelný stojan l = 420-670 mm, délka 1450 mm - Kód ÚT512.0007 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
22 | K | 732110803 | Expanzní a odplyňovací automat pro otopnou soustavu, 220V/50Hz, max. pracovní tlak P=0,5 Mpa, max. statická výška 45 m, max. topný výkon Q=150 kW - Kód ÚT512.0008 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
23 | K | 998732202 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
| D | D4 | 733: Rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 733111104 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
25 | K | 733111105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
26 | K | 733111106 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
27 | K | 733111107 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
28 | K | 733111108 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
29 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 285 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
30 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
31 | K | 733310101 | Vícevrstvé hlíníkoplastové potrubí, s kyslíkovou bariérou, D16x2,2 mm - Kód ÚT513.0001 dle knihy specifikací | m | 430 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
32 | K | 733310102 | Vícevrstvé hlíníkoplastové potrubí, s kyslíkovou bariérou, D20x2,8 mm - Kód ÚT513.0001 dle knihy specifikací | m | 140 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
33 | K | 733310103 | Vícevrstvé hlíníkoplastové potrubí, s kyslíkovou bariérou, D25x3,5 mm - Kód ÚT513.0001 dle knihy specifikací | m | 170 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
34 | K | 733310104 | Vícevrstvé hlíníkoplastové potrubí, s kyslíkovou bariérou, D32x4,4 mm - Kód ÚT513.0001 dle knihy specifikací | m | 300 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
35 | K | 733310105 | Vícevrstvé hlíníkoplastové potrubí, s kyslíkovou bariérou, D40x5,5 mm - Kód ÚT513.0001 dle knihy specifikací | m | 95 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
36 | K | 722176111 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 16 mm | m | 430 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
37 | K | 722176112 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm | m | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
38 | K | 722176113 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm | m | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
39 | K | 722176114 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm | m | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
40 | K | 722176115 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 40 mm | m | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
41 | K | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 | m | 1040 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82
42 | K | 733391102 | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6 | m | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
43 | K | 998733202 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
| D | D5 | 734: Armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 734209101 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
45 | K | 734209102 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
46 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
47 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94
48 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 96
49 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98
50 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100
51 | K | 734209124 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102
52 | K | 734209125 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104
53 | K | 734209126 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106
54 | K | 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G3/8 PN 14 do 120°C automatický | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108
55 | K | 734221102 | Vyvažovací ventil přímý PN 20 do 120°C pro uzavírání, vypouštění a přednastavení s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN15 - Kód ÚT514.0001 dle knihy specifikací | kus | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110
56 | K | 734221103 | Vyvažovací ventil přímý PN 20 do 120°C pro uzavírání, vypouštění a přednastavení s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN20 - Kód ÚT514.0001 dle knihy specifikací | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 112
57 | K | 734221104 | Vyvažovací ventil přímý PN 20 do 120°C pro uzavírání, vypouštění a přednastavení s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN25 - Kód ÚT514.0001 dle knihy specifikací | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114
58 | K | 734221106 | Vyvažovací ventil přímý PN 20 do 120°C pro uzavírání, vypouštění a přednastavení s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN40 - Kód ÚT514.0001 dle knihy specifikací | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 116
59 | K | 734221661 | Termostatická hlavice pro regulaci teploty v místnostech s vestavěným čidlem, s možností omezení nebo zablokování nastavení teploty - Kód ÚT514.0002 dle knihy specifikací | kus | 66 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 118
60 | K | 734261402 | Armatura připojovací rohová G1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120
61 | K | 734261501 | Radiátorový ventil pro středové připojení trubkového tělesa - Kód ÚT514.0003 dle knihy specifikací | kus | 22 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 122
62 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 124
63 | K | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 126
64 | K | 734291246 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 128
65 | K | 734292772 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130
66 | K | 734292773 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 132
67 | K | 734292774 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 134
68 | K | 734292775 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 136
69 | K | 734292776 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 138
70 | K | 734292777 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 140
71 | K | 734293104 | Zpětná klapka závitová PN 16 do 110°C gumové těsnění, DN32 - Kód ÚT514.0004 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 142
72 | K | 734293105 | Zpětná klapka závitová PN 16 do 110°C gumové těsnění, DN40 - Kód ÚT514.0004 dle knihy specifikací | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 144
73 | K | 734293106 | Zpětná klapka závitová PN 16 do 110°C gumové těsnění, DN50 - Kód ÚT514.0004 dle knihy specifikací | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 146
74 | K | 734411101 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 148
75 | K | 734421111 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm zadní připojení | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 150
76 | K | 734292723 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 152
77 | K | 734293200 | Napouštěcí sestava primárního okruhu s filtrem a izolací, proplach, plnění a odvzdušnění, DN25 - Kód ÚT514.0007 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 154
78 | K | 734293201 | Změkčovací filtr pro první plnění, se dvěma patronami, dovol. provozní přetlak 8 barů, dovol. provozní teplota 40°C, změkčovací kapacita 12000°dH, objemový průtok změkčené vody do 0,4 m3/h - Kód ÚT514.0006 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 156
79 | K | 48466560 | Armatura uzavírací kulový kohout se zajištěním 1" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 158
80 | K | 733131106 | Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 6/4 PN 16 do 100°C závitový | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 160
81 | K | 733131107 | Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 2 PN 16 do 100°C závitový | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 162
82 | K | 55121251 | Ventil pojistný 1/2"x2,5 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 164
83 | K | 55121259 | Ventil pojistný 3/4"x4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 166
84 | K | 734494111 | Návarek s metrickým závitem M 12x1,5 délky do 220 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 168
85 | K | 734494213 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 170
86 | K | 998734203 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 172
| D | D6 | 735: Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 48453016 | Těleso otopné panelové 1 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 400mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 174
88 | K | 48453032 | Těleso otopné panelové 1 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 900mm dl 400mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 176
89 | K | 48453033 | Těleso otopné panelové 1 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 900mm dl 500mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 178
90 | K | 48457028 | Těleso otopné panelové 1 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 400mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 180
91 | K | 48457029 | Těleso otopné panelové 1 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 500mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 182
92 | K | 48457018 | Těleso otopné panelové 1 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 900mm dl 500mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 184
93 | K | 48457367 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 500mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 186
94 | K | 48457368 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 600mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 188
95 | K | 48457374 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1200mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 190
96 | K | 48457383 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 800mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 192
97 | K | 48457385 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1000mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 194
98 | K | 48457386 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1100mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 196
99 | K | 48457387 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1200mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 198
100 | K | 48457388 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1400mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 200
101 | K | 48457441 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 600mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 202
102 | K | 48457443 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 800mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 204
103 | K | 48457449 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 1600mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 206
104 | K | 48457493 | Těleso otopné panelové 3 desková VK 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1400mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 208
105 | K | 735164102 | Otopné těleso trubkové výška/délka 1220/450 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací | kus | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 210
106 | K | 735164103 | Otopné těleso trubkové výška/délka 1500/450 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 212
107 | K | 735164104 | Otopné těleso trubkové výška/délka 1500/750 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 214
108 | K | 735164105 | Otopné těleso trubkové výška/délka 1820/750 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 216
109 | K | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 218
110 | K | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 220
111 | K | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 222
112 | K | 735159320 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 224
113 | K | 735164511 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 226
114 | K | 735164512 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 228
115 | K | 998735202 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 2 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 230
| D | D7 | 783: Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 783614651 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm | m | 330 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 232
117 | K | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 330 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 234
| D | D8 | 008: Podlahové vytápění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | 735510001 | Potrubí pro podlahové vytápění PERT/AL/ PERT s kyslíkovou bariérou - Kód ÚT513.0002 dle knihy specifikací | m | 4100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 236
119 | K | 735511137 | Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 16x2,0 | kus | 108 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 238
120 | K | 28616234 | Rozdělovač systém podlahového topení pro 9 okruhů | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 240
121 | K | 735500000 | Montáž rozdělovače podlahového vytápění | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 242
122 | K | 735510008 | Kulový kohout 1" s teploměrem pro nerezový rozvaděč, červený - Kód ÚT514.0005 dle knihy specifikací | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 244
123 | K | 735510009 | Kulový kohout 1" s teploměrem pro nerezový rozvaděč, modrý - Kód ÚT514.0005 dle knihy specifikací | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 246
124 | K | 735511103 | Podlahové vytápění - skříň podomítková pro rozdělovač s 6-9 okruhy | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 248
125 | K | 735511063 | Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 250
126 | K | 735511062 | Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií | m | 800 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 252
| D | D9 | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
127 | K | 783900101 | Orientační štítky zařízení a šipky na potrubí | kus | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 254
128 | K | 783900102 | Vyvážení a zaregulování ventilů | hod | 24 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 256

## SO 01-004 - Vzduchotechnika
{a7288230-1c56-4d6c-abd3-c8e635c1724c}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:
SO 01-004 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Cena obsahuje dodávku a montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, montážní, závěsový a spojovací materiál. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Případné prostupy - dodávka stavby!
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:
SO 01-004 - Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - SO-01: Ubytovací budova | [5 empty] | 0
| D2 - Větrání pokojů | [5 empty] | 0
| D3 - Větrání bloků hyg. zázemí | [5 empty] | 0
| D4 - Větrání společenských místností | [5 empty] | 0
| D5 - Větrání kanceláře | [5 empty] | 0
| D6 - Větrání skladů | [5 empty] | 0
| D7 - Větrání kuchyňky | [5 empty] | 0
| D8 - Větrání WC | [5 empty] | 0
| D9 - Chlazení technických místností | [5 empty] | 0
| D10 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:
SO 01-004 - Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | SO-01: Ubytovací budova |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Větrání pokojů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | VZT.610.01 | Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu ve venkovním horizontálním podlahovém provedení se systémem ZZT (protiproudy deskový rekuperační výměník s účinností 90%), včetně autonomní regulace, průžných mančet. Vp=900 m3/hod, Vo=900 m3/hod, dpextp=300 Pa, dpexto=300 Pa, Pp=0,49 kW, Ip=2,1 A / 230V, Po=0,43 kW, Ip=1,9 A / 230V, Zima: te=-20°C, tp= +22°C, elektrický ohřívač, Qtop = 3,6kW (16,0 A), celková hmotnost 214kg, rozměr 2091/992/521mm (l/b/h). Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 41 db(A) v 1 m. Na přívodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. Na odvodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, odvodní ventilátor s EC motorem. Umístění: střecha. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | VZT.610.01 | Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu ve venkovním horizontálním podlahovém provedení se systémem ZZT (protiproudy deskový rekuperační výměník s účinností 90%), včetně autonomní regulace, průžných mančet. Vp=900 m3/hod, Vo=900 m3/hod, dpextp=300 Pa, dpexto=300 Pa, Pp=0,49 kW, Ip=2,1 A / 230V, Po=0,43 kW, Ip=1,9 A / 230V, Zima: te=-20°C, tp= +22°C, elektrický ohřívač, Qtop = 3,6kW (16,0 A), celková hmotnost 214kg, rozměr 2091/992/521mm (l/b/h). Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 41 db(A) v 1 m. Na přívodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. Na odvodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, odvodní ventilátor s EC motorem. Umístění: střecha. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | VZT.610.01 | Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu ve venkovním horizontálním podlahovém provedení se systémem ZZT (protiproudy deskový rekuperační výměník s účinností 90%), včetně autonomní regulace, průžných mančet. Vp=900 m3/hod, Vo=900 m3/hod, dpextp=300 Pa, dpexto=300 Pa, Pp=0,49 kW, Ip=2,1 A / 230V, Po=0,43 kW, Ip=1,9 A / 230V, Zima: te=-20°C, tp= +22°C, elektrický ohřívač, Qtop = 3,6kW (16,0 A), celková hmotnost 214kg, rozměr 2091/992/521mm (l/b/h). Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 41 db(A) v 1 m. Na přívodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. Na odvodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, odvodní ventilátor s EC motorem. Umístění: střecha. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | VZT.610.013 | Tlumič hluku o rozměru 500x200 - 2000mm vyskládaný z buněk (200/500/2000), celkový útlum 51dB | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | VZT.610.013.1 | Tlumič hluku o rozměru 500x200 - 1500mm vyskládaný z buněk (200/500/1500), celkový útlum 42dB | ks | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | VZT.610.024 | Sací díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod úhlem 45°, rozměr 500x200 | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | VZT.610.025 | Výfukový díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod úhlem 45°, rozměr 500x200 | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | VZT.610.027 | Přívodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací průtoku R1 - rozměr 325x125, včetně upínacího rámečku, Vp=150m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami. Umístěno na nástavcích na potrubí (potrubí zakopotováno SDK). | ks | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | VZT.610.028 | Odvodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí jednořadá s regulací průtoku R1 - rozměr 225x125, včetně upínacího rámečku, Vo=150m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami. Umístěno na nástavcích na potrubí (potrubí zakopotováno SDK). | ks | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
10 | K | VZT.610.036 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd. | m2 | 84 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
11 | K | VZT.610.046 | Čtyřhranné VZT potrubí zhotoveno z panelu ze sklené vlny s oboustrannou povrchovou úpravou. Venkovní povrch je tvořen hliníkovým polepem, vnitřní povrch je opatřen antibakteriální skelnou tkaninou. Tloušťka stěny je 25 mm (součinitel tepelné vodivosti λ = 0,033 při 20°C, zvuková pohltivosti αw= 0,85). Třída vzduchotěsnosti je dle EN 13403 (pro nekovové potrubí) klasifikována třídou D. Včetně tvarovek, závěsného a příslušenství. | m2 | 229 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
12 | K | VZT.610.039 | Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s povrchem AL folie, objemovou hmotností 65 kg/m3 , tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 244 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | K | VZT.610.039.1 | Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s povrchem AL folie, objemovou hmotností 65 kg/m3 , tl. 60 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
14 | K | VZT.610.042 | Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s oplechováním z pozinkovaného plechu, tl. 60 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 24 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | VZT.610.042.1 | Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s oplechováním z pozinkovaného plechu, tl. 100 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 97 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
16 | K | VZT.610.048 | Sestavná konstrukce pod jednotku | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
17 | K | VZT.610.048.1 | Sestavná podpůrná konstrukce pro potrubí vedené na střeše | ks | 30 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
| D | D3 | Větrání bloků hyg. zázemí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | VZT.610.002 | Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu ve vertikálním provedení (s vertikální orientací hrdel, pořadí hrdel zleva: přívodní vzduch SUP, odpadní vzduch EHA, čerstvý vzduch ODA, odtahový vzduch ETA) pro osazení na podlahu se systémem ZZT (protiproudy deskový rekuperační výměník s účinností min 85%), včetně autonomní regulace, průžných mančet. Vp=710 m3/hod, Vo=710 m3/hod, dpextp=300 Pa, dpexto=300 Pa, Pp=0,31 kW, Ip=1,4 A / 230V, Po=0,26 kW, Ip=1,1 A / 230V, Zima: te=-20°C, tp= +24°C, elektrický ohřívač, Qtop = 4,0kW (17,4 A), celková hmotnost 165kg, rozměr 1426/678/1362mm (l/b/h). Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 40 db(A) v 1 m. Na přívodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. Na odvodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, odvodní ventilátor s EC motorem. Umístění: místnost č. 1.21 (SO-01). | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
19 | K | VZT.610.002.1 | Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu ve vertikálním provedení (s vertikální orientací hrdel, pořadí hrdel zleva: přívodní vzduch SUP, odpadní vzduch EHA, čerstvý vzduch ODA, odtahový vzduch ETA) pro osazení na podlahu se systémem ZZT (protiproudy deskový rekuperační výměník s účinností min 85%), včetně autonomní regulace, průžných mančet. Vp=530 m3/hod, Vo=530 m3/hod, dpextp=300 Pa, dpexto=300 Pa, Pp=0,30 kW, Ip=0,6 A / 230V, Po=0,28 kW, Ip=0,5 A / 230V, Zima: te=-20°C, tp= +24°C, elektrický ohřívač, Qtop = 2,0kW (8,7 A), celková hmotnost 122kg, rozměr 1269/521/1362mm (l/b/h). Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 35 db(A) v 1 m. Na přívodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. Na odvodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, odvodní ventilátor s EC motorem. Umístění: místnost č. 1.71 (SO-01). | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
20 | K | VZT.610.002.2 | Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu ve vertikálním provedení (s vertikální orientací hrdel, pořadí hrdel zleva: přívodní vzduch SUP, odpadní vzduch EHA, čerstvý vzduch ODA, odtahový vzduch ETA) pro osazení na podlahu se systémem ZZT (protiproudy deskový rekuperační výměník s účinností min 85%), včetně autonomní regulace, průžných mančet. Vp=530 m3/hod, Vo=530 m3/hod, dpextp=300 Pa, dpexto=300 Pa, Pp=0,30 kW, Ip=0,6 A / 230V, Po=0,28 kW, Ip=0,5 A / 230V, Zima: te=-20°C, tp= +24°C, elektrický ohřívač, Qtop = 2,0kW (8,7 A), celková hmotnost 122kg, rozměr 1269/521/1362mm (l/b/h). Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 35 db(A) v 1 m. Na přívodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. Na odvodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, odvodní ventilátor s EC motorem. Umístění: místnost č. 1.97 (SO-01). | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
21 | K | VZT.610.045 | Ohebný tlumič hluku průměr 250mm - délka 1000mm (složení: netkaná vnitřní hadice z polypropylenu, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal). Vnitřní hadice je hydrofobní a antibakteriální. Celkový útlum min 22dB. | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
22 | K | VZT.610.045.1 | Ohebný tlumič hluku průměr 200mm - délka 1000mm (složení: netkaná vnitřní hadice z polypropylenu, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal). Vnitřní hadice je hydrofobní a antibakteriální. Celkový útlum min 26dB. | ks | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
23 | K | VZT.610.014 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 L=900mm vybavený gumovým těsněním, celkový útlum 36dB | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
24 | K | VZT.610.014.1 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 160 L=900mm vybavený gumovým těsněním, celkový útlum 45dB | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
25 | K | VZT.610.024.1 | Sací díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod úhlem 45°, průměr 250mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
26 | K | VZT.610.024.2 | Sací díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod úhlem 45°, průměr 200mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
27 | K | VZT.610.025.1 | Výfukový díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod úhlem 45°, průměr 250mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
28 | K | VZT.610.025.2 | Výfukový díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod úhlem 45°, průměr 200mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
29 | K | VZT.610.016 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu v tlakovém rozsahu 50-250 Pa, rozsah nastavení vzduchového množství 50-100m3/hod, průměr 100mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
30 | K | VZT.610.016.1 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu v tlakovém rozsahu 50-250 Pa, rozsah nastavení vzduchového množství 100-180m3/hod, průměr 125mm. | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
31 | K | VZT.610.016.2 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu v tlakovém rozsahu 50-250 Pa, rozsah nastavení vzduchového množství 180-300m3/hod, průměr 150mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
32 | K | VZT.610.016.3 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu v tlakovém rozsahu 50-250 Pa, rozsah nastavení vzduchového množství 100-180m3/hod, průměr 160mm. | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
33 | K | VZT.610.016.4 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu v tlakovém rozsahu 50-250 Pa, rozsah nastavení vzduchového množství 300-500m3/hod, průměr 200mm. | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
34 | K | VZT.610.016.5 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu v tlakovém rozsahu 50-250 Pa, rozsah nastavení vzduchového množství 500-700m3/hod, průměr 250mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
35 | K | VZT.610.027.1 | Přívodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací průtoku R1 - rozměr 300x150, včetně upínacího rámečku, Vp=150-170m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami. Včetně plenum boxu 300x150 - průměr připojení 125mm. | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
36 | K | VZT.610.027.2 | Přívodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací průtoku R1 - rozměr 400x200, včetně upínacího rámečku, Vp=310-410m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami. Včetně plenum boxu 400x200 - průměr připojení 160mm. | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
37 | K | VZT.610.029 | Přívodní vyústka pro instalaci do kruhového potrubí dvouřadá s regulací průtoku R1- rozměr 525x75 mm, Vp=170m3/h, s nastavitelnými lamelami | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
38 | K | VZT.610.030 | Odvodní vyústka pro instalaci do kruhového potrubí jednořadá s regulací průtoku R1- rozměr 225x75 mm, Vp=20-50m3/h | ks | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
39 | K | VZT.610.030.1 | Odvodní vyústka pro instalaci do kruhového potrubí jednořadá s regulací průtoku R1- rozměr 325x75 mm, Vp=100m3/h | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
40 | K | VZT.610.030.2 | Odvodní vyústka pro instalaci do kruhového potrubí jednořadá s regulací průtoku R1- rozměr 525x75 mm, Vp=150m3/h | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
41 | K | VZT.610.029.1 | Přívodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací průtoku R1 - rozměr 200x100, včetně upínacího rámečku, Vp=50m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami. Včetně plenum boxu 200x100 - průměr připojení 100mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82
42 | K | VZT.610.032 | Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 30 m3/h, včetně rámečku | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
43 | K | VZT.610.032.1 | Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 50-80 m3/h, včetně rámečku | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
44 | K | VZT.610.032.2 | Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø160, Vo= 150 m3/h, včetně rámečku | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
45 | K | VZT.610.037 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 125 mm | bm | 85 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
46 | K | VZT.610.037.1 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 160 mm | bm | 71 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
47 | K | VZT.610.037.2 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 200 mm | bm | 36 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94
48 | K | VZT.610.037.3 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 250 mm | bm | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 96
49 | K | VZT.610.038 | Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem hluku do DN 100 (složení: vnitřní perforovaná hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal) | bm | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98
50 | K | VZT.610.038.1 | Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem hluku do DN 125 (složení: vnitřní perforovaná hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal) | bm | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100
51 | K | VZT.610.038.2 | Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem hluku do DN 160 (složení: vnitřní perforovaná hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal) | bm | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102
52 | K | VZT.610.039.2 | Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 51 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104
53 | K | VZT.610.042 | Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s oplechováním z pozinkovaného plechu, tl. 60 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106
54 | K | VZT.610.044 | Požární izolace čtyřhranného VZT potrubí, minimální požární odolnost EI30 (zvenku o->i typ A), tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108
| D | D4 | Větrání společenských místností |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | VZT.610.003 | Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu v podstropním provedení se systémem ZZT (protiproudy deskový rekuperační výměník s účinností 90%), včetně autonomní regulace, průžných mančet. Vp=1000 m3/hod, Vo=1000 m3/hod, dpextp=300 Pa, dpexto=300 Pa, Pp=0,49 kW, Ip=2,1 A / 230V, Po=0,43 kW, Ip=1,9 A / 230V, Zima: te=-20°C, tp= +20°C, elektrický ohřívač, Qtop = 3,6kW (16,0 A), celková hmotnost 214kg, rozměr 2217/1162/563mm (l/b/h). Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 42 db(A) v 1 m. Na přívodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. Na odvodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, odvodní ventilátor s EC motorem. Umístění: místnost č. 1.01 (SO-01). | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110
56 | K | VZT.610.003 | Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu v podstropním provedení se systémem ZZT (protiproudy deskový rekuperační výměník s účinností 90%), včetně autonomní regulace, průžných mančet. Vp=1000 m3/hod, Vo=1000 m3/hod, dpextp=300 Pa, dpexto=300 Pa, Pp=0,49 kW, Ip=2,1 A / 230V, Po=0,43 kW, Ip=1,9 A / 230V, Zima: te=-20°C, tp= +20°C, elektrický ohřívač, Qtop = 3,6kW (16,0 A), celková hmotnost 214kg, rozměr 2217/1162/563mm (l/b/h). Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 42 db(A) v 1 m. Na přívodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. Na odvodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, odvodní ventilátor s EC motorem. Umístění: místnost č. 1.01 (SO-01). | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 112
57 | K | VZT.610.003.1 | Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu v podstropním provedení se systémem ZZT (protiproudy deskový rekuperační výměník s účinností 90%), včetně autonomní regulace, průžných mančet. Vp=1400 m3/hod, Vo=1400 m3/hod, dpextp=300 Pa, dpexto=300 Pa, Pp=0,67 kW, Ip=2,9 A / 230V, Po=0,51 kW, Ip=2,2 A / 230V, Zima: te=-20°C, tp= +20°C, elektrický ohřívač, Qtop = 7,5kW (10,8 A), celková hmotnost 326kg, rozměr 2844/1790/563mm (l/b/h). Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 36 db(A) v 1 m. Na přívodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. Na odvodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, odvodní ventilátor s EC motorem. Umístění: místnost č. 1.01 (SO-01). | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114
58 | K | VZT.610.013.2 | Tlumič hluku o rozměru 400x300 - 1500mm vyskládaný z buněk (2x200/300/1500), celkový útlum 41dB | ks | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 116
59 | K | VZT.610.013.3 | Tlumič hluku o rozměru 600x300 - 1500mm vyskládaný z buněk (2x300/300/1500), celkový útlum 45dB | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 118
60 | K | VZT.610.024.3 | Sací díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod úhlem 45°, rozměr 400x250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120
61 | K | VZT.610.025.3 | Výfukový díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod úhlem 45°, rozměr 400x250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 122
62 | K | VZT.610.024.4 | Sací díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod úhlem 45°, rozměr 560x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 124
63 | K | VZT.610.025.4 | Výfukový díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod úhlem 45°, rozměr 560x250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 126
64 | K | VZT.610.020 | Ruční regulační klapka kruhová jednolistá DN100 | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 128
65 | K | VZT.610.020.1 | Ruční regulační klapka kruhová jednolistá DN125 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130
66 | K | VZT.610.020.2 | Ruční regulační klapka kruhová jednolistá DN140 | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 132
67 | K | VZT.610.020.3 | Ruční regulační klapka kruhová jednolistá DN160 | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 134
68 | K | VZT.610.020.4 | Ruční regulační klapka kruhová jednolistá DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 136
69 | K | VZT.610.033 | Textilní přívodní vyúsť čtvrtkruhová Vp=950 m3/h, rozměr 300 mm, celková délka 8 500mm, konce zaslepeny, čtyřhranný nástavec 200x315. Včetně náhradního textilního rukávu pro případ výměny z důvodu praní, čistění atd. | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 138
70 | K | VZT.610.033a | Náhradní textilní rukáv pro případ výměny z důvodu praní, čistění atd. | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 140
71 | K | VZT.610.033.1 | Textilní přívodní vyúsť půlkruhová Vp=1350 m3/h, rozměr 500 mm, celková délka 8 000mm, jeden konec zaslepen, druhý konec přechod na čtyřhranný 355x250. Včetně náhradního textilního rukávu pro případ výměny z důvodu praní, čistění atd. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 142
72 | K | VZT.610.033a | Náhradní textilní rukáv pro případ výměny z důvodu praní, čistění atd. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 144
73 | K | VZT.610.031 | Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø125, Vo= 50 m3/h, včetně rámečku | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 146
74 | K | VZT.610.028.1 | Odvodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí jednořadá s regulací průtoku R1 - rozměr 300x150, včetně upínacího rámečku, Vo=200m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami. Včetně plenum boxu 300x150 - průměr připojení 125mm. | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 148
75 | K | VZT.610.028.2 | Odvodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí jednořadá s regulací průtoku R1 - rozměr 600x200, včetně upínacího rámečku, Vo=600m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami. Včetně plenum boxu 600x200 - průměr připojení 2 x 125mm. | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 150
76 | K | VZT.610.028.3 | Odvodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí jednořadá s regulací průtoku R1 - rozměr 800x200, včetně upínacího rámečku, Vo=800m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami. Včetně plenum boxu 800x200 - průměr připojení 2 x 160mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 152
77 | K | VZT.610.030.3 | Odvodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí jednořadá s regulací průtoku R1 - rozměr 300x150, včetně upínacího rámečku, Vo=200m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami. Včetně plenum boxu 300x150 - průměr připojení 125mm. | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 154
78 | K | VZT.610.036 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd. | m2 | 115 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 156
79 | K | VZT.610.037.4 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 100 mm | bm | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 158
80 | K | VZT.610.037.5 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 140 mm | bm | 11 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 160
81 | K | VZT.610.037.1 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 160 mm | bm | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 162
82 | K | VZT.610.037.2 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 200 mm | bm | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 164
83 | K | VZT.610.039.2 | Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 32 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 166
84 | K | VZT.610.040 | Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 60 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 66 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 168
85 | K | VZT.610.042 | Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s oplechováním z pozinkovaného plechu, tl. 60 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 170
| D | D5 | Větrání kanceláře |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | VZT.610.006 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vp=100 m3/h, dpext=200Pa; P=0,05kW, I=0,2 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=52dB(A), včetně pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 172
87 | K | VZT.610.010 | Elektrický ohřívač do kruhového potrubí, Qtop= 1,8kW, I=7,8 A / 230V, včetně regulátoru napětí | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 174
88 | K | VZT.610.014.2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 125 L=600mm vybavený gumovým těsněním, útlum 23dB při 500Hz | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 176
89 | K | VZT.610.014.3 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 125 L=900mm vybavený gumovým těsněním, útlum 33dB při 500Hz | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 178
90 | K | VZT.610.025.5 | Sací díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod úhlem 45°, průměr 125mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 180
91 | K | VZT.610.011 | Filtrační kazeta do kruhového potrubí DN 125 vybavena gumovým těsněním, včetně kapsového filtru F5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 182
92 | K | VZT.610.019 | Uzavírací klapka kruhová jednolistá se servopohonem DN125 (servopohon dodávka MaR) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 184
93 | K | VZT.610.027.3 | Přívodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací průtoku R1 - rozměr 200x150, včetně upínacího rámečku, Vp=100m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami. Včetně plenum boxu 200x150 - průměr připojení 100mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 186
94 | K | VZT.610.037 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 125 mm | bm | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 188
95 | K | VZT.610.039.2 | Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 190
| D | D6 | Větrání skladů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | VZT.610.007 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=50 m3/h, dpext=100Pa; P=0,03kW, I=0,17 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=41dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 192
97 | K | VZT.610.025.6 | Výfukový díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod úhlem 45°, průměr 100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 194
98 | K | VZT.610.021 | Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí Ø 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 196
99 | K | VZT.610.026 | Krycí mřížka pro kruhové potrubí Ø100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 198
100 | K | VZT.610.037.4 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 100 mm | bm | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 200
101 | K | VZT.610.042 | Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s oplechováním z pozinkovaného plechu, tl. 60 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 202
| D | D7 | Větrání kuchyňky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | VZT.610.007.1 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=150 m3/h, dpext=150Pa; P=0,05kW, I=0,21 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=49dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 204
103 | K | VZT.610.025.7 | Výfukový díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod úhlem 45°, průměr 125mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 206
104 | K | VZT.610.021.1 | Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí Ø 125 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 208
105 | K | VZT.610.032.2 | Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø160, Vo= 150 m3/h, včetně rámečku | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 210
106 | K | VZT.610.037 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 125 mm | bm | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 212
107 | K | VZT.610.038.1 | Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem hluku do DN 125 (složení: vnitřní perforovaná hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal) | bm | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 214
108 | K | VZT.610.042 | Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s oplechováním z pozinkovaného plechu, tl. 60 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 216
| D | D8 | Větrání WC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | VZT.610.007.2 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=80 m3/h, dpext=100Pa; P=0,03kW, I=0,17 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=41dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 218
110 | K | VZT.610.007.2 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=80 m3/h, dpext=100Pa; P=0,03kW, I=0,17 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=41dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 220
111 | K | VZT.610.009 | Axiální ventilátor pro odvod vzduchu s časovým doběhem pro instalaci na stěnu. Vo=50 m3/h, dpext=50Pa; P=0,02kW, 230V, včetně zpětné klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 222
112 | K | VZT.610.025.6 | Výfukový díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod úhlem 45°, průměr 100mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 224
113 | K | VZT.610.023 | Kruhová protidešťová žaluzie se sítem, průměr připojení 125mm, volná průtočná plocha 0,007m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 226
114 | K | VZT.610.021 | Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí Ø 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 228
115 | K | VZT.610.032 | Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 30 m3/h, včetně rámečku | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 230
116 | K | VZT.610.032.1 | Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 50-80 m3/h, včetně rámečku | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 232
117 | K | VZT.610.037 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 125 mm | bm | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 234
118 | K | VZT.610.038 | Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem hluku do DN 100 (složení: vnitřní perforovaná hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal) | bm | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 236
119 | K | VZT.610.042 | Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s oplechováním z pozinkovaného plechu, tl. 60 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 238
| D | D9 | Chlazení technických místností |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | VZT.610.047 | Venkovní kondenzační jednotka systému split. Chladící výkon 3,0 kW, Pe = 1,0 kW/230V. Chladivo R410A. (Cena vč. vnitřní jednotky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 240
121 | K | VZT.610.048.2 | Vnitřní nástěnná jednotka systému split. Chladící výkon 3,0 kW. Chaldivo R410A. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 242
122 | K | Pol170 | Trasa propojovacího chladivového měděného potrubí vč. Izolace, náplně, montážného a spojovacího materiálu, propojovacího komunikačního kabelu | bm | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 244
123 | K | VZT.610.048 | Sestavná konstrukce pod jednotku | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 246
124 | K | VZT.610.047 | Venkovní kondenzační jednotka systému split. Chladící výkon 3,0 kW, Pe = 1,0 kW/230V. Chladivo R410A. (Cena vč. vnitřní jednotky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 248
125 | K | VZT.610.048.2 | Vnitřní nástěnná jednotka systému split. Chladící výkon 3,0 kW. Chaldivo R410A. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 250
126 | K | Pol170 | Trasa propojovacího chladivového měděného potrubí vč. Izolace, náplně, montážného a spojovacího materiálu, propojovacího komunikačního kabelu | bm | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 252
127 | K | VZT.610.048 | Sestavná konstrukce pod jednotku | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 254
| D | D10 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | K | Pol171 | Zaregulování, komplexní zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 256

## SO 01-005 - Silnoproudé r...
{43200ccd-5286-4524-8792-dc6f744dadc2}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:
SO 01-005 - Silnoproudé rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:
SO 01-005 - Silnoproudé rozvody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Silnoproudé rozvody | [5 empty] | 0
| D2 - 310. Elektroinstalační úložný materiál | [5 empty] | 0
| D3 - 320. Kabely a vodiče | [5 empty] | 0
| D4 - 330. Rozváděče a instalační přístroje | [5 empty] | 0
| D5 - 340. Domovní elektroinstalační materiál | [5 empty] | 0
| D6 - 350. Svítidla a osvětlovací zařízení | [5 empty] | 0
| D7 - 390. Náhradní zdroje | [5 empty] | 0
| D8 - Montáže, zkoušky a revize | [5 empty] | 0
| D9 - Zemní a pomocné stavební práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:
SO 01-005 - Silnoproudé rozvody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | 310. Elektroinstalační úložný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741 11-2063 | Přístrojová krabice, pro přístroje s roztečí 71mm, čtvercový tvar - kód EL311.001 dle knihy specifikací | ks | 555 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 741 11-2101 | Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí Ø73,5mm, hloubka 43mm - kód EL311.030 dle knihy specifikací | ks | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 741 11-2111 | Krabice odbočná s průchodkami 95x95mm, hloubka 50mm, IP54 - kód EL311.050 dle knihy specifikací | ks | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 741 11-2022 | Krabice odbočná s víčkem 150x150mm, hloubka 73mm - kód EL311.022 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 741 11-2111.1 | Krabice požárně odolná, keramická sv., se zachováním funkčnosti při požáru, 101x101mm, hloubka 62mm - kód EL311.101 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | 741 11-0042 | Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø32mm - kód EL312.003 dle knihy specifikací | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | 741 91-0412 | Kabelový žlab, drátěný, žárově zinkovaný, 60x100, délka 3m, včetně příslušenství - kód EL314.108 dle knihy specifikací | m | 105 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | 741 91-0414 | Kabelový žlab, drátěný, žárově zinkovaný, 60x200, délka 3m, včetně příslušenství - kód EL314.110 dle knihy specifikací | m | 183 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | 742 11-1001 | Kabelová příchytka s funkční odolností při požáru. Pro upínací rozsah kabelů 5-6mm - kód EL.314.201.003 dle knihy specifikací | ks | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
10 | K | 741 91-0051 | Svazkový držák z kovu s funkční odolností při požáru. Rozměr 60x33 - kód EL.314.205 dle knihy specifikací | ks | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
| D | D3 | 320. Kabely a vodiče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 741 12-0001 | Vodič instalační CY 6 zel/žl, pod omítku | m | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
12 | K | 741 12-0002 | Vodič instalační CY 10 zel/žl, pod omítku | m | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | K | 741 12-0005 | Vodič instalační CY 25 zel/žl, pod omítku | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
14 | K | 741 12-2011 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-O 2x1,5, pod omítku | m | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | 741 12-2015 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-O 3x1,5, pod omítku | m | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
16 | K | 741 12-2015.1 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, pod omítku | m | 1800 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
17 | K | 741 12-2016 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5, pod omítku | m | 1950 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
18 | K | 741 12-2031 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 4x1,5, pod omítku | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
19 | K | 741 12-2031.1 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x2,5, pod omítku | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
20 | K | 741 12-2032 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x6, pod omítku | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
21 | K | 741 12-2033 | Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 5x10, pod omítku | m | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
22 | K | 741 12-2611 | Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH-V-O 2x1,5, pevně | m | 220 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
23 | K | 741 12-2611.1 | Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH-V-J 3x1,5, pevně | m | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
24 | K | 741 12-2611.2 | Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH-V-J 3x2,5, pevně | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
25 | K | 741 12-4733 | Kabel ovládací JYTY-O 2x1, pevně | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
26 | K | 741 12-4733.1 | Kabel sdělovací J-Y)St)Y 5x2x0,8, pevně | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
27 | K | 741 12-0502 | Šňůra pryžová, H05RR-F 5x1,5, volně | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
28 | K | 741 13-0001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 2,5 mm2 | ks | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
29 | K | 741 13-0004 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 6 mm2 | ks | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
30 | K | 741 13-0005 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 10 mm2 | ks | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
31 | K | 741 13-0007 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 25 mm2 | ks | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
32 | K | 741 13-0144 | Ukončení šňůr se zapojením 5x0,5 - 4mm2 | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
33 | K | 741 41-0021 | Zemnící pásek pozinkovaný FeZn 30x4, v zemi | m | 400 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
34 | K | 741 41-0041 | Zemnící drát pozinkovaný FeZn Ø10, v zemi | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
35 | K | 741 42-0011 | Drát AlMgSi Ø8, montáž bez podpěr | m | 790 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
36 | K | 741 42-0021 | Svorka univerzální SU | ks | 515 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
37 | K | 741 42-0021.1 | Svorka univerzální s jednou příložkou SUF | ks | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
38 | K | 741 42-0021.2 | Svorka připojovací SP | ks | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
39 | K | 741 42-0021.3 | Svorka zkušební SZa | ks | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
40 | K | 741 42-0021.4 | Svorka k jímací tyči SJ 1 | ks | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
41 | K | 741 43-0004 | Jímací tyč s rovným koncem 1m | ks | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82
42 | K | 741 43-0005 | Jímací tyč s rovným koncem 2m | ks | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
43 | K | 741 42-0054 | Stojan pro jímací tyč | ks | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
44 | K | 741 42-0051 | Držák ochranné trubky, jen dodávka | ks | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
45 | K | 741 42-0051.1 | Ochranná trubka 1,7m, montáž s držáky do zdiva | ks | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
46 | K | 741 42-0021.5 | Podstavec betonový PB9 | ks | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
47 | K | 741 42-0021.6 | Podpěra vedení na ploché střechy PV21d | ks | 700 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94
48 | K | 741 42-0021.7 | Podpěra vedení do zdiva, na hmoždinku, délka 50mm | ks | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 96
49 | K | 741 42-0054.1 | Tvarování prvků | ks | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98
50 | K | 741 42-0083 | Štítky k označení svodů | ks | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol302 | Pásek uzemňovací Cu - 10m, 0,3x15mm | ks | 5 |  | 0 | Průměrná tržní cena v roce 2019 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102
52 | K | 741 42-0031 | Zemnící svorka ZSA 16, pro zemnící pásek | ks | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104
| D | D4 | 330. Rozváděče a instalační přístroje |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 741 21-0002 | Rozvodnice oceloplechová, 96 modulů, 4x24, na omítku, barva bílá, 63A - kód EL331.026 dle knihy specifikací | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106
54 | K | 741 21-0002.1 | Rozvodnice oceloplechová, 240 modulů, 10x24, na omítku, barva bílá, 125A - kód EL331.065 - dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108
55 | K | 741 31-2501 | Pojistkový odpínač, poj. vložka 10x38, 32A, 1-pól - kód EL332.054 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110
56 | K | 741 31-2501.1 | Pojistkový odpínač, poj. vložka 10x38, 32A, 3-pól - kód EL332.055 dle knihy specifikací | ks | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 112
57 | K | 741 31-2501.2 | Pojistkový odpínač, poj. vložka 22x58, 125A, 3-pól - kód EL332.057 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114
58 | K | 741 32-0041 | Válcová pojistka 10x38 gG 6A | ks | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 116
59 | K | 741 32-0041.1 | Válcová pojistka 10x38 gG 25A | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 118
60 | K | 741 32-0041.2 | Válcová pojistka 22x58 gG 80A | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120
61 | K | 741 32-0101 | Jistič jednopólový, char. C, 2A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 122
62 | K | 741 32-0101.1 | Jistič jednopólový, char. C, 4A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 124
63 | K | 741 32-0101.2 | Jistič jednopólový, char. C, 6A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací | ks | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 126
64 | K | 741 32-0101.3 | Jistič jednopólový, char. B, 6A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 128
65 | K | 741 32-0101.4 | Jistič jednopólový, char. B, 10A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130
66 | K | 741 32-0101.5 | Jistič jednopólový, char. B, 16A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací | ks | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 132
67 | K | 741 32-0101.6 | Jistič jednopólový, char. B, 20A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 134
68 | K | 741 32-0161 | Jistič trojpólový, char. B, 16A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 136
69 | K | 741 32-0161.1 | Jistič trojpólový, char. C, 20A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 138
70 | K | 741 32-0161.2 | Jistič trojpólový, char. B, 25A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 140
71 | K | 741 32-0382 | Pomocný spínač k jističům | ks | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 142
72 | K | 741 32-1031 | Proudový chránič 4-pólový, 30mA, 25A, 10kA - kód EL.334.003 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 144
73 | K | 741 32-1041 | Proudový chránič 4-pólový, 30mA, 40A, 10kA - kód EL.334.003 dle knihy specifikací | ks | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 146
74 | K | 741 32-1001 | Proudový chránič 2-pólový, s nadproudovou ochranou, 30mA, 6A, char. C, 10kA, typ A - kód EL.334.102dle knihy specifikací | ks | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 148
75 | K | 741 32-1001.1 | Proudový chránič 2-pólový, s nadproudovou ochranou, 30mA, 10A, char. C, 10kA, typ A - kód EL.334.102dle knihy specifikací | ks | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 150
76 | K | 741 32-2021 | Kombinovaný svodič přepětí, typ 1+2, AC 350V, 12,5kA, TN-C - kód EL335.005 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 152
77 | K | 741 32-2111 | Svodič přepětí, typ 2, AC 350V, výbojový proud 20kA, TN-S, varistor - kód EL335.051 dle knihy specifikací | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 154
78 | K | 741 33-0631 | Instalační relé, 16A, 230V AC, 2 přep. kontakt - kód EL336.015 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 156
79 | K | 741 33-0731 | Multifunkční čas. relé pro montáž do instalční krabice, výstup 1x 16A, 250V AC, 4-vodičové připojení - kód EL336.053 dle knihy specifikací | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 158
80 | K | 741 31-1001 | Impulzní relé elektronické, 16A/250V, 1 přepínací kontakt - kód EL336.121 dle knihy specifikací | ks | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 160
81 | K | 741 32-0202 | Jistič kompaktní do 160A, trojpólový, char. D, 25kA, podpěťová spoušť - kód EL333.101 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 162
82 | K | 741 31-0561 | Vypínač 3-pólový, 32A - kód EL339.003 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 164
83 | K | 741 31-0561.1 | Vypínač 3-pólový, 63A, podpěťová spoušť - kód EL339.003 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 166
84 | K | 741 33-1032 | Digitální elektroměr přímý, 63A, 3-fázový, DIN lišta, 1 tarif - kód EL.337.010 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 168
85 | K | 741 33-1032.1 | Digitální elektroměr nepřímý, x/5A, 3-fázový, DIN lišta,1 tarif, Mbus - kód EL.337.051 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 170
86 | K | 741 31-0042 | Trojfázový monitor sítě - kód EL.339.601 dle knihy specifikací | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 172
87 | K | 741 35-0001 | Měřící transformátor proudu 150/5A, 5VA, 0,5S | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 174
88 | K | 741 33-0744 | Analogový termostat na DIN lištu, rozsah 5 - 40°C, výstup 16A/250V, včetně teplotního čidla - kód EL336.211 | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 176
| D | D5 | 340. Domovní elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 741 31-0101 | Spínač jednopólový; řazení 1; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.001 dle knihy specifikací | ks | 129 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 178
90 | K | 741 31-0112 | Ovladač zapínací; řazení 1/0; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.006 dle knihy specifikací | ks | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 180
91 | K | 741 31-0121 | Přepínač sériový; řazení 5; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.005 dle knihy specifikací | ks | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 182
92 | K | 741 31-0122 | Přepínač střídavý; řazení 6; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.003 dle knihy specifikací | ks | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 184
93 | K | 741 31-0125 | Přepínač střídavý dvojitý; řazení 6+6; pro vícen. rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.007 dle knihy specifikací | ks | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 186
94 | K | 741 31-0125.1 | Přepínač křížový; řazení 7; pro vícen. rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.004 dle knihy specifikací | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 188
95 | K | 741 31-0102 | Spínač dvojpólový; řazení 2; 16A; barva bílá, komplet (přístroj + kryt + rámeček), bezšroubové svorky - kód EL341.012 dle knihy specifikací | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 190
96 | K | 741 31-0001 | Spínač jednopólový; řazení 1; IP 44; barva bílá; povrchová montáž barva bílá - kód EL341.021 dle knihy specifikací | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 192
97 | K | 741 31-0022 | Přepínač střídavý; řazení 6; IP 44; barva bílá; povrchová montáž barva bílá - kód EL341.023 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 194
98 | K | 741 31-0211 | Tlačítkový hlásič požáru; pod omítku; 250V/2A; skleněný kryt; včetně popisu - kód EL341.101 dle knihy specifikací | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 196
99 | K | 741 31-3001 | Zásuvka jednonásobná s ochraným kolíkem; řazení 2P+PE; pro vícenásobný rámeček; barva bílá; bezšroubové svorky - kód EL342.001 dle knihy specifikací | ks | 297 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 198
100 | K | 741 31-3005 | Zásuvka jednonásobná s ochraným kolíkem; řazení 2P+PE; pro vícenásobný rámeček; barva bílá; bezšroubové svorky; ochrana proti přepětí - kód EL342.051 dle knihy specifikací | ks | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 200
101 | K | 741 31-3072 | Zásuvka jednonásobná s ochraným kolíkem; řazení 2P+PE; IP44; povrchová montáž; barva bílá - kód EL342.071 dle knihy specifikací | ks | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 202
102 | K | 741 31-3151 | Zásuvka trojpólová průmyslová; řazení 3P+N+PE; 16A, 400V; IP 44 - kód EL342.101 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 204
103 | K | 741 23-1014 | Ekvipotenciální svorkovnice 4x 2,5-6, 6x 4-16, 2x 10-95, 1x pásek 30/4 - kód EL316.010 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 206
104 | K | 741 33-0744.1 | Prostorový termostat, 10A/250V, +5 - +35°C, IP54 - kód EL336.201 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 208
105 | K | 741 31-4003 | Svorkovnice pětipólová s krytem, s odlehčovací sponou, komplet (přístroj + rámeček), bílá - kód EL344.001 dle knihy specifikací | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 210
| D | D6 | 350. Svítidla a osvětlovací zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | 741 37-2051 | LED svítidlo "A", přisazené kruhové, opálový kryt, 14W, 1400lm, IP44 3000K, včetně recykl poplatků - kód EL351.010 dle knihy specifikací | ks | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 212
107 | K | 741 37-2051.1 | LED svítidlo "B", přisazené kruhové, opálový kryt, 27W, 2700lm, 3000K, včetně recykl poplatků - kód EL351.011 dle knihy specifikací | ks | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 214
108 | K | 741 37-2101 | LED svítidlo "C1", vestavné, průměr 190mm, korpus Al, 10W, 1000lm, 3000K, kryt opál, IP43 - kód EL351.051 dle knihy specifikací | ks | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 216
109 | K | 741 37-2101.1 | LED svítidlo "C2", vestavné, průměr 240mm, korpus Al, 15W, 1500lm, 3000K, kryt opál, IP43 - kód EL351.052 dle knihy specifikací | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 218
110 | K | 741 37-2101.2 | LED svítidlo "C3", vestavné, průměr 240mm, korpus Al, 20W, 2200lm, 3000K, kryt opál, IP43 - kód EL351.053 dle knihy specifikací | ks | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 220
111 | K | 741 37-2111 | LED svítidlo "D",přisazené, 330x220, 5W, 470lm, 4000K, kryt opál, včetně recyklačních poplatků - kód EL351.020 dle knihy specifikací | ks | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 222
112 | K | 741 37-2112 | LED svítidlo "E", vestavné, čtverec 600mm, korpus Al, 34W, 4100lm, 3800K, kryt nanoprizma, včetně recyklačních poplatků - kód EL351.061 dle knihy specifikací | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 224
113 | K | 741 37-2112.1 | LED svítidlo "H", vestavné, 300x600mm, korpus Al, 17W, 1750lm, 3800K, kryt nanoprizma, včetně recyklačních poplatků - kód EL351.060 dle knihy specifikací | ks | 53 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 226
114 | K | 741 37-2062 | LED svítidlo "I", nástěnné, 1200mm, 33W, 3700lm, 4000K, přímé/nepřímé, včetně recyklačních poplatků - kód EL351.501 dle knihy specifikací | ks | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 228
115 | K | 741 37-2062.1 | LED svítidlo "K", přisazené, 150x1210, 37W, 4450lm, 3000K, matná mřížka, včetně recykl poplatků - kód EL351.131 dle knihy specifikací | ks | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 230
116 | K | 741 37-2062.2 | LED svítidlo "L", přisazené, 150x1510, 41W, 5350lm, 3000K, matná mřížka, včetně recykl poplatků - kód EL351.132 dle knihy specifikací | ks | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 232
117 | K | 741 37-2062.3 | LED svítidlo "M", přisazené, 240x1210, 26W, 3300lm, 4000K, kryt opál, včetně recykl poplatků - kód EL351.022 dle knihy specifikací | ks | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 234
118 | K | 741 37-1104 | Svítidlo zářivkové "O1" průmyslové, zářivka T5 1x14W; přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních poplatků - kód EL352.101 dle knihy specifikací | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 236
119 | K | 741 37-1104.1 | Svítidlo zářivkové "O" průmyslové, zářivka T5 2x14W; přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních poplatků - kód EL352.103 dle knihy specifikací | ks | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 238
120 | K | 741 37-1104.2 | Svítidlo zářivkové "P" průmyslové, zářivka T5 2x28W; přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních poplatků - kód EL352.106 dle knihy specifikací | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 240
121 | K | 741 37-1102 | Svítidlo zářivkové "R" průmyslové, zářivka T5 1x28W; přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních poplatků - kód EL352.105 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 242
122 | K | 741 37-2062.4 | LED svítidlo "S", přisazené, 110x630, 34W, 4200lm, 4000K, IP54, kryt opál, včetně recykl poplatků - kód EL351.120 dle knihy specifikací | ks | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 244
123 | K | 741 37-2061 | Nouzové svítidlo LED "N1", 2W, přisazené, centrální bat., piktogram, včetně recyklačního poplatku - kód EL357.020 dle knihy specifikací | ks | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 246
124 | K | 741 37-2061.1 | Nouzové svítidlo LED "N2", 3W, 370lm, centrální baterie, optika univerzální, stropní montáž, včetně recykl. poplatku - kód EL357.051 dle knihy specifikací | ks | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 248
125 | K | 741 37-2101.3 | Nouzové svítidlo LED "N3", 3W, 390lm, centrální baterie, optika univerzální, vestavná montáž, včetně recykl. poplatku - kód EL357.063 dle knihy specifikací | ks | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 250
| D | D7 | 390. Náhradní zdroje |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 741 35-0001.1 | Zdroj na DIN lištu s funkcí nabíječky, 24V DC, 40W - kód EL392.010 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 252
127 | K | 741 36-1051 | Bezúdržbový záložní akumulátor 7,2Ah / 12V - kód EL392.015 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 254
128 | K | 741 21-0407 | Centrální bateriový systém 8 okruhů, max. 160 sv, 230V, akumulátory 18x 12V/17Ah, požární odolnost E30 + protipožární skříň E30 - kód EL392.101 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 256
| D | D8 | Montáže, zkoušky a revize |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | 741 81-0003 | Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem prací přes 500 do 1000 tis. Kč | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 258
130 | K | 741 81-0011 | Příplatek k ceně 0003 za každých dalších 500 tis. Kč | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 260
131 | K | 741 82-0011 | Měření zemního odporu zemnící sítě délky pásku přes 200 do 500m | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 262
132 | K | 741 36-0432 | Montáž ventilátorů, klapek, čidel VZT, apod. | ks | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 264
133 | K | 741 92-0052 | Zhotovení ohnivzdorných ucpávek vestěnovém průchodu tl. Přes 150 do 300mm | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 266
134 | K | Pol303 | Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 268
| D | D9 | Zemní a pomocné stavební práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | 460 68-0162 | Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm | ks | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 270
136 | K | 460 68-0162.1 | Vybouární otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm | ks | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 272
137 | K | 460 68-0402 | Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení krabic, velikosti 10x10x8cm | ks | 560 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 274
138 | K | 460 68-0592 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech, hloubky přes 3 do 5cm a šířky do 5cm | m | 400 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 276
139 | K | 460 68-00593 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech, hloubky přes 3 do 5cm a šířky přes 5 do 7cm | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 278

## SO 01-006 - Slaboproudé r...
{40803773-6159-4044-aec7-0818219c3061}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:
SO 01-006 - Slaboproudé rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:
SO 01-006 - Slaboproudé rozvody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Slaboproudé rozvody | [5 empty] | 0
| D2 - 310. Elektroinstalační úložný materiál | [5 empty] | 0
| D3 - 320. Kabely a vodiče | [5 empty] | 0
| D4 - 371. Strukturovaná kabeláž | [5 empty] | 0
| D5 - 376. Společná televizní anténa | [5 empty] | 0
| D6 - 378. Zařízení sestra - pacient | [5 empty] | 0
| D7 - Montáže, zkoušky a revize | [5 empty] | 0
| D8 - Zemní a pomocné stavební práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:
SO 01-006 - Slaboproudé rozvody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Slaboproudé rozvody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | 310. Elektroinstalační úložný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741 11-2063 | Přístrojová krabice, pro přístroje s roztečí 71mm, - kód SL311.002 dle knihy specifikací | ks | 155 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 741 11-2001 | Krabice odbočná s víčkem Ø73,5mm, hloubka 43mm - kód SL311.020 dle knihy specifikací | ks | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 741 11-2023 | Krabice odbočná s víčkem 255x205mm, hloubka 68mm - kód SL311.025 dle knihy specifikací | ks | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 741 11-0041 | Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø16mm - kód SL312.001 dle knihy specifikací | m | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 741 11-0042 | Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø25mm - kód SL312.002 dle knihy specifikací | m | 600 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | 741 11-0043 | Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø40mm - kód SL312.004 dle knihy specifikací | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | 741 11-0301 | Chránička optického kabelu HDPE, černá, ohebná, mechanická odolnost 750N, Ø32 - kód SL312.105 dle knihy specifikací | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | 742 21-0121 | Autonomní opticko-kouřový detektor, se sirénou, LED dioda, včetně baterie | ks | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | 001 | revizní dvířka do sádrokartonu 300 x300x12,5, Al, těsnění | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 830903747
| D | D3 | 320. Kabely a vodiče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 741 12-1101 | Vodič instalační AY 2,5 černý zel/žl, zatažení | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
11 | K | 741 12-0001 | Vodič instalační CY 6 zel/žl, pod omítku | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
12 | K | 741 12-0005 | Vodič instalační CY 25 zel/žl, pod omítku | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
13 | K | 742 12-1001 | Kabel datový UTP Cat. 5E, LSOH | m | 450 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
14 | K | 742 12-1001.1 | Kabel datový FTP Cat. 5E, LSOH | m | 550 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
15 | K | 742 12-1001.2 | Kabel datový STP Cat. 6A, LSOH | m | 4400 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
16 | K | 742 12-1001.3 | Kabel sdělovací, ohebný CYH 2x1 | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
17 | K | 742 12-1002 | Univerzální optický kabel 12vl 9/125, černý - kód SL321.505 dle knihy specifikací | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
18 | K | 742 12-1001.4 | Koaxiální kabel 75Ω, plášť PE, 1x 1,55mm, Ø10,1 - kód SL321.101 dle knihy specifikací | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
19 | K | 742 12-1001.5 | Koaxiální kabel 75Ω, plášť PVC, 1x 1mm, Ø6,8 - kód SL321.110 dle knihy specifikací | m | 950 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
20 | K | 741 12-2601 | Kabel bezhalogenový, oheň nešířící 1-CHKE-R-O 2x1,5, pevně | m | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
21 | K | 741 13-0001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 2,5 mm2 | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
22 | K | 741 13-0004 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 6 mm2 | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
| D | D4 | 371. Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 742 33-0002 | Datový rozvaděč 19", 42U, 800x800 | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
24 | K | 742 33-0024 | Patch panel 19", 24 portů, 1U, Cat 6A, stíněný, včetně keystonů - kód SL3371.010 dle knihy specifikací | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
25 | K | 742 33-0023 | Vyvazovací panel horizontální 1U, 19", jednostranná plastová lišta | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
26 | K | 742 33-0023.1 | Vyvazovací žlab vertikální 42, kovový pozink, 120x50mm | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
27 | K | 742 33-0022 | Rozvodný panel 8x 230V, 1,5U | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
28 | K | 742 33-0022.1 | Ventilační jednotka univerzální 4 ventiláory s termostatem, do stropu | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
29 | K | 742 33-0041 | Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, bílá, jen dodávka - kód SL371.501 dle knihy specifikací | ks | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
30 | K | 742 33-0041.1 | Nosná maska pro 2 keystone, jen dodávka | ks | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
31 | K | 742 33-0041.2 | Keystone 10G, Cat 6A, STP, RJ 45, samořezný - kód SL371.510 dle knihy specifikací | ks | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
32 | K | 742 33-0041.3 | Krabice nástěnná pro přístroje 45x45, s víčkem, jen dodávka - kód SL371.550 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
33 | K | 742 33-0041.4 | Modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou, jen dodávka | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
34 | K | 742 33-0041.5 | Konektor RJ45 Cat 6A, STP, stíněný | ks | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
35 | K | 742 33-0051 | Popis portu zásuvky | ks | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
36 | K | 742 33-0052 | Popis portů patch panelu | ks | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
37 | K | Pol293 | Patch kabel 10G, Cat 6A, STP, 1m | ks | 40 |  | 0 | Průměrná tržní cena v roce 2019 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
38 | K | Pol294 | Patch kabel 10G, Cat 6A, STP, 2m | ks | 30 |  | 0 | Průměrná tržní cena v roce 2019 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
39 | K | 742 33-0027 | Optický adaptér SC multimode, duplex - kód SL371.410 dle knihy specifikací | ks | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
40 | K | 742 33-0028 | Optický pigtail 9/125 Scupc SM 1,5m - kód SL371.415 dle knihy specifikací | ks | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
41 | K | 742 33-0026 | Optická vana s výsuvnou policí 1U, pro 19" rámy - kód SL371.451 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
42 | K | 742 33-0026.1 | Čelo optické vany 1U, pro 12 SC duplex, jen dodávka - kód SL371.461 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82
43 | K | 742 33-0101 | Měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu | ks | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
44 | K | 742 33-0102 | Měření segmentu optického, měření útlumu | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
45 | K | 742 32-0051 | Dveřní interkom, IP, 1 tlačítko + klávesnice, IP 53, PoE - kód SL371.601 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
46 | K | 742 31-0006 | VoIP telefon, 4 linky, PoE, LCD, PC Port - kód SL371.750 dle knihy specifikací | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
47 | K | 742 23-0102 | PC - 6 jádrový procesor 2,9GHz, GB DDR4, pevný disk 256GB SSD, grafická karta, klávesnice, myš, joistick, operační systém - kód SL371.901 | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
48 | K | 742 23-0102.1 | LED monitor 24", 1920x1200 bodů, 16:10, 300 cd/m2, kontrast 1000:1 - kód SL371.905 | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94
| D | D5 | 376. Společná televizní anténa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 742 42-0061 | Oceloplechová rozvodnice, nástěnná, 610x653x250 - kód SL331.105 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 96
50 | K | 742 12-3001 | Přepěťová ochrana, jemná, vstup / výstup F konektory, 75 Ω, 24V DC - kód SL335.101 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98
51 | K | 742 12-3001.1 | Svodič bleskových proudů, 10kA - 8/20μs, vstup / výstup F konektory - kód SL335.111 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100
52 | K | 742 42-0041 | Vícepásmový zesilovač, oddělené 4 vstupy, napájecí zdroj , 0-15dB - kód SL376.010 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102
53 | K | 742 42-0071 | Kaskádovatelný multipřepínač, fr. rozsah TER 5 - 862 Mhz, SAT 950 - 2200 MHz, zesílení 30dB - kód SL376.020 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104
54 | K | 742 42-0071.1 | Průchozí kaskádovatelný multipřepínač, 5x 24 účastníků - kód SL376.035 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106
55 | K | 742 42-0021 | Stožár anténní 48mm, délka 2m, včetně držáků, žárový zinek | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108
56 | K | 742 42-0011 | Anténa UHF, Al profily, kanály 21-60, LTE | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110
57 | K | 742 42-0011.1 | Anténa FM, směrová, pětiprvek, 87,5 - 108 MHz | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 112
58 | K | 742 42-0111 | F konektror 6,8 s gumičkou | ks | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114
59 | K | 742 42-0121 | Zásuvka anténní, rozhlasová a satelitní, pro vícenásobný rámeček, koncová, včetně krytu, bílá - kód SL.376.501 dle knihy specifikací | ks | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 116
| D | D6 | 378. Zařízení sestra - pacient |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 742 36-0041 | Terminál personálu signalizační IP, včetně instalačního rámečku - kód SL378.100 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 118
61 | K | 742 36-0304 | Systémový server VoIP - kód SL378.001 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120
62 | K | 742 36-0302 | Napáječ 250W, 230/24V IP - kód SL378.002 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 122
63 | K | 742 36-0131 | Signalizační jednotka IP, včetně instalačního rámečku - kód SL378.006 dle knihy specifikací | ks | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 124
64 | K | 742 36-0161 | Tlačítko nouzového volání IP, včetně instalačního rámečku - kód SL378.007 dle knihy specifikací | ks | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 126
65 | K | 742 36-0201 | Svítidlo IP - kód SL378.015 dle knihy specifikací | ks | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 128
66 | K | 742 36-0301 | Switch modul IP, RJ45 - kód SL378.020 dle knihy specifikací | ks | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130
67 | K | 742 33-0041.6 | Konektor RJ45 Cat 5e, včetně proměření | ks | 74 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 132
68 | K | 742 36-0011 | Zkratovací propojka (jumper) | ks | 124 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 134
69 | K | 742 36-0421 | Kontrola a otestování rozvodného vedení | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 136
70 | K | 742 36-0411 | SW licence účastníka | ks | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 138
71 | K | 742 36-0401 | Instalace SW, konfigurování systému, kontola provozu zaškolení | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 140
72 | K | 742 36-0411 | SW licence účastníka | ks | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 142
| D | D7 | Montáže, zkoušky a revize |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 742 24-0004 | Docházkový terminál - demontáž + montáž | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 144
74 | K | 741 81-0003 | Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem prací přes 500 do 1000 tis. Kč | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 146
75 | K | 741 92-0052 | Zhotovení ohnivzdorných ucpávek vestěnovém průchodu tl. Přes 150 do 300mm | m2 | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 148
76 | K | Pol295 | Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 150
| D | D8 | Zemní a pomocné stavební práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 460 68-0162 | Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm | ks | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 152
78 | K | 460 68-0162.1 | Vybouární otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 154
79 | K | 460 68-0402 | Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení krabic, velikosti 10x10x8cm | ks | 192 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 156
80 | K | 460 68-0592 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech, hloubky přes 3 do 5cm a šířky do 5cm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 158
81 | K | 460 68-00593 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech, hloubky přes 3 do 5cm a šířky přes 5 do 7cm | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 160

## SO 01-007 - Měření a regu...
{909be67c-4fe3-406d-bb87-f9b28e66b225}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:
SO 01-007 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:
SO 01-007 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Rozvaděč RA1 - řídící systém | [5 empty] | 0
| D2 - Rozvaděč RA2 - řídící systém | [5 empty] | 0
| D3 - Periférie | [5 empty] | 0
| D4 - Rozvaděč RA1 (P1, P2) | [5 empty] | 0
| D5 - Rozvaděč RA2 | [5 empty] | 0
| D6 - Kabelové trasy, kabely, pospojení | [5 empty] | 0
| D7 - Služby | [5 empty] | 0
| D8 - Software | [5 empty] | 0
| D9 - Uvedení do provozu | [5 empty] | 0
| D10 - Montážní a demontážní práce | [5 empty] | 0
| D11 - Ostatní služby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:
SO 01-007 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Rozvaděč RA1 - řídící systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | D1 | Kombinovaný I/O modul s řídící deskou PowerPC 88 I/O, ARM, bez displeje, 2x RS232, 2x RS485, 20VA, 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | D2-D6 | Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem (napětí, odpor, teplota, 4x proudová smyčka), Modbus / RS485, 6VA, 10-35VDC, 14-24VAC | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | D7-D9 | Modul 8 digitálních výstupů PWM (triak), Modbus / RS485, 3VA,24VAC/DC | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | D10 | Modul 16 digitálních vstupů, Modbus / RS485, 6VA, 10-35VDC, 14-24VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | HMI1 | Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), Linux, 9-36Vss, bez zdroje | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | SW1 | Průmyslový ethernet switch, DIN lišta, 8x RJ45, 24VDC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol184 | Modul pro řízení elektrokotle 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | P1 | Převodník RS232/M-Bus, 24VAC, až 25 zařízení M-Bus | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
| D | D2 | Rozvaděč RA2 - řídící systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | N1 | DDC regulátor, MMI, Ethernet, 2x RS232, 2x RS485, LCD 3x16 znaků, 6VA, 10-35VDC, 14-24VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
10 | K | D1-D10 | Modul 8 analogových vstupů, s volitelným rozsahem (napětí, odpor, teplota, 4x proudová smyčka), Modbus / RS485, 6VA, 10-35VDC, 14-24VAC | ks | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
11 | K | D11-D14 | Modul 16 digitálních vstupů, Modbus / RS485, 6VA, 10-35VDC, 14-24VAC | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
12 | K | D15-D19 | Modul 8 digitálních výstupů PWM (triak), Modbus / RS485, 3VA,24VAC/DC | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | K | D20-22 | Modul 8 digitálních výstupů, Modbus / RS485, 8VA,24VAC/DC | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
14 | K | D23 | Modul 8 analogových výstupů, s napěťovým rozsahem, Modbus / RS485, 6VA, 10-35VDC, 14-24VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | HMI1 | Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), Linux, 9-36Vss, bez zdroje | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
16 | K | P1.1 | Převodník RS232/RS485, 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
17 | K | SW1 | Průmyslový ethernet switch, DIN lišta, 8x RJ45, 24VDC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
| D | D3 | Periférie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | VOC.1.37, VOC.1.41, | Prostorové čidlo kvality vzduchu a CO2, měř. rozsah: 0..2000ppm, 0..5000ppm, 0..10000ppm, senzor CO2 NDIR, 24VAC, třída ochrany III, IP30 | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
19 | K | T.1.37, T.1.41, T.1. | Prostorové teplotní čidlo Pt1000, měř. rosah: -50..+90°C, IP20 | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
20 | K | 4aK1 | Servopohon vzduchotechnické klapky, 24VAC/DC, 2VA, 5Nm, 1m2, IP54, ochr. třída III, on/off | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
21 | K | 4aP2 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa, IP54, 0,8A/230V, 0,7A/30VDC, ochr. třída II | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
22 | K | 4aP1 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa, IP54, 0,8A/230V, 0,7A/30VDC, ochr. třída II | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
23 | K | 4aT1 | Stonkové teplotní čidlo Pt1000, délka stonku 200mm, měř. rosah: -30..+150°C, IP65, ochr. třída III | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
24 | K | 4aT1.1 | Příruba pro instalaci stonkového čidla do VZT kanálu, plast | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
25 | K | T.1.78 | Prostorové teplotní čidlo Pt1000, měř. rosah: -50..+90°C, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
26 | K | PIR.1.78 | Pohybové čidlo, 24VA/DC, ochr. třída III, IP30, kontakt | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
27 | K | T.1.71, T.1.96 | Prostorové teplotní čidlo Pt1000, měř. rosah: -50..+90°C, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
28 | K | 15bTE1 | Venkovní teplotní čidlo Pt1000, měř. rosah: -50..+90°C, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
29 | K | 15bT1, 15bT2, 15bT3, | Stonkové teplotní čidlo Pt1000, délka stonku 100mm, měř. rosah: -30..+150°C, IP65 | ks | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
30 | K | 15bT1, 15bT2, 15bT.1 | Mosazná poniklovaná jímka, délka jímky Ø8×100 mm, Tmax = 150°C, Pmax = 10bar, G1/2" | ks | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
31 | K | 15bTZ1, 15bTZ2, 15bT | Stonkové teplotní čidlo Pt1000, délka stonku 400mm, měř. rosah: -30..+150°C, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
32 | K | 15bTZ1, 15bTZ2, 15.1 | Nerezová jímka, délka jímky Ø8×400 mm, Tmax = 600°C, Pmax = 40bar, G1/2" | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
33 | K | 15bT10, 11 | Stonkové teplotní čidlo Pt1000, délka stonku 100mm, měř. rosah: -30..+150°C, IP65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
34 | K | 15bT10, 11.1 | Nerezová jímka, délka jímky Ø8×100 mm, Tmax = 600°C, Pmax = 40bar, G1/2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
35 | K | 15bTZ5, 15bTZ6 | Stonkové teplotní čidlo Pt1000, délka stonku 400mm, měř. rosah: -30..+150°C, IP65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
36 | K | 15bTZ5, 15bTZ6.1 | Mosazná poniklovaná jímka, délka jímky Ø8×400 mm, Tmax = 150°C, Pmax = 10bar, G1/2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
37 | K | 15bTP1 | Venkovní teplotní čidlo Pt1000, měř. rosah: -50..+90°C, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
38 | K | 15bT100 | Regulátor teploty prostorový, průmyslový, mikrospínač typ B, měř. rozsah: +20..+60°C, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
39 | K | 15ZS1 | Zvuková a optická signalizace, 230V, 108dB, nástěnná montáž, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
40 | K | 15bTR1 | Jímkový termostat, měř. rozsah: 0..60°C, hystereze 3°C (pevná), IP65, délka stonku 150mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
41 | K | 15bTR1.1 | Nerezová jímka 1.4571, V4A, G1/2“, SW22, Pmax = 25 bar, tmax = 150 °C, délka jímky Ø9×150mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82
42 | K | 16bTR1 | Jímkový termostat, měř. rozsah: 0..120°C, hystereze 5°C (pevná), IP65, délka stonku 150mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
43 | K | 16bTR1.1 | Nerezová jímka 1.4571, V4A, G1/2“, SW22, Pmax = 25 bar, tmax = 150 °C, délka jímky Ø9×150mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
44 | K | 16bTC1 | Příložné teplotní čidlo Pt1000, měř. rozsah: -30..110°C, IP65, ochr. třída III | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
45 | K | 15bP1 | Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny , měr. rozsah: 0..6bar, 0-10V, 24VAC/DC, IP65, nerez .4305, G1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
46 | K | 15bP2, 15bP3 | Regulátor tlaku a podtlaku vlnovcový, mikrospínač typ B, měř. rozsah: 63..630kPa, IP65 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
47 | K | 15bTC1 | Stonkové teplotní čidlo Pt1000, délka stonku 100mm, měř. rosah: -30..+150°C, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94
48 | K | 15bTC1.1 | Mosazná poniklovaná jímka, délka jímky Ø8×100 mm, Tmax = 150°C, Pmax = 10bar, G1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 96
49 | K | 15bTC2 | Příložné teplotní čidlo Pt1000, měř. rozsah: -30..110°C, IP65, ochr. třída III | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98
50 | K | 15bHL100 | Snímač zaplavení, 24VAC/DC, reléový výstup, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100
51 | K | 15bTL1 | Stop tlačítko, červený klobouk, černé tělo, kontakty: 1Z, 1V, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102
52 | K | 15bTL1.1 | Prázdná skříňka pro stop tlačítko, IP66, plastová, šedá, 68x68x53mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104
53 | K | 15bY1 | 3-cestný ventil, PN16, DN25, Kvs = 8m3/h, zdvih 14mm, teplota média: 0…130 °C | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106
54 | K | 15bY1.1 | Pohon, 24VAC, 20mm, 0..10V, 1600N, IP54, ochr. třída III | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108
55 | K | 15bY2 | 3-cestný ventil, PN16, DN20, Kvs = 4m3/h, zdvih 14mm, teplota média: 0…130 °C | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110
56 | K | 15bY2.1 | Pohon, 24VAC, 20mm, 0..10V, 1600N, IP54, ochr. třída III | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 112
57 | K | 15bYT1 | 3-cestný ventil, rozdělovací PN16, DN32, Kvs = 12,5, zdvih 14mm, teplota média: 0…130 °C | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114
58 | K | 15bYT1.1 | Pohon, 24VAC, 20mm, 0..10V, 1600N, IP54, ochr. třída III | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 116
59 | K | Y01, Y10, Y20, Y21, | Otevřeno-zavřeno kulový kohout, 2-cestný, vnitřní závit, DN25, Kvs = 26 (přesné DN a kvs ověřit při realizaci) | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 118
60 | K | Y01, Y10, Y20, Y21.1 | Pohon, 24VAC/DC, 10Nm, ON/OFF, bez proudu uzavřen, IP54, ochr. třída III | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120
61 | K | T.1.25, T.1.26… | Prostorové teplotní čidlo Pt1000, měř. rosah: -50..+90°C, IP20 | ks | 36 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 122
62 | K | TN.1.25.1, TN.1.25.2 | Kabelové čidlo teploty, Pt1000, měř. rozsah: -35..+105°C, IP65, PVC | ks | 54 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 124
63 | K | Y.1.25.1, Y.1.25.2, | Termická hlavice pro podlahové vytápění, 24VAC (PWM), 250mA, bez napětí zavřeno, IP54, délka kabelu 3m | ks | 54 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol185 | Meteostanice, měření větru, deště, osvitu, komunikace ModBus/RTU, 24VDC, 0,2A, IP54, hmotnost: 2kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol186 | Detektor sucha, mokra a mlhy, 24VDC, 0,06A, 1x přepínací relé, IP54, vyhřívané, vč. instalačního materiálu a držáku | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130
66 | K | VZT1.1., 1.2, 1.3 | Dvoustupňová přepěťová ochrana pro ochranu signálové binární linky, LPZ0 - LPZ1, provozní napětí 24VDC/VAC, vč. elektroinstalační krabice a zemnící šroubu | ks | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 132
67 | K | VZT1.1., 1.2, 1.3.1 | Dvoustupňová přepěťová ochrana pro ochranu sériové linky RS485, LPZ0 - LPZ1, vč. elektroinstalační krabice a zemnící šroubu | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 134
68 | K | METEOSTANICE | Dvoustupňová přepěťová ochrana pro ochranu signálové binární linky, LPZ0 - LPZ1, provozní napětí 24VDC/VAC, vč. elektroinstalační krabice a zemnící šroubu | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 136
69 | K | METEOSTANICE.1 | Dvoustupňová přepěťová ochrana pro ochranu sériové linky RS485, LPZ0 - LPZ1, vč. elektroinstalační krabice a zemnící šroubu | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 138
70 | K | Markýzy | Dvoustupňová přepěťová ochrana pro ochranu 230V (3xL+N), LPZ0 - LPZ1, vč. elektroinstalační krabice a zemnící šroubu | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 140
71 | K | 15bTE1.1 | Přepěťová ochrana pro čidlo teploty, Pt1000, vč. elektroinstalační krabice a zemnící šroubu | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 142
72 | K | SV.. | Servisní vypínač 3-pólový, 5,5kW/400V, 10A/AC-23, IP66, černá ovládací páka | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 144
73 | K | SV...1 | Servisní vypínač 6-pólový, 5,5kW/400V, 10A/AC-23, IP66, černá ovládací páka | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 146
74 | K | SV...2 | Servisní vypínač 4-pólový, 11kW/400V, 25A/AC-23, IP66, černá ovládací páka | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 148
75 | K | SV...3 | Servisní vypínač 4-pólový, 30kW/400V, 63A/AC-23, IP66, černá ovládací páka | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 150
76 | K | SV...4 | Servisní vypínač 4-pólový, 55kW/400V, 100A/AC-23, IP66, černá ovládací páka | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol187 | Pomocný mont. materiál (šrouby, matice, podložky, chem. kotvy, eleinstal. krabice, wago svorky, návlečky, značení, apod...) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 154
| D | D4 | Rozvaděč RA1 (P1, P2) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | Pol188 | Skříňový rozvaděč 2000x800x400 mm, IP55, IP20 (vnitřní), vč. montážní desky a příslušenství + 100mm podstavec, dvoukřídlý | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol188 | Skříňový rozvaděč 2000x800x400 mm, IP55, IP20 (vnitřní), vč. montážní desky a příslušenství + 100mm podstavec, dvoukřídlý | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 158
80 | K | FA1 | Spínací blok, třípólový, Icu=36kA vč. izolačních přepážek, držáku vodičů a šroubů | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 160
81 | K | FA1.1 | Nadproudová spoušť pro jištění motorů 100-250A | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 162
82 | K | FA1.2 | Připojovací sada (3 svorky) | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 164
83 | K | FA1.3 | Blok pomocných kontaktů, signalizační spínače | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 166
84 | K | FA1.4 | Napěťová a podpěťová cívka 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 168
85 | K | FA1.5 | Motorový pohon pro jistič FA1, vč. pomocných obvodů a relé | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 170
86 | K | FA1.1.1 | Spínací blok, třípólový, Icu=36kA vč. izolačních přepážek, držáku vodičů a šroubů | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 172
87 | K | FA1.1.2 | Nadproudová spoušť pro jištění motorů 40-100A | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 174
88 | K | FA1.1.3 | Připojovací sada (3 svorky) | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 176
89 | K | FA1.1.4 | Blok pomocných kontaktů, signalizační spínače | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 178
90 | K | FA1.1.5 | Napěťová a podpěťová cívka 230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 180
91 | K | FA1.1.6 | Motorový pohon pro jistič FA1.1, vč. pomocných obvodů a relé | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 182
92 | K | Pol189 | Kompletně vyzbrojená řídící elektronika záskokového automatu vč. přepínačů, signálek, tlačítek a vazebních svorkovnic na řídící systém | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 184
93 | K | Pol190 | Ostaní pomocný a montážní materiál pro zajištění automatického přepínání sítí - blokování (distribuční síť X diesel) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 186
94 | K | Pol191 | Nepřímé měření vč. elektroměru s M-Bus výstupem a proudovými trafy (síť a diesel) | kpl | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 188
95 | K | Pol192 | Relé pro kontrolu sledu a výpadku fází 230/400V. El. pevnost nápjení - výstup = 4kV. Kontakt 8A/AC1. | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 190
96 | K | HL1, HL1.1 | Signálka zelená, LED, 230VAC, průměr 22mm, IP66, odběr 14mA, 195…264VAC, kompletní | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 192
97 | K | HL2. HL2.1 | Signálka bílá, LED, 230VAC, průměr 22mm, IP66, odběr 14mA, 195…264VAC, kompletní | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 194
98 | K | S1, S1.1 | Kompletní STOP tlačítko, 1Z + 1V, aretace, červené tlačítko, černé tělo | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 196
99 | K | S1, S1.1.1 | Ochranný límec STOP tlačítka, černá barva | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 198
100 | K | H1, H2, H3 | Signálka zelená, LED, 230VAC, průměr 22mm, IP66, odběr 14mA, 195…264VAC, kompletní | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 200
101 | K | H4, H5, H6 | Signálka červená, LED, 230VAC, průměr 22mm, IP66, odběr 14mA, 195…264VAC, kompletní | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 202
102 | K | FUP1 | Řadový pojistkový odpínač 160A, 3-pólový, pro válcové pojistky vel. 22 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 204
103 | K | FUP1.1 | Válcová pojistková vložka 160A, charakteristika gG, vel. 22 | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 206
104 | K | FUP1.1.1 | Řadový pojistkový odpínač 125A, 3-pólový, pro válcové pojistky vel. 14 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 208
105 | K | FUP1.1.2 | Válcová pojistková vložka 125A, charakteristika gG, vel. 14 | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 210
106 | K | FV1 | Svodič bleskových proudů 1+2, 3-pólový, 10/350us = 75 kA, 8/20us = 60kA, TN-C, signalizační kontakt | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 212
107 | K | FV1.1 | Svodič bleskových proudů 1+2, 3-pólový, 10/350us = 75 kA, 8/20us = 60kA, TN-C, signalizační kontakt | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 214
108 | K | SQ1 | Rozvaděčový dveřní kontakt, 230V/6A | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 216
109 | K | SV1 | Rozvaděčové svítidlo LED, 230V, 75W, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 218
110 | K | Pol193 | Rozvaděčový termostat, chlazení, kontakt 6A/230V | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 220
111 | K | Pol194 | Rozvaděčový ventilátór, 150m3/hod, 230V vč. přívodní a odtahové mřížky | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 222
112 | K | KPOxx | Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 230VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor | ks | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 224
113 | K | FAxx | Jistič jednopólový 2A/C, 10kA, vč. signalizačních kontaktů | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 226
114 | K | FAxx.1 | Jistič jednopólový 6A/B, 10kA, vč. signalizačních kontaktů | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 228
115 | K | FAxx.2 | Jistič jednopólový 10A/C, 10kA, vč. signalizačních kontaktů | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 230
116 | K | FIxx | Proudový chránič, 2-pólový, 25A, 0,003A | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 232
117 | K | FIxx.1 | Signální kontakt 5-250V/6A, 1Z + 1R, nasouvací, pro chrániče typu FI-BD, BCF0 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 234
118 | K | KMxx | Stykač 3-pólový, 3kW/230V, 5,5kW/400V, cívka 230V + POM. KONTAKTY | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 236
119 | K | QMxx | Jistič jednopólový 6A/C, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 238
120 | K | QMxx.1 | Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z + 1R, nasouvací | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 240
121 | K | QMxx.2 | Jistič jednopólový 4A/C, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 242
122 | K | QMxx.1 | Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z + 1R, nasouvací | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 244
123 | K | QMxx.3 | Jistič jednopólový 2A/C, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 246
124 | K | QMxx.1 | Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z + 1R, nasouvací | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 248
125 | K | FAxx.3 | Jistič jednopólový 2A/C, 10kA | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 250
126 | K | FUxx | Řadový pojistkový odpínač 125A, 3-pólový, pro válcové pojistky vel. 22 | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 252
127 | K | FUxx.1 | Válcová pojistková vložka 125A, charakteristika gG, vel. 22 | ks | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 254
128 | K | FUxx.2 | Řadový pojistkový odpínač 32A, 3-pólový, pro válcové pojistky vel. 10 | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 256
129 | K | FUxx.3 | Válcová pojistková vložka 32A, charakteristika gG, vel. 10 | ks | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 258
130 | K | RT2 (SO-02) | Třífázový vývod 70kW (napájení stávajícího rozvaděče tepelných čerpadel), nastavitelný výkonový jistič 100-125A | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 260
131 | K | 15bTČ1 | Třífázový stykačový vývod 20,1kW, vč. ovládacích a signalizačních prvků na dveřích rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 262
132 | K | 15bEL1 | Třífázový stykačový vývod 27kW, vč. ovládacích a signalizačních prvků na dveřích rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 264
133 | K | 15bEL1.1 | Třífázový stykačový vývod 15kW, vč. ovládacích a signalizačních prvků na dveřích rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 266
134 | K | 15bTS1, 15bTS2 | Třífázový stykačový vývod 9kW, vč. ovládacích a signalizačních prvků na dveřích rozvaděče | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 268
135 | K | 15bČC1 | Jednofázový, motorový vývod 500W, vč. signalizačních prvků na dveřích rozvaděče, elektronické čerpadlo | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 270
136 | K | 15bČC2 | Jednofázový, stykačový, motorový vývod 500W, vč. signalizačních prvků na dveřích rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 272
137 | K | 16bČ1, 16bČ2 | Jednofázový, stykačový, motorový vývod 500W, vč. signalizačních prvků na dveřích rozvaděče | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 274
138 | K | 15bNL1 | Jednofázový vývod 1100W (proudový chránič 0,03A, zásuvky 16A) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 276
139 | K | Pol195 | Jednofázový, stykačový, motorový vývod 500W, vč. signalizačních prvků na dveřích rozvaděče | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 278
140 | K | TL1, TLN | Rázová tlumivka 16A | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 280
141 | K | FV2 | Přepěťová ochrana s integrovaným VF filtrem. 8/20us = 3 kA, Imax=10A, signalizační kontakt | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 282
142 | K | FPO1 | Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu, LPZ0 a LPZ1 a vyšších, 10/350us 2kA, 8/20us = 0,15kA (10kA) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 284
143 | K | Q1 | Jistič jednopólový 6A/B, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 286
144 | K | Q2 | Jistič jednopólový 2A/C, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 288
145 | K | FU100, 101 | Pojistka T0,8A + pouzdro na DIN lištu | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 290
146 | K | T1, T2 | Transformátor 230/24V~, 160VA, EN 61558-2-6 (bezpečnostní) (SELV) | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 292
147 | K | Q24.1, 2 | Jistič jednopólový 6A/B, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 294
148 | K | Q3, Q4 | Jistič jednopólový 4A/C, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 296
149 | K | NZ1, 2, 3 | Stabilizovaný spínaný zdroj 85-264VAC/24VDC, 72W, 3A, (bezpečnostní - SELV) | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 298
150 | K | Q24.2, 3, 4 | Jistič jednopólový 4A/C, 10kA | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 300
151 | K | Z1, Z2, Z3 | Zásuvka 230V, 16A, IP40 | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 302
152 | K | KPOxx.1 | Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 24VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 304
153 | K | FAxx.3 | Jistič jednopólový 2A/C, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 306
154 | K | Fxx | Pojistka T4A + pouzdro na DIN lištu | ks | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 308
155 | K | Fxx.1 | Pojistka T2A + pouzdro na DIN lištu | ks | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 310
156 | K | Fxx.2 | Pojistka T1A + pouzdro na DIN lištu | ks | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 312
157 | K | Kxx | Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 230VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 314
158 | K | Kxx.1 | Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 24VDC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + ochranná dioda | ks | 65 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 316
159 | K | Kxx.2 | Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 24VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor | ks | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 318
160 | K | FV3 | Přepěťová ochrana 1+2, pro čidlo teploty, Pt1000, vč. krabice a zemnícího šroubu | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 320
161 | K | HA100 | Signálka červená, LED, 24VAC/DC | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 322
162 | K | SA100 | Tlačítko černé s návratem, 1Z | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 324
163 | K | Pol196 | Signálka zelená, LED, 230VAC | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 326
164 | K | Pol197 | Signálka červená, LED, 230VAC | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 328
165 | K | Pol198 | Přepínač černý, 2 polohy 90°, 2Z | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 330
166 | K | Pol199 | Montážní materiál: svorky, vývodky, apod.. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 332
167 | K | Pol200 | Pomocný mont. materiál (DIN lišty, propojovací lišty, přepážky svorkovnic, žlaby, značení, apod..) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 334
168 | K | Pol201 | UPS záložní zdroj, pro zálohu řídícího systému, 1200VA | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 336
| D | D5 | Rozvaděč RA2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
169 | K | Pol202 | Skříňový rozvaděč 2000x1000x400 mm, IP55, IP20 (vnitřní) vč. montážní desky a příslušenství + 100mm podstavec, dvoukřídlý | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 338
170 | K | FA1.6 | Třífázový jistič 40A/C, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 340
171 | K | FA1.7 | Vyrážecí cívka 230V pro jistič | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 342
172 | K | FA1.8 | Sada pomocných kontaktů pro výkonový jistič 2Z+2V | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 344
173 | K | HL1 | Signálka zelená, LED, 230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 346
174 | K | HL2 | Signálka bílá, LED, 230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 348
175 | K | S1 | Kompletní STOP tlačítko, 1Z + 1V, aretace, červené tlačítko, černé tělo | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 350
176 | K | S1.1 | Ochranný límec STOP tlačítka, černá barva | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 352
177 | K | FUP1.2 | Řadový pojistkový odpínač 125A, 3-pólový, pro válcové pojistky vel. 14 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 354
178 | K | FUP1.3 | Válcová pojistková vložka 125A, charakteristika gG, vel. 14 | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 356
179 | K | FV1.2 | Svodič bleskových proudů 1+2, 4-pólový, 10/350us = 50 kA, 8/20us = 60kA, TN-S, signalizační kontakt | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 358
180 | K | SQ1 | Rozvaděčový dveřní kontakt, 230V/6A | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 360
181 | K | SV1 | Rozvaděčové svítidlo LED, 230V, 75W, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 362
182 | K | Pol193 | Rozvaděčový termostat, chlazení, kontakt 6A/230V | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 364
183 | K | Pol194 | Rozvaděčový ventilátór, 150m3/hod, 230V vč. přívodní a odtahové mřížky | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 366
184 | K | KPOxx | Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 230VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 368
185 | K | FAxx | Jistič jednopólový 2A/C, 10kA, vč. signalizačních kontaktů | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 370
186 | K | FAxx.1 | Jistič jednopólový 6A/B, 10kA, vč. signalizačních kontaktů | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 372
187 | K | FAxx.2 | Jistič jednopólový 10A/C, 10kA, vč. signalizačních kontaktů | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 374
188 | K | FIxx | Proudový chránič, 2-pólový, 25A, 0,003A | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 376
189 | K | FIxx.1 | Signální kontakt 5-250V/6A, 1Z + 1R, nasouvací, pro chrániče typu FI-BD, BCF0 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 378
190 | K | KMxx | Stykač 3-pólový, 3kW/230V, 5,5kW/400V, cívka 230V + POM. KONTAKTY | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 380
191 | K | QMxx | Jistič jednopólový 6A/C, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 382
192 | K | QMxx.1 | Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z + 1R, nasouvací | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 384
193 | K | QMxx.2 | Jistič jednopólový 4A/C, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 386
194 | K | QMxx.1 | Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z + 1R, nasouvací | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 388
195 | K | QMxx.3 | Jistič jednopólový 2A/C, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 390
196 | K | QMxx.1 | Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z + 1R, nasouvací | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 392
197 | K | FAxx.3 | Jistič jednopólový 2A/C, 10kA | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 394
198 | K | 4aV1 | Jednofázový, stykačový, motorový vývod 50W, vč. signalizačních prvků na dveřích rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 396
199 | K | 4aEO1 | Jednofázový stykačový vývod 1800W, vč. polovodičového řízení, vč. ovládacích a signalizačních prvků na dveřích rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 398
200 | K | Markýzy.1 | Jednofázový stykačový vývod 500W/10A/C, proudový chránič vč. ovládacích signalizačních prvků na dveřích rozvaděče, (2x stykač, blokace stykačů a tlačítek) | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 400
201 | K | Pol195 | Jednofázový, stykačový, motorový vývod 500W, vč. signalizačních prvků na dveřích rozvaděče | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 402
202 | K | TL1, TLN | Rázová tlumivka 16A | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 404
203 | K | FV2 | Přepěťová ochrana s integrovaným VF filtrem. 8/20us = 3 kA, Imax=10A, signalizační kontakt | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 406
204 | K | FPO1 | Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu, LPZ0 a LPZ1 a vyšších, 10/350us 2kA, 8/20us = 0,15kA (10kA) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 408
205 | K | Q1 | Jistič jednopólový 6A/B, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 410
206 | K | Q2 | Jistič jednopólový 2A/C, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 412
207 | K | FU100 | Pojistka T0,8A + pouzdro na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 414
208 | K | T1, T2 | Transformátor 230/24V~, 160VA, EN 61558-2-6 (bezpečnostní) (SELV) | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 416
209 | K | Q24.1 | Jistič jednopólový 6A/B, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 418
210 | K | Q3, Q4 | Jistič jednopólový 4A/C, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 420
211 | K | NZ1, 2, 3 | Stabilizovaný spínaný zdroj 85-264VAC/24VDC, 72W, 3A, (bezpečnostní - SELV) | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 422
212 | K | Q24.2, 3, 4 | Jistič jednopólový 4A/C, 10kA | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 424
213 | K | Z1, Z2, Z3 | Zásuvka 230V, 16A, IP40 | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 426
214 | K | KPOxx.1 | Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 24VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 428
215 | K | FAxx.3 | Jistič jednopólový 2A/C, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 430
216 | K | Fxx | Pojistka T4A + pouzdro na DIN lištu | ks | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 432
217 | K | Fxx.1 | Pojistka T2A + pouzdro na DIN lištu | ks | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 434
218 | K | Fxx.2 | Pojistka T1A + pouzdro na DIN lištu | ks | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 436
219 | K | Kxx | Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 230VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 438
220 | K | Kxx.1 | Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 24VDC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + ochranná dioda | ks | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 440
221 | K | Kxx.2 | Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 24VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor | ks | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 442
222 | K | HA100 | Signálka červená, LED, 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 444
223 | K | SA100 | Tlačítko černé s návratem, 1Z | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 446
224 | K | Pol196 | Signálka zelená, LED, 230VAC | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 448
225 | K | Pol197 | Signálka červená, LED, 230VAC | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 450
226 | K | Pol198 | Přepínač černý, 2 polohy 90°, 2Z | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 452
227 | K | Pol203 | Montážní materiál: svorky, vývodky, apod.. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 454
228 | K | Pol204 | Pomocný mont. materiál (DIN lišty, propojovací lišty, přepážky svorkovnic, žlaby, značení, apod..) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 456
229 | K | Pol201 | UPS záložní zdroj, pro zálohu řídícího systému, 1200VA | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 458
| D | D6 | Kabelové trasy, kabely, pospojení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
230 | K | Pol205 | J-Y(st)Y 1x2x0,8 | m | 3395 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 460
231 | K | Pol206 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | m | 2100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 462
232 | K | Pol207 | J-Y(st)Y 4x2x0,8 | m | 215 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 464
233 | K | Pol208 | J-Y(st)Y 5x2x0,8 | m | 300 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 466
234 | K | Pol209 | JYTY 2x1 | m | 620 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 468
235 | K | Pol210 | JYTY 4x1 | m | 120 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 470
236 | K | Pol211 | JYTY 7x1 | m | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 472
237 | K | Pol212 | CYKY-J 3x1,5 | m | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 474
238 | K | Pol213 | CYKY-J 3x2,5 | m | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 476
239 | K | Pol214 | CYKY-J 5x1,5 | m | 560 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 478
240 | K | Pol215 | CYKY-J 5x6 | m | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 480
241 | K | Pol216 | CYKY-J 5x10 | m | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 482
242 | K | Pol217 | CYKY-J 5x16 | m | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 484
243 | K | Pol218 | CYKY-J 5x25 | m | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 486
244 | K | Pol219 | PraflaCom 1x2x0,8 | m | 540 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 488
245 | K | Pol220 | PraflaCom 2x2x0,8 | m | 445 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 490
246 | K | Pol221 | PraflaCom 4x2x0,8 | m | 125 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 492
247 | K | Pol222 | PraflaCom 5x2x0,8 | m | 200 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 494
248 | K | Pol223 | PraflaSafe 3x1,5 | m | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 496
249 | K | Pol224 | PraflaSafe 3x2,5 | m | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 498
250 | K | Pol225 | PraflaSafe 5x1,5 | m | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 500
251 | K | Pol226 | PraflaSafe 12x1,5 | m | 155 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 502
252 | K | Pol227 | PraflaSafe 4x50 | m | 155 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 504
253 | K | Pol228 | LAM TWIN FTP 4x2x0,8 | m | 60 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 506
254 | K | Pol229 | Drátěný kabelový žlab 150x50 vč. montážního a kotvícího materiálu, Sendzimir | m | 300 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 508
255 | K | Pol230 | Drátěný kabelový žlab 100x50 vč. montážního a kotvícího materiálu, Sendzimir | m | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 510
256 | K | Pol231 | Plný kabelový žlab 100x50 vč. montážního a kotvícího materiálu, Sendzimir | m | 80 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 512
257 | K | Pol232 | Stínící přepážka, výška 50mm, Sendzimir | m | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 514
258 | K | Pol233 | Drátěný kabelový žlab 50x50 vč. montážního a kotvícího materiálu, Sendzimir | m | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 516
259 | K | Pol234 | Plastová trubka vč. montážního příslušenství a příchytek, DN 16, bezhalogenová | m | 300 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 518
260 | K | Pol235 | Plastová ohebná trubka vč. montážního příslušenství a příchytek, DN 16, bezhalogenová | m | 900 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 520
261 | K | Pol236 | Plastová trubka vč. montážního příslušenství a příchytek, DN 20, bezhalogenová | m | 250 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 522
262 | K | Pol237 | Plastová ohebná trubka vč. montážního příslušenství a příchytek, DN 20, bezhalogenová | m | 750 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 524
263 | K | Pol238 | Plastová trubka vč. montážního příslušenství a příchytek, DN 32, bezhalogenová | m | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 526
264 | K | Pol239 | Plastová ohebná trubka vč. montážního příslušenství a příchytek, DN 32, bezhalogenová | m | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 528
265 | K | Pol240 | Realizace požárních ucpávek do 0,2m2, vč. materiálu a protokolů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 530
266 | K | Pol241 | Zemnící vodič ZŽ, 6mm2, s oky, 0,3m | ks | 300 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 532
267 | K | Pol242 | CYA 6mm2 | m | 200 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 534
268 | K | Pol243 | CYA 10mm2 | m | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 536
269 | K | Pol244 | Pomocný mont. materiál (chemické kotvy, zavitové tyče, elektroinstalační krabice, stahovací pásky, šrouby, apod..) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 538
270 | K | Pol245 | Štítky pro označení zařízení, kabeláží a tras, gravírovaný text | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 540
271 | K | Pol246 | Pomocný mont. materiál (šrouby, matice, podložky, chem. kotvy, eleinstal. krabice, wago svorky, návlečky, značení, apod...) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 542
| D | D7 | Služby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D8 | Software |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
272 | K | Pol247 | Zpracování software řídící podstanice | DB | 296 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 544
273 | K | Pol248 | Příprava dat pro integraci na grafickou centrálu (ModBus/TCP) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 546
274 | K | Pol249 | Integrace měřičů spotřeb (M-Bus) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 548
275 | K | Pol250 | Integrace VZT jednotek prostřednictvím RS485/ModBus/RTU | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 550
| D | D9 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
276 | K | Pol251 | Uvedení řídicího systému do provozu včetně zaregulování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 552
277 | K | Pol252 | Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 554
278 | K | Pol253 | Testování zařízení 1:1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 556
279 | K | Pol254 | Komplexní zkoušky systému MaR vč. testování havarijních stavů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 558
280 | K | Pol255 | Zkušební provoz 48 hod s kontrolou stability řídicího sytému, kontrolou oteplení zařízení a kabelů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 560
| D | D10 | Montážní a demontážní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
281 | K | Pol256 | Výroba a dodávka rozvaděčů vč. silové části a příslušenství vč. revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 562
282 | K | Pol257 | Vybudování nosných kabelových konstrukcí a tras, vč. položení a zapojení kabelů na obou koncích vč. značení (pozor zasekávání do zdiva!) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 564
283 | K | Pol258 | Montáž periférií (čidla, servopohony, apod..) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 566
| D | D11 | Ostatní služby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
284 | K | Pol259 | Zpracování výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 568
285 | K | Pol260 | Zpracování dokumetace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 570
286 | K | Pol261 | Zpracování návodů pro obsluhu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 572
287 | K | Pol262 | Zpracování předávacích dokumentů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 574
288 | K | Pol263 | Inženýring, koordince | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 576
289 | K | Pol264 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 578
290 | K | Pol265 | Revize elektro | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 580

## SO 01-009 - Stropní zveda...
{7e1cfad7-5fc9-435e-9dd1-0fe2a9ea1fa2}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:
SO 01-009 - Stropní zvedací zařízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Zadavatel s ohledem na potřeby uživatelů požaduje kolejnicový zvedací, přepravní a asistenční systém pro profesionální použití, se zvedacími jednotkami a asistenčními vaky. Zvedací jednotky musí být dvourychlostní pro zrychlení přípravných manipulací, vybavené vestavnými napájecími akumulátory, ručním ovladačem na kabelu a softwarem pro komunikaci s PC pro sledování statistik používání a dalších informací. Nabíjení zvedacích jednotek mimo kolejnicový systém prostřednictvím propojení ručního ovladače s nabíječkou. S ohledem na potřeby uživatelů je požadován kolejnicový zvedací, přepravní a asistenční systém se zvedacími jednotkami pro jednofázový transport imobilních klientů mezi místnostmi s dvěma aktivními popruhy a mechanickou automatikou pro volné a rychlé vysouvání a zasouvání nezatíženého popruhu. Transport mezi místnostmi musí probíhat rychle a jednoduše, tj. v jedné fázi systémem přenesení klienta v závěsu zvedací jednotkou standardními dveřmi (bez úprav dveří, zárubní či naddveří) přímo z jedné kolejnice na druhou. Požadujeme současné navíjení a odvíjení obou závěsných popruhů zvedací jednotky při přechodu mezi místnostmi ovládané společně jedním tlačítkem ručního ovladače. Zvedací jednotka musí při transportu mezi místnostmi současně jeden popruh aktivně uvolňovat a druhý navíjet, aby nedocházelo k výraznému poklesu přepravované osoby! Zvedací jednotky s jedním aktivním navíjecím popruhem a jedním pomocným pevným popruhem pro vícefázový přechod mezi místnostmi přes pomocný popruh nejsou vzhledem k násobnému množství manipulačních úkonů a delším časům transportu mezi místnostmi pro potřeby zadavatele vyhovující! Rovněž systémy, kdy jsou pro přechod mezi místnostmi používány 2 zvedací jednotky, nejsou při potřebě na rychlé a jednoduché ovládání vyhovující. V centrálních koupelnách 1.23, 1.57 a 1.62 zadavatel požaduje navíc dvourychlostní zvedací jednotky pro obsloužení jedné místnosti. S ohledem na potřebu vysoké míry stability a bezpečnosti klientů při transportu mezi místnostmi požadujeme minimálně tříbodové zavěšení asistenčního vaku přímo na zvedací jednotku a nastavitelnou šířku závěsného ramene pro přizpůsobení proporcím přepravované osoby. Závěsné rameno výkyvné pro kompenzování bočního nevyvážení přepravované osoby. Dvoubodové zavěšení přímo na zvedací jednotku či vícebodové zavěšení na samostatné rameno zavěšené pod zvedací jednotkou není vzhledem k nižší stabilitě klienta a nižšímu komfortu pro potřeby zadavatele vyhovující. Kolejnicový systém v rozsahu výčtu výměr pro transport mezi místnostmi bez stavebních úprav (prostupů pro kolejnice). Kolejnice zaobleného profilu, bílé barvy, pasivní pojezd s tlumením hluku pojezdu, beznástrojové připnutí a odepnutí zvedací jednotky v obsluze rukou dostupné výšce (max. 2m). Možnost různé montážní výšky kolejnic v jednotlivých místnostech (těsně pod strop, nebo do podhledu). Provedení kolejnic a úchytů pro domácí prostředí (bez viditelných šroubů a pod.)"" Specializované vaky bez pomocného rámu, pro různá použití (transport, koupání, toaleta, nácvik chůze) ve velikostech dle výběru zadavatele. Vícenásobné úchyty pro nastavení polohy přepravované osoby v závěsu. Možnost doplnění o prodloužené úchyty pro nadstandardní polohování. Zadavatel požaduje zvedací a transportní kompatibilní zařízení se stejnými funkcemi, jako má zařízení, které využívá ve svých stáváajících prostorech."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:
SO 01-009 - Stropní zvedací zařízení
Místo: |  |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 01 - Ubytovací budova
Soupis:
SO 01-009 - Stropní zvedací zařízení
Místo: |  |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001 | Kolejnickový systém | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1815014547
| P |  | Poznámka k položce: "1.11 Pokoj intenzivní péče" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,9 x 3,7 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." "1.12 Koupelna" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,9 x 2,2 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." "1.23 Koupelna" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,9 x 6,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." "1.24 Chodba" "Kolejnicový systém portálový se 2 pohyblivými kolejnicemi na ploše cca 2,5 x 31,2 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do zdí. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." "1.25 Pokoj" "Dvojitý kolejnicový systém portálový na plochách cca 2,4 x 2,0 a 2,9 x 5,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivé kolejnice profilu 87 x 70 mm (2,0 m) a 120 x 73 mm (5,1 m)." "1.26 Koupelna" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,1 x 3,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." "1.27 Pokoj" "Dvojitý kolejnicový systém portálový na plochách cca 2,4 x 2,0 a 2,9 x 5,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivé kolejnice profilu 87 x 70 mm (2,0 m) a 120 x 73 mm (5,1 m)." "1.28 Koupelna" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,1 x 3,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." "1.29 Pokoj" "Dvojitý kolejnicový systém portálový na plochách cca 2,4 x 2,0 a 2,9 x 5,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivé kolejnice profilu 87 x 70 mm (2,0 m) a 120 x 73 mm (5,1 m)." "1.30 Koupelna" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,1 x 3,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." "1.31 Pokoj" "Dvojitý kolejnicový systém portálový na plochách cca 2,4 x 2,0 a 2,9 x 5,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivé kolejnice profilu 87 x 70 mm (2,0 m) a 120 x 73 mm (5,1 m)." "1.32 Koupelna" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,1 x 3,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." "1.33 Pokoj" "Dvojitý kolejnicový systém portálový na plochách cca 2,4 x 2,0 a 2,9 x 5,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivé kolejnice profilu 87 x 70 mm (2,0 m) a 120 x 73 mm (5,1 m)." "1.34 Koupelna" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,1 x 3,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." "1.35 Pokoj" "Dvojitý kolejnicový systém portálový na plochách cca 2,4 x 2,0 a 2,9 x 5,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivé kolejnice profilu 87 x 70 mm (2,0 m) a 120 x 73 mm (5,1 m)." "1.36 Koupelna" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,1 x 3,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." "1.37 Společenská místnost" "Dvojitý kolejnicový systém portálový na plochách cca 5,4 x 2,4 a 9,4 x 6,6 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivé kolejnice profilu 87 x 70 mm (2,4 m) a 180 x 73 mm (6,6 m)." "1.41 Společenská místnost" "Dvojitý kolejnicový systém portálový na plochách cca 5,4 x 2,4 a 9,4 x 6,6 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivé kolejnice profilu 87 x 70 mm (2,4 m) a 180 x 73 mm (6,6 m)." "1.44 Pokoj" "Dvojitý kolejnicový systém portálový na plochách cca 2,4 x 2,0 a 2,9 x 5,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivé kolejnice profilu 87 x 70 mm (2,0 m) a 120 x 73 mm (5,1 m)." "1.45 Koupelna" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,1 x 3,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." "1.46 Pokoj" "Dvojitý kolejnicový systém portálový na plochách cca 2,4 x 2,0 a 2,9 x 5,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivé kolejnice profilu 87 x 70 mm (2,0 m) a 120 x 73 mm (5,1 m)." "1.47 Koupelna" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,1 x 3,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." "1.48 Pokoj" "Dvojitý kolejnicový systém portálový na plochách cca 2,4 x 2,0 a 2,9 x 5,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivé kolejnice profilu 87 x 70 mm (2,0 m) a 120 x 73 mm (5,1 m)." "1.49 Koupelna" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,1 x 3,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." "1.50 Pokoj" "Dvojitý kolejnicový systém portálový na plochách cca 2,4 x 2,0 a 2,9 x 5,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivé kolejnice profilu 87 x 70 mm (2,0 m) a 120 x 73 mm (5,1 m)." "1.51 Koupelna" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,1 x 3,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." "1.52 Pokoj" "Dvojitý kolejnicový systém portálový na plochách cca 2,4 x 2,0 a 2,9 x 5,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivé kolejnice profilu 87 x 70 mm (2,0 m) a 120 x 73 mm (5,1 m)." "1.53 Koupelna" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,1 x 3,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." "1.54 Pokoj" "Dvojitý kolejnicový systém portálový na plochách cca 2,4 x 2,0 a 2,9 x 5,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivé kolejnice profilu 87 x 70 mm (2,0 m) a 120 x 73 mm (5,1 m)." "1.55 Koupelna" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,1 x 3,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." "1.56 Chodba" "Kolejnicový systém portálový se 2 pohyblivými kolejnicemi na ploše cca 2,5 x 31,2 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do zdí. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." "1.57 Koupelna" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,6 x 5,3 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." "1.62 Koupelna" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,6 x 5,3 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." "1.79 Společenská místnost" "Dvojitý kolejnicový systém portálový na plochách cca 14,5 x 5,1 a 6,5 x 4,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivé kolejnice profilu 120 x 73 mm." "1.83 Pokoj" "Dvojitý kolejnicový systém portálový na plochách cca 2,4 x 2,0 a 2,9 x 5,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivé kolejnice profilu 87 x 70 mm (2,0 m) a 120 x 73 mm (5,1 m)." "1.84 Koupelna" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,1 x 3,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." "1.85 Pokoj" "Dvojitý kolejnicový systém portálový na plochách cca 2,4 x 2,0 a 2,9 x 5,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivé kolejnice profilu 87 x 70 mm (2,0 m) a 120 x 73 mm (5,1 m)." "1.86 Koupelna" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,1 x 3,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." "1.87 Pokoj" "Dvojitý kolejnicový systém portálový na plochách cca 2,4 x 2,0 a 2,9 x 5,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivé kolejnice profilu 87 x 70 mm (2,0 m) a 120 x 73 mm (5,1 m)." "1.88 Koupelna" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,1 x 3,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." "1.89 Pokoj" "Dvojitý kolejnicový systém portálový na plochách cca 2,4 x 2,0 a 2,9 x 5,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivé kolejnice profilu 87 x 70 mm (2,0 m) a 120 x 73 mm (5,1 m)." "1.90 Koupelna" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,1 x 3,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." "1.91 Pokoj" "Dvojitý kolejnicový systém portálový na plochách cca 2,4 x 2,0 a 2,9 x 5,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivé kolejnice profilu 87 x 70 mm (2,0 m) a 120 x 73 mm (5,1 m)." "1.92 Koupelna" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,1 x 3,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." "1.93 Pokoj" "Dvojitý kolejnicový systém portálový na plochách cca 2,4 x 2,0 a 2,9 x 5,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stropu. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivé kolejnice profilu 87 x 70 mm (2,0 m) a 120 x 73 mm (5,1 m)." "1.94 Koupelna" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 2,1 x 3,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." "1.95 Chodba" "Kolejnicový systém portálový se 2 pohyblivými kolejnicemi na ploše cca 2,5 x 31,2 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do zdí. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." | [14 empty] | P | 1
2 | K | 002 | Zvedací jednotka pro zvedání klientů do 220 kg se dvěma aktivními popruhy pro přechod mezi místnostmi, 3b. zavěšením vaku přímo na jednotku s šířkově nastavitelným ramenem | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1316867221
3 | K | 003 | Zvedací jednotka pro zvedání klientů v jedné místnosti do 220 kg s 3b. zavěšením vaku přímo na jednotku s šířkově nastavitelným ramenem | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 2091761016
4 | K | 004 | Závěs pro transport, velikost dle výběru | ks | 37 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1993594597
5 | K | 005 | Závěs pro sprchování, velikost dle výběru | ks | 43 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1691765772
6 | K | 006 | Závěs pro použití toalety, velikost dle výběru | ks | 37 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1372630030

## SO 02-001 - Stavební část
[18 empty] | {3f5508b2-f0df-44a7-8a3e-9d2ee1200946} | [5 empty] | B2 |  |  | 195,078 | 2
[18 empty] | 1 | [5 empty] | B3 |  |  | 6,5 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | izolaces |  |  | 144,187 | 2
[24 empty] | izolacev |  |  | 595,542 | 2
| Stavba: | [22 empty] | jáma |  |  | 102,565 | 2
|  | Barevné domky Hajnice | [21 empty] | KERAMOBKLAD1 |  |  | 591,9 | 2
| Objekt: | [22 empty] | KERAMOBKLAD2 |  |  | 127,7 | 2
|  | SO 02 - Administrativní a provozní budova | [21 empty] | lešení |  |  | 1141 | 2
| Soupis: | [22 empty] | MALBA1 |  |  | 5734,9 | 2
|  | SO 02-001 - Stavební část | [21 empty] | nátěr |  |  | 178,42 | 2
[24 empty] | nátěr2 |  |  | 169,65 | 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | nátěr3 |  |  | 182,4 | 2
| Místo: |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020 | [16 empty] | odvoz |  |  | 231,629 | 2
[24 empty] | P01 |  | m2 | 624,1 | 3
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | P01b | bourání podlah | m2 | 106,491 | 3
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | P02 |  | m2 | 120,3 | 3
[24 empty] | P02b | bourání podlah | m2 | 56,461 | 3
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | P03 |  | m2 | 231,1 | 3
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | P03b | bourání podlah | m2 | 8,425 | 3
[24 empty] | P04 |  | m2 | 27,9 | 3
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | P05b | bourání podlah | m2 | 34,4 | 3
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | P07 |  | m2 | 550,4 | 3
[24 empty] | P08 |  | m2 | 51,66 | 3
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | P10 |  | m2 | 4,3 | 3
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | P10b | bourání podlah | m2 | 196,58 | 3
[24 empty] | P11 |  | m2 | 20,5 | 3
| Poznámka: | [22 empty] | P11b | bourání podlah | m2 | 62,88 | 3
[24 empty] | P12 |  | m2 | 6,9 | 3
[24 empty] | P12b | bourání podlah | m2 | 21,08 | 3
[24 empty] | P13 |  | m2 | 99,9 | 3
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0 | [16 empty] | P13b | bourání podlah | m2 | 141,59 | 3
[24 empty] | P14 |  | m2 | 79,9 | 3
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně | [16 empty] | P14b | bourání podlah | m2 | 262,851 | 3
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0 | [16 empty] | P15b | bourání podlah | m2 | 64,072 | 3
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0 | [16 empty] | P16b | bourání podlah | m2 | 12,6 | 3
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0 | [16 empty] | P17b | bourán podlah | m2 | 40,89 | 3
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0 | [16 empty] | P18b | bourání podlah | m2 | 149,94 | 3
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0 | [16 empty] | P20b | bourání podlah | m2 | 56,55 | 3
[24 empty] | P21b | bourání podlah | m2 | 405,15 | 3
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0 | [16 empty] | P22b | bourání podlah | m2 | 25,7 | 3
[24 empty] | P24b | bourání podlah | m2 | 94,89 | 3
[24 empty] | P25b | bourání podlah | m2 | 157,584 | 3
[24 empty] | P30b | bourání podlah | m2 | 7,8 | 3
[24 empty] | P31b | bourání podlah | m2 | 12,35 | 3
[24 empty] | podbití |  |  | 6,32 | 2
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ | [23 empty] | rýha |  |  | 126,62 | 2
[24 empty] | řezivo |  |  | 1,032 | 2
Stavba: | [23 empty] | S01 |  |  | 2035,183 | 2
|  | Barevné domky Hajnice | [21 empty] | S02 |  |  | 24,3 | 2
Objekt: | [23 empty] | S03 |  |  | 192,02 | 2
|  | SO 02 - Administrativní a provozní budova | [21 empty] | STĚRKA1 |  |  | 87,705 | 2
Soupis: | [23 empty] | štíty |  |  | 2,45 | 2
|  | SO 02-001 - Stavební část | [21 empty] | výkop |  |  | 157,629 | 2
[24 empty] | zásyp |  |  | 155,185 | 2
Místo: |  |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 765 - Krytina skládaná | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 766a - Plastová okna | [5 empty] | 0
| 766b - Dveře | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 33-M - Montáže výtahů | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-001 - Stavební část
Místo: |  |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1250.7296 |  | 1696.8301 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1078.8578 |  | 1632.086 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 131151106 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 102.565 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 933570833
| VV |  | "pro přístavbu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*4,5*2,5 |  | 73.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*4,8*0,8 |  | 13.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*4*1 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | jáma | Součet |  | 102.565 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132151255 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 126.62 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1073475113
| VV |  | "odkop kolem objektu pro provedneí hydroizolace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8+14,8+2,4+20+6,2+1,5+5+9,5+30)*1,3*1 |  | 126.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | rýha | Součet |  | 126.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 139751101 | Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 157.629 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1380614844
| VV |  | P01b*0,135 |  | 14.376 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P02b*0,135 |  | 7.622 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P03b*0,135 |  | 1.137 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P05b*0,6 |  | 20.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P10b*0,16 |  | 31.453 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P11b*0,16 |  | 10.061 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P12b*0,65 |  | 13.702 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P13b*0,14 |  | 19.823 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P14b*0,14 |  | 36.799 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P16b*0,16 |  | 2.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | výkop | Součet |  | 157.629 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 157.629 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 651523799
| VV |  | výkop |  | 157.629 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162211319 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m | m3 | 315.258 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 135996673
| VV |  | výkop*2 |  | 315.258 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 231.629 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1125097169
| VV |  | rýha+jáma+výkop |  | 386.814 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -zásyp |  | -155.185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | odvoz | Součet |  | 231.629 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 2316.29 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1675785764
| VV |  | "skládka Bohuslavice 20 km" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*odvoz |  | 2316.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 167111101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 157.629 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -89157848
| VV |  | výkop |  | 157.629 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 416.932 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2043015158
| VV |  | odvoz*1,8 |  | 416.932 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 231.629 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -891118087
| VV |  | odvoz |  | 231.629 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 155.185 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -179939632
| VV |  | "u přístavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4,5+6,5*0,7*2,5 |  | 20.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*3,5+4,5)*0,7*0,8 |  | 6.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+3,5)*0,5*0,5 |  | 1.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem objektu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rýha |  | 126.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | zásyp | Součet |  | 155.185 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 47.2132 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
12 | K | 273313511 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 5.219 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.2563 | 11.7758 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1857108520
| VV |  | "podkladní" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby H09 - retenční nádrž" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3*2,9+5,1*4,3)*0,1 |  | 3.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.063 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavba dle skladby H01"" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*2,8*0,1 |  | 0.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*2,8*0,1 |  | 0.644 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,8*0,1 |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.156 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.219 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 273321511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 10.256 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4533 | 25.1609 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 69676434
| VV |  | "dle skladby H09 - retenční nádrž" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3*2,9+5,1*4,3)*0,2 |  | 6.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.126 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavba dle skladby H01"" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*2,8*0,25 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*2,8*0,25 |  | 1.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,8*0,1 |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.13 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.256 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 12.43 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00247 | 0.030702 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 546535899
| VV |  | "dle skladby H09 - retenční nádrž" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,9)*2*0,2 |  | 2.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+4,3)*2*0,2 |  | 3.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.12 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavba dle skladby H01"" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2,8)*2*0,25 |  | 2.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+2,8)*2*0,25 |  | 2.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+2,8)*2*0,1 |  | 1.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.31 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 12.43 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1026742687
16 | K | 273361821 | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 1.231 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0602 | 1.3051 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -467176699
| VV |  | "dle návrhu vyztženosti" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,256*0,12 |  | 1.231 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.544 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0628 | 0.57815 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -347188920
| VV |  | "KARI síť 6/100x6/100" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby H09 - retenční nádrž" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3*2,9+5,1*4,3)*0,00444*1,15*2 |  | 0.313 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavba dle skladby H01"" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*2,8*0,00444*1,2*2 |  | 0.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*2,8*0,00444*1,2*2 |  | 0.069 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,8*0,00444*1,2*2 |  | 0.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.544 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.544 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 274313611 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | 0.387 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.2563 | 0.8732 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -668199185
| VV |  | "podkladní" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,31*0,7*0,1 |  | 0.162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,22*0,7*0,1 |  | 0.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.387 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 274321511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 2.942 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4533 | 7.2176 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -321345969
| VV |  | "přístavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,31*0,7*0,76 |  | 1.229 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,22*0,7*0,76 |  | 1.713 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.942 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 8.405 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00269 | 0.022609 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -891553343
| VV |  | "přístavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,31*0,76*2 |  | 3.511 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,22*0,76*2 |  | 4.894 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.405 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 8.405 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 313674029
22 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.235 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0602 | 0.24914 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -647714493
| VV |  | "dle návrhu vyztuženosti" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,942*0,08 |  | 0.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 145.486 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
23 | K | 310238211R | Zazdívky otvorů a přizdívky keramickými tvárnicemi | m3 | 22.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.8775 | 42.807 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 576565067
| P |  | Poznámka k položce: výměra zahrnuje všechny zazdívky a přizdívky (stávající otvory, změna velikosti otvorů apod. dle půdorysů jednotlivých podlaží) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,36+0,74+0,33 |  | 1.43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,09+3,04+4,14+3,23 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,38+0,86+0,56+4,44+2,63+2 |  | 10.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 311234031 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm | m2 | 7.44 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.24706 | 1.8381 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -397386911
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8/0,25 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,06/0,25 |  | 4.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 311238654 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 440 mm | m2 | 35.281 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.30962 | 10.9237 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1183458837
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 111.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,14/0,44+3,23/0,42 |  | 35.281 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.281 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 311321411 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 | m3 | 16.78 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4533 | 41.1662 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2100471347
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,56 |  | 6.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "retenční nádrž" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,41 |  | 2.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,81 |  | 7.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 311351121 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 43.733 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00275 | 0.12027 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 652607716
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,56/0,3*2 |  | 43.733 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.733 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 311351122 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 43.733 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1308569563
29 | K | 311351311 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení | m2 | 47.083 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00346 | 0.16291 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1718888287
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "retenční nádrž" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,41/0,3 |  | 8.033 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,81/0,2 |  | 39.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.083 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 311351312 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění | m2 | 47.083 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 294953251
31 | K | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 1.678 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0488 | 1.7599 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1819266310
| VV |  | "dle návrhu vyztuženosti" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,78*0,1 |  | 1.678 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 317168021 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.02126 | 0.02126 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1888649917
| VV |  | "PR09" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 317168051 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.03655 | 0.1462 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1166555515
| VV |  | "PR 10" 1*4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 317168052 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.04555 | 0.5466 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2135159125
| VV |  | "PR03" 1*4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR04" 2*4 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 317168053 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.05455 | 0.16365 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1576345419
| VV |  | "PR07" 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 317168057 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.09105 | 0.3642 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1176663207
| VV |  | "PR06" 1*4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou | m3 | 6.711 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.943 | 13.0396 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -271999044
| VV |  | "PR01" 2*1,6*0,3*0,2 |  | 0.192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR02" 2*2,5*0,3*0,2 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR05" 2,25*0,3*0,2 |  | 0.135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR08" 2,1*0,3*0,2 |  | 0.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR11" 1,4*0,45*0,2 |  | 0.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR12" 1,6*0,45*0,2 |  | 0.144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR13" 5*1,25*0,3*0,2 |  | 0.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR14" 2*1*0,2*0,2 |  | 0.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR15" 2,6*0,4*0,2 |  | 0.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR16" 3*3,2*0,4*0,2 |  | 0.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR18" 3,5*0,4*0,35 |  | 0.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR19" 3,1*0,4*0,35 |  | 0.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR20" 3,7*0,3*0,3 |  | 0.333 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR21" 2,7*0,45*0,2 |  | 0.243 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR17" 4,7*0,6*0,35 |  | 0.987 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR22" 5,2*0,5*0,35 |  | 0.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR23" 5,2*0,5*0,3 |  | 0.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR24" 1,33*0,3*0,2 |  | 0.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.711 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 317944323 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 | t | 3.267 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.09 | 3.561 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1317791177
| P |  | Poznámka k položce: způsob provedení podchycení nových otvorů je popsán ve stavebně konstrukční části | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PR01" 3*1,6*0,0115*2 |  | 0.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR02" 3*2,5*0,0219*2 |  | 0.329 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR05" 3*2,25*0,0179 |  | 0.121 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR08" 3*2,1*0,0179 |  | 0.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR11" 6*1,4*0,0115 |  | 0.097 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR12" 6*1,6*0,0115 |  | 0.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR13" 3*1,25*0,0115*5 |  | 0.216 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR14" 3*1*0,0115*2 |  | 0.069 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR15" 3*2,6*0,0219 |  | 0.171 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR16" 3*3,2*0,03109*3 |  | 0.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR18" 3*3,5*0,0179 |  | 0.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR19" 3*3,1*0,0179 |  | 0.166 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR20" 3*3,7*0,03109 |  | 0.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR21" 6*2,7*0,0179 |  | 0.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR24" 2*1,3*0,0179 |  | 0.047 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.267 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 317944325 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší | t | 2.311 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.09 | 2.519 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1862761460
| P |  | Poznámka k položce: způsob provedení podchycení nových otvorů je popsán ve stavebně konstrukční části | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PR17" 3*4,7*0,0422 |  | 0.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR18" 3,5*0,0462 |  | 0.162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR19" 3,1*0,0462 |  | 0.143 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR22" 3*5,2*0,0542 |  | 0.846 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR23" 3*5,2*0,0362 |  | 0.565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.311 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 317944325R | Příplatek za ztížené provádění překladu PR18, PR19 a PR20 | t | 0.886 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1.09 | 0.96574 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -923577869
| P |  | Poznámka k položce: způsob provedení podchycení nových otvorů je popsán ve stavebně konstrukční části | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PR18" 0,125+0,162 |  | 0.287 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR19" 0,111+0,143 |  | 0.254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR20" 0,345 |  | 0.345 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.886 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 317998114 | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm | m | 9.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00034 | 0.00323 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1972149378
| VV |  | 2*1,25+2,25+2,5+1,25+1 |  | 9.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 319001R | Kompl. dod. + mtž. plošná injektáž zdiva dle skladby A1 | m2 | 195.078 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -912233846
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle popisu skladby A1, výkres hydroizolační opatření AR.45 a knihy specifikací AR211.1007, AR211.1008 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "hydroizolační opatření AR. 45" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B2 |  | 195.078 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 319231212 | Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou zdiva cihelného, tloušťky do 300 mm | m2 | 6.518 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.02212 | 0.14418 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -495173666
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*0,175 |  | 0.158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4,2*0,3 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*4,2*0,15 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,4*0,3 |  | 1.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.518 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 319231213 | Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou zdiva cihelného, tloušťky přes 300 do 600 mm | m2 | 65.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.02496 | 1.6424 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 493686339
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 39*0,6 |  | 23.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,2*0,55 |  | 2.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,3*0,6 |  | 7.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,1+20,7+7,9+2,3+4,2)*0,6 |  | 30.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*0,4 |  | 1.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 319231214 | Dodatečná izolace zdiva podřezáním řetězovou pilou zdiva cihelného, tloušťky přes 600 do 800 mm | m2 | 62.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.02526 | 1.5762 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 375479180
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,8+3,4)*0,8 |  | 4.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*0,8 |  | 3.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,2*0,8 |  | 14.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,1*0,8 |  | 13.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,7*0,8 |  | 15.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*0,8 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 331231116 | Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 7 až P 15 M I, na maltu MC-5 nebo MC-10 | m3 | 6.81 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.8971 | 12.919 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2110951560
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 2,88 |  | 2.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 1,39+2,54 |  | 3.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 342291131 | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové | m | 2.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.00046 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -13595349
| VV |  | "1.PP" 2,300 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 346244353R | Obezdívka předstěnových instalací z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 75 mm | m2 | 10.267 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.06232 | 0.63984 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1527310890
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 112.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 0,59/0,075 |  | 7.867 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 0,18/0,075 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.267 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 346244354R | Obezdívka předstěnových instalací z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 150 mm | m2 | 1.467 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.07325 | 0.10746 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 397526397
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 0,22/0,15 |  | 1.467 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 346244354R1 | Obezdívka předstěnových instalací z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 200 mm | m2 | 12.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.1465 | 1.8752 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -8080467
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 0,94/0,2 |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 1,16/0,2 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 0,46/0,2 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 346244381 | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm | m2 | 12.072 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.17818 | 2.151 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58213028
| VV |  | "PR01" 2*2*1,6*0,2 |  | 1.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR02" 2*2*2,5*0,2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR05" 2*2,25*0,2 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR08" 2*2,1*0,2 |  | 0.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR11" 2*1,4*0,2 |  | 0.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR12" 2*1,6*0,2 |  | 0.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR13" 5*2*1,2*0,2 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR14" 2*2*1*0,2 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR15" 2*2,6*0,2 |  | 1.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR21" 2*2,7*0,2 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR24" 2*1,33*0,2 |  | 0.532 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.072 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 346244382 | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm | m2 | 21.39 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.1733 | 3.7069 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1773603877
| VV |  | "PR16" 3*2*3,2*0,25 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR17" 2*4,7*0,35 |  | 3.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR18" 2*3,5*0,35 |  | 2.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR19" 2*3,2*0,35 |  | 2.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR20" 2*3,7*0,25 |  | 1.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR22" 2*5,2*0,35 |  | 3.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR23" 2*5,2*0,3 |  | 3.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.39 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 346244383 | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 300 do 400 mm | m2 | 3.76 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.16352 | 0.61484 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -11885013
| VV |  | "PR15" 2*4,7*0,4 |  | 3.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 41.1702 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
54 | K | 411321414 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 | m3 | 10.127 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4534 | 24.8459 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 720620149
| VV |  | "strop nad 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01" 2,4*2,78*0,17 |  | 1.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "retenční nadrž" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,3*4,6-1,5*1,5-0,7*0,7)*0,2 |  | 7.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dobetonávka u prostupu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,52*0,2*0,2 |  | 0.061 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,02*0,1*0,2 |  | 0.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*2,4*0,2 |  | 1.824 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.127 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 411351011 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | m2 | 63.307 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00533 | 0.33743 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -7516478
| VV |  | "strop nad 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01" 2,4*2,78 |  | 6.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,4+2,78)*2*0,17 |  | 1.761 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "retenční nadrž" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,3*4,6-1,5*1,5-0,7*0,7 |  | 35.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,3+4,6)*2*0,2 |  | 5.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,5+1,5)*2*0,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7+0,7)*2*0,2 |  | 0.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dobetonávka u prostupu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,52*0,2+1,52*0,2 |  | 0.608 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,02*0,1+1,02*0,2 |  | 0.306 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*2,4 |  | 9.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,8+2,4)*2*0,2 |  | 2.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.307 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 411351012 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | m2 | 63.307 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -926652286
57 | K | 411354219 | Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm | m2 | 56.29 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01128 | 0.63495 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -806854633
| VV |  | "strop nad 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nový strop pod spol. místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,15*8,6 |  | 35.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dobetonávky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,2 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dobetonávky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,4 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 411354271R | Příplatek za provádění v místě dobetonávky | m2 | 20.6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0109 | 0.22454 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -295466126
| P |  | Poznámka k položce: ztížené provádění malého rozsahu, kotvení k výměnám | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "strop nad 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dobetonávky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,2 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dobetonávky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,4 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 417321515 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 | m3 | 1.298 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4534 | 3.1845 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1927227898
| VV |  | "přístavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,8+2*2,5)*0,44*0,25 |  | 1.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 5.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00576 | 0.033984 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2024930667
| VV |  | "přístavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,8+2*2,5)*0,25*2 |  | 5.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 5.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1501689884
62 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.135 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0526 | 0.1421 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 185486708
| VV |  | "dle návrhu vyztuženosti" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,928*0,07 |  | 0.135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 631342124R | Mazanina z betonu lehkého objemové hmotnosti 800 kg/m3 | m3 | 9.72 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.909 | 8.8355 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2138761224
| VV |  | "zalití trapézového plechu"; | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nový strop pod spol. místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,15*8,6*0,18 |  | 6.424 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dobetonávky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,2*0,16 |  | 1.792 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dobetonávky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,4*0,16 |  | 1.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | m2 | 51.638 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00088 | 0.045441 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1447032352
| VV |  | "strop nad 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D.01" 2,4*2,78 |  | 6.672 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "retenční nadrž" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,3*4,6-1,5*1,5-0,7*0,7 |  | 35.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dobetonávka u prostupu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,52*0,2 |  | 0.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,02*0,1 |  | 0.102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*2,4 |  | 9.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.638 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 411361821 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 1.114 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0552 | 1.1754 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 398187582
| VV |  | "dle návrhu vyztuženosti" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,127*0,11 |  | 1.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 411362021 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.166 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0628 | 0.17642 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1250358045
| VV |  | "strop nad 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KARI síť 8/100-8/100" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*2,4*0,0079*1,15*2 |  | 0.166 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 413232221 | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.059 | 1.534 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1813774751
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 844.0852 |  | 0.12077 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
68 | K | 611181001 | Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 956.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00391 | 3.7407 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1032505164
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 251.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle kódů pvorchů STĚRKA 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 87,7 |  | 87.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 410,3 |  | 410.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 452 |  | 452 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 6,7 |  | 6.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 956.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 611341121 | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 455.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01103 | 5.0275 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66166811
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 253.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle kódů pvorchů OMÍTKA 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 109,6 |  | 109.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 220,7 |  | 220.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 125,5 |  | 125.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 455.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 611341121R | Příplatek za ochranu rohů | m2 | 455.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01103 | 5.0275 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1664781423
| P |  | Poznámka k položce: dle popisu v technické zprávě | [14 empty] | P | 2
71 | K | 612131102R | Postřik maltovou směsí terčovitě 50%plochy | m2 | 195.078 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 195.078 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 739805781
| P |  | Poznámka k položce: cena zahnruje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR252.1006 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "hydroizolační opatření AR. 45" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B2 |  | 195.078 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 612131121R | Neutralizace zdiva vodným roztokem hexafluorokřemičitanu | m2 | 6.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.0065 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 908951031
| P |  | Poznámka k položce: cena zahnruje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR255.1004 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "hydroizolační opatření AR. 45" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B3 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 612181001 | Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace, včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti | m2 | 2225.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00391 | 8.7033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1131900733
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 251.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle kódů pvorchů STĚRKA 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 65,1 |  | 65.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 1009,7 |  | 1009.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 1072,5 |  | 1072.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 78,6 |  | 78.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2225.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 246.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0154 | 3.7976 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 354828662
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 253.1005 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektornicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle kódů materiálů OMÍTKA 2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 57,8 |  | 57.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 136,6 |  | 136.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 7,2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 246.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 612341121 | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 1937.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01103 | 21.3717 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1979352644
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 253.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle kódů pvorchů OMÍTKA 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 419,5+7,1 |  | 426.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 709,4 |  | 709.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 800,6 |  | 800.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1937.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 612821012R | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vyšší stupeň zasolení, prováděná ve dvou vrstvách (jádrová omítka 20 mm, sanační štuk 3 mm) | m2 | 201.578 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.002 | 0.40316 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -613691141
| P |  | Poznámka k položce: cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR253.1007, AR251.1003 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "hydroizolační opatření AR. 45" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby B2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,53+0,51+1,25+2,9)*2,6 |  | 13.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,4+2,4+2*0,3+2,2)*2,6 |  | 27.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,4+1,415+6+14,125)*2,6 |  | 70.044 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,7+5,3+3,405+3,86+2,95+3,24+4,2)*2,6 |  | 79.703 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,415+0,08+0,2+0,15+2*0,2*2)*2,6 |  | 4.277 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | B2 | Mezisoučet |  | 195.078 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby B3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*1,1+0,3)*2,6 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | B3 | Mezisoučet |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 201.578 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 612821031R | Podkladní sanační omítka pro vysoké zatížení solemi tl. 10 mm | m2 | 6.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.0065 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1618538602
| P |  | Poznámka k položce: cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR253.1007 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "hydroizolační opatření AR. 45" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B3 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 38.02 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00438 | 0.16653 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1180388268
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 252.1002 a AR255.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "přístavba dle skladby F08" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,7*2,7 |  | 20.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,9*2,5 |  | -4.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,8*3,1 |  | 17.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "doplnění zazděné otvory" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+2*0,8)*0,3 |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+2*1,2)*0,3 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm | m2 | 3.66 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00827 | 0.030268 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2656367
| VV |  | "soklová část dle skladby F 09" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,7+2*2,8-1,9+2*0,4)*0,3 |  | 3.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.66 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | M | 28376404 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033 | m3 | 0.072 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.032 | 0.002304 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -971142032
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 213.3002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle skladby F09" 3,54*0,02*1,02 |  | 0.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.072 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 622211021 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm | m2 | 61.875 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00852 | 0.52717 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2088210639
| VV |  | "stávající sokl dle skladby F03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,5+20,7+8,5+2,35+4,2)*0,5 |  | 27.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,5+40,1+4,8)*0,5 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,7+13,4)*0,5 |  | 9.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.875 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 28376404 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033 | m3 | 6.311 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.032 | 0.20195 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1457770074
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR213.3002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 61,875*0,1*1,02 |  | 6.311 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 622212051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm | m | 6.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00339 | 0.023391 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1783437000
| VV |  | "přístavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9+2*2,5 |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 28375933 | deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm | m2 | 2.815 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00085 | 0.0023927 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1029158724
| VV |  | 6,9*0,4*1,02 |  | 2.815 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 622331121 | Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn | m2 | 61.875 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0315 | 1.9491 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 797857469
| VV |  | "stávající sokl vyrovnání pro provedení nové izolace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby F03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,5+20,7+8,5+2,35+4,2)*0,5 |  | 27.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,5+40,1+4,8)*0,5 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,7+13,4)*0,5 |  | 9.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.875 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 622511111 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn | m2 | 53.16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00628 | 0.33384 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1087770213
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR253.1008 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "stávající sokl dle skladby F03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,5+20,7+8,5+2,35+4,2)*0,4 |  | 21.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,5+40,1+4,8)*0,4 |  | 20.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,7+13,4)*0,4 |  | 7.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavba soklová část dle skladby F 09" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,7+2*2,8-1,9+2*0,4)*0,3 |  | 3.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 622531021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 40.78 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00348 | 0.14191 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -781067113
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 253.1004 a AR 255.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "přístavba dle skladby F08" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,7*2,7 |  | 20.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,9*2,5 |  | -4.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,9+2*2,5)*0,4 |  | 2.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,8*3,1 |  | 17.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "doplnění zazděné otvory" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+2*0,8)*0,3 |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+2*1,2)*0,3 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 622811002 | Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm | m2 | 40.78 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01875 | 0.76462 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1177843282
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 253.1003 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "přístavba dle skladby F08" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,7*2,7 |  | 20.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,9*2,5 |  | -4.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,9+2*2,5)*0,4 |  | 2.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,8*3,1 |  | 17.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "doplnění zazděné otvory" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+2*0,8)*0,3 |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+2*1,2)*0,3 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 62289001 | Kompl. dod. + mtž. fasádaní obklad | m2 | 8.16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1719935172
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR277.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "doplnění dle stávajícího" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*2,8 |  | 6.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 6.23 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1336796543
| VV |  | 1,9*2,5+0,5*0,8+0,9*1,2 |  | 6.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 629995219R | Očištění stáv. schodiště otryskáním | m2 | 24.155 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00506 | 0.12222 | 0.005 | 0.12077 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -596162867
| VV |  | 48,31*(0,3+0,2) |  | 24.155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 631311115 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25 | m3 | 94.848 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4533 | 232.6896 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 396903416
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P01*0,063 |  | 39.318 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P02*0,062 |  | 7.459 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P03*0,068 |  | 15.715 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P04*0,067 |  | 1.869 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P07*0,023 |  | 12.659 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P08*0,022 |  | 1.137 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P12*0,052 |  | 0.359 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P13*0,058 |  | 5.794 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P14*0,067 |  | 5.353 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby střešních konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S03*0,027 |  | 5.185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.848 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 631311123 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15 | m3 | 68.003 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.2563 | 153.4379 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 928003984
| VV |  | "podkladní" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby H01 - 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,4*1,04+2,4*2,2+1*0,3)*0,1 |  | 1.328 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*1,2*0,1 |  | 0.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,8*4,15*0,1 |  | 6.557 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*4,15*0,1 |  | 1.328 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*4,15*0,1 |  | 1.204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,53*4,15*0,1 |  | 1.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,3*4,15*0,1 |  | 1.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,23*4,15*0,1 |  | 15.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,54*4,15*0,1 |  | 1.469 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby H01 - 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,9*4,4*0,1 |  | 6.556 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,1*1,4*0,1 |  | 2.534 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,5*4,6*0,1 |  | 8.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,2*4,4*0,1 |  | 9.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,6*1,4*0,1 |  | 2.744 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*4,6*0,1 |  | 5.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*1,9*0,1 |  | 0.665 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.003 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 631311125 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 | m3 | 69.943 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4533 | 171.5905 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1462587894
| VV |  | "dle skladby H01 - 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,4*1,04+2,4*2,2+1*0,3)*0,1 |  | 1.328 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*1,2*0,1 |  | 0.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,8*4,15*0,1 |  | 6.557 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*4,15*0,1 |  | 1.328 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*4,15*0,1 |  | 1.204 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,53*4,15*0,1 |  | 1.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,3*4,15*0,1 |  | 1.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,23*4,15*0,1 |  | 15.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,54*4,15*0,1 |  | 1.469 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby H01 - 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,9*4,4*0,1 |  | 6.556 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,1*1,4*0,1 |  | 2.534 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,5*4,6*0,1 |  | 8.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,2*4,4*0,1 |  | 9.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,6*1,4*0,1 |  | 2.744 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*4,6*0,1 |  | 5.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*1,9*0,1 |  | 0.665 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "betonový sokl varna" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,4*0,1 |  | 1.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.943 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 631319171 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm | m3 | 75.508 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1613898959
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P01*0,063 |  | 39.318 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P02*0,062 |  | 7.459 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P03*0,068 |  | 15.715 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P04*0,067 |  | 1.869 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P13*0,058 |  | 5.794 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P14*0,067 |  | 5.353 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75.508 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 631319173 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm | m3 | 68.003 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -165958855
97 | K | 631351101 | Bednění v podlahách rýh a hran zřízení | m2 | 5.688 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01352 | 0.076902 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -631274449
| VV |  | "varna 1.45 sokl" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,72+0,725)*2*0,1 |  | 0.978 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,525+0,725)*2*0,1 |  | 0.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,85+0,9)*2*0,1 |  | 0.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+0,9)*2*0,1 |  | 0.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,3+0,7)*2*0,1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,4*0,1 |  | 0.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,3+3,3)*2*0,1 |  | 1.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,35*0,1 |  | 0.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.688 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 631351102 | Bednění v podlahách rýh a hran odstranění | m2 | 5.688 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -560949458
99 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 9.817 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0628 | 10.4332 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1371059861
| VV |  | "KARI síť 100x100x6" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (P01+P02+P03+P04+P13+P14)*0,00444*1,15 |  | 6.041 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.041 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby H01 - 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,4*1,04+2,4*2,2+1*0,3)*0,00444*1,15 |  | 0.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*1,2*0,0444*1,15 |  | 0.337 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,8*4,15*0,00444*1,15 |  | 0.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*4,15*0,00444*1,15 |  | 0.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*4,15*0,00444*1,15 |  | 0.061 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,53*4,15*0,00444*1,15 |  | 0.096 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,3*4,15*0,00444*1,15 |  | 0.091 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,23*4,15*0,00444*1,15 |  | 0.768 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,54*4,15*0,00444*1,15 |  | 0.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.899 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby H01 - 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,9*4,4*0,00444*1,15 |  | 0.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,1*1,4*0,00444*1,15 |  | 0.129 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,5*4,6*0,00444*1,15 |  | 0.458 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,2*4,4*0,00444*1,15 |  | 0.499 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,6*1,4*0,00444*1,15 |  | 0.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*4,6*0,00444*1,15 |  | 0.282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*1,9*0,00444*1,15 |  | 0.034 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.817 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 632451024 | Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm | m2 | 11.966 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.1231 | 1.473 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1443603426
| VV |  | "vyrovnání stávajícíh schod. stupňů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*1,01*0,24 |  | 2.666 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*2,325*0,25 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.966 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 632481213 | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | m2 | 1183.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.15382 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 334513340
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P01+P02+P03+P04+P13+P14 |  | 1183.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 636311111 | Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče do 25 mm | m2 | 192.02 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00188 | 0.361 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1991853753
| VV |  | S03 |  | 192.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 592453201 | Betonová dlažba AR262.1004 | m2 | 195.86 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.135 | 26.4411 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -245904228
| VV |  | 192,02*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 195.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.90317 |  | 1631.9653 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
104 | K | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m2 | 1141 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1778740476
| VV |  | 2*(67+2*1,5)*6,5 |  | 910 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(13,5+2*1,5)*7 |  | 231 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | lešení | Součet |  | 1141 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 941111231 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131 | m2 | 79870 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1766475268
| VV |  | lešení*70 |  | 79870 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m2 | 1141 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1322706322
| VV |  | lešení |  | 1141 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 944611111 | Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 1141 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 763436325
| VV |  | lešení |  | 1141 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 944611211 | Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111 | m2 | 79870 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1076923600
| VV |  | lešení*70 |  | 79870 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 944611811 | Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 1141 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 990642677
| VV |  | lešení |  | 1141 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 1820 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.2366 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -199749455
111 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 1816.96 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.072678 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76951236
| VV |  | P01+P02+P03+P04+P07+P08+P10+P11+P12+P13+P14 |  | 1816.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 953171011 | Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00181 | 0.01267 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1724723646
| VV |  | "Z02" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | 55243802 | stupadlo ocelové s PE povlakem forma C - P152mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00116 | 0.00812 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 407912459
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR227.1007 | [14 empty] | P | 2
114 | K | 953942421 | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ocelového čtvercového rámu velikosti do 1000x1000 mm, s podlitím rámu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.02864 | 0.02864 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -862804929
| VV |  | "Z01" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | M | 953001 | Poklop dle knihy specifikací AR 227.1006 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1176299686
116 | K | 953943211 | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00018 | 0.0036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -219525151
| P |  | Poznámka k položce: rozmístění a druh dle PBŘ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 14+4+2 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | M | 445001 | přenosný hasící přístroj s hasící schopností 113B |  | 14 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1373079640
118 | M | 445003 | přenosný hasící přístroj s hasící schopností 70B |  | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1230403001
119 | M | 445004 | přenosný hasící přístroj s hasící schopností 183B |  | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 629001879
120 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 11.515 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.03 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -759726647
| VV |  | "sokly" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,955*0,67*1,28 |  | 3.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,75*2,915*0,625 |  | 5.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*1,3*0,195 |  | 0.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*1,1*0,41 |  | 0.496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,4*1,1*0,385 |  | 2.287 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.515 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | m2 | 501.02 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 65.6336 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1746815806
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,79/0,075+4,96/0,1 |  | 73.467 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,62/0,05+0,13/0,06+0,05/0,07+0,79/0,08+0,3/0,09+10,61/0,1 |  | 134.589 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,19/0,04+0,06/0,07+0,13/0,07+25,27/0,1 |  | 260.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,28/0,1 |  | 32.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 501.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 480.075 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 125.2996 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1438126146
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5/0,15 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,04/0,11+0,59/0,115+4,44/0,12+2,58/0,13+0,18/0,135+4,08/0,14+0,2/0,14+9,84/0,15 |  | 323.481 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,36/0,11+4,62/0,12+0,15/0,12+0,77/0,125+6,01/0,3+1,06/0,14+6,38/0,15 |  | 146.594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 480.075 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 962032231 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 138.44 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 249.192 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -611965614
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,39+0,57+1,28 |  | 6.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,28+1,36+10,02+2,77+0,32+0,46+10,17+2,57 |  | 27.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,84+3,1+1,3+3,78+0,61+4,9+4,73+15,06+7,31+2,53+0,64+6,45+0,94+5,87 |  | 58.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,59+1,21+2,55+0,38+1,48+2,27 |  | 8.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,68+6,66+1,04+3,14+0,21+0,55 |  | 12.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,67+1,35+2,54+5,45 |  | 11.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,52+0,9 |  | 4.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 138.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 962032631 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou | m3 | 11.52 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 1.594 | 18.3629 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 53167240
| VV |  | 4*0,8*0,5*4 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,8*0,8*4 |  | 5.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 963012510 | Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 140 mm | m3 | 4.715 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 9.9015 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 449734261
| VV |  | 3*2,3*0,15 |  | 1.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P17b*0,09 |  | 3.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.715 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 964073321 | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 6 m, hmotnosti do 20 kg/m | t | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 1.258 | 0.629 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1343976076
| VV |  | "stropní nosníky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 965041341 | Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 5.126 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 8.2016 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 113388941
| VV |  | P15b*0,08 |  | 5.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 965042141 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 76.665 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 168.663 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -859327202
| VV |  | P10b*(0,087+0,07) |  | 30.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P11b*(0,08+0,07) |  | 9.432 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P15b*0,027 |  | 1.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P16b*(0,08+0,07) |  | 1.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P17b*0,047 |  | 1.922 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P18b*0,04 |  | 5.998 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P20b*0,02 |  | 1.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P21b*0,027 |  | 10.939 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P22b*0,027 |  | 0.694 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P24b*0,045 |  | 4.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P25b*0,047 |  | 7.406 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P30b*0,05 |  | 0.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.665 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 965042241 | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 317.319 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 698.1018 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1386955596
| VV |  | P01b*0,2 |  | 21.298 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P02b*0,223 |  | 12.591 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P03b*022 |  | 185.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P05b*0,2 |  | 6.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P12b*0,21 |  | 4.427 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P13b*0,21 |  | 29.734 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P14b*0,217 |  | 57.039 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 317.319 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 566.575 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 19.8301 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 621540679
| VV |  | P01b+P11b+P12b+P13b+P16b |  | 344.641 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P20b+P25b |  | 214.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P30b |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 566.575 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 965081333 | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 149.94 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 13.4946 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -605348962
| VV |  | P18b |  | 149.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 965081611 | Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných | m | 850 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 7.65 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1260344856
133 | K | 965083122 | Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 | m3 | 31.007 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 43.4098 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26262283
| VV |  | P17b*0,11 |  | 4.498 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P24b*0,105 |  | 9.963 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P25b*0,105 |  | 16.546 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.007 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 966080103 | Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm | m2 | 63.05 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.8827 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1259507360
| VV |  | 9,7*6,5 |  | 63.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 177 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 13.452 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1431382842
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2*5 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*2*2 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2*10 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2*27 |  | 48.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*2*13 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*2 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2*12 |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2*23 |  | 41.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*2*11 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*2*3 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*2 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*2*3 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 177 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 968072456 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 16.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 1.0458 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 576986224
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*2 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*2 |  | 2.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*2 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,45*2*3 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 968082015 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy do 1 m2 | m2 | 6.19 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.45187 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1481734122
| VV |  | 1*1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,48*0,48 |  | 0.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,2*2 |  | 2.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 968082021 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 4.709 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.39085 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 313352924
| VV |  | 0,9*1,91 |  | 1.719 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*1,7 |  | 1.19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.709 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm | m3 | 6.162 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 11.0916 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 670344613
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*0,3 |  | 0.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*1*0,4 |  | 0.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,01*0,5*0,4 |  | 0.202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*1,3*0,4 |  | 0.468 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*2,5*0,4 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,5*0,35 |  | 1.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*2,7*0,35 |  | 1.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2,12*0,35 |  | 0.668 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.162 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 973031324 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm | kus | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.39 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -784939354
| VV |  | "pro osazení výměn a nosníků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10+16 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 973031844 | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu cementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm | m | 2.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0276 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2139748973
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm | m | 172.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 11.2255 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 138820317
| VV |  | 2*3*1,6 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3*2,5 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,25 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4*1,25 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,25 |  | 6.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,1 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,4 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,6 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*3*1,25 |  | 18.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,6 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*3*3,2 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,5 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,2 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*3,7 |  | 11.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2,7 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 172.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 974031668 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 350 mm | m | 36.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.097 | 3.5211 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1490005495
| VV |  | 3*4,7 |  | 14.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5+3,1 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*5,2 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 975021211 | Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva do 450 mm | m | 10.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.04938 | 0.50861 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 846685313
| VV |  | 3,5+3,1+3,7 |  | 10.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 978013191 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | m2 | 2364.678 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 108.7752 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1619813991
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 419,5+7,1+57,8+B2+B3 |  | 685.978 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 709,4+115,5 |  | 824.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 800,6+45 |  | 845.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 1+7,2 |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2364.678 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 978015391 | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % | m2 | 61.875 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 3.6506 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 31033980
| VV |  | "stávající sokl pro provedení nové izolace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby F03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,5+20,7+8,5+2,35+4,2)*0,5 |  | 27.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,5+40,1+4,8)*0,5 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,7+13,4)*0,5 |  | 9.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.875 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 978059541 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 229.839 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 15.6291 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1578909824
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,1+6+1,415+5,4+0,2)*1,95 |  | 27.524 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5+2,3)*1,95 |  | 14.235 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,5 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*1,6 |  | 3.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*1,8 |  | 6.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,5*2,65 |  | 33.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,3+5)*2,65 |  | 32.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,04+4)*2 |  | 12.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*1,8 |  | 6.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,3*2*1,8 |  | 26.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,8+5)*1,8 |  | 17.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,4*2 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+1,2)*1,4 |  | 5.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,6+5)*2 |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,1*1,8 |  | 5.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 229.839 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 978059641 | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | m2 | 61.875 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 5.5069 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 664831874
| VV |  | "stávající sokl pro provedení nové izolace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,5+20,7+8,5+2,35+4,2)*0,5 |  | 27.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,5+40,1+4,8)*0,5 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,7+13,4)*0,5 |  | 9.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.875 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 985441113 | Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 8 mm | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00129 | 0.03225 | 0.001 | 0.025 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 409030005
| P |  | Poznámka k položce: dle technické zprávy ve stavebně kontrukční části | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "sanace případnách trhlin ves távajícím zdivu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*0,5 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
150 | K | 99002 | Kompl. dod. + mtž. fotoluminiscenční tabulky (označení hlavních uzávěrů, únikových východů apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2105400669
| P |  | Poznámka k položce: dle PBŘ | [14 empty] | P | 2
151 | K | 999003 | Kompl. dod. + mtž. odvětrávací komínek + prostup parozábranou ozn. ZX01 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1069983527
| P |  | Poznámka k položce: cena zhrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR 225.1006 | [14 empty] | P | 2
152 | K | 999004 | Ventilační hlavice ozn. ZX02 - použití stávající hlavice | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1535222001
153 | K | 9999001 | Demontáž nákladního výtahu | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -669799651
154 | K | 9999002 | Demontáž ocelových dveří 1.PP | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1576890037
155 | K | 9999003 | Demontáž chladícího boxu | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -734993087
156 | K | 9999004 | Demontáž stáv. nerezových komínů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -382064300
157 | K | 9999005 | Ostatní drobné bourání (sekání drážek, průrazů apod.) jinde neuvedené | HZS | 300 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -964180238
158 | K | 99999006 | Demontáž a zpětná montáž stáv. nákl. výtahu | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 710568135
| P |  | Poznámka k položce: Nákladní výtah v nové části, který propojuje 1.NP až 3.NP, bude šetrně demontován a uchován pro pozdější instalaci. | [14 empty] | P | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
159 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 1696.83 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1395927840
160 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 1696.83 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1014665706
161 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 32239.77 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1492243460
| P |  | Poznámka k položce: skládka Bohuslavice 20 km | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1696,83*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 32239.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
162 | K | 997013601R | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1675.042 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -209396071
| VV |  | 1696,805-21,763 |  | 1675.042 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 997013821 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05 | t | 21.763 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1289438604
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
164 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m | t | 1079.153 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1381997461
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 171.8718 |  | 64.7441 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.2475 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
165 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 595.542 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -152575380
| VV |  | "dle skladby H09 - retenční nádrž" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,9+5,1*4,3 |  | 30.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby H01 - přístavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*2,8+2,2*2,8+2,4*2,8 |  | 21.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby H01 - 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,4*1,04+2,4*2,2+1*0,3 |  | 13.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*1,2 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,8*4,15 |  | 65.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*4,15 |  | 13.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*4,15 |  | 12.035 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,53*4,15 |  | 18.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,3*4,15 |  | 17.845 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,23*4,15 |  | 13.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,54*4,15 |  | 14.691 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby H01 - 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,9*4,4 |  | 65.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,1*1,4 |  | 25.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,5*4,6 |  | 89.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,2*4,4 |  | 97.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,6*1,4 |  | 27.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*4,6 |  | 55.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*1,9 |  | 6.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | izolacev | Součet |  | 595.542 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 144.187 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1899761361
| VV |  | "dle skladby F23 - retenční nádrž" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,8+7,8+0,25+2,9+2,7+1,1+3,5)*2 |  | 42.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1)*0,5 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby F07 - přístavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,4+2*2,8)*2,5 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+2,8)*0,82 |  | 4.182 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*1,1 |  | 3.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající sokl dle skladby F03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,5+20,7+8,5+2,35+4,2)*0,5 |  | 27.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,5+40,1+4,8)*0,5 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,7+13,4)*0,5 |  | 9.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl přístavba dle skladby F09" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,7+2*2,8)*0,5 |  | 6.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | izolaces | Součet |  | 144.187 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 1.837 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1 | 1.837 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -498473605
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 211.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | izolacev*0,003 |  | 1.787 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | izolaces*0,00035 |  | 0.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.837 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 1191.084 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.47643 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1280655283
| VV |  | 2*izolacev |  | 1191.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 288.374 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.11535 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 471680881
| VV |  | 2*izolaces |  | 288.374 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
170 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 857.897 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0054 | 4.6326 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -737323939
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 211.1003 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | izolacev*1,15 |  | 684.873 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | izolaces*1,2 |  | 173.024 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 857.897 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 857.897 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0053 | 4.5469 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 922491262
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 211.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | izolacev*1,15 |  | 684.873 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | izolaces*1,2 |  | 173.024 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 857.897 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | m2 | 190.057 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.076023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1291666689
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR212.1006 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "stěny pod terénem" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby F07" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,4+2*2,8)*2,5 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+2,8)*0,82 |  | 4.182 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající základy dle skladby F04" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,5+20,7+8,5+2,35+4,2)*1,3 |  | 70.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,5+40,1+4,8)*1,3 |  | 65.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,7+13,4)*1,3 |  | 24.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 190.057 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 711161383 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou | m | 133.75 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00016 | 0.0214 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -62180111
| VV |  | 4,4+2*2,8 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,5+20,7+8,5+2,35+4,2 |  | 54.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5+40,1+4,8 |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,7+13,4 |  | 19.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 133.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 711193131R | Nátěr minerální izolační hmotou | m2 | 195.078 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.19508 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -234522787
| P |  | Poznámka k položce: cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR211.1009 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "hydroizolační opatření AR. 45" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B2 |  | 195.078 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 195.078 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 711193131R1 | Minerální síranům vzdorná izolační stěrka tl. 5 mm | m2 | 390.156 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.39016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1743324913
| P |  | Poznámka k položce: cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR211.1009 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "hydroizolační opatření AR.45" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B2*2 |  | 390.156 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 390.156 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 711193131R2 | Prokřemeňovací nátěr | m2 | 195.078 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.19508 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -500246246
| P |  | Poznámka k položce: cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR211.1007 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "hydroizolační opatření AR. 45" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B2 |  | 195.078 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 195.078 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 711193131R3 | Vyplnění spar zdiva a celoplošná vyrovnávací rychleschnoucí těsnící hmota | m2 | 195.078 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.19508 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -752568069
| P |  | Poznámka k položce: cena obsahuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR211.1010 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "hydroizolační opatření AR. 45" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | B2 |  | 195.078 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 195.078 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 711493111R | UZAVÍRACÍ NÁTĚR 1 | m2 | 125.6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00451 | 0.56646 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2090860314
| P |  | Poznámka k položce: Cena zhrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materilá dle knihy specifikací AR271.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "UZAVÍRACÍ NÁTĚR 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,3+73+26,3 |  | 125.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 998711203 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 91598261
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14.2977 |  | 8.3967 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
180 | K | 712001 | Kompl. dod. + mtž. hydroizolační folie tl. 1,8 mm | m2 | 192.02 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -134138971
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR 211.1005 a vč. řešení všech detailů (ukončení, napojení, opracování prostupů apod.) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | S03 |  | 192.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 192.02 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -613210685
| VV |  | "dle skladby S03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30,5*5+15,2*2,6 |  | 192.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | S03 | Mezisoučet |  | 192.02 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.058 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.058 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1963434395
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 211.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | S03*0,0003 |  | 0.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 192.02 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00088 | 0.16898 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 358693478
| VV |  | S03 |  | 192.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
184 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 220.823 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0054 | 1.1924 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 66495270
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 211.1004 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | S03*1,15 |  | 220.823 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | m2 | 192.02 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1895832184
| VV |  | S03 |  | 192.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
186 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 220.823 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.066247 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -817279379
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 212.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "podkladní" S03*1,15 |  | 220.823 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220.823 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 712431101 | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP | m2 | 2059.483 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 326014261
| VV |  | S01+S02 |  | 2059.483 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
188 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2368.405 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0054 | 12.7894 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 913733592
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 211.1004 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (S01+S02)*1,15 |  | 2368.405 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 712491587 | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce přibití pásů AIP, NAIP nebo fólie hřebíky (drátěnkami) | m2 | 2059.483 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1081316959
| VV |  | S01+S02 |  | 2059.483 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
190 | M | 314115321 | hřebík s velkou hlavou | kg | 22.654 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.022654 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -404491919
| VV |  | (S01+S02)*0,011 |  | 22.654 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 712499098 | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce Příplatek k cenám za sklon přes 30° do 60° | m2 | 2059.483 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -468716188
| VV |  | S01+S02 |  | 2059.483 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 712600831 | Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové jednovrstvé | m2 | 1399.445 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 8.3967 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1316196240
| VV |  | 1219,36+180,085 |  | 1399.445 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 998712203 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -667723716
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.9245 |  | 0.14267 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
194 | K | 713120821 | Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm | m2 | 272.06 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.11427 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 599622296
| VV |  | P10b+P11b+P16b |  | 272.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 713120823 | Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace přes 100 mm | m2 | 12.35 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.028405 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2062466808
| VV |  | P31b |  | 12.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 1183.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1106743104
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P01+P02+P03+P04+P13+P14 |  | 1183.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1183.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | M | 28372308 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 80mm | m2 | 1206.864 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.002 | 2.4137 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 476404184
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 213.3001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (P01+P02+P03+P04+P13+P14)*1,02 |  | 1206.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 713121211 | Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně | m | 1708.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 620197311
| VV |  | "dle knihy místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,1+120+10,8+15,8+9,2+17,8+23,6 |  | 219.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,8+5,4+11,2+13,5+10,8+10,8+16+7,7 |  | 81.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,4+5,7+5,3+14+11,1+17,9+68,6 |  | 139 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,8+10,4+23,8+10,4+23,8+10,4+23,8+10,4 |  | 136.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,8+10,4+23,8+10,4+46 |  | 114.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14+9,8+14,1+46+9,8+14+23,8+10,4+23,8+10,4+23,8+10,4 |  | 210.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,8+10,4+23,8+10,4+23,8+10,4+69,1+17,9 |  | 189.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7+10,1+6,8+17,9+6,9+9,4+9,4+6,9+5,4+5,4+5,3 |  | 90.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,3+10,1+13,2+13,2+6,9+7,7+11,3+16,2+48+13,8+8,8+13 |  | 167.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,8+10,4+23,8+10,4+23,8+10,4+23,8+10,4 |  | 136.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,8+10,4+23,8+10,4+69,1+8,3+10,1+5,6+3,9 |  | 165.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,2+13+6,4+9,3 |  | 57.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1708.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | M | 63140274 | pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm | m | 1879.57 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 0.093979 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 169478031
| VV |  | 1708,700*1,1 |  | 1879.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 713131141 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně | m2 | 152.932 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.006 | 0.91759 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1032923911
| VV |  | "stěny pod terénem" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby F07" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,4+2*2,8)*2,5 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,3+2,8)*0,82 |  | 4.182 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 29.182 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby F04" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (18,5+20,7+8,5+2,35+4,2)*1 |  | 54.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,5+40,1+4,8)*1 |  | 50.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,7+13,4)*1 |  | 19.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 123.75 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152.932 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | M | 28376404 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033 | m3 | 15.599 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.032 | 0.49917 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -500727146
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 213.3002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 152,932*0,1*1,02 |  | 15.599 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | 998713203 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1403103374
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.4244 |  | 9.4868 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
203 | K | 762001 | Kompl. dod. + mtž. kotvení krokví | ks | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1404913757
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle popisu v PD výkres AR.56 | [14 empty] | P | 2
204 | K | 762002 | Kompl. dod. + mtž. větrací mřížka - provětrávací štěrbina | m | 7.9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -831342812
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle popisu v PD výkres AR.56 | [14 empty] | P | 2
205 | K | 762003 | Kompl. dod. + mtž. větrací mřížka ozn. Z06 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1895745281
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle popisu v PD výkres AR.56 a výpisu ostatních výrobků | [14 empty] | P | 2
206 | K | 762332132 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | m | 7.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -919378249
| VV |  | "pozednice 160/120" 7,8 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 762332133 | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 555622804
| VV |  | "krokve 140/180" 10*3,5 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
208 | M | 60512135 | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m | m3 | 1.135 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.55 | 0.62425 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 683145948
| VV |  | "pozednice 160/120" 7,8*0,16*0,12 |  | 0.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "krokve 140/180" 35*0,14*0,18 |  | 0.882 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | řezivo | Součet |  | 1.032 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řezivo*1,1 |  | 1.135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 762341210 | Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | m2 | 634.855 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1503840529
| VV |  | S02 |  | 24.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad výměna stáv. bednění 30%" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S01*0,3 |  | 610.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 634.855 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | M | 60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m3 | 15.363 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.55 | 8.4497 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1678611057
| VV |  | S02*0,022*1,1 |  | 0.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S01*0,3*0,022*1,1 |  | 14.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.363 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 762341811 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | m2 | 632.455 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 9.4868 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -632937470
| VV |  | "výměna bednění předpoklad 30%" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S01*0,3 |  | 610.555 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,3*3 |  | 21.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 632.455 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
212 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | m3 | 14.999 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.02337 | 0.35053 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 470116440
| VV |  | S02*0,022 |  | 0.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S01*0,3*0,022 |  | 13.432 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | řezivo |  | 1.032 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.999 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | 998762203 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1678673598
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 80.8562 |  | 12.9149 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
214 | K | 763112315R | Příčka SDK 01 | m2 | 71.35 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.048962 | 3.4934 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1662597546
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1003+AR213.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 11,54/0,2 |  | 57.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 2,73/0,2 |  | 13.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | 763112315R1 | Příčka SDK 02 | m2 | 298.6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.047702 | 14.2438 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1734804159
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiáludle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1004+AR213.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 24,87/0,2 |  | 124.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 34,85/0,2 |  | 174.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 298.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | 763112312R3 | Příčka SDK 03 | m2 | 470.466 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.04747 | 22.3329 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1725105700
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1003+AR213.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 7,05/0,15 |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 36,41/0,15 |  | 242.733 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 27,11/0,15 |  | 180.733 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 470.466 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
217 | K | 763112312R1 | Příčka SDK 04 | m2 | 434.867 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.04621 | 20.0952 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1535279018
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1004+AR213.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 4,43/0,15 |  | 29.533 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 26,32/0,15 |  | 175.467 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 34,48/0,15 |  | 229.867 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 434.867 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 763121453R | Předstěna SDK 05 | m2 | 34.6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02651 | 0.91725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1548246290
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1005+AR213.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 1,08/0,1 |  | 10.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 2,38/0,1 |  | 23.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | 763121453R1 | Předstěna SDK 06 | m2 | 6.067 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.02255 | 0.13681 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -77820597
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1006 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 0,08/0,075+0,55/0,11 |  | 6.067 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.067 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 763111431R | Příčka SDK 07 | m2 | 89.9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.045544 | 4.0944 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1983101905
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1003+AR213.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 2,98/0,1 |  | 29.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 6,01/0,1 |  | 60.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
221 | K | 763111431R1 | Příčka SDK 08 | m2 | 1.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.022954 | 0.032135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 780802374
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1003 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 0,07/0,05 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | 763113341R | Příčka SDK 09 | m2 | 13.767 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.048316 | 0.66516 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 738050118
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1007+AR213.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 4,13/0,3 |  | 13.767 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
223 | K | 763111431R2 | Příčka SDK 10 | m2 | 6.2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.044284 | 0.27456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 585331296
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1003+AR213.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 0,31/0,1 |  | 3.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 0,31/0,1 |  | 3.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
224 | K | 763113341R1 | Příčka SDK 11 | m2 | 4.68 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.04693 | 0.21963 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 638907907
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1007+AR213.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 0,45/0,25 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 0,72/0,25 |  | 2.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
225 | K | 763131451R | Podhled SDK P1 | m2 | 125.41 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.014269 | 1.7894 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -170637726
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle knihy místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.07" 6,91 |  | 6.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.08" 6,4 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.09" 6,2 |  | 6.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06" 5,5 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.07" 2,2 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.08" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.14" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.22" 5,3 |  | 5.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.30" 5,1 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.32" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.33" 2,1 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.35" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.36" 1,4 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.38" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.40" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.41" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.51" 1,4 |  | 1.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.52" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.53" 1,7 |  | 1.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.03" 16 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.04" 6,7 |  | 6.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.11" 10,4 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12" 5,1 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13" 5,1 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.14" 10,6 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.19" 1,6 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.20" 1,9 |  | 1.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.36" 5,2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125.41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
226 | K | 763131451R1 | Podhled SDK P2 | m2 | 769.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.014584 | 11.2222 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1774808853
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle knihy místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.12" 6,7 |  | 6.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.21" 18,3 |  | 18.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.22" 14,5 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.23" 15,7 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05" 19,3 |  | 19.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.09" 6,6 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.10" 11,1 |  | 11.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.11" 16,5 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.12" 9,7 |  | 9.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.13" 6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.15" 29,5 |  | 29.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.16" 15,7 |  | 15.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.07" 17,9 |  | 17.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.18" 94,6 |  | 94.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.19" 35,9 |  | 35.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.20" 16,9 |  | 16.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.21" 5,9 |  | 5.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.23" 33,6 |  | 33.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.37" 6,1 |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.39" 6,1 |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.49" 3,2 |  | 3.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.50" 10,1 |  | 10.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.55" 3,4 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.05" 17,7 |  | 17.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.09" 28,9 |  | 28.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.10" 24,3 |  | 24.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.15" 30,2 |  | 30.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.17" 2,8 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.18" 3,7 |  | 3.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.21" 40,1 |  | 40.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.22" 11,3 |  | 11.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.23" 27,1 |  | 27.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.24" 6,9 |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.25" 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.26" 27,3 |  | 27.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.27" 35,3 |  | 35.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.29" 9,1 |  | 9.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.30" 17,2 |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.31" 12,3 |  | 12.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.32" 16,5 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.33" 20,3 |  | 20.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.34" 19,3 |  | 19.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.37" 4,9 |  | 4.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 769.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
227 | K | 763131415R2 | Podhled SDK P3 | m2 | 7.1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.017754 | 0.12605 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -806567694
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1008+AR213.1003 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "3.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.04" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.05" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.06" 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.07" 2,1 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
228 | K | 763131415R1 | Podhled SDK P4 | m2 | 11.2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01807 | 0.20238 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1688417606
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1008+AR213.1003 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "3.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.19" 11,2 |  | 11.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
229 | K | 763131415R | Podhled SDK P5 | m2 | 12.3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.019497 | 0.23981 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1106522914
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle legendy SDK konstrukcí a knihy specifikací AR223.1008+AR213.1003 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.26" 12,3 |  | 12.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
230 | K | 763131721 | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m | m | 9.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00438 | 0.042486 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 397128609
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.15" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4,85 |  | 9.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
231 | K | 763131821 | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché | m2 | 401.013 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.01721 | 6.9014 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -819198100
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*2,8 |  | 7.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*4,8 |  | 16.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*4,8 |  | 17.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,3*4,8 |  | 20.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4*2 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*2,2 |  | 5.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*4,2 |  | 8.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*4,2 |  | 13.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,97*4,9 |  | 9.653 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*4,9 |  | 8.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*1,8 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,8*2,3 |  | 45.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*4,9*3 |  | 52.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*2,3 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,6*5 |  | 53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,7*5*2 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,4*4,9*2 |  | 23.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,5*2,3 |  | 28.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,3+3*1,3 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 401.013 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
232 | K | 763135101 | Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné | m2 | 292.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00125 | 0.3655 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1062102588
| VV |  | "MK P1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.01" 150,9 |  | 150.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.11" 16,5 |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.28" 25 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.29" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.31" 2,7 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.34" 10,6 |  | 10.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.01" 30,4 |  | 30.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.07" 33,1 |  | 33.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.28" 20,5 |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 292.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
233 | M | 7639001 | Minerální podhled dle knihy specifikací AR 275.1001 | m2 | 307.02 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2137279884
| VV |  | 292,4*1,05 |  | 307.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
234 | K | 763135811 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném | m2 | 564.642 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.01065 | 6.0134 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1394691803
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*3,7 |  | 6.29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,4*4,8 |  | 25.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*4,8 |  | 17.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,6*4,9 |  | 17.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*4,9 |  | 13.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*4,2 |  | 9.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,54+3,6*2+3,6+11,2+2,9)*4,8 |  | 136.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28*2,3 |  | 64.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,9*2,3 |  | 15.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,7*8,7 |  | 40.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,8*4,8 |  | 66.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,3*4,8 |  | 35.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,7*5*2 |  | 37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*5*4 |  | 50 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,1*5 |  | 20.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*3 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 564.642 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
235 | K | 763164652R | Opláštění SDK 12 | m2 | 2.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.04796 | 0.1199 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2099160050
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR223.1010 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*0,35+0,3)*2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
236 | K | 763164663R | Obklad konstrukcí SDK F1 | m2 | 10.886 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.015674 | 0.17062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1336705395
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifkikací AR223.1009 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PR16" (2*2,75+2,775)*(0,35+2*0,3) |  | 7.861 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR18" 2,95*(0,3+2*0,4 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "PR19" 2,75*(0,3+2*0,4) |  | 3.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.886 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
237 | K | 763172315 | Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 7e-05 | 0.00119 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 346054328
| VV |  | "RO01" 17 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
238 | M | 590307141 | dvířka revizní ozn. RO 01 | kus | 17 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0042 | 0.0714 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -750966858
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR293.1001 | [14 empty] | P | 2
239 | K | 998763403 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1507666776
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 16.3948 |  | 2.0058 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
240 | K | 764001821 | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 180.085 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00594 | 1.0697 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1471018917
| VV |  | "vikýře" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5*4,5*2*0,5 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,5*4,5 |  | 33.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,5*4,5 |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,1+5)*2,7*0,5 |  | 20.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10+7,5)*5*0,5 |  | 43.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,9*3 |  | 23.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 180.085 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
241 | K | 764001861 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00187 | 0.10098 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 261661505
242 | K | 764001881 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží z hřebenáčů do suti | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00187 | 0.07854 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1312601635
243 | K | 764002841 | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 17.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.033616 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1634409271
| VV |  | 2*8,8 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
244 | K | 764004801 | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti | m | 202.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.52598 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1255775237
| VV |  | 195+7,3 |  | 202.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
245 | K | 764004861 | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.197 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1300911443
246 | K | 764141403 | Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy přes 30 do 60° | m2 | 1999.701 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00669 | 13.378 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -246860540
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle skladby S01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(68,7+54)*8,8*0,8 |  | 1727.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*14,5*8,8*0,5 |  | 127.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*1,6 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,6*0,5 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vikýře" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,5*4,5 |  | 33.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,5*4,5 |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,1+5)*2,7*0,5 |  | 20.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10+7,5)*5*0,5 |  | 43.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1975.401 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby S02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,1*3 |  | 24.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1999.701 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
247 | K | 764141405 | Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy přes 60° | m2 | 59.782 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00669 | 0.39994 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1925008040
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "vikýře boční a čelní stěna" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5*4,5*2*0,5 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(2,5*2-1,53*1) |  | 10.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,5*2-0,74*1,1) |  | 4.372 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 59.782 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
248 | K | 764203152 | Montáž oplechování střešních prvků střešního výlezu střechy s krytinou skládanou nebo plechovou | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -169012290
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K03" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
249 | M | 553418301 | střešní výlez ozn. K03 | kus | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.009 | 0.063 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1946024475
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
250 | K | 764241415R | Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu hřebene rš 400 mm +350 mm | m | 15.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0024 | 0.0372 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2016987598
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K01" 15,5 |  | 15.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
251 | K | 764241415R1 | Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu hřebene rš 300 mm +250 mm | m | 96 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0024 | 0.2304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1681079099
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K14" 96 |  | 96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
252 | K | 764242434R | Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu - okapnice rš 280 mm | m | 192.7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00198 | 0.38155 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -734109618
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K10" 192,7 |  | 192.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
253 | K | 764243455 | Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu sněhový zachytávač průbežný jednotrubkový | m | 121.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00133 | 0.1612 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1289146927
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K05" 121,2 |  | 121.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
254 | K | 764243456 | Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu sněhový zachytávač průbežný dvoutrubkový | m | 310.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00201 | 0.62491 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1906650462
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K06" 310,9 |  | 310.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
255 | K | 764246405 | Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm | m | 94.88 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00238 | 0.22581 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -45853836
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K15" 0,55 |  | 0.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K16" 22,8 |  | 22.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K17" 4*0,53 |  | 2.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K18" 54*0,95 |  | 51.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K19" 17*0,93 |  | 15.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K20" 4*0,575 |  | 2.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
256 | K | 764341414R | Štítové lemování z titanzinkového předzvětralého plechu rš 300+300 mm | m | 14.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00195 | 0.028275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 762305720
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K13"14,5 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
257 | K | 764341417R | Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu rš 600 mm | m | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00393 | 0.03144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1675939051
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K22" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
258 | K | 764344412 | Lemování prostupů z titanzinkového předzvětralého plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu | m2 | 3.152 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00584 | 0.018408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1794748880
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K08" (0,8+0,4)*0,4*1,2*2 |  | 1.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K09" 1*2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.152 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
259 | K | 764345423 | Lemování trub,konzol,držáků a ostatních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00254 | 0.00762 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2058336098
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K02" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K07" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
260 | K | 764345425 | Lemování trub,konzol,držáků a ostatních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 200 do 300 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00462 | 0.0231 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 485576995
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K04" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
261 | K | 764346423 | Lemování ventilačních nástavců z titanzinkového předzvětralého plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00546 | 0.0273 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1860805983
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K21" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
262 | K | 764541405 | Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm | m | 192.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00286 | 0.55112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1014582205
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K11" 192,7 |  | 192.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
263 | K | 764541447R | Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/125 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00064 | 0.00512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1475951469
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K11" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
264 | K | 764548325R | Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 125 mm | m | 55.2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00363 | 0.20038 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -839982392
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K12" 55,2 |  | 55.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
265 | K | 998764203 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -950539334
| D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 21.7627 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
266 | K | 765131801 | Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti | m2 | 1219.36 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.01778 | 21.6802 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -355683460
| VV |  | 2*(68,7+54)*8,8*0,5 |  | 1079.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*14,5*8,8*0,5 |  | 127.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2*1,6 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,6*0,5 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1219.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
267 | K | 765131841 | Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny | m2 | 1219.36 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1346497040
268 | K | 7659001 | Příplatek z práci s azbestem | m2 | 1219.36 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 429200176
| P |  | Poznámka k položce: nakládání s azbestem a provádění prací je popsáno v technické zprávě | [14 empty] | P | 2
269 | K | 765192811 | Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0165 | 0.0825 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1121503149
270 | K | 765193001 | Montáž podkladního pásu vyrovnávacího | m2 | 2059.483 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -720270247
| VV |  | "dle skladby S01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(68,7+54)*8,8*0,8 |  | 1727.616 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*14,5*8,8*0,5 |  | 127.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*1,6 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,6*0,5 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vikýře" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,5*4,5 |  | 33.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,5*4,5 |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vikýře boční a čelní stěna" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5*4,5*2*0,5 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(2,5*2-1,53*1) |  | 10.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,5*2-0,74*1,1) |  | 4.372 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,1+5)*2,7*0,5 |  | 20.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10+7,5)*5*0,5 |  | 43.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | S01 | Mezisoučet |  | 2035.183 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby S02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,1*3 |  | 24.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | S02 | Mezisoučet |  | 24.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2059.483 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
271 | M | 765001 | smyčková rohož dle knihy specifikací AR212.1005 | m2 | 2265.431 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 720391880
| VV |  | (S01+S02)*1,1 |  | 2265.431 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
272 | K | 998765203 | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 476718433
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12171 |  | 2.962 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
273 | K | 766001 | Kompl. dod. + mtž. prapetní deska ozn. D01 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -338203255
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle knihy specifikací AR 226.1001 | [14 empty] | P | 2
274 | K | 766002 | Kompl. dod. + mtž. prapetní deska ozn. D02 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -399720789
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle knihy specifikací AR 226.1001 | [14 empty] | P | 2
275 | K | 766003 | Kompl. dod. + mtž. prapetní deska ozn. D03 | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -412997184
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle knihy specifikací AR 226.1001 | [14 empty] | P | 2
276 | K | 766004 | Kompl. dod. + mtž. prapetní deska ozn. D04 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1398719615
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle knihy specifikací AR 226.1001 | [14 empty] | P | 2
277 | K | 766005 | Kompl. dod. + mtž. prapetní deska ozn. D05 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 790054699
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle knihy specifikací AR 226.1001 | [14 empty] | P | 2
278 | K | 766411812 | Demontáž obložení stěn panely, plochy přes 1,5 m2 | m2 | 6.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 0.16762 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1173382612
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,7*1 |  | 4.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,1*1 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
279 | K | 766411821 | Demontáž obložení stěn palubkami | m2 | 46.69 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 0.51266 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 952781353
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,1+4,8)*2*1,3 |  | 30.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+4,2+0,5+4,9)*1,5 |  | 15.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.69 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
280 | K | 766411822 | Demontáž obložení stěn podkladových roštů | m2 | 53.49 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.42792 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1725933447
| VV |  | 6,800+46,69 |  | 53.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
281 | K | 766412212 | Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm | m2 | 2.45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 886770872
| VV |  | "štíty přístavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3,5*0,7*0,5 |  | 2.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | štíty | Součet |  | 2.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
282 | M | 61191155 | palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B | m2 | 9.647 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00931 | 0.089814 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1027732271
| VV |  | (podbití+štíty)*1,1 |  | 9.647 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
283 | K | 766417211 | Montáž obložení stěn rošt podkladový | m | 2.45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 236118232
| VV |  | štíty |  | 2.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
284 | K | 766421213 | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm | m2 | 6.32 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 34560011
| VV |  | "přesah střechy přístavba" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,9*0,8 |  | 6.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | podbití | Součet |  | 6.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
285 | K | 766421821 | Demontáž obložení podhledů palubkami | m2 | 97.67 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 1.0724 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1590085035
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,9*2,3 |  | 11.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*2,3 |  | 5.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,9*1,8 |  | 8.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,9*7,4 |  | 36.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,4*4,9 |  | 36.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
286 | K | 766421822 | Demontáž obložení podhledů podkladových roštů | m2 | 97.67 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.78136 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1396393204
287 | K | 766427112 | Montáž obložení podhledů rošt podkladový | m | 6.32 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -104599314
| VV |  | podbití |  | 6.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
288 | M | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 0.058 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.55 | 0.0319 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2131744777
| VV |  | (podbití+štíty)*2,5*0,04*0,06*1,1 |  | 0.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
289 | K | 998766203 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 252668927
| D | 766a | Plastová okna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
290 | K | 766a001 | Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel 480 x 800 ozn. O1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2082393808
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken a dle knihy specifikací AR 291.1002 vč. kování, povrchové úpravy a provedení připojovací spáry | [14 empty] | P | 2
291 | K | 766a002 | Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel 900 x 1 200 ozn. O2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1077223680
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken a dle knihy specifikací AR 291.1002 vč. kování, povrchové úpravy a provedení připojovací spáry | [14 empty] | P | 2
292 | K | 998766203R | Přesun hmot pro plastové výplně stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -449035365
| D | 766b | Dveře |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
293 | K | 766b0001 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 0001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1863180662
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
294 | K | 766b0002 | Úprava stáv. dveří ozn. 0002 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -52839421
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
295 | K | 766b0003 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 0003 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 604541032
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
296 | K | 766b0004 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 0004 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1548461262
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
297 | K | 766b0005 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 0005 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 594973010
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
298 | K | 766b0006 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 0006 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1771208759
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
299 | K | 766b0007 | Úprava stáv. dveří ozn. 0007 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1080154498
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
300 | K | 766b0008 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 0008 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2121995455
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
301 | K | 766b0009 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 0009 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1821639969
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
302 | K | 766b0010 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 0010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -624466110
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
303 | K | 766b0011 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 0011 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1861121770
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
304 | K | 766b0012 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 0012 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 167293949
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
305 | K | 766b0013 | Úprava stáv. dveří dveře ozn. 0013 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -84800237
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
306 | K | 766b0014 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 0014 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -323797876
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
307 | K | 766b0015 | Úprava stáv. dveří ozn. 0015 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1616669340
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
308 | K | 766b0016 | Úprava stáv. dveří ozn. 0016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1866177178
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
309 | K | 766b0017 | Úprava stáv. dveří ozn. 0017 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1194478723
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
310 | K | 766b0018 | Úprava stáv. dveří ozn. 0018 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1043655741
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
311 | K | 766b0019 | Úprava stáv. dveří ozn. 0019 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2052716213
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
312 | K | 766b1001 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1110897208
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
313 | K | 766b1002 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1002 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1734126496
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
314 | K | 766b1003 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1003 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 28979094
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
315 | K | 766b1004 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1004 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1047115488
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
316 | K | 766b1005 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1005 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -13437
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
317 | K | 766b1006 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1006 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 101924683
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
318 | K | 766b1007 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1007 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1211296315
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
319 | K | 766b1008 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1008 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1519104398
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
320 | K | 766b1009 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1009 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 266110558
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
321 | K | 766b1010 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 355498162
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
322 | K | 766b1011 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1011 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 639252102
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
323 | K | 766b1012 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1012 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1868970717
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
324 | K | 766b1013 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1013 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 949357971
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
325 | K | 766b1014 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1014 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 535075134
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
326 | K | 766b1015 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1015 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 483716913
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
327 | K | 766b1016 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1595957306
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
328 | K | 766b1017 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1017 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1587633228
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
329 | K | 766b1018 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1018 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 97810619
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
330 | K | 766b1019 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1019 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -632646646
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
331 | K | 766b1020 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1020 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -145561581
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
332 | K | 766b1021 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1021 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 538662511
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
333 | K | 766b1022 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1022 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -245883873
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
334 | K | 766b1023 | Úprava stáv. dveří ozn. 1023 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -757253091
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
335 | K | 766b1024 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1024 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1841811999
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
336 | K | 766b1025 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1025 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1088957211
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
337 | K | 766b1026 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1026 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -294317283
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
338 | K | 766b1027 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1027 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 207086156
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
339 | K | 766b1028 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1028 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 561983443
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
340 | K | 766b1029 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1029 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2131332349
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
341 | K | 766b1030 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1030 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1193745354
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
342 | K | 766b1031 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1031 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 803328254
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
343 | K | 766b1032 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1032 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1090216387
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
344 | K | 766b1033 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1033 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 893231717
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
345 | K | 766b1034 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1034 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -373719473
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
346 | K | 766b1035 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1035 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1411716267
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
347 | K | 766b1036 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1036 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1304124806
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
348 | K | 766b1037 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1037 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -108143904
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
349 | K | 766b1038 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1038 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1133034692
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
350 | K | 766b1039 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1039 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 558690466
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
351 | K | 766b1040 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1040 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1371893215
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
352 | K | 766b1041 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1041 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2090394973
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
353 | K | 766b1042 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1042 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 467298828
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
354 | K | 766b1043 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1043 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -365709086
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
355 | K | 766b1044 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1044 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2008875978
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
356 | K | 766b1045 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1045 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 154278936
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
357 | K | 766b1046 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1046 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 753328649
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
358 | K | 766b1047 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1047 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1508056300
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
359 | K | 766b1048 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1048 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -207629858
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
360 | K | 766b1049 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1049 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1357955112
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
361 | K | 766b1050 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1050 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -540036232
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
362 | K | 766b1051 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1051 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -973854652
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
363 | K | 766b1052 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1052 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 720147604
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
364 | K | 766b1053 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1053 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1763670506
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
365 | K | 766b1054 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1054 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1254501963
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
366 | K | 766b1055 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1055 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 379230881
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
367 | K | 766b1056 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1056 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -879919038
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
368 | K | 766b1057 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1057 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 113313795
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
369 | K | 766b1058 | Úprava stáv. dveří ozn. 1058 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -112561795
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
370 | K | 766b2001 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1607942799
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
371 | K | 766b2002 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2002 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 370780447
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
372 | K | 766b2003 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2003 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1634316020
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
373 | K | 766b2004 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2004 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -139933526
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
374 | K | 766b2005 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2005 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1450490643
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
375 | K | 766b2006 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2006 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -460532486
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
376 | K | 766b2007 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2007 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -174250577
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
377 | K | 766b2008 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2008 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -501301066
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
378 | K | 766b2009 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2009 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1981799377
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
379 | K | 766b2010 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 563487849
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
380 | K | 766b2011 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2011 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -113123209
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
381 | K | 766b2012 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2012 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2015831664
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
382 | K | 766b2013 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2013 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1346869650
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
383 | K | 766b2014 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2014 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2109988679
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
384 | K | 766b2015 | Úprava stáv. dveří ozn. 2015 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16725090
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
385 | K | 766b2016 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1744131950
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
386 | K | 766b2017 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2017 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -126943419
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
387 | K | 766b2018 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2018 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -932189639
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
388 | K | 766b2019 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2019 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1585932930
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
389 | K | 766b2020 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2020 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1227127236
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
390 | K | 766b2021 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2021 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1804546169
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
391 | K | 766b2022 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2022 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 248031341
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
392 | K | 766b2023 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2023 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 369192917
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
393 | K | 766b2024 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2024 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 926262228
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
394 | K | 766b2025 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2025 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 788619598
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
395 | K | 766b2026 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2026 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1756927745
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
396 | K | 766b2027 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2027 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1558485990
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
397 | K | 766b2028 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2028 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -769459685
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
398 | K | 766b2029 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2029 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 490433426
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
399 | K | 766b2030 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2030 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 46664245
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
400 | K | 766b2031 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2031 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1498110006
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
401 | K | 766b2032 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2032 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 295934665
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
402 | K | 766b2033 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2033 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -317092274
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
403 | K | 766b2034 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2034 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 163547142
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
404 | K | 766b2035 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2035 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -509885570
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
405 | K | 766b2036 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2036 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2127698634
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
406 | K | 766b2037 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2037 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -65302019
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
407 | K | 766b2038 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2038 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2075728936
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
408 | K | 766b2039 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2039 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1508021809
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
409 | K | 766b2040 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2040 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -976275062
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
410 | K | 766b2041 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2041 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1341859008
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
411 | K | 766b2042 | Úprava stáv. dveří ozn. 2042 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1596241662
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
412 | K | 766b2043 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2043 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1751684392
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
413 | K | 766b2044 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2044 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2126699095
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
414 | K | 766b2045 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2045 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -581648381
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
415 | K | 766b2046 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 2046 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 831932964
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
416 | K | 766b3001 | Úprava stáv. dveří ozn. 3001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1393851323
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
417 | K | 766b3002 | Úprava stáv. dveří ozn. 3002 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -154137450
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
418 | K | 766b3003 | Úprava stáv. dveří ozn. 3003 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1720766546
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
419 | K | 766b3004 | Úprava stáv. dveří ozn. 3004 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -38080789
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
420 | K | 766b3005 | Úprava stáv. dveří ozn. 3005 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -495051871
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
421 | K | 766b3006 | Úprava stáv. dveří ozn. 3006 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 647857611
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
422 | K | 766b3007 | Úprava stáv. dveří ozn. 3007 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -733930577
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
423 | K | 766b3008 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 3008 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 519378419
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
424 | K | 766b3009 | Úprava stáv. dveří ozn. 3009 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1211055077
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
425 | K | 766b3010 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 3010 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1018741193
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
426 | K | 766b3011 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 3011 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1629134730
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
427 | K | 766b3012 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 3012 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1796386698
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
428 | K | 766b3013 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 3013 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -49051009
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
429 | K | 766b3014 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 3014 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -385584656
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
430 | K | 766b3015 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 3015 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1065541907
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
431 | K | 766b3016 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 3016 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1252924151
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
432 | K | 998766203R1 | Přesun hmot pro dveře stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 258154328
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.5 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
433 | K | 76700 | Kompl. dod. + mtž. ocelová ochrana rohu ozn. Z05 | ks | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 157955699
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popsiu v PD tabulka zámečnických výrobků vč. kotvení a povrchové úpravy | [14 empty] | P | 2
434 | K | 767001 | Kompl. dod. + mtž. lemující podlahový profil ozn. Z03 | m | 6.15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -977601377
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popsiu v PD tabulka zámečnických výrobků vč. kotvení a povrchové úpravy | [14 empty] | P | 2
435 | K | 767002 | Kompl. dod. + mtž. ocelové zábradlí ozn. Z04 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2127230788
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popsiu v PD tabulka zámečnických výrobků vč. kotvení a povrchové úpravy | [14 empty] | P | 2
436 | K | 767011 | Kompl. dod. + mtž. ocelové nosníky a výměny | kg | 6348.2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1388411765
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve stavebně konstrukční části PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle výpisu oceli" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 971,18 |  | 971.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4020,13 |  | 4020.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1356,89 |  | 1356.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6348.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
437 | K | 767012 | Kompl. dod. + mtž. svorník M16 | ks | 536 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -277985750
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu ve stavebně konstrukční části PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle výpisu oceli" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop nad 1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 536 |  | 536 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 536 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
438 | K | 767996702 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg | kg | 3500 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 3.5 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -577082644
| VV |  | "1.PP ocelové schodiště+podlaha" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3500 |  | 3500 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
439 | K | 998767203 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 441870821
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.3957 |  | 0.23442 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
440 | K | 771273812 | Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených stupnic přes 250 do 350 mm | m | 11.11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0123 | 0.13665 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 448773933
| VV |  | 11*1,01 |  | 11.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
441 | K | 771273832 | Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených podstupnic do 250 mm | m | 11.11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0088 | 0.097768 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 29335482
442 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 206.76 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0015 | 0.31014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1845979899
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 211.1006 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P02+P04+P08+P12 |  | 206.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
443 | K | 771121011 | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | m2 | 121.268 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.03638 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1823150428
| VV |  | "dle skladby podlah" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P13 |  | 99.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stupně" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*1,01*(0,24+0,21) |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*2,325*(0,25+0,19) |  | 16.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 121.268 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
444 | K | 771274124 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm | m | 48.31 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00177 | 0.085509 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1499731196
| VV |  | 11*1,01 |  | 11.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*2,325 |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
445 | M | 771002 | KERAMICKÁ DLAŽBA 1 - dle knihy specifikací AR262.1001 - schodovka | ks | 73 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -411636088
| VV |  | "stupnice" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,31/0,8*1,2 |  | 72.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zaokrouhlení" 0,535 |  | 0.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
446 | K | 771274231 | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky do 150 mm | m | 48.31 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00075 | 0.036233 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2043423999
447 | M | 771001 | KERAMICKÁ DLAŽBA 1 - dle knihy specifikací AR262.1001 | m2 | 11.282 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1511390361
| VV |  | "podstupnice" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*1,01*0,21*1,2 |  | 2.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*2,325*0,19*1,2 |  | 8.482 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.282 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
448 | K | 771474132 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm | m | 30.58 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00043 | 0.013149 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 844872964
| VV |  | 2*11*(0,54+0,21) |  | 16.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*16*(0,25+0,19) |  | 14.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
449 | M | 5976133811 | sokl dle knihy specifikací AR 265.1001 | kus | 129 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0009 | 0.1161 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1386365333
| VV |  | 48,31/0,45*1,2 |  | 128.827 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zaokrouhelní" 0,173 |  | 0.173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 129 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
450 | K | 771574263 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 99.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00689 | 0.68831 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1432787446
| VV |  | "dle skladby konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P13 |  | 99.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
451 | M | 597614091 | KERAMICKÁ DLAŽBA 2 dl eknihy specifikací Ar 262.1002 | m2 | 109.89 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0192 | 2.1099 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 657314565
| VV |  | P13*1,1 |  | 109.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
452 | K | 998771203 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1067966739
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 11.6552 |  | 3.3381 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
453 | K | 776141111 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 1612.36 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00455 | 7.3362 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 815806068
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 251.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P01+P02+P03+P04+P07+P08+P12 |  | 1612.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
454 | K | 776201811 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky | m2 | 1098.558 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 2.7464 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1377582400
| VV |  | P03b |  | 8.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P10b+P14b+P15b+P17b |  | 564.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P21b+P22b+P24b |  | 525.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1098.558 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
455 | K | 776241111 | Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru) | m2 | 1612.36 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.48371 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2022481828
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P01+P02+P03+P04+P07+P08+P12 |  | 1612.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1612.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
456 | M | 284110801 | Vinylová podlaha dle knihy specifikací AR263.1001 | m2 | 1864.556 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0018 | 3.3562 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1192224026
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (P01+P02+P03+P04+P07+P08+P12)*1,1 |  | 1773.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro vložení do soklové lišty" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1516*0,05*1,2 |  | 90.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1864.556 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
457 | K | 776301811 | Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky | m | 37.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.08556 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1210737465
| VV |  | 16*2,325 |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
458 | K | 776410811 | Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových | m | 1650 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.495 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1834139180
459 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 1516 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.01516 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1611337538
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl PVC1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 151,4 |  | 151.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 653,1 |  | 653.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 694,2 |  | 694.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,3 |  | 17.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1516 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
460 | M | 284110081 | lišta soklová pro vložení vinylu vč. rohů a ukončovací lišty | m | 1546.32 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.4639 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1540457621
| VV |  | 1516*1,02 |  | 1546.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
461 | K | 776421711 | Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání | m | 1516 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 577908454
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl PVC1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 151,4 |  | 151.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 653,1 |  | 653.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 694,2 |  | 694.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,3 |  | 17.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1516 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
462 | K | 776430811 | Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových | m | 37.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.01116 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -841801664
463 | K | 998776203 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1656630118
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.47361 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
464 | K | 777131103 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí | m2 | 87.705 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.035082 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1541150612
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR261.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | STĚRKA1 |  | 87.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
465 | K | 777521105 | Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm | m2 | 87.705 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0048 | 0.42098 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1584520712
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR261.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STĚRKA 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P14 |  | 79.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 79.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na stěnu - sokl dle knihy místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.19" 13,95*0,1 |  | 1.395 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.20" 17,3*0,1 |  | 1.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.21" 16,8*0,1 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.22" 14,7*0,1 |  | 1.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.23" 15,3*0,1 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.805 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | STĚRKA1 | Součet |  | 87.705 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
466 | K | 777622103 | Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový transparentní | m2 | 87.705 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.017541 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -583258008
| VV |  | STĚRKA1 |  | 87.705 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
467 | K | 998777203 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 58228795
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 15.1129 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
468 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 719.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.21588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1160962284
| VV |  | KERAMOBKLAD1+KERAMOBKLAD2 |  | 719.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
469 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 121.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0015 | 0.1824 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1711110166
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 211.1006 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dlo kódů materiálů STĚRKA 2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 14,5 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 73,6 |  | 73.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 28,3 |  | 28.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 5,2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 121.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
470 | K | 781131264 | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 468.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00032 | 0.14995 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -737371198
| VV |  | "dle knihy místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "WC, koupelny" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.07" 11,6 |  | 11.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.08" 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.09" 9,9 |  | 9.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.15" 7,9 |  | 7.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.17" 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02" 24,4 |  | 24.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03" 7,1 |  | 7.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.04" 26,6 |  | 26.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06" 9,2 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.07" 5,7 |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.08" 5,7 |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.11" 16,2 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.14" 11,3 |  | 11.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.22" 9,6 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.30" 8,9 |  | 8.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.32" 5,4 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.33" 5,7 |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.34" 13,1 |  | 13.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.35" 4,9 |  | 4.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.36" 4,8 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.38" 4,8 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.40" 4,8 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.41" 5,2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.43" 11,8 |  | 11.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.45" 36,4 |  | 36.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.46" 10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.47" 12,5 |  | 12.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.51" 7,8 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.53" 5,4 |  | 5.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.03" 34,7 |  | 34.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.04" 18,5 |  | 18.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.11" 24,9 |  | 24.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.12" 8,9 |  | 8.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.13" 8,9 |  | 8.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.14" 21,8 |  | 21.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.19" 5,3 |  | 5.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.20" 5,7 |  | 5.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.36" 9,2 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.04" 5,9 |  | 5.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.05" 4,9 |  | 4.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.06" 4,9 |  | 4.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.07" 5,8 |  | 5.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 468.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
471 | K | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 719.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00605 | 4.3536 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 161405725
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle kódů mateiálů KERAMICKÝ OBKLAD 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 131,8 |  | 131.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 224,1 |  | 224.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 201,2 |  | 201.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 34,8 |  | 34.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KERAMOBKLAD1 | Mezisoučet |  | 591.9 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle kódů mateiálů KERAMICKÝ OBKLAD 2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 1,8 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 118,3 |  | 118.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 7,6 |  | 7.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KERAMOBKLAD2 | Mezisoučet |  | 127.7 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 719.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
472 | M | 597610711 | KERAMICKÝ OBKLAD 1 | m2 | 651.09 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0129 | 8.3991 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 454761527
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 273.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | KERAMOBKLAD1*1,1 |  | 651.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
473 | M | 597610712 | KERAMICKÝ OBKLAD 2 | m2 | 140.47 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0129 | 1.8121 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1204369701
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 273.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | KERAMOBKLAD2*1,1 |  | 140.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
474 | K | 998781203 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2107691526
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.32943 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
475 | K | 783101201 | Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smirkovým papírem nebo plátnem hrubé | m2 | 169.65 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 0.003393 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -343725963
| VV |  | nátěr2 |  | 169.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
476 | K | 783106801 | Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením | m2 | 169.65 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 6e-05 | 0.010179 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 360819015
| VV |  | nátěr2 |  | 169.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
477 | K | 783114101 | Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 178.42 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.023195 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 779414734
| VV |  | nátěr |  | 178.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
478 | K | 783117101 | Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 178.42 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00012 | 0.02141 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1628054754
| VV |  | podbití+štíty |  | 8.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.77 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesah stávající střechy" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*69,7*0,9 |  | 125.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*14,5*0,9 |  | 26.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,1+10)*0,9 |  | 18.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | nátěr2 | Mezisoučet |  | 169.65 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | nátěr | Součet |  | 178.42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
479 | K | 783213011 | Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný syntetický | m2 | 1296.478 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00014 | 0.18151 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -462861011
| VV |  | S02*2 |  | 48.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S01*0,3*2 |  | 1221.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozednice 160/120" 7,8*(0,16+0,12)*2 |  | 4.368 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "krokve 140/180" 35*(0,14+0,18)*2 |  | 22.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1296.478 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
480 | K | 783301311 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným | m2 | 182.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 8e-05 | 0.014592 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1678291606
| VV |  | nátěr3 |  | 182.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
481 | K | 783306809 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 | 182.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1283140195
| VV |  | nátěr3 |  | 182.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
482 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 182.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00012 | 0.021888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -174830165
| VV |  | nátěr3 |  | 182.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
483 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 182.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00012 | 0.021888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1254859974
| VV |  | "stávající konstrukce" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zábradlí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36*1,2*2 |  | 86.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*6,5*1*2 |  | 26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | nátěr3 | Mezisoučet |  | 182.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 182.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
484 | K | 783937161r | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný | m2 | 62.75 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0005 | 0.031375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 55765378
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 271.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle kódů povrchů NÁTĚR 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,3+2,25 |  | 6.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny++strop výtahová šachta" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,2+14,1+20,6+4,3 |  | 56.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.6381 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
485 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 5734.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 1.147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 212788717
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR272.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | MALBA1 |  | 5734.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
486 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 5734.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00026 | 1.4911 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 143165117
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR272.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle kódů pvorchů MALBA 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.PP" 197,3+488,1 |  | 685.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 631+1776,2 |  | 2407.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 577,4+1914,2 |  | 2491.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP" 43,6+107,1 |  | 150.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | MALBA1 | Součet |  | 5734.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 33-M | Montáže výtahů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
487 | K | 33001 | Kompl. dod. + mtž. výtah | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 925274436
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR121.1002 | [14 empty] | P | 2
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
488 | K | 001 | Požární ucpávky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1888486916

## SO 02-002 - Zdravotně tec...
{d43a85b1-5e73-423f-a3c3-37a402f6af50}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-002 - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-002 - Zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| D1 - Zdravotechnika - technologie ohřevu TV | [5 empty] | 0
| D2 - Protipožární prostupy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-002 - Zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132201102 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3 | m3 | 300 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 132201109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 300 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 300 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 162301102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 300 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 300 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 186 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 372 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 113 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | 151101101 | Pažení příložné výkopů hl.nad 1,2 m | m2 | 273 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
10 | M | 583373100 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-4 Horní Řasnice | t | 226 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 113*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 226 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 226 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 451572111 | Lože, obsyp a zásyp potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 120 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 721173401 | Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100 | m | 83 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 26
14 | K | 721173402 | Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125 | m | 218 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 28
15 | K | 721173403 | Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 150 | m | 118 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 30
16 | K | 721173404 | Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 | m | 32 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 32
17 | K | 721173405 | Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 250 | m | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 34
17 | K | PC | Potrubí z plastových trub KG 2000 (SN10) Polypropylen svodné (ležaté) DN 100 | m | 66 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 36
18 | K | PC.1 | Potrubí z plastových trub KG 2000 (SN10) Polypropylen svodné (ležaté) DN 125 | m | 30 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 38
19 | K | PC.2 | Potrubí z plastových trub KG 2000 (SN10) Polypropylen svodné (ležaté) DN 150 | m | 63 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 40
20 | K | 721174024 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 70 | m | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 42
21 | K | 721174025 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100 | m | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 44
22 | K | 721174026 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 125 | m | 21 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 46
23 | K | 721174063 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) větrací DN 100 | m | 21 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 48
24 | K | 721174004 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) svodné (ležaté) DN 70 | m | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 50
25 | K | 721174005 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) svodné (ležaté) DN 100 | m | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 52
26 | K | 721174006 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) svodné (ležaté) DN 125 | m | 35 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 54
27 | K | 721174007 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) svodné (ležaté) DN 150 | m | 11 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 56
27 | K | 721174055 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) dešťové DN 100 | m | 17 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 58
28 | K | 721174056 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) dešťové DN 125 | m | 38 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 60
29 | K | 721174057 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) dešťové DN 150 | m | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 62
30 | K | 721174042 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 32 | m | 35 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 64
31 | K | 721174042.1 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 40 | m | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 66
32 | K | 721174043 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 50 | m | 79 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 68
33 | K | 721174044 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 70 | m | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 70
34 | K | 721174045 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 100 | m | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 72
35 | K | Pol12 | Potrubí z plastových trub PE svařované DN 100 (připojení bio. Separátoru) | m | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 74
36 | K | Pol13 | Potrubí z plastových trub PE svařované DN 125 | m | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 76
37 | K | Pol14 | Potrubí z plastových trub PE svařované DN 150 (připojení bio. Separátoru) | m | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 78
38 | K | Pol15 | Potrubí z plastových trub PE svařované DN 200 (připojení bio. separátoru) | m | 0.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 80
39 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek do DN 50 | kus | 72 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 82
40 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 41 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 84
41 | K | 721211421 | Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 86
42 | K | Pol3 | Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 75, min 100 l/min | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 88
43 | K | 721242115 | Lapač střešních splavenin DN 110, s nasatvitelným kulovým kloubem, materiál PP, kapacita 6 l/s | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 90
44 | K | 721273153 | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 92
45 | K | 721274123 | Přivzdušňovací ventil dle EN 12 380-1 pro přivětrání splaškového odpadního potrubí, pro odpadní potrubí DN 50 až 110, množství vzduchu 37l/s | kus | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 94
46 | K | 721226521 | Kalich na úkapy DN 32 s vodorovným odtokem, s vodní zápachovou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem (kulička). Pro odtoková potrubí s občasným průtokem vody. | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 96
47 | K | 721226511 | Podomítková zápachová uzávěrka vodní s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou pro odvod kondenzátu, průtok 0,15l/s, přip. potrubí 20-32mm, odtok Dn32, výška vodního uzávěru 50mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 98
48 | K | PC.3 | ŠD1 – Kanalizační šachta průměr 425 s litinovým poklopem 1,5 t do šachtové roury | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 100
49 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 631 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 102
50 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 | m | 220 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 104
51 | K | 721290123 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300 | m | 937 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 106
52 | K | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z % přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 108
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 722140104 | Potrubí z uhlíkové oceli uvnitř/vně pozinkované s lisovanými spoji DN 25 | m | 29 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 110
54 | K | 722140105 | Potrubí z uhlíkové oceli uvnitř/vně pozinkované s lisovanými spoji DN 32 | m | 75 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 112
55 | K | 722174002 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 D 20 x 2,8 | m | 453 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 114
56 | K | 722174003 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 D 25 x 3,5 | m | 370 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 116
57 | K | 722174004 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 D 32 x 4,4 | m | 313 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 118
58 | K | 722174005 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 D 40 x 5,5 | m | 94 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 120
59 | K | 722174006 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 D 50 x 6,9 | m | 47 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 122
60 | K | 722174007 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 D 63 x 8,6 | m | 121 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 124
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích. Připojovací potrubí SV – tl. 6 mm | [14 empty] | P | 2
61 | K | 722181221 | Potrubí D 20 x 2,8 | m | 262 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 126
62 | K | 722181222 | Potrubí D 25 x 3,5 | m | 161 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 128
63 | K | 722181222.1 | Potrubí D 32 x 4,4 | m | 115 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 130
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích. Připojovací potrubí TV – tl. 10 mm | [14 empty] | P | 2
64 | K | 722181221 | Potrubí D 20 x 2,8 | m | 191 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 132
65 | K | 722181222 | Potrubí D 25 x 3,5 | m | 41 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 134
66 | K | 722181222.1 | Potrubí D 32 x 4,4 | m | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 136
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích. Hlavní potrubí SV, DV – tl. 15 mm | [14 empty] | P | 2
67 | K | 722181242 | Potrubí D 25 x 3,5 | m | 102 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 138
68 | K | 722181242.1 | Potrubí D 32 x 4,4 | m | 188 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 140
69 | K | 722181242.2 | Potrubí D 40 x 5,5 | m | 65 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 142
70 | K | 722181243 | Potrubí D 50 x 6,9 | m | 36 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 144
71 | K | 722181243.1 | Potrubí D 63 x 8,6 | m | 62 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 146
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí tepelně izolačními skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, 75 kg/m3, souč. tep. vodivosti max. 0,04 W/mk, -40 až +230oC. Hlavní potrubí TV, C | [14 empty] | P | 2
72 | K | Pol5 | Potrubí D 25 x 3,5 tl. 30 mm | m | 168 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 148
73 | K | Pol6 | Potrubí D 32 x 4,4 tl. 40 mm | m | 188 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 150
74 | K | Pol7 | Potrubí D 40 x 5,5 tl. 50 mm | m | 29 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 152
75 | K | Pol8 | Potrubí D 50 x 6,9 tl. 30 mm | m | 11 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 154
76 | K | Pol9 | Potrubí D 63 x 8,6 tl. 40 mm | m | 59 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 156
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích. Požární voda – tl. 15 mm | [14 empty] | P | 2
77 | K | 722181242.3 | Potrubí DN25 | m | 29 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 158
78 | K | 722181242.4 | Potrubí DN32 | m | 75 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 160
79 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 372 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 162
80 | K | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 106 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 164
81 | K | 722220112 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 3/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 166
82 | K | 722220121 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2 | pár | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 168
83 | K | 722224111 | Armatury s jedním závitem, vypouštěcí ventil G 1/2“ | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 170
84 | K | 722224112 | Armatury s jedním závitem, vypouštěcí ventil G 3/4“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 172
85 | K | 722232171 | Armatury s jedním závitem, pračkový ventil G 1/2“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 174
86 | K | 722232172 | Armatury s jedním závitem, pračkový ventil G 3/4“ | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 176
87 | K | 722232043 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2 | kus | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 178
88 | K | 722232044 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | 53 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 180
89 | K | 722232045 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | kus | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 182
90 | K | 722232046 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4 | kus | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 184
91 | K | 722232048 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2 | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 186
92 | K | 722231075 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 188
93 | K | PC.4 | Termostatický směšovací ventil G 3/4“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 190
94 | K | 722250133 | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m | soubor | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 192
95 | K | 722250133.1 | Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 194
96 | K | 722262164A | Závitový vodoměr pro studenou vodu. Montáž ve vodrovné poloze, suchoběžný, Qn 6 m3/hod, třída přesnosti B, PN 16. Součástí vodoměru je elektronický HRI snímač (MBus) pro dálkový odečet spotřeby vody. | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 196
97 | K | PC.5 | AT stanice Q=3,6 m3/h, H=350 kPa, 3x400 V/50Hz, 1,1 kW, R2, PN10/PN16 včetně expanze a elektroniky | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 198
98 | K | PC.6 | Biologický separátor organických látek pro instalaci do nádrže DN100 | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 200
99 | K | PC.7 | Síťový filtr s pláštěm z nerezové oceli DN32. Vnitřní filtrační vložka je složena z trubkovitého filtru z nerezové oceli. Poréznost filtračního síta 0,025 mm. | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 202
100 | K | PC.8 | UV jednotka nízkotlaká, 3,2 m3/h, G 3/4“, 6 bar | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 204
101 | K | 724242212 | Filtr s manuálním zpětným proplachem DN25 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 206
102 | K | Pol16 | Sací koš DN50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 208
103 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 1502 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 210
104 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 1502 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 212
105 | K | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z % přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 214
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | 725112022 | Klozet závěsný keramický bílý, s hlubokým splachováním, sedátko z odolného plastu, barva bílá, vč. montážního příslušenství | soubor | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 216
107 | K | PC.4.1 | Ovládací tlačítko pro dvě množství splachování, plastové bílé, ovládání zepředu | soubor | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 218
108 | K | PC.5.1 | Klozet závěsný keramický pro invalidní osoby, s hlubokým splachováním, hloubka 53 cm, se sedátkem z odolného plastu bez poklopu, barva bílá, vč. montážního příslušenství. | soubor | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 220
109 | K | Pol17 | Klozet závěsný keramický pro invalidní osoby, s hlubokým splachováním, hloubka 70 cm, se sedátkem z odolného plastu bez poklopu, barva bílá, vč. montážního příslušenství | soubor | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 222
110 | K | Pol18 | Oddálené pneumatické ovládání, ruční tlačítko pro dvě množství splachování, pochromované lesklé, souprava vč. Upevňovacího rámu, krabice pod omítku, hadičky, chráničky, pneumatického ovladače, vrtací šablony a stavební ochrany, vč. krycí desky pro splachovací nádržky do stěny s ovládáním zepředu | soubor | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 224
111 | K | 725121525 | Pisoár keramický bílý s integrovanou radarovou elektronikou, vč. elektromagnetického ventilu, trubičky pro vnitřní přívod vody, výtokové armatury s těsněním a instalační sady, odsávacího sifonu | soubor | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 226
112 | K | PC.9 | Napájecí zdroj 24 V pro napájení max. 5 ks splachovačů pisoárů, napájecí napětí 230V/50HZ, IP 55. | soubor | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 228
113 | K | 725211622 | Umyvadlo keramické bílé š. 550 mm, s otvorem pro baterii uprostřed, s bezpečnostním přepadem, zápachová uzávěrka plastová; vč. montážního příslušenství a uchycení, umyvadlový odpadní ventil plastový 5/4" s nerezovou mřížkou | soubor | 28 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 230
114 | K | PC.10 | Keramický kryt sifonu umyvadla s instalační sadou | soubor | 28 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 232
115 | K | 725211681 | Umyvadlo keramické bílé pro invalidní osoby š. 640 mm s otvorem pro baterii uprostřed, vč. montážního příslušenství a uchycení, umyvadlový odpadní ventil plastový 5/4" s nerezovou mřížkou | soubor | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 234
116 | K | 725331111 | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | soubor | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 236
117 | K | PC.11 | Výlevka keramická bílá 435x500x460 mm, stojící, se sklopnou plastovou mřížkou, vč. montážního příslušenství, nádržky | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 238
118 | K | 725245101 | Sprchové dveře š. 630 mm v. 1850 mm, vhodná do niky, výplň z bezpečnostního skla se vzorem, profily bílé | soubor | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 240
119 | K | PC.12 | Sprchová vpust s nerezovým rámem a krytem, 0,8 l/s včetně zápachové uzávěrky. | soubor | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 242
120 | K | PC.13 | Sprchový komplet chrom - pohyblivý držák, délka 60cm, materiál - kov, sprchová kovová hadice 1/2" - 1/2" délka 175cm, sprchová růžice jednopolohová Sprchová směšovací baterie nástěnná páková chrom, kartuše s keramickými destičkami. Kovové tělo včetně páky. | soubor | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 244
121 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 105 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 246
122 | K | 725821312 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 248
123 | K | 725821312.1 | Dřezová směšovací baterie nástěnná páková s otáčivým ústím dl. 250 mm, chrom, kartuše s keramickými destičkami. | soubor | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 250
124 | K | 725822611 | Umyvadlová směšovací baterie stojánková páková, chrom, včetně připojovacích flexihadic, bez otvírání odpadu, kartuše s keramickými destičkami. Kovové tělo včetně páky. | soubor | 33 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 252
125 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z % přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 254
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | 726111031 | Montážní prvek pro závěsné WC s nádržkou do stěny, pro montáž do lehké stěny s kovovou konstrukcí nebo jako samostatný prvek pro předstěnovou montáž suchým procesem, s ovládáním zepředu, se soupravou pro připojení vody i kanalizace, s rohovým ventilem, soupravou pro tlumení hluku | soubor | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 256
127 | K | 726111031.1 | Montážní prvek pro závěsné WC s nádržkou do stěny, pro montáž do lehké stěny s kovovou konstrukcí nebo jako samostatný prvek pro předstěnovou montáž suchým procesem, bezbariérový (pro invalidy), s možností k upevnění podpěr (madel), s ovládáním zepředu, se soupravou pro připojení vody i kanalizace, s rohovým ventilem, soupravou pro tlumení hluku | soubor | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 258
128 | K | Pol19 | Montážní prvek pro závěsné výlevky s nádržkou do stěny, pro montáž do lehké stěny s kovovou konstrukcí nebo jako samostatný prvek pro předstěnovou montáž suchým procesem, s ovládáním zepředu, se soupravou pro připojení vody i kanalizace, s rohovým ventilem | soubor | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 260
129 | K | 726111001 | Montážní prvek pro závěsná umyvadla se stojánkovou baterií, pro montáž do lehké stěny s kovovou konstrukcí nebo jako samostatný prvek pro předstěnovou montáž suchým procesem | soubor | 33 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 262
130 | K | 998726111 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z % přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 264
| D | D1 | Zdravotechnika - technologie ohřevu TV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | Pol20 | Demontáž stávajícího zařízení v technické místnosti 0.20. Repase zařízení a uskladnění po dobu stavebních prací v místnosti. Zpětná montáž, zprovoznění a odzkoušení zařízení. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 266
132 | K | Pol21 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený % přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 268
| D | D2 | Protipožární prostupy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
133 | K | PC.14 | Protipožární manžety na potrubí z plastických hmot - vodovodní do půměru 50 mm | soubor | 67 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 270
134 | K | PC.15 | Protipožární manžety na potrubí z plastických hmot - kanalizační do průměru 125 mm | soubor | 22 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 272

## SO 02-003 - Ústřední vytá...
{773d5caa-9a28-4c87-8b7b-14d98b1d7ab0}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-003 - Ústřední vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Jednotlivé položky zahrnují také upevňovací materiál, zednické výpomoce, lešenářský materiál a montáž, není-li to specifikováno samostatnou položkou Demontáž a zpětná montáž stávající technologie strojovny SO-02 - Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku, montáž a uvedení do provozu. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní demontáže a zpětné montáže stávajícího zařízení strojovny, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-003 - Ústřední vytápění
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D8 - 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| D1 - 713: Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| D2 - 731: Kotelny | [5 empty] | 0
| D3 - 732: Strojovny | [5 empty] | 0
| D4 - 733: Rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| D5 - 734: Armatury | [5 empty] | 0
| D6 - 735: Otopná tělesa | [5 empty] | 0
| D7 - 783: Nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-003 - Ústřední vytápění
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D8 | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D1 | 713: Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 733811221 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm | m | 480 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 733811222 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm | m | 245 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 713400703 | Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.20 mm, di = 18 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací | m | 25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 713400704 | Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.20 mm, di = 22 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací | m | 45 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 713400705 | Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.20 mm, di = 28 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací | m | 30 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | 713400706 | Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.20 mm, di = 35 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací | m | 25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | 713400707 | Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.20 mm, di = 42 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací | m | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | 713400713 | Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.25 mm, di = 18 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací | m | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | 713400714 | Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.30 mm, di = 22 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací | m | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
10 | K | 713400715 | Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.30 mm, di = 28 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací | m | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
11 | K | 713400716 | Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.40 mm, di = 35 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací | m | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
12 | K | 713400717 | Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.50 mm, di = 42 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací | m | 45 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | K | 713400725 | Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.30 mm, di = 18 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací | m | 80 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
14 | K | 713400726 | Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.40 mm, di = 22 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací | m | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | 713400727 | Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.40 mm, di = 28 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací | m | 60 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
16 | K | 713400729 | Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.60 mm, di = 42 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací | m | 125 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
17 | K | 713400730 | Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.30 mm, di = 48 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací | m | 230 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
18 | K | 713400731 | Termoizolační skruž z minerální vlny s hliníkovou fólií, tl.40 mm, di = 60 mm - Kód ÚT517.0001 dle knihy specifikací | m | 35 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
19 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 860 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
20 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
| D | D2 | 731: Kotelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 732400001 | Demontáž stávajícího tepelného čerpadla, včetně připojovacích potrubí, armatur, přírub, oběhových čerpadel, expanze a veškerého souvisejícího příslušenství | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
22 | K | 732400002 | Demontáž stávajícího akumulačního zásobníku TV o objemu 1000 litrů, včetně připojovacích potrubí, armatur, oběhových čerpadel a veškerého souvisejícího příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
23 | K | 732400003 | Demontáž stávajícího akumulačního zásobníku ÚT o objemu 1000 litrů, včetně připojovacích potrubí, armatur, přírub a veškerého souvisejícího příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
24 | K | 732400004 | Demontáž stávajícího zásobníku teplé vody o objemu 500 litrů, včetně připojovacích potrubí, armatur a veškerého souvisejícího příslušenství | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
25 | K | 732400005 | Demontáž stávající expanzní nádoby 280 l, včetně připojovacích potrubí, armatur a veškerého souvisejícího příslušenství | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
26 | K | 732400006 | Demontáž stávající automatické úpravny vody, včetně připojovacích potrubí, armatur a veškerého souvisejícího příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
27 | K | 732400007 | Demontáž stávajícího rozdělovače a sběrače topné vody, včetně jednotlivých topných větvích a veškerého souvisejícího příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
28 | K | 732400011 | Zpětná montáž stávajícího tepelného čerpadla, včetně připojovacích potrubí, armatur, přírub, oběhových čerpadel, expanze a veškerého souvisejícího příslušenství | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
29 | K | 732400012 | Zpětná montáž stávajícího akumulačního zásobníku TV o objemu 1000 litrů, včetně připojovacích potrubí, armatur, oběhových čerpadel a veškerého souvisejícího příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
30 | K | 732400013 | Zpětná montáž stávajícího akumulačního zásobníku ÚT o objemu 1000 litrů, včetně připojovacích potrubí, armatur, přírub a veškerého souvisejícího příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
31 | K | 732400014 | Zpětná montáž stávajícího zásobníku teplé vody o objemu 500 litrů, včetně připojovacích potrubí, armatur a veškerého souvisejícího příslušenství | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
32 | K | 732400015 | Zpětná montáž stávající expanzní nádoby 280 l, včetně připojovacích potrubí, armatur a veškerého souvisejícího příslušenství | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
33 | K | 732400016 | Zpětná montáž stávající automatické úpravny vody, včetně připojovacích potrubí, armatur a veškerého souvisejícího příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
34 | K | 732400017 | Zpětná montáž stávajícího rozdělovače a sběrače topné vody, včetně jednotlivých topných větvích a veškerého souvisejícího příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
35 | K | 998731202 | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
| D | D3 | 732: Strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 732420812 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
37 | K | 732420813 | Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
38 | K | 732410706 | Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s integrovanou elektronickou regulací pro zajištění konstantního tlaku čerpadla (SO-02 - větev otopná tělesa SV) - Kód ÚT512.0003 dle knihy specifikací čerpané médium: voda provozní teplota:-10 až 110°C jmenovitý tlak:PN10 druh napájení:1~230-240V/50Hz příkon:9-153 W průtok: 4,58 m3/h výtlak: 5,82 m | kus | 1 |  | 0 | včetně tepelně izolačního krytu |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
39 | K | 732410707 | Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s integrovanou elektronickou regulací pro zajištění konstantního tlaku čerpadla (SO-02 - větev otopná tělesa JV) - Kód ÚT512.0004 dle knihy specifikací čerpané médium: voda provozní teplota:2 až 110°C jmenovitý tlak:PN10 druh napájení:1~230-240V/50Hz příkon:9-116 W průtok: 3,43 m3/h výtlak: 5,6 m | kus | 1 |  | 0 | včetně tepelně izolačního krytu |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
40 | K | 732410708 | Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s integrovanou elektronickou regulací pro zajištění konstantního tlaku čerpadla (SO-02 - větev VZT jednotky) - Kód ÚT512.0005 dle knihy specifikací čerpané médium: voda provozní teplota:-10 až 110°C jmenovitý tlak:PN10 druh napájení:1~230-240V/50Hz příkon:9-153 W průtok: 3,64 m3/h výtlak: 7,2 m | kus | 1 |  | 0 | včetně tepelně izolačního krytu |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
41 | K | 732410709 | Mokroběžné čerpadlo pro montáž do potrubí s integrovanou elektronickou regulací pro zajištění konstantního tlaku čerpadla (SO-02 - VZT jednotka 12.2) - Kód ÚT512.0006 dle knihy specifikací čerpané médium: voda provozní teplota:-10 až 110°C jmenovitý tlak:PN10 druh napájení:1~230-240V/50Hz příkon:3-50 W průtok: 3,0 m3/h výtlak: 2,78 m | kus | 1 |  | 0 | včetně tepelně izolačního krytu |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82
42 | K | 732429215 | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
43 | K | 998732202 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
| D | D4 | 733: Rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 | m | 600 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
45 | K | 733890803 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m | t | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
46 | K | 733111102 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
47 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94
48 | K | 733111104 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 96
49 | K | 733111106 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98
50 | K | 733111107 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 230 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100
51 | K | 733111108 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102
52 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 490 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104
53 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106
54 | K | 733310101 | Vícevrstvé hlíníkoplastové potrubí, s kyslíkovou bariérou, D16x2,2 mm - Kód ÚT513.0001 dle knihy specifikací | m | 450 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108
55 | K | 733310102 | Vícevrstvé hlíníkoplastové potrubí, s kyslíkovou bariérou, D20x2,8 mm - Kód ÚT513.0001 dle knihy specifikací | m | 215 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110
56 | K | 733310103 | Vícevrstvé hlíníkoplastové potrubí, s kyslíkovou bariérou, D25x3,5 mm - Kód ÚT513.0001 dle knihy specifikací | m | 180 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 112
57 | K | 733310104 | Vícevrstvé hlíníkoplastové potrubí, s kyslíkovou bariérou, D32x4,4 mm - Kód ÚT513.0001 dle knihy specifikací | m | 135 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114
58 | K | 733310105 | Vícevrstvé hlíníkoplastové potrubí, s kyslíkovou bariérou, D40x5,5 mm - Kód ÚT513.0001 dle knihy specifikací | m | 80 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 116
59 | K | 722176111 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 16 mm | m | 450 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 118
60 | K | 722176112 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm | m | 215 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120
61 | K | 722176113 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm | m | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 122
62 | K | 722176114 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 32 mm | m | 135 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 124
63 | K | 722176115 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 40 mm | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 126
64 | K | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 | m | 980 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 128
65 | K | 733391102 | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6 | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130
66 | K | 998733202 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 132
| D | D5 | 734: Armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 734200833 | Demontáž armatury závitové se třemi závity do G 6/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 134
68 | K | 734209101 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 136
69 | K | 734209102 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 138
70 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 140
71 | K | 734209112 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 142
72 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 144
73 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 146
74 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 148
75 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 150
76 | K | 734209125 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 152
77 | K | 734209126 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 154
78 | K | 734211119 | Ventil závitový odvzdušňovací G3/8 PN 14 do 120°C automatický | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 156
79 | K | 734221101 | Vyvažovací ventil přímý PN 20 do 120°C pro uzavírání, vypouštění a přednastavení s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN10 - Kód ÚT514.0001 dle knihy specifikací | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 158
80 | K | 734221102 | Vyvažovací ventil přímý PN 20 do 120°C pro uzavírání, vypouštění a přednastavení s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN15 - Kód ÚT514.0001 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 160
81 | K | 734221103 | Vyvažovací ventil přímý PN 20 do 120°C pro uzavírání, vypouštění a přednastavení s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN20 - Kód ÚT514.0001 dle knihy specifikací | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 162
82 | K | 734221105 | Vyvažovací ventil přímý PN 20 do 120°C pro uzavírání, vypouštění a přednastavení s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN32 - Kód ÚT514.0001 dle knihy specifikací | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 164
83 | K | 734221106 | Vyvažovací ventil přímý PN 20 do 120°C pro uzavírání, vypouštění a přednastavení s měřícími vsuvkami pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN40 - Kód ÚT514.0001 dle knihy specifikací | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 166
84 | K | 734261402 | Armatura připojovací rohová G1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 168
85 | K | 734261501 | Radiátorový ventil pro středové připojení trubkového tělesa - Kód ÚT514.0003 dle knihy specifikací | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 170
86 | K | 734222812 | Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 172
87 | K | 734261717 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 174
88 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 176
89 | K | 734291246 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 178
90 | K | 734292772 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 180
91 | K | 734292773 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 182
92 | K | 734292774 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 184
93 | K | 734292775 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 186
94 | K | 734292776 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 188
95 | K | 734293105 | Zpětná klapka závitová PN 16 do 110°C gumové těsnění, DN40 - Kód ÚT514.0004 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 190
96 | K | 734411101 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 192
97 | K | 734421111 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm zadní připojení | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 194
98 | K | 734221702 | Plnoprůtočná pancéřovaná tlaková hadice, oplet pozink, PN 6-10, délka 500 mm, DN25 - Kód ÚT514.0008 dle knihy specifikací | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 196
99 | K | 998734203 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 198
| D | D6 | 735: Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 735151821 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm | kus | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 200
101 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 202
102 | K | 735890802 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 204
103 | K | 48453016 | Těleso otopné panelové 1 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 400mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 206
104 | K | 48453017 | Těleso otopné panelové 1 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 500mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 208
105 | K | 48453018 | Těleso otopné panelové 1 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 600mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 210
106 | K | 48453020 | Těleso otopné panelové 1 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 800mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 212
107 | K | 48457074 | Těleso otopné panelové 1 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 300mm dl 700mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 214
108 | K | 48457028 | Těleso otopné panelové 1 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 400mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 216
109 | K | 48457029 | Těleso otopné panelové 1 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 500mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 218
110 | K | 48457030 | Těleso otopné panelové 1 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 600mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 220
111 | K | 48457031 | Těleso otopné panelové 1 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 700mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 222
112 | K | 48457032 | Těleso otopné panelové 1 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 800mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 224
113 | K | 48457033 | Těleso otopné panelové 1 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 900mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 226
114 | K | 48457036 | Těleso otopné panelové 1 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1200mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 228
115 | K | 48457367 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 500mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 230
116 | K | 48457369 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 700mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 232
117 | K | 48457370 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 800mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 234
118 | K | 48457371 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 900mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 236
119 | K | 48457372 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1000mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 238
120 | K | 48457373 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1100mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 240
121 | K | 48457374 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1200mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 242
122 | K | 48457375 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1400mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 244
123 | K | 48457376 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1600mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 246
124 | K | 48457383 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 800mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 248
125 | K | 48457384 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 900mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 250
126 | K | 48457385 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1000mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 252
127 | K | 48457386 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1100mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 254
128 | K | 48457387 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1200mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 256
129 | K | 48457388 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1400mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 258
130 | K | 48457389 | Těleso otopné panelové 2 deskové VK 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1600mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 260
131 | K | 48456963 | Těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 500mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 262
132 | K | 48456968 | Těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1000mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 264
133 | K | 48456930 | Těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1100mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 266
134 | K | 48456969 | Těleso otopné panelové 1 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1200mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 268
135 | K | 48457207 | Těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1200mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 270
136 | K | 735164102 | Otopné těleso trubkové výška/délka 900/600 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 272
137 | K | 735164103 | Otopné těleso trubkové výška/délka 1220/600 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 274
138 | K | 735164104 | Otopné těleso trubkové výška/délka 1500/750 mm - Kód ÚT515.0001 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 276
139 | K | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | kus | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 278
140 | K | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | kus | 58 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 280
141 | K | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 282
142 | K | 735164511 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu výšky tělesa do 1500 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 284
143 | K | 998735202 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 2 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 286
| D | D7 | 783: Nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
144 | K | 783614651 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm | m | 525 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 288
145 | K | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 525 |  | 0 | CS ÚRS 2020/1 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 290
146 | K | 783900101 | Orientační štítky zařízení a šipky na potrubí | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 292
147 | K | 783900102 | Vyvážení a zaregulování ventilů | hod | 24 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 294

## SO 02-004 - Vzduchotechnika
{91302ed4-6f2b-4e18-850d-fee7ba5c58eb}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-004 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Cena obsahuje dodávku a montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, montážní, závěsový a spojovací materiál. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Případné prostupy - dodávka stavby!
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-004 - Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - SO-02: Administrativní a provodzní budova | [5 empty] | 0
| D2 - Větrání bloků hyg. zázemí | [5 empty] | 0
| D3 - Větrání kanceláře | [5 empty] | 0
| D4 - Větrání kuchyně a jídelny | [5 empty] | 0
| D5 - Větrání skladů | [5 empty] | 0
| D6 - Větrání kuchyňky | [5 empty] | 0
| D7 - Větrání WC | [5 empty] | 0
| D8 - Větrání skladu odpadu | [5 empty] | 0
| D9 - Větrání prádelny | [5 empty] | 0
| D10 - Větrání strojovny VZT | [5 empty] | 0
| D11 - Chlazení technických místností | [5 empty] | 0
| D12 - Ostatní | [5 empty] | 0
| D13 - Demontáž | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-004 - Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | SO-02: Administrativní a provodzní budova |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Větrání bloků hyg. zázemí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | VZT.610.003 | Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu v podstropním provedení se systémem ZZT (protiproudy deskový rekuperační výměník s účinností 90%), včetně autonomní regulace, průžných mančet. Vp=300 m3/hod, Vo=300 m3/hod, dpextp=300 Pa, dpexto=300 Pa, Pp=0,18 kW, Ip=0,8 A / 230V, Po=0,13 kW, Ip=0,6 A / 230V, Zima: te=-20°C, tp= +22°C, elektrický ohřívač, Qtop = 2,0kW (8,7 A), celková hmotnost 103kg, rozměr 1824/778/406mm (l/b/h). Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 31 db(A) v 1 m. Na přívodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. Na odvodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, odvodní ventilátor s EC motorem. Umístění: místnost č. 1.11 (SO-02), pod stropem mezi stavebními trámy (z důvodu malého prostoru je regualce oddělena od jednotky). | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | VZT.610.003.1 | Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu v podstropním provedení se systémem ZZT (protiproudy deskový rekuperační výměník s účinností 90%), včetně autonomní regulace, průžných mančet. Vp=400 m3/hod, Vo=450 m3/hod, dpextp=300 Pa, dpexto=300 Pa, Pp=0,19 kW, Ip=0,8 A / 230V, Po=0,19 kW, Ip=0,6 A / 230V, Zima: te=-20°C, tp= +22°C, elektrický ohřívač, Qtop = 2,0kW (8,7 A), celková hmotnost 103kg, rozměr 1824/778/406mm (l/b/h). Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 34 db(A) v 1 m. Na přívodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. Na odvodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, odvodní ventilátor s EC motorem. Umístění: místnost č. 1.11 (SO-02), pod stropem mezi stavebními trámy (z důvodu malého prostoru je regualce oddělena od jednotky). | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | VZT.610.003.2 | Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu v podstropním provedení se systémem ZZT (protiproudy deskový rekuperační výměník s účinností 90%), včetně autonomní regulace, průžných mančet. Vp=850 m3/hod, Vo=850 m3/hod, dpextp=300 Pa, dpexto=300 Pa, Pp=0,49 kW, Ip=2,1 A / 230V, Po=0,43 kW, Ip=1,9 A / 230V, Zima: te=-20°C, tp= +22°C, elektrický ohřívač, Qtop = 3,6kW (16,0 A), celková hmotnost 214kg, rozměr 2217/1162/563mm (l/b/h). Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 40 db(A) v 1 m. Na přívodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr F7, deskový rekuperační výměník, elektrický ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. Na odvodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, odvodní ventilátor s EC motorem. Umístění: místnost č. 2.02 (SO-02). | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | VZT.610.014 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 125 L=600mm vybavený gumovým těsněním, útlum 23dB při 500Hz | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | VZT.610.014.1 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 160 L=900mm vybavený gumovým těsněním, útlum 28dB při 500Hz | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | VZT.610.014.2 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 L=600mm vybavený gumovým těsněním, útlum 16dB při 500Hz | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | VZT.610.014.3 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 200 L=900mm vybavený gumovým těsněním, útlum 24dB při 500Hz | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | VZT.610.014.4 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 315 L=900mm vybavený gumovým těsněním, útlum 16dB při 500Hz | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | VZT.610.022 | Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 250x200 mm, volná průtočná plocha min 0,03m2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
10 | K | VZT.610.022.1 | Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 315x250 mm, volná průtočná plocha min 0,04m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
11 | K | VZT.610.022.2 | Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 450x250 mm, volná průtočná plocha min 0,07m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
12 | K | VZT.610.022.3 | Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 400x315 mm, volná průtočná plocha min 0,08m2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | K | VZT.610.020 | Ruční regulační klapka kruhová jednolistá DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
14 | K | VZT.610.020.1 | Ruční regulační klapka kruhová jednolistá DN200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | VZT.610.020.2 | Ruční regulační klapka kruhová jednolistá DN225 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
16 | K | VZT.610.016 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu v tlakovém rozsahu 50-250 Pa, rozsah nastavení vzduchového množství 100-180m3/hod, průměr 125mm. | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
17 | K | VZT.610.027 | Přívodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací průtoku R1 - rozměr 400x150, včetně upínacího rámečku, Vp=200m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami. Včetně plenum boxu 400x150 - průměr připojení 125mm. | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
18 | K | VZT.610.027.1 | Přívodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací průtoku R1 - rozměr 200x100, včetně upínacího rámečku, Vp=30m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami. Včetně plenum boxu 200x100 - průměr připojení 80mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
19 | K | VZT.610.029 | Přívodní vyústka pro instalaci do kruhového potrubí dvouřadá s regulací průtoku R1- rozměr 425x75 mm, Vp=130m3/h, s nastavitelnými lamelami | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
20 | K | VZT.610.029.1 | Přívodní vyústka pro instalaci do kruhového potrubí dvouřadá s regulací průtoku R1- rozměr 325x75 mm, Vp=100m3/h, s nastavitelnými lamelami | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
21 | K | VZT.610.031 | Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø160, Vo= 100-120 m3/h, včetně rámečku | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
22 | K | VZT.610.031.1 | Talířový ventil pro přívod vzduchu Ø125, Vo= 50 m3/h, včetně rámečku | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
23 | K | VZT.610.030 | Odvodní vyústka pro instalaci do kruhového potrubí jednořadá s regulací průtoku R1- rozměr 225x75 mm, Vp=100m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
24 | K | VZT.610.032 | Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 30 m3/h, včetně rámečku | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
25 | K | VZT.610.032.1 | Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 50-80 m3/h, včetně rámečku | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
26 | K | VZT.610.032.2 | Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø160, Vo= 100-150 m3/h, včetně rámečku | ks | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
27 | K | VZT.610.036 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd. | m2 | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
28 | K | VZT.610.037 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 125 mm | bm | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
29 | K | VZT.610.037.1 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 160 mm | bm | 52 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
30 | K | VZT.610.037.2 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 200 mm | bm | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
31 | K | VZT.610.037.3 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 315 mm | bm | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
32 | K | VZT.610.038 | Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem hluku do DN 100 (složení: vnitřní perforovaná hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal) | bm | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
33 | K | VZT.610.038.1 | Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem hluku do DN 125 (složení: vnitřní perforovaná hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal) | bm | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
34 | K | VZT.610.038.2 | Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem hluku do DN 160 (složení: vnitřní perforovaná hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal) | bm | 17 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
35 | K | VZT.610.039 | Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 61 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
| D | D3 | Větrání kanceláře |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | VZT.610.006 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vp=100 m3/h, dpext=200Pa; P=0,05kW, I=0,2 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=52dB(A), včetně pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
37 | K | VZT.610.010 | Elektrický ohřívač do kruhového potrubí, Qtop= 1,8kW, I=7,8 A / 230V, včetně regulátoru napětí | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
38 | K | VZT.610.014 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 125 L=600mm vybavený gumovým těsněním, útlum 23dB při 500Hz | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
39 | K | VZT.610.014.5 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 125 L=900mm vybavený gumovým těsněním, útlum 33dB při 500Hz | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
40 | K | VZT.610.023 | Kruhová protidešťová žaluzie se sítem, průměr připojení 160mm, volná průtočná plocha 0,012m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
41 | K | VZT.610.011 | Filtrační kazeta do kruhového potrubí DN 125 vybavena gumovým těsněním, včetně kapsového filtru F5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82
42 | K | VZT.610.019 | Uzavírací klapka kruhová jednolistá se servopohonem DN125 (servopohon dodávka MaR) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
43 | K | VZT.610.027.2 | Přívodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací průtoku R1 - rozměr 300x100, včetně upínacího rámečku, Vp=100m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami. Včetně plenum boxu 300x100 - průměr připojení 80mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
44 | K | VZT.610.037 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 125 mm | bm | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
45 | K | VZT.610.037.1 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 160 mm | bm | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
46 | K | VZT.610.039 | Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
| D | D4 | Větrání kuchyně a jídelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | VZT.610.004 | Kompaktní větrací jednotka pro přívod a odtah vzduchu v horizontálním provedení (rozmístění hrdel z obslužné strany: vlevo nahoře přívodní vzduch SUP, vlevo dole odtahový vzduch ETA, vpravo nahoře odpadní vzduch EHA, vpravo dole čerstvý vzduch ODA) pro osazení na podlahu se systémem ZZT (deskový rekuperační výměník s účinností 90%), včetně autonomní regulace, směšovacího uzlu (obsahuje: oběhové čerpadlo, směšovací ventil a servopohon), průžných mančet. Vp=6250 m3/hod, Vo=6250 m3/hod, dpextp=400 Pa, dpexto=400 Pa, Pp=2,57 kW, Ip=3,7 A / 400V, Po=2,21 kW, Ip=3,2 A / 400V, Zima: te=-20°C, tp= +20°C, topné medium - voda 65/55°C, Qtop = 7,7kW, tlaková ztráta výměníku 27,16 kPa, celková hmotnost 636kg, rozměr 3001/1306/1890mm (l/b/h). Hluk do okolí přes opláštění max Lpa = 49 db(A) v 1 m. Na přívodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr G4 a F7, deskový rekuperační výměník, vodní ohřívač, přívodní ventilátor s EC motorem. Na odvodu v sestavě uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, deskový rekuperační výměník, odvodní ventilátor s EC motorem. Umístění: 3.NP - technická místnost. Rozebíratelné provedení - montáž na místě (technická místnost m.č. 3.19). | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94
48 | K | VZT.610.013 | Tlumič hluku o rozměru 1200x500 - 2000mm vyskládaný z buněk (4x300/500/2000), celkový útlum 43dB | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 96
49 | K | VZT.610.022.4 | Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 710x630 mm, volná průtočná plocha min 0,35m2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98
50 | K | VZT.610.018 | Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí, rozměr 355x200, těsná s přírubami | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100
51 | K | VZT.610.018.1 | Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí, rozměr 400x200, těsná s přírubami | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102
52 | K | VZT.610.018.2 | Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí, rozměr 500x250, těsná s přírubami | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104
53 | K | VZT.610.018.3 | Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí, rozměr 200x200, těsná s přírubami | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106
54 | K | VZT.610.018.4 | Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí, rozměr 250x200, těsná s přírubami | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108
55 | K | VZT.610.018.5 | Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí, rozměr 315x200, těsná s přírubami | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110
56 | K | VZT.610.018.6 | Ruční regulační klapka do čtyřhranného potrubí, rozměr 710x315, těsná s přírubami | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 112
57 | K | VZT.610.033 | Textilní přívodní vyúsť půlkruhová Vp=2000 m3/h, rozměr 500 mm, celková délka 8 000mm, jeden konec zaslepen, druhý konec přechod na čtyřhranný 500x250. Včetně náhradního textilního rukávu pro případ výměny z důvodu praní, čistění atd. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114
58 | K | VZT.610.033a | Náhradní textilní rukáv pro případ výměny z důvodu praní, čistění atd. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 116
59 | K | VZT.610.033.1 | Textilní přívodní vyúsť půlkruhová Vp=2050 m3/h, rozměr 500 mm, celková délka 8 000mm, jeden konec zaslepen, druhý konec přechod na čtyřhranný 500x250. Včetně náhradního textilního rukávu pro případ výměny z důvodu praní, čistění atd. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 118
60 | K | VZT.610.033a | Náhradní textilní rukáv pro případ výměny z důvodu praní, čistění atd. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120
61 | K | VZT.610.047 | Vířivý anemostat 600x600 pro přívod, čtvercový s difuzorem a připojovací komorou s horizontálním připojením Ø250 a ruční regulační klapkou, Vp=500m3/h, RAL dle architekta. | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 122
62 | K | VZT.610.027.3 | Přívodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací průtoku R1 - rozměr 600x200, včetně upínacího rámečku, Vp=600m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami. | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 124
63 | K | VZT.610.034 | Odsávací zákryt celonerezový s vestavěným systémem vstřikového (indukčního vzduchu) vybavený celonerezovým lapačem tuku, včetně osvětlení, o rozměru (6200x1300x500/600 - 3 x hrdlo), odsávané množství 3800 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 126
64 | K | VZT.610.034.1 | Odsávací zákryt celonerezový s vestavěným systémem vstřikového (indukčního vzduchu) vybavený celonerezovým lapačem tuku, včetně osvětlení, o rozměru (1400x1400x500/600), odsávané množství 1100 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 128
65 | K | VZT.610.034.2 | Odsávací zákryt celonerezový vybavený celonerezovým lapačem tuku, o rozměru (1200x1300x500), odsávané množství 750 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130
66 | K | VZT.610.034.3 | Odsávací zákryt celonerezový vybavený celonerezovým lapačem tuku, o rozměru (1100x1100x500), odsávané množství 600 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 132
67 | K | VZT.610.036 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd. | m2 | 325 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 134
68 | K | VZT.610.037.4 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 250 mm | bm | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 136
69 | K | VZT.610.038.3 | Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem hluku do DN 250 (složení: vnitřní perforovaná hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal) | bm | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 138
70 | K | VZT.610.039 | Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 140
71 | K | VZT.610.042 | Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s oplechováním z pozinkovaného plechu, tl. 60 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 142
72 | K | VZT.610.044 | Požární izolace čtyřhranného VZT potrubí, minimální požární odolnost EI30 (zvenku o->i typ A), tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 216 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 144
73 | K | VZT.610.048 | Sestavná podpůrná konstrukce pro potrubí vedené v půdním prostoru - jednoúrovňové | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 146
74 | K | VZT.610.048.1 | Sestavná podpůrná konstrukce pro potrubí vedené v půdním prostoru - dvouúrovňové | ks | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 148
75 | K | VZT.610.044.1 | Protipožární utěsnění prostupu čtyřhranného VZT potrubí stavební požárně dělíci konstrukcí s odolností EI30 | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 150
| D | D5 | Větrání skladů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | VZT.610.007 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=50 m3/h, dpext=100Pa; P=0,03kW, I=0,17 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=41dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 152
77 | K | VZT.610.007.1 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=130 m3/h, dpext=150Pa; P=0,05kW, I=0,21 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=49dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 154
78 | K | VZT.610.007 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=50 m3/h, dpext=100Pa; P=0,03kW, I=0,17 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=41dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 156
79 | K | VZT.610.009 | Axiální ventilátor pro odvod vzduchu s časovým doběhem pro instalaci na stěnu. Vo=50 m3/h, dpext=50Pa; P=0,02kW, 230V, včetně zpětné klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 158
80 | K | VZT.610.007.2 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=100 m3/h, dpext=150Pa; P=0,05kW, I=0,21 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=49dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 160
81 | K | VZT.610.009 | Axiální ventilátor pro odvod vzduchu s časovým doběhem pro instalaci na stěnu. Vo=50 m3/h, dpext=50Pa; P=0,02kW, 230V, včetně zpětné klapky | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 162
82 | K | VZT.610.007 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=50 m3/h, dpext=100Pa; P=0,03kW, I=0,17 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=41dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 164
83 | K | VZT.610.023.1 | Kruhová protidešťová žaluzie se sítem, průměr připojení 125mm, volná průtočná plocha 0,007m2 | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 166
84 | K | VZT.610.022.5 | Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 200x200 mm, volná průtočná plocha min 0,02m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 168
85 | K | VZT.610.021 | Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí Ø 100 mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 170
86 | K | VZT.610.021.1 | Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí Ø 125 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 172
87 | K | VZT.610.014.6 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 100 L=600mm vybavený gumovým těsněním, útlum 24dB při 500Hz | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 174
88 | K | VZT.610.014 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 125 L=600mm vybavený gumovým těsněním, útlum 23dB při 500Hz | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 176
89 | K | VZT.610.014.7 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 160 L=600mm vybavený gumovým těsněním, útlum 19dB při 500Hz | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 178
90 | K | VZT.610.020.3 | Ruční regulační klapka kruhová jednolistá DN100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 180
91 | K | VZT.610.032 | Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 30 m3/h, včetně rámečku | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 182
92 | K | VZT.610.032.1 | Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 50-80 m3/h, včetně rámečku | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 184
93 | K | VZT.610.032.3 | Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø160, Vo= 100 m3/h, včetně rámečku | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 186
94 | K | VZT.610.026 | Krycí mřížka pro kruhové potrubí Ø100 | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 188
95 | K | VZT.610.036 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd. | m2 | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 190
96 | K | VZT.610.037.5 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 100 mm | bm | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 192
97 | K | VZT.610.037 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 125 mm | bm | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 194
98 | K | VZT.610.037.1 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 160 mm | bm | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 196
99 | K | VZT.610.038 | Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem hluku do DN 100 (složení: vnitřní perforovaná hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal) | bm | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 198
100 | K | VZT.610.038.1 | Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem hluku do DN 125 (složení: vnitřní perforovaná hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal) | bm | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 200
| D | D6 | Větrání kuchyňky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | VZT.610.007.3 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=150 m3/h, dpext=150Pa; P=0,05kW, I=0,21 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=49dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 202
102 | K | VZT.610.007.3 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=150 m3/h, dpext=150Pa; P=0,05kW, I=0,21 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=49dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 204
103 | K | VZT.610.022.5 | Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 200x200 mm, volná průtočná plocha min 0,02m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 206
104 | K | VZT.610.022 | Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 250x200 mm, volná průtočná plocha min 0,03m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 208
105 | K | VZT.610.014 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 125 L=600mm vybavený gumovým těsněním, útlum 23dB při 500Hz | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 210
106 | K | VZT.610.021.1 | Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí Ø 125 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 212
107 | K | VZT.610.032.4 | Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø160, Vo= 150 m3/h, včetně rámečku | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 214
108 | K | VZT.610.036 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd. | m2 | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 216
109 | K | VZT.610.037 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 125 mm | bm | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 218
110 | K | VZT.610.038.1 | Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem hluku do DN 125 (složení: vnitřní perforovaná hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal) | bm | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 220
| D | D7 | Větrání WC |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | VZT.610.007.1 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=130 m3/h, dpext=150Pa; P=0,05kW, I=0,21 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=49dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 222
112 | K | VZT.610.007.4 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=80 m3/h, dpext=100Pa; P=0,03kW, I=0,17 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=41dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 224
113 | K | VZT.610.007.5 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=185 m3/h, dpext=150Pa; P=0,05kW, I=0,21 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=49dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 226
114 | K | VZT.610.007.4 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=80 m3/h, dpext=100Pa; P=0,03kW, I=0,17 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=41dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 228
115 | K | VZT.610.007.4 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=80 m3/h, dpext=100Pa; P=0,03kW, I=0,17 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=41dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 230
116 | K | VZT.610.007.6 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=210 m3/h, dpext=130Pa; P=0,05kW, I=0,21 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=49dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 232
117 | K | VZT.610.007.5 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=185 m3/h, dpext=150Pa; P=0,05kW, I=0,21 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=49dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 234
118 | K | VZT.610.007.7 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=160 m3/h, dpext=150Pa; P=0,05kW, I=0,21 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=49dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 236
119 | K | VZT.610.025 | Výfukový díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod úhlem 45°, průměr 125mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 238
120 | K | VZT.610.022.5 | Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 200x200 mm, volná průtočná plocha min 0,02m2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 240
121 | K | VZT.610.022.6 | Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 200x250 mm, volná průtočná plocha min 0,03m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 242
122 | K | VZT.610.023.1 | Kruhová protidešťová žaluzie se sítem, průměr připojení 125mm, volná průtočná plocha 0,007m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 244
123 | K | VZT.610.014.6 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 100 L=600mm vybavený gumovým těsněním, útlum 24dB při 500Hz | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 246
124 | K | VZT.610.014 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 125 L=600mm vybavený gumovým těsněním, útlum 23dB při 500Hz | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 248
125 | K | VZT.610.021 | Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí Ø 100 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 250
126 | K | VZT.610.021.1 | Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí Ø 125 mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 252
127 | K | VZT.610.032 | Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 30 m3/h, včetně rámečku | ks | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 254
128 | K | VZT.610.032.1 | Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø125, Vo= 50-80 m3/h, včetně rámečku | ks | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 256
129 | K | VZT.610.036 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd. | m2 | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 258
130 | K | VZT.610.037.5 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 100 mm | bm | 19 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 260
131 | K | VZT.610.037 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 125 mm | bm | 16 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 262
132 | K | VZT.610.037.6 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 140 mm | bm | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 264
133 | K | VZT.610.038 | Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem hluku do DN 100 (složení: vnitřní perforovaná hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal) | bm | 35 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 266
134 | K | VZT.610.038.1 | Ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu s útlumem hluku do DN 125 (složení: vnitřní perforovaná hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25mm, vnější obal) | bm | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 268
135 | K | VZT.610.042 | Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s oplechováním z pozinkovaného plechu, tl. 60 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 270
| D | D8 | Větrání skladu odpadu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
136 | K | VZT.610.007.8 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=120 m3/h, dpext=200Pa; P=0,05kW, I=0,21 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=52dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 272
137 | K | VZT.610.025 | Výfukový díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod úhlem 45°, průměr 125mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 274
138 | K | VZT.610.022.5 | Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 200x200 mm, volná průtočná plocha min 0,02m2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 276
139 | K | VZT.610.021 | Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí Ø 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 278
140 | K | VZT.610.026.1 | Krycí mřížka pro kruhové potrubí Ø160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 280
141 | K | VZT.610.026 | Krycí mřížka pro kruhové potrubí Ø100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 282
142 | K | VZT.610.036 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd. | m2 | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 284
143 | K | VZT.610.037.5 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 100 mm | bm | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 286
144 | K | VZT.610.037 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 125 mm | bm | 13 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 288
145 | K | VZT.610.037.1 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 160 mm | bm | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 290
146 | K | VZT.610.042 | Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s oplechováním z pozinkovaného plechu, tl. 60 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 292
147 | K | VZT.610.044 | Požární izolace čtyřhranného VZT potrubí, minimální požární odolnost EI30 (zvenku o->i typ A), tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 294
| D | D9 | Větrání prádelny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
148 | K | VZT.610.005 | Radialní ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami a motorem s vnějším rotorem, pro přímé napojení na čtyřhranné potrubí. Průtok vzduchu Vo=2755 m3/h, dpext=250Pa; P=0,51kW, I=1,2 A/400V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=60dB(A), včetně pružných manžet. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 296
149 | K | VZT.610.008 | Vodní ohřívač do čtyřhranného potrubí, Zima: te=-20°C, tp= +17°C, topné medium - voda 65/55°C, Qtop = 39,8kW, tlaková ztráta výměníku 22,0 kPa. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 298
150 | K | VZT.610.006.1 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vp=360 m3/h, dpext=80Pa; P=0,052kW, I=0,2 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=52dB(A), včetně pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 300
151 | K | VZT.610.007 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=50 m3/h, dpext=100Pa; P=0,03kW, I=0,17 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=41dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 302
152 | K | VZT.610.013.1 | Tlumič hluku o rozměru 600x400 - 1000mm vyskládaný z buněk (4 x 200/300/1000), celkový útlum 34dB | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 304
153 | K | VZT.610.014.1 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 160 L=900mm vybavený gumovým těsněním, útlum 28dB při 500Hz | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 306
154 | K | VZT.610.014.6 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 100 L=600mm vybavený gumovým těsněním, útlum 24dB při 500Hz | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 308
155 | K | VZT.610.022.7 | Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 630x560 mm, volná průtočná plocha min 0,27m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 310
156 | K | VZT.610.022.8 | Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 250x250 mm, volná průtočná plocha min 0,04m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 312
157 | K | VZT.610.023.1 | Kruhová protidešťová žaluzie se sítem, průměr připojení 125mm, volná průtočná plocha 0,007m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 314
158 | K | VZT.610.015 | Filtrační kazeta pro čtyřhranné potrubí 700x400, včetně kapsového filtru M5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 316
159 | K | VZT.610.017 | Uzavírací klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem (servopohon dodávka MaR), rozměr 700x400, těsná s přírubami | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 318
160 | K | VZT.610.019.1 | Uzavírací klapka kruhová jednolistá se servopohonem DN160 (servopohon dodávka MaR) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 320
161 | K | VZT.610.021 | Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí Ø 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 322
162 | K | VZT.610.026.1 | Krycí mřížka pro kruhové potrubí Ø160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 324
163 | K | VZT.610.027.4 | Přívodní vyústka pro instalaci do čtyřhranného potrubí dvouřadá s regulací průtoku R1 - rozměr 600x200, včetně upínacího rámečku, Vp=460m3/h, hliníková s nastavitelnými lamelami. | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 326
164 | K | VZT.610.030.1 | Odvodní vyústka pro instalaci do kruhového potrubí jednořadá s regulací průtoku R1- rozměr 225x75 mm, Vp=50m3/h | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 328
165 | K | VZT.610.036 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd. | m2 | 37 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 330
166 | K | VZT.610.037.5 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 100 mm | bm | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 332
167 | K | VZT.610.037.1 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 160 mm | bm | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 334
168 | K | VZT.610.040 | Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 60 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 14 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 336
169 | K | VZT.610.022.9 | Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 710x560 mm, volná průtočná plocha min 0,31m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 338
170 | K | VZT.610.037.2 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 200 mm | bm | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 340
171 | K | VZT.610.040.1 | Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s povrchem AL folie, tl. 40 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 26 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 342
172 | K | VZT.610.051 | Parotěsná izolace bez polepu, tl. 32 mm | m2 | 24 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 344
| D | D10 | Větrání strojovny VZT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
173 | K | VZT.610.006.2 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vp=100 m3/h, dpext=250Pa; P=0,05kW, I=0,2 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=52dB(A), včetně pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 346
174 | K | VZT.610.010 | Elektrický ohřívač do kruhového potrubí, Qtop= 1,8kW, I=7,8 A / 230V, včetně regulátoru napětí | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 348
175 | K | VZT.610.006.3 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vp=100 m3/h, dpext=100Pa; P=0,05kW, I=0,2 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=52dB(A), včetně pružných manžet | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 350
176 | K | VZT.610.024 | Sací díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod úhlem 45°, průměr 125mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 352
177 | K | VZT.610.025 | Výfukový díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod úhlem 45°, průměr 125mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 354
178 | K | VZT.610.012 | Filtrační kazeta do kruhového potrubí DN 125 vybavena gumovým těsněním, včetně deskového filtru G3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 356
179 | K | VZT.610.019 | Uzavírací klapka kruhová jednolistá se servopohonem DN125 (servopohon dodávka MaR) | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 358
180 | K | VZT.610.026.2 | Krycí mřížka pro kruhové potrubí Ø125 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 360
181 | K | VZT.610.037 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 125 mm | bm | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 362
182 | K | VZT.610.042 | Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s oplechováním z pozinkovaného plechu, tl. 60 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 364
| D | D11 | Chlazení technických místností |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
183 | K | VZT.610.047.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému split. Chladící výkon 3,0 kW, Pe = 1,0 kW/230V. Chladivo R410A. (Cena vč. vnitřní jednotky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 366
184 | K | VZT.610.048.2 | Vnitřní nástěnná jednotka systému split. Chladící výkon 3,0 kW. Chaldivo R410A. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 368
185 | K | Pol170 | Trasa propojovacího chladivového měděného potrubí vč. Izolace, náplně, montážného a spojovacího materiálu, propojovacího komunikačního kabelu | bm | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 370
186 | K | VZT.610.047.1 | Venkovní kondenzační jednotka systému split. Chladící výkon 3,0 kW, Pe = 1,0 kW/230V. Chladivo R410A. (Cena vč. vnitřní jednotky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 372
187 | K | VZT.610.048.2 | Vnitřní nástěnná jednotka systému split. Chladící výkon 3,0 kW. Chaldivo R410A. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 374
188 | K | Pol170 | Trasa propojovacího chladivového měděného potrubí vč. Izolace, náplně, montážného a spojovacího materiálu, propojovacího komunikačního kabelu | bm | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 376
| D | D12 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
189 | K | Pol172 | Zaregulování, komplexní zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 378
| D | D13 | Demontáž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
190 | K | Pol173 | Demontáž stávajícího zařízení bez dalšího využití | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 380

## SO 02-005 - Silnoproudé r...
{bff3213e-18da-4550-8192-093f9edbcd77}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-005 - Silnoproudé rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-005 - Silnoproudé rozvody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Silnoproudé rozvody | [5 empty] | 0
| D2 - 310. Elektroinstalační úložný materiál | [5 empty] | 0
| D3 - 320. Kabely a vodiče | [5 empty] | 0
| D4 - 330. Rozváděče a instalační přístroje | [5 empty] | 0
| D5 - 340. Domovní elektroinstalační materiál | [5 empty] | 0
| D6 - 350. Svítidla a osvětlovací zařízení | [5 empty] | 0
| D7 - 390. Náhradní zdroje | [5 empty] | 0
| D8 - Montáže, zkoušky a revize | [5 empty] | 0
| D9 - Zemní a pomocné stavební práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-005 - Silnoproudé rozvody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | 310. Elektroinstalační úložný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741 11-2062 | Přístrojová krabice, do dutých stěn, Ø68, pružné vstupní otvory - kód EL311.005 dle knihy specifikací | ks | 125 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 741 11-2062.1 | Přístrojová krabice, do dutých stěn, dvojnásobná, 2x Ø68 - kód EL311.006 dle knihy specifikací | ks | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 741 11-2062.2 | Přístrojová krabice, do dutých stěn, trojnásobná, 3x Ø68 - kód EL311.007 dle knihy specifikací | ks | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 741 11-2062.3 | Přístrojová krabice, do dutých stěn, čtyřnásobná, 4x Ø68 - kód EL311.008 dle knihy specifikací | ks | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 741 11-2063 | Přístrojová krabice, pro přístroje s roztečí 71mm, čtvercový tvar - kód EL311.001 dle knihy specifikací | ks | 165 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | 741 11-2101 | Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí Ø73,5mm, hloubka 43mm - kód EL311.030 dle knihy specifikací | ks | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | 741 11-2111 | Krabice odbočná s průchodkami 95x95mm, hloubka 50mm, IP54 - kód EL311.050 dle knihy specifikací | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | 741 11-2022 | Krabice odbočná s víčkem 150x150mm, hloubka 73mm - kód EL311.022 dle knihy specifikací | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | 741 11-2111.1 | Krabice požárně odolná, keramická sv., se zachováním funkčnosti při požáru, 101x101mm, hloubka 62mm - kód EL311.101 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
10 | K | 741 11-2021 | Krabice hromosvodová do zateplení, pro zkušební svorku, 156x196x86 - kód EL311.501 dle knihy specifikací | ks | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
11 | K | 741 11-0042 | Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø32mm - kód EL312.003 dle knihy specifikací | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
12 | K | 741 11-0043 | Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø40mm - kód EL312.004 dle knihy specifikací | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | K | 741 11-0043.1 | Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø50mm - kód EL312.005 dle knihy specifikací | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
14 | K | 741 91-0412 | Kabelový žlab, drátěný, žárově zinkovaný, 60x100, délka 3m, včetně příslušenství - kód EL314.108 dle knihy specifikací | m | 108 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | 741 91-0414 | Kabelový žlab, drátěný, žárově zinkovaný, 60x200, délka 3m, včetně příslušenství - kód EL314.110 dle knihy specifikací | m | 117 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
16 | K | 741 91-0415 | Kabelový žlab, drátěný, žárově zink., 110x400, délka 3m, včetně příslušenství - kód EL314.114 dle knihy specifikací | m | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
17 | K | 742 11-1001 | Kabelová příchytka s funkční odolností při požáru. Pro upínací rozsah kabelů 5-6mm - kód EL.314.201.003 dle knihy specifikací | ks | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
18 | K | 741 91-0051 | Svazkový držák z kovu s funkční odolností při požáru. Rozměr 60x33 - kód EL.314.205 dle knihy specifikací | ks | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
| D | D3 | 320. Kabely a vodiče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 741 12-0001 | Vodič instalační CY 6 zel/žl, pod omítku | m | 900 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
20 | K | 741 12-0005 | Vodič instalační CY 25 zel/žl, pod omítku | m | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
21 | K | 741 12-2011 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-O 2x1,5, pod omítku | m | 520 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
22 | K | 741 12-2015 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-O 3x1,5, pod omítku | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
23 | K | 741 12-2015.1 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, pod omítku | m | 2800 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
24 | K | 741 12-2016 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5, pod omítku | m | 3100 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
25 | K | 741 12-2031 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 4x1,5, pod omítku | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
26 | K | 741 12-2031.1 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x1,5, pod omítku | m | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
27 | K | 741 12-2031.2 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x2,5, pod omítku | m | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
28 | K | 741 12-2032 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x4, pod omítku | m | 95 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
29 | K | 741 12-2032.1 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x6, pod omítku | m | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
30 | K | 741 12-2033 | Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 5x10, pod omítku | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
31 | K | 741 12-2033.1 | Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 5x16, pod omítku | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
32 | K | 741 12-2025 | Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 4x25, pod omítku | m | 190 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
33 | K | 741 12-2042 | Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 7x4, pod omítku | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
34 | K | 741 12-3318 | Kabel instalační, izolace PVC, 1-AYKY-J 3x150+70, pevně | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
35 | K | 741 12-2611 | Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH-V-O 2x1,5, pevně | m | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
36 | K | 741 12-2611.1 | Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH-V-J 3x1,5, pevně | m | 350 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
37 | K | 741 12-4733 | Kabel ovládací JYTY-O 2x1, pevně | m | 320 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
38 | K | 741 12-4733.1 | Kabel sdělovací J-Y)St)Y 5x2x0,8, pevně | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
39 | K | 741 12-0502 | Šňůra pryžová, H05RR-F 3x1,5, volně | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
40 | K | 741 12-0502.1 | Šňůra pryžová, H05RR-F 5x1,5, volně | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
41 | K | 741 12-0502.2 | Šňůra pryžová, H05RR-F 5x2,5, volně | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82
42 | K | 741 12-0502.3 | Šňůra pryžová, H05RR-F 5x4, volně | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
43 | K | 741 12-0502.4 | Šňůra pryžová, H07RN-F 5x6, volně | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
44 | K | 741 12-0502.5 | Šňůra pryžová, H07RN-F 5x10, volně | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
45 | K | 741 13-0001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 2,5 mm2 | ks | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
46 | K | 741 13-0004 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 6 mm2 | ks | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
47 | K | 741 13-0005 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 10 mm2 | ks | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94
48 | K | 741 13-0007 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 25 mm2 | ks | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 96
49 | K | 741 13-0012 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 70 mm2 | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98
50 | K | 741 13-0015 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 150 mm2 | ks | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100
51 | K | 741 13-0115 | Ukončení šňůr se zapojením 3x0,25 - 4mm2 | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102
52 | K | 741 13-0144 | Ukončení šňůr se zapojením 5x0,5 - 4mm2 | ks | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104
53 | K | 741 13-0146 | Ukončení šňůr se zapojením 5x10mm2 | ks | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106
54 | K | 741 41-0021 | Zemnící pásek pozinkovaný FeZn 30x4, v zemi | m | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108
55 | K | 741 41-0041 | Zemnící drát pozinkovaný FeZn Ø10, v zemi | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110
56 | K | 741 42-0011 | Drát AlMgSi Ø8, montáž bez podpěr | m | 310 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 112
57 | K | 741 42-0011.1 | Drát AlMgSi Ø8, PVC izolace, montáž bez podpěr | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114
58 | K | 741 42-0021 | Svorka univerzální SU | ks | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 116
59 | K | 741 42-0021.1 | Svorka univerzální s jednou příložkou SUA | ks | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 118
60 | K | 741 42-0021.2 | Svorka připojovací SP | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120
61 | K | 741 42-0021.3 | Svorka na okapové žlaby SOc | ks | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 122
62 | K | 741 42-0021.4 | Svorka zkušební SZa | ks | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 124
63 | K | 741 42-0022 | Svorka na potrubí ST 03 | ks | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 126
64 | K | 741 42-0022.1 | Svorka na potrubí ST 05 | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 128
65 | K | 741 42-0021.5 | Svorka páska - drát SR 3a | ks | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130
66 | K | 741 42-0022.2 | Svorka páska - páska SR 2a | ks | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 132
67 | K | 741 42-0103 | Držák oddáleného hromosvodu | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 134
68 | K | 741 42-0121 | Izolační tyč pro vodič 430mm | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 136
69 | K | 741 42-0021.6 | Podpěra vedení do zdiva plastová, na hmoždinku, délka 40mm | ks | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 138
70 | K | 741 42-0054 | Tvarování prvků | ks | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 140
71 | K | 741 42-0083 | Štítky k označení svodů | ks | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 142
72 | K | Pol302 | Pásek uzemňovací Cu - 10m, 0,3x15mm | ks | 5 |  | 0 | Průměrná tržní cena v roce 2019 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 144
73 | K | 741 42-0031 | Zemnící svorka ZSA 16, pro zemnící pásek | ks | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 146
| D | D4 | 330. Rozváděče a instalační přístroje |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 741 21-0002 | Univerzální skříň meření USM, standard ČEZ, do výklenku | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 148
75 | K | 741 21-0002.1 | Rozvodnice plastová, 56 modulů, 4x14, ma omítku, 63A - kód EL331.015 - dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 150
76 | K | 741 21-0002.2 | Rozvodnice oceloplechová, 72 modulů, 3x24, zapuštěná, barva bílá, 125A - kód EL331.052 - dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 152
77 | K | 741 21-0002.3 | Rozvodnice oceloplechová, 120 modulů, 5x24, zapuštěná, barva bílá, 125A - kód EL331.054 - dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 154
78 | K | 741 21-0201 | Rozvaděčová skříň, oceloplechová, 600x1800x300, včetně krytů, lišt, příslušenství - kód EL331.101 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 156
79 | K | 741 21-0201.1 | Rozvaděčová skříň, oceloplechová, 800x1800x300, včetně krytů, lišt, příslušenství - kód EL331.103 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 158
80 | K | 741 21-0201.2 | Rozvaděčová skříň, oceloplechová, 600x1800x400, včetně krytů, lišt, příslušenství - kód EL331.108 dle knihy specifikací | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 160
81 | K | 741 31-2501 | Pojistkový odpínač, poj. vložka 10x38, 32A, 1-pól - kód EL332.054 dle knihy specifikací | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 162
82 | K | 741 31-2501.1 | Pojistkový odpínač, poj. vložka 10x38, 32A, 3-pól - kód EL332.055 dle knihy specifikací | ks | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 164
83 | K | 741 31-2501.2 | Pojistkový odpínač, poj. vložka 14x51, 63A, 3-pól - kód EL332.056 dle knihy specifikací | ks | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 166
84 | K | 741 31-2501.3 | Pojistkový odpínač, poj. vložka 22x58, 125A, 3-pól - kód EL332.057 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 168
85 | K | 741 31-2501.4 | Pojistkový odpínač, nožové vložky vel. 000, 160A, 3-pól - kód EL332.061 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 170
86 | K | 741 32-0041 | Válcová pojistka 10x38 gG 6A | ks | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 172
87 | K | 741 32-0041.1 | Válcová pojistka 10x38 gG 16A | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 174
88 | K | 741 32-0041.2 | Válcová pojistka 10x38 gG 25A | ks | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 176
89 | K | 741 32-0041.3 | Válcová pojistka 14x51 gG 40A | ks | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 178
90 | K | 741 32-0041.4 | Válcová pojistka 14x51 gG 50A | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 180
91 | K | 741 32-0041.5 | Válcová pojistka 14x51 gG 63A | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 182
92 | K | 741 32-0041.6 | Válcová pojistka 22x58 gG 80A | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 184
93 | K | 741 32-0041.7 | Nožová pojistka vel. 000 gL-gG 160A | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 186
94 | K | 741 32-0101 | Jistič jednopólový, char. C, 4A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací | ks | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 188
95 | K | 741 32-0101.1 | Jistič jednopólový, char. C, 6A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací | ks | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 190
96 | K | 741 32-0101.2 | Jistič jednopólový, char. B, 6A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 192
97 | K | 741 32-0101.3 | Jistič jednopólový, char. C, 10A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 194
98 | K | 741 32-0101.4 | Jistič jednopólový, char. B, 10A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 196
99 | K | 741 32-0101.5 | Jistič jednopólový, char. B, 16A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací | ks | 82 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 198
100 | K | 741 32-0161 | Jistič trojpólový, char. C, 4A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 200
101 | K | 741 32-0161.1 | Jistič trojpólový, char. C, 6A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 202
102 | K | 741 32-0161.2 | Jistič trojpólový, char. B, 6A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 204
103 | K | 741 32-0161.3 | Jistič trojpólový, char. C, 10A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 206
104 | K | 741 32-0161.4 | Jistič trojpólový, char. B, 10A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 208
105 | K | 741 32-0161.5 | Jistič trojpólový, char. B, 16A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací | ks | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 210
106 | K | 741 32-0161.6 | Jistič trojpólový, char. B, 20A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 212
107 | K | 741 32-0161.7 | Jistič trojpólový, char. C, 20A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 214
108 | K | 741 32-0161.8 | Jistič trojpólový, char. B, 25A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 216
109 | K | 741 32-0171 | Jistič trojpólový, char. B, 32A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací | ks | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 218
110 | K | 741 32-0171.1 | Jistič trojpólový, char. B, 40A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 220
111 | K | 741 32-0171.2 | Jistič trojpólový, char. B, 50A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 222
112 | K | 741 32-0382 | Napěťová spoušť k jističům, chráničům 230V AC | ks | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 224
113 | K | 741 32-0382.1 | Pomocný spínač k jističům | ks | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 226
114 | K | 741 32-1031 | Proudový chránič 4-pólový, 30mA, 25A, 10kA - kód EL.334.003 dle knihy specifikací | ks | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 228
115 | K | 741 32-1041 | Proudový chránič 4-pólový, 30mA, 40A, 10kA - kód EL.334.003 dle knihy specifikací | ks | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 230
116 | K | 741 32-1001 | Proudový chránič 2-pólový, s nadproudovou ochranou, 30mA, 6A, char. C, 10kA, typ A - kód EL.334.102dle knihy specifikací | ks | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 232
117 | K | 741 32-1001.1 | Proudový chránič 2-pólový, s nadproudovou ochranou, 30mA, 10A, char. C, 10kA, typ A - kód EL.334.102dle knihy specifikací | ks | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 234
118 | K | 741 32-2021 | Kombinovaný svodič přepětí, typ 1+2, AC 350V, 12,5kA, TN-C - kód EL335.005 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 236
119 | K | 741 32-2111 | Svodič přepětí, typ 2, AC 350V, výbojový proud 20kA, TN-S, varistor - kód EL335.051 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 238
120 | K | 741 33-0731 | Multifunkční čas. relé pro montáž do instalční krabice, výstup 1x 16A, 250V AC, 4-vodičové připojení - kód EL336.053 dle knihy specifikací | ks | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 240
121 | K | 741 33-0741 | Spínací hodiny digitální, 1 kanálové, denní, 16A/250V - kód EL336.101 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 242
122 | K | 741 31-1001 | Impulzní relé elektronické, 16A/250V, 1 přepínací kontakt - kód EL336.121 dle knihy specifikací | ks | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 244
123 | K | 741 33-0042 | Instalační stykač, 63A, 230V AC, 4 rozpínací kontakty - kód EL336.045 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 246
124 | K | 741 32-0202 | Jistič kompaktní do 250A, trojpólový, char. D, 36kA - kód EL333.105 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 248
125 | K | 741 32-0202.1 | Jistič kompaktní do 250A, trojpólový, 36kA, blok odpínače - kód EL333.105 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 250
126 | K | 741 32-0202.2 | Jistič kompaktní do 630A, trojpólový, 36kA, blok odpínače 400A - kód EL333.121 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 252
127 | K | 741 32-0202.3 | Jistič kompaktní do 630A, trojpólový, char. D, 36kA, nadproudová spoušť 400A, popěťová spoušť - kód EL333.121 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 254
128 | K | 741 31-0561 | Vypínač 3-pólový, 40A - kód EL339.003 dle knihy specifikací | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 256
129 | K | 741 31-0561.1 | Vypínač 3-pólový, 63A - kód EL339.003 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 258
130 | K | 741 33-1032 | Digitální elektroměr nepřímý, x/5A, 3-fázový, DIN lišta,1 tarif, Mbus - kód EL.337.051 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 260
131 | K | 741 31-0042 | Trojfázový monitor sítě - kód EL.339.601 dle knihy specifikací | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 262
132 | K | 741 35-0001 | Měřící transformátor proudu 400/5A, 5VA, 0,5S | ks | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 264
133 | K | 741 35-0001.1 | Měřící transformátor proudu 400/5A, 10VA, 0,5S | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 266
| D | D5 | 340. Domovní elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | 741 31-0101 | Spínač jednopólový; řazení 1; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.001 dle knihy specifikací | ks | 58 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 268
135 | K | 741 31-0101.1 | Spínač jednopólový; řazení 1; pod omítku; IP44, barva bílá, včetně rámečku, bezšroubové svorky - kód EL341.001 dle knihy specifikací | ks | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 270
136 | K | 741 31-0102 | Spínač dvojpólový; řazení 2; 16A; barva bílá, komplet (přístroj + kryt + rámeček), bezšroubové svorky - kód EL341.012 dle knihy specifikací | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 272
137 | K | 741 31-0112 | Ovladač zapínací; řazení 1/0; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.006 dle knihy specifikací | ks | 57 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 274
138 | K | 741 31-0121 | Přepínač sériový; řazení 5; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.005 dle knihy specifikací | ks | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 276
139 | K | 741 31-0121.1 | Přepínač sériový; řazení 5; pod omítku; IP44; barva bílá; včetně rámečku; bezšroubové svorky - kód EL341.005 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 278
140 | K | 741 31-0122 | Přepínač střídavý; řazení 6; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.003 dle knihy specifikací | ks | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 280
141 | K | 741 31-0122.1 | Přepínač střídavý; řazení 6; pod omítku; IP44; barva bílá; včetně rámečku; bezšroubové svorky - kód EL341.003 dle knihy specifikací | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 282
142 | K | 741 31-0125 | Přepínač střídavý dvojitý; řazení 6+6; pro vícen. rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.007 dle knihy specifikací | ks | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 284
143 | K | 741 31-0125.1 | Přepínač křížový; řazení 7; pro vícen. rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.004 dle knihy specifikací | ks | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 286
144 | K | 741 31-0001 | Spínač jednopólový; řazení 1; IP 44; barva bílá; povrchová montáž barva bílá - kód EL341.021 dle knihy specifikací | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 288
145 | K | 741 31-0022 | Přepínač střídavý; řazení 6; IP 44; barva bílá; povrchová montáž barva bílá - kód EL341.023 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 290
146 | K | 741 31-0211 | Tlačítkový hlásič požáru; pod omítku; 250V/2A; skleněný kryt; včetně popisu - kód EL341.101 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 292
147 | K | 741 31-0211.1 | Hřibkové stop tlačítko, s aretací, komplet; 250V/2A - kód EL341.111 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 294
148 | K | 741 31-3001 | Zásuvka jednonásobná s ochraným kolíkem; řazení 2P+PE; pro vícenásobný rámeček; barva bílá; bezšroubové svorky - kód EL342.001 dle knihy specifikací | ks | 298 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 296
149 | K | 741 31-3001.1 | Zásuvka jednonásobná s ochraným kolíkem; řazení 2P+PE; IP44; barva bílá; včetně rámečku; bezšroubové svorky - kód EL342.001 dle knihy specifikací | ks | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 298
150 | K | 741 31-3005 | Zásuvka jednonásobná s ochraným kolíkem; řazení 2P+PE; pro vícenásobný rámeček; barva bílá; bezšroubové svorky; ochrana proti přepětí - kód EL342.051 dle knihy specifikací | ks | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 300
151 | K | 741 31-3072 | Zásuvka jednonásobná s ochraným kolíkem; řazení 2P+PE; IP44; povrchová montáž; barva bílá - kód EL342.071 dle knihy specifikací | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 302
152 | K | 741 31-3151 | Zásuvka trojpólová průmyslová; řazení 3P+N+PE; 16A, 400V; IP 44 - kód EL342.101 dle knihy specifikací | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 304
153 | K | 741 31-0412 | Spínač trojpólový; průmyslový; IP65; 25A - kód EL341.201 dle knihy specifikací | ks | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 306
154 | K | 741 31-0413 | Spínač trojpólový; průmyslový; IP65; 40A - kód EL341.202 dle knihy specifikací | ks | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 308
155 | K | 741 31-0413.1 | Spínač trojpólový; průmyslový; IP65; 63A - kód EL341.203 dle knihy specifikací | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 310
156 | K | 741 23-1014 | Ekvipotenciální svorkovnice 4x 2,5-6, 6x 4-16, 2x 10-95, 1x pásek 30/4 - kód EL316.010 dle knihy specifikací | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 312
157 | K | 741 33-0744 | Prostorový termostat, 10A/250V, +5 - +35°C, IP54 - kód EL336.201 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 314
158 | K | 741 31-4003 | Svorkovnice pětipólová s krytem, s odlehčovací sponou, komplet (přístroj + rámeček), bílá - kód EL344.001 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 316
| D | D6 | 350. Svítidla a osvětlovací zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
159 | K | 741 37-2051 | LED svítidlo "A", přisazené kruhové, opálový kryt, 14W, 1400lm, IP44 3000K, včetně recykl poplatků - kód EL351.010 dle knihy specifikací | ks | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 318
160 | K | 741 37-2051.1 | LED svítidlo "B", přisazené kruhové, opálový kryt, 27W, 2700lm, 3000K, včetně recykl poplatků - kód EL351.011 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 320
161 | K | 741 37-2101 | LED svítidlo "C1", vestavné, průměr 190mm, korpus Al, 10W, 1000lm, 3000K, kryt opál, IP43 - kód EL351.051 dle knihy specifikací | ks | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 322
162 | K | 741 37-2101.1 | LED svítidlo "C2", vestavné, průměr 240mm, korpus Al, 15W, 1500lm, 3000K, kryt opál, IP43 - kód EL351.052 dle knihy specifikací | ks | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 324
163 | K | 741 37-2112 | LED svítidlo "E", vestavné, čtverec 600mm, korpus Al, 34W, 4100lm, 3800K, kryt nanoprizma, včetně recyklačních poplatků - kód EL351.061 dle knihy specifikací | ks | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 326
164 | K | 741 37-2112.1 | LED svítidlo "H", vestavné, 300x600mm, korpus Al, 17W, 1750lm, 3800K, kryt nanoprizma, včetně recyklačních poplatků - kód EL351.060 dle knihy specifikací | ks | 71 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 328
165 | K | 741 37-2112.2 | LED svítidlo "I", vestavné, 300x600mm, korpus Al, 26W, 2500lm, 2900K, kryt nanoprizma, včetně recyklačních poplatků - kód EL351.065 dle knihy specifikací | ks | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 330
166 | K | 741 37-2062 | LED svítidlo "K", přisazené, 150x1210, 37W, 4450lm, 3000K, matná mřížka, včetně recykl poplatků - kód EL351.131 dle knihy specifikací | ks | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 332
167 | K | 741 37-2062.1 | LED svítidlo "L", přisazené, 150x1510, 41W, 5350lm, 3000K, matná mřížka, včetně recykl poplatků - kód EL351.132 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 334
168 | K | 741 37-2062.2 | LED svítidlo "M", přisazené, 240x1210, 26W, 3300lm, 4000K, kryt opál, včetně recykl poplatků - kód EL351.022 dle knihy specifikací | ks | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 336
169 | K | 741 37-1104 | Svítidlo zářivkové "O" průmyslové, zářivka T5 2x14W; přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních poplatků - kód EL352.103 dle knihy specifikací | ks | 23 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 338
170 | K | 741 37-1104.1 | Svítidlo zářivkové "P" průmyslové, zářivka T5 2x28W; přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních poplatků - kód EL352.106 dle knihy specifikací | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 340
171 | K | 741 37-1102 | Svítidlo zářivkové "R" průmyslové, zářivka T5 1x28W; přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních poplatků - kód EL352.105 dle knihy specifikací | ks | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 342
172 | K | 741 37-2062.3 | LED svítidlo "S", přisazené, 110x630, 34W, 4200lm, 4000K, IP54, kryt opál, včetně recykl poplatků - kód EL351.120 dle knihy specifikací | ks | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 344
173 | K | 741 37-2112.3 | LED svítidlo "V", vestavné, vyztužená mřížka, čtverec 600mm, ocelové tělo, 30W, 3745lm, 4000K, včetně recyklačních poplatků - kód EL351.310 dle knihy specifikací | ks | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 346
174 | K | 741 37-2061 | Nouzové svítidlo LED "N1", 2W, přisazené, centrální bat., piktogram, včetně recyklačního poplatku - kód EL357.020 dle knihy specifikací | ks | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 348
175 | K | 741 37-2061.1 | Nouzové svítidlo LED "N2", 3W, 370lm, centrální baterie, optika univerzální, stropní montáž, včetně recykl. poplatku - kód EL357.051 dle knihy specifikací | ks | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 350
176 | K | 741 37-2101.2 | Nouzové svítidlo LED "N3", 3W, 390lm, centrální baterie, optika univerzální, vestavná montáž, včetně recykl. poplatku - kód EL357.063 dle knihy specifikací | ks | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 352
| D | D7 | 390. Náhradní zdroje |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
177 | K | 741 35-0001.2 | Zdroj na DIN lištu s funkcí nabíječky, 24V DC, 40W - kód EL392.010 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 354
178 | K | 741 36-1051 | Bezúdržbový záložní akumulátor 7,2Ah / 12V - kód EL392.015 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 356
| D | D8 | Montáže, zkoušky a revize |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
179 | K | 741 81-0003 | Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem prací přes 500 do 1000 tis. Kč | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 358
180 | K | 741 81-0011 | Příplatek k ceně 0003 za každých dalších 500 tis. Kč | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 360
181 | K | 741 82-0012 | Měření zemního odporu zemnící sítě délky pásku přes 100 do 200m | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 362
182 | K | 741 36-0432 | Montáž ventilátorů, klapek, čidel VZT, apod. | ks | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 364
183 | K | 741 92-0052 | Zhotovení ohnivzdorných ucpávek vestěnovém průchodu tl. Přes 150 do 300mm | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 366
184 | K | Pol304 | Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 368
185 | K | Pol305 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 370
186 | K | Pol306 | Odvoz demontovaného zařízení na skládku | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 372
| D | D9 | Zemní a pomocné stavební práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
187 | K | 460 68-0162 | Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm | ks | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 374
188 | K | 460 68-0162.1 | Vybouární otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm | ks | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 376
189 | K | 460 68-0402 | Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení krabic, velikosti 10x10x8cm | ks | 165 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 378
190 | K | 460 68-0592 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech, hloubky přes 3 do 5cm a šířky do 5cm | m | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 380
191 | K | 460 68-00593 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech, hloubky přes 3 do 5cm a šířky přes 5 do 7cm | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 382

## SO 02-006 - Slaboproudé r...
{d5db8682-a85f-4910-b094-45ebe6b75966}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-006 - Slaboproudé rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-006 - Slaboproudé rozvody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Slaboproudé rozvody | [5 empty] | 0
| D2 - 310. Elektroinstalační úložný materiál | [5 empty] | 0
| D3 - 320. Kabely a vodiče | [5 empty] | 0
| D4 - 371. Strukturovaná kabeláž | [5 empty] | 0
| D5 - 376. Společná televizní anténa | [5 empty] | 0
| D6 - 377. Zařízení pro tělesně postižené | [5 empty] | 0
| D7 - Montáže, zkoušky a revize | [5 empty] | 0
| D8 - Zemní a pomocné stavební práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-006 - Slaboproudé rozvody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Slaboproudé rozvody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | 310. Elektroinstalační úložný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741 11-2062 | Přístrojová krabice, do dutých stěn, Ø68, pružné vstupní otvory - kód SL311.005 dle knihy specifikací | ks | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 741 11-2062.1 | Přístrojová krabice, do dutých stěn, dvojnásobná, 2x Ø68 - kód SL311.006 dle knihy specifikací | ks | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 741 11-2063 | Přístrojová krabice, pro přístroje s roztečí 71mm, - kód SL311.002 dle knihy specifikací | ks | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 741 11-2001 | Krabice odbočná s víčkem Ø73,5mm, hloubka 43mm - kód SL311.020 dle knihy specifikací | ks | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 741 11-2002 | Krabice odbočná do dutých stěn, s víčkem Ø73,5mm, hloubka 45mm - kód SL311.220 dle knihy specifikací | ks | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | 741 11-0041 | Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø16mm - kód SL312.001 dle knihy specifikací | m | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | 741 11-0042 | Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø25mm - kód SL312.002 dle knihy specifikací | m | 600 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | 741 11-0043 | Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø40mm - kód SL312.004 dle knihy specifikací | m | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | 741 11-0301 | Chránička optického kabelu HDPE, černá, ohebná, mechanická odolnost 750N, Ø32 - kód SL312.105 dle knihy specifikací | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol296 | Revizní dvířka do sádrokartonu 300x300x12,5, Al, těsnění | ks | 5 |  | 0 | Průměrná tržní cena v roce 2019 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
| D | D3 | 320. Kabely a vodiče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741 12-0001 | Vodič instalační CY 6 zel/žl, pod omítku | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
2 | K | 742 12-1001 | Kabel datový UTP Cat. 5E, LSOH | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
3 | K | 742 12-1001.1 | Kabel datový STP Cat. 6A, LSOH | m | 4300 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
4 | K | 742 12-1001.2 | Kabel sdělovací SYKY 5x2x0,5 | m | 140 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
5 | K | 742 12-1001.3 | Kabel sdělovací, ohebný CYH 2x1 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
6 | K | 742 12-1002 | Univerzální optický kabel 12vl 9/125, černý - kód SL321.505 dle knihy specifikací | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
7 | K | 742 12-1001.4 | Koaxiální kabel 75Ω, plášť PVC, 1x 1mm, Ø6,8 - kód SL321.110 dle knihy specifikací | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
8 | K | 742 12-1001.5 | HDMI kabel 1.3, Cu, AWG24 | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
9 | K | 741 13-0001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 2,5 mm2 | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
10 | K | 741 13-0004 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 6 mm2 | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
| D | D4 | 371. Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742 33-0002 | Datový rozvaděč 19", 42U, 800x800 | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
2 | K | 742 33-0024 | Patch panel 19", 24 portů, 1U, Cat 6A, stíněný, včetně keystonů - kód SL3371.010 dle knihy specifikací | ks | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
3 | K | 742 33-0023 | Vyvazovací panel horizontální 1U, 19", jednostranná plastová lišta | ks | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
4 | K | 742 33-0023.1 | Vyvazovací žlab vertikální 42, kovový pozink, 120x50mm | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
5 | K | 742 33-0022 | Rozvodný panel 8x 230V, 1,5U | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
6 | K | 742 33-0022.1 | Ventilační jednotka univerzální 4 ventiláory s termostatem, do stropu | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
7 | K | 742 33-0041 | Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, bílá, jen dodávka - kód SL371.501 dle knihy specifikací | ks | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
8 | K | 742 33-0041.1 | Nosná maska pro 1 keystone, jen dodávka | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
9 | K | 742 33-0041.2 | Nosná maska pro 2 keystone, jen dodávka | ks | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
10 | K | 742 33-0041.3 | Keystone 10G, Cat 6A, STP, RJ 45, samořezný - kód SL371.510 dle knihy specifikací | ks | 119 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
11 | K | 742 33-0041.4 | Krabice nástěnná pro přístroje 45x45, s víčkem, jen dodávka - kód SL371.550 dle knihy specifikací | ks | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
12 | K | 742 33-0041.5 | Modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou, jen dodávka | ks | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
13 | K | 742 33-0041.6 | Konektor RJ45 Cat 6A, STP, stíněný | ks | 119 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
14 | K | 742 33-0051 | Popis portu zásuvky | ks | 119 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
15 | K | 742 33-0052 | Popis portů patch panelu | ks | 119 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
16 | K | Pol293 | Patch kabel 10G, Cat 6A, STP, 1m | ks | 50 |  | 0 | Průměrná tržní cena v roce 2019 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
17 | K | Pol294 | Patch kabel 10G, Cat 6A, STP, 2m | ks | 70 |  | 0 | Průměrná tržní cena v roce 2019 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
18 | K | 742 33-0027 | Optický adaptér SC multimode, duplex - kód SL371.410 dle knihy specifikací | ks | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
19 | K | 742 33-0028 | Optický pigtail 9/125 Scupc SM 1,5m - kód SL371.415 dle knihy specifikací | ks | 144 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
20 | K | 742 33-0026 | Optická vana s výsuvnou policí 1U, pro 19" rámy - kód SL371.451 dle knihy specifikací | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
21 | K | 742 33-0026.1 | Čelo optické vany 1U, pro 12 SC duplex, jen dodávka - kód SL371.461 dle knihy specifikací | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82
22 | K | 742 33-0041.7 | Zásuvka komunikační HDMI, s krytem - kód SL371.505 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
23 | K | 742 33-0101 | Měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu | ks | 119 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
24 | K | 742 33-0102 | Měření segmentu optického, měření útlumu | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
25 | K | 742 32-0051 | Dveřní interkom, IP, 1 tlačítko + klávesnice, IP 53, PoE - kód SL371.601 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
26 | K | 742 31-0006 | VoIP telefon, 4 linky, PoE, LCD, PC Port - kód SL371.750 dle knihy specifikací | ks | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
27 | K | 742 33-0011 | IP PBX ústředna pro 100 uživatelů, 30 souběžných hovorů, VoIP, RACK - kód SL371.760 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94
28 | K | 742 33-0011.1 | Záložní zdroj UPS, 1500VA, 2U RACK, Line interactive, USB, včetně baterie - kód SL371.931 | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 96
| D | D5 | 376. Společná televizní anténa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742 42-0111 | F konektror 6,8 s gumičkou | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98
2 | K | 742 42-0121 | Zásuvka anténní, rozhlasová a satelitní, pro vícenásobný rámeček, koncová, včetně krytu, bílá - kód SL.376.501 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100
| D | D6 | 377. Zařízení pro tělesně postižené |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742 35-0001 | Modul kontrolní s alarmem - kód SL377.001 dle knihy specifikací | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102
2 | K | 742 35-0004 | Transformátor pro signalizační systém, 15V - kód SL377.005 dle knihy specifikací | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104
3 | K | 742 35-0002 | Tlačítko resetovací - kód SL377.010 dle knihy specifikací | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106
4 | K | 742 35-0003 | Tahové signální tlačítko - kód SL377.015 dle knihy specifikací | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108
| D | D7 | Montáže, zkoušky a revize |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 742 24-0004 | Docházkový terminál - demontáž + montáž | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110
2 | K | 741 81-0003 | Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem prací přes 500 do 1000 tis. Kč | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 112
3 | K | 741 92-0052 | Zhotovení ohnivzdorných ucpávek vestěnovém průchodu tl. Přes 150 do 300mm | m2 | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114
4 | K | Pol297 | Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 116
5 | K | Pol298 | Demontáž stávajícího zařízení | hod | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 118
6 | K | Pol309 | Odvoz demontovaného zařízení na skládku | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120
| D | D8 | Zemní a pomocné stavební práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 460 68-0162 | Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm | ks | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 122
2 | K | 460 68-0162.1 | Vybouární otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 124
3 | K | 460 68-0402 | Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení krabic, velikosti 10x10x8cm | ks | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 126
4 | K | 460 68-0592 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech, hloubky přes 3 do 5cm a šířky do 5cm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 128
5 | K | 460 68-00593 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech, hloubky přes 3 do 5cm a šířky přes 5 do 7cm | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130

## SO 02-007 - Měření a regu...
{95c02cf8-dbe1-4703-a2f1-5948aa9927a6}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-007 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-007 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Rozvaděč RA3 - řídící systém | [5 empty] | 0
| D2 - Rozvaděč RA4 - řídící systém | [5 empty] | 0
| D3 - Rozvaděč RA5 - řídící systém | [5 empty] | 0
| D4 - Periférie | [5 empty] | 0
| D5 - Rozvaděč RA3 | [5 empty] | 0
| D6 - Rozvaděč RA4 | [5 empty] | 0
| D7 - Rozvaděč RA5 | [5 empty] | 0
| D8 - Kabelové trasy, kabely, pospojení | [5 empty] | 0
| D9 - Služby | [5 empty] | 0
| D10 - Software | [5 empty] | 0
| D11 - Uvedení do provozu | [5 empty] | 0
| D12 - Montážní a demontážní práce | [5 empty] | 0
| D13 - Ostatní služby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-007 - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Rozvaděč RA3 - řídící systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | D1 | Kombinovaný I/O modul s řídící deskou PowerPC 88 I/O, ARM, bez displeje, 2x RS232, 2x RS485, 20VA, 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | HMI1 | Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), Linux, 9-36Vss, bez zdroje | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | SW1 | Průmyslový ethernet switch, DIN lišta, 8x RJ45, 24VDC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | P1 | Převodník RS232/M-Bus, 24VAC, až 25 zařízení M-Bus | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
| D | D2 | Rozvaděč RA4 - řídící systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | D1 | Kombinovaný I/O modul s řídící deskou PowerPC 88 I/O, ARM, bez displeje, 2x RS232, 2x RS485, 20VA, 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | D2 | Modul 16 digitálních vstupů, Modbus / RS485, 6VA, 10-35VDC, 14-24VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | HMI1 | Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), Linux, 9-36Vss, bez zdroje | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | SW1 | Průmyslový ethernet switch, DIN lišta, 8x RJ45, 24VDC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | P1 | Převodník RS232/M-Bus, 24VAC, až 25 zařízení M-Bus | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
| D | D3 | Rozvaděč RA5 - řídící systém |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | D1 | Kombinovaný I/O modul s řídící deskou PowerPC 88 I/O, ARM, bez displeje, 2x RS232, 2x RS485, 20VA, 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
11 | K | HMI1 | Procesní stanice s kapacitním dotykovým displejem 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), Linux, 9-36Vss, bez zdroje | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
12 | K | SW1 | Průmyslový ethernet switch, DIN lišta, 8x RJ45, 24VDC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | K | P1.1 | GSM modem, RS232, 24VAC, vč. antény | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
| D | D4 | Periférie |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 4bK1 | Servopohon vzduchotechnické klapky, 24VAC/DC, 2VA, 5Nm, 1m2, IP54, ochr. třída III, on/off | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | 4bP2 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa, IP54, 0,8A/230V, 0,7A/30VDC, ochr. třída II | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
16 | K | 4bP1 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa, IP54, 0,8A/230V, 0,7A/30VDC, ochr. třída II | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
17 | K | 4bT1 | Stonkové teplotní čidlo Pt1000, délka stonku 200mm, měř. rosah: -30..+150°C, IP65, ochr. třída III | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
18 | K | 4bT1.1 | Příruba pro instalaci stonkového čidla do VZT kanálu, plast | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
19 | K | T.1.44 | Prostorové teplotní čidlo Pt1000, měř. rosah: -50..+90°C, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
20 | K | PIR.1.44 | Pohybové čidlo, 24VA/DC, ochr. třída III, IP30, kontakt | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
21 | K | SA.1.45 | Start tlačítko, zelené, kontakty: 1Z, 1V, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
22 | K | SA.1.45.1 | Prázdná skříňka pro star tlačítko, IP66, plastová, šedá, 68x68x53mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
23 | K | T.1.45, T.1.48 | Prostorové teplotní čidlo Pt1000, měř. rosah: -50..+90°C, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
24 | K | 12K1, 12K2 | Servopohon vzduchotechnické klapky, 24VAC/DC, 7VA, 4Nm, 0,8m2, IP54, ochr. třída III, on/off, hav. fce | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
25 | K | 12P2, 12P3 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa, IP54, 0,8A/230V, 0,7A/30VDC, ochr. třída II | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
26 | K | 12P1 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa, IP54, 0,8A/230V, 0,7A/30VDC, ochr. třída II | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
27 | K | 12T1 | Stonkové teplotní čidlo Pt1000, délka stonku 200mm, měř. rosah: -30..+150°C, IP65, ochr. třída III | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
28 | K | 12T1.1 | Příruba pro instalaci stonkového čidla do VZT kanálu, plast | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
29 | K | 12TM1 | Příložné teplotní čidlo Pt1000, měř. rozsah: -30..110°C, IP65, ochr. třída III | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
30 | K | 12TM2 | Protizámrazový termostat, měř. rozsah: -10..+12°C, délkla kapiláry 6m, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
31 | K | 12Y1 | 2-cestný regulační ventil, PN16, DN32, Kvs = 16m3/h, zdvih 20mm, teplota média: 0…130 °C, tlakově nezávislý | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
32 | K | 12Y1.1 | Pohon, 24VAC, 20mm, 0..10V, 1600N, IP54, ochr. třída III | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
33 | K | TH.1.04 | Nástěnné aktivní čidlo teploty a vlhkosti, 0..10 V, -20..80°C, vysoce přesné, ochr. třída III, IP65, 1VA, 15-36VDC, 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
34 | K | SA.1.04, SA.1.05 | Start tlačítko, zelené, kontakty: 1Z, 1V, IP66 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
35 | K | SA.1.04, SA.1.05.1 | Prázdná skříňka pro star tlačítko, IP66, plastová, šedá, 68x68x53mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
36 | K | 13K1, 13K2 | Servopohon vzduchotechnické klapky, 24VAC/DC, 2VA, 5Nm, 1m2, IP54, ochr. třída III, on/off | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
37 | K | 13P2, 13P3 | Diferenční manostat nastavitelný 20..300 Pa, IP54, 0,8A/230V, 0,7A/30VDC, ochr. třída II | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
38 | K | 13P1 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa, IP54, 0,8A/230V, 0,7A/30VDC, ochr. třída II | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
39 | K | 13T1 | Stonkové teplotní čidlo Pt1000, délka stonku 200mm, měř. rosah: -30..+150°C, IP65, ochr. třída III | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
40 | K | 13T1.1 | Příruba pro instalaci stonkového čidla do VZT kanálu, plast | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
41 | K | T.3.19 | Prostorové teplotní čidlo Pt1000, měř. rosah: -50..+90°C, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82
42 | K | SA.3.19 | Start tlačítko, zelené, kontakty: 1Z, 1V, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
43 | K | SA.3.19.1 | Prázdná skříňka pro star tlačítko, IP66, plastová, šedá, 68x68x53mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
44 | K | T.2.29, T.1.29 | Prostorové teplotní čidlo Pt1000, měř. rosah: -50..+90°C, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
45 | K | T.0.17 | Prostorové teplotní čidlo Pt1000, měř. rosah: -50..+90°C, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
46 | K | HLA1 | Sonda výšky hladiny, nerez, vč. montážního příslušenství, 4..20mA, měř. rozsah: 0-3,5m, IP68 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
47 | K | HL1, HL2 | Limitní sonda výšky hladiny, vč. montážního příslušenství,kontakt, IP pro trvalé ponoření | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94
48 | K | YD1 | Solenoidový ventil, DN25, PN16, 24VDC, IP65, médium voda, bez napětí zavřeno (přesné DN a kvs ověřit při realizaci) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 96
49 | K | 15aY1 | 3-cestný ventil, PN16, DN32, Kvs = 12,5m3/h, zdvih 20mm, teplota média: 0…130 °C | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98
50 | K | 15aY1.1 | Pohon, 24VAC, 20mm, 0..10V, 1600N, IP54, ochr. třída III | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100
51 | K | 15aY2 | 3-cestný ventil, PN16, DN25, Kvs = 8m3/h, zdvih 14mm, teplota média: 0…130 °C | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102
52 | K | 15aY2.1 | Pohon, 24VAC, 20mm, 0..10V, 1600N, IP54, ochr. třída III | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104
53 | K | Y10, Y11 | Otevřeno-zavřeno kulový kohout, 2-cestný, vnitřní závit, DN25, Kvs = 26 (přesné DN a kvs ověřit při realizaci) | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106
54 | K | Y10, Y11.1 | Pohon, 24VAC/DC, 10Nm, ON/OFF, bez proudu uzavřen, IP54, ochr. třída III | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108
55 | K | Vodoměr | Dvoustupňová přepěťová ochrana pro ochranu linky M-Bus, LPZ0 - LPZ1, vč. elektroinstalační krabice a zemnící šroubu | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110
56 | K | SV.. | Servisní vypínač 3-pólový, 5,5kW/400V, 10A/AC-23, IP66, černá ovládací páka | ks | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 112
57 | K | SV...1 | Servisní vypínač 6-pólový, 5,5kW/400V, 10A/AC-23, IP66, černá ovládací páka | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol266 | Pomocný mont. materiál (šrouby, matice, podložky, chem. kotvy, eleinstal. krabice, wago svorky, návlečky, značení, apod...) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 116
| D | D5 | Rozvaděč RA3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | Pol267 | Nástěnný rozvaděč 1200x1000x300 mm, IP55, IP20 (vnitřní), vč. montážní desky a příslušenství, dvoukřídlý | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 118
60 | K | FA1 | Třífázový jistič 40A/C, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120
61 | K | FA1.1 | Vyrážecí cívka 230V pro jistič | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 122
62 | K | FA1.2 | Sada pomocných kontaktů pro výkonový jistič 2Z+2V | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 124
63 | K | HL1 | Signálka zelená, LED, 230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 126
64 | K | HL2 | Signálka bílá, LED, 230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 128
65 | K | S1 | Kompletní STOP tlačítko, 1Z + 1V, aretace, červené tlačítko, černé tělo | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130
66 | K | S1.1 | Ochranný límec STOP tlačítka, černá barva | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 132
67 | K | FUP1 | Řadový pojistkový odpínač 125A, 3-pólový, pro válcové pojistky vel. 14 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 134
68 | K | FUP1.1 | Válcová pojistková vložka 125A, charakteristika gG, vel. 14 | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 136
69 | K | FV1 | Svodič bleskových proudů 1+2, 4-pólový, 10/350us = 50 kA, 8/20us = 60kA, TN-S, signalizační kontakt | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 138
70 | K | SQ1 | Rozvaděčový dveřní kontakt, 230V/6A | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 140
71 | K | SV1 | Rozvaděčové svítidlo LED, 230V, 75W, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 142
72 | K | KPOxx | Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 230VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 144
73 | K | FAxx | Jistič jednopólový 2A/C, 10kA, vč. signalizačních kontaktů | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 146
74 | K | FAxx.1 | Jistič jednopólový 6A/B, 10kA, vč. signalizačních kontaktů | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 148
75 | K | FAxx.2 | Jistič jednopólový 10A/C, 10kA, vč. signalizačních kontaktů | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 150
76 | K | FIxx | Proudový chránič, 2-pólový, 25A, 0,003A | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 152
77 | K | FIxx.1 | Signální kontakt 5-250V/6A, 1Z + 1R, nasouvací, pro chrániče typu FI-BD, BCF0 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 154
78 | K | QMxx | Jistič jednopólový 6A/C, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 156
79 | K | QMxx.1 | Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z + 1R, nasouvací | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 158
80 | K | KMxx | Stykač 3-pólový, 3kW/230V, 5,5kW/400V, cívka 230V + POM. KONTAKTY | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 160
81 | K | FAxx.3 | Jistič jednopólový 2A/C, 10kA | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 162
82 | K | ČD1, ČD2 | Třífázový, stykačový, motorový vývod 1100W, vč. signalizačních prvků na dveřích rozvaděče | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 164
83 | K | UV LAMPA | Jednofázový, stykačový vývod 55W, proudový chránič 0,03A, vč. ovládacích a signalizačních prvků na dveřích rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 166
84 | K | 15bČC2 | Jednofázový, stykačový, motorový vývod 500W, vč. signalizačních prvků na dveřích rozvaděče | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 168
85 | K | TL1, TLN | Rázová tlumivka 16A | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 170
86 | K | FV2 | Přepěťová ochrana s integrovaným VF filtrem. 8/20us = 3 kA, Imax=10A, signalizační kontakt | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 172
87 | K | FPO1 | Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu, LPZ0 a LPZ1 a vyšších, 10/350us 2kA, 8/20us = 0,15kA (10kA) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 174
88 | K | Q1 | Jistič jednopólový 6A/B, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 176
89 | K | Q2 | Jistič jednopólový 2A/C, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 178
90 | K | FU100 | Pojistka T0,8A + pouzdro na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 180
91 | K | T1 | Transformátor 230/24V~, 160VA, EN 61558-2-6 (bezpečnostní) (SELV) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 182
92 | K | Q24.1 | Jistič jednopólový 6A/B, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 184
93 | K | Q3, Q4 | Jistič jednopólový 4A/C, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 186
94 | K | NZ1, NZ2 | Stabilizovaný spínaný zdroj 85-264VAC/24VDC, 72W, 3A, (bezpečnostní - SELV) | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 188
95 | K | Q24.2, Q24.3 | Jistič jednopólový 4A/C, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 190
96 | K | Z1, Z2 | Zásuvka 230V, 16A, IP40 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 192
97 | K | KPOxx.1 | Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 24VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 194
98 | K | FAxx.3 | Jistič jednopólový 2A/C, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 196
99 | K | Fxx | Pojistka T4A + pouzdro na DIN lištu | ks | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 198
100 | K | Fxx.1 | Pojistka T2A + pouzdro na DIN lištu | ks | 25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 200
101 | K | Fxx.2 | Pojistka T1A + pouzdro na DIN lištu | ks | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 202
102 | K | Kxx | Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 230VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 204
103 | K | Kxx.1 | Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 24VDC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + ochranná dioda | ks | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 206
104 | K | Kxx.2 | Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 24VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor | ks | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 208
105 | K | HA100 | Signálka červená, LED, 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 210
106 | K | SA100 | Tlačítko černé s návratem, 1Z | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 212
107 | K | Pol196 | Signálka zelená, LED, 230VAC | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 214
108 | K | Pol197 | Signálka červená, LED, 230VAC | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 216
109 | K | Pol198 | Přepínač černý, 2 polohy 90°, 2Z | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 218
110 | K | Pol268 | Montážní materiál: svorky, vývodky, apod.. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 220
111 | K | Pol269 | Pomocný mont. materiál (DIN lišty, propojovací lišty, přepážky svorkovnic, žlaby, značení, apod..) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 222
112 | K | Pol201 | UPS záložní zdroj, pro zálohu řídícího systému, 1200VA | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 224
| D | D6 | Rozvaděč RA4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
113 | K | Pol267 | Nástěnný rozvaděč 1200x1000x300 mm, IP55, IP20 (vnitřní), vč. montážní desky a příslušenství, dvoukřídlý | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 226
114 | K | FA1 | Třífázový jistič 40A/C, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 228
115 | K | FA1.1 | Vyrážecí cívka 230V pro jistič | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 230
116 | K | FA1.2 | Sada pomocných kontaktů pro výkonový jistič 2Z+2V | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 232
117 | K | HL1 | Signálka zelená, LED, 230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 234
118 | K | HL2 | Signálka bílá, LED, 230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 236
119 | K | S1 | Kompletní STOP tlačítko, 1Z + 1V, aretace, červené tlačítko, černé tělo | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 238
120 | K | S1.1 | Ochranný límec STOP tlačítka, černá barva | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 240
121 | K | FUP1 | Řadový pojistkový odpínač 125A, 3-pólový, pro válcové pojistky vel. 14 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 242
122 | K | FUP1.1 | Válcová pojistková vložka 125A, charakteristika gG, vel. 14 | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 244
123 | K | FV1 | Svodič bleskových proudů 1+2, 4-pólový, 10/350us = 50 kA, 8/20us = 60kA, TN-S, signalizační kontakt | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 246
124 | K | SQ1 | Rozvaděčový dveřní kontakt, 230V/6A | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 248
125 | K | SV1 | Rozvaděčové svítidlo LED, 230V, 75W, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 250
126 | K | KPOxx | Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 230VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 252
127 | K | FAxx | Jistič jednopólový 2A/C, 10kA, vč. signalizačních kontaktů | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 254
128 | K | FAxx.1 | Jistič jednopólový 6A/B, 10kA, vč. signalizačních kontaktů | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 256
129 | K | FAxx.2 | Jistič jednopólový 10A/C, 10kA, vč. signalizačních kontaktů | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 258
130 | K | FIxx | Proudový chránič, 2-pólový, 25A, 0,003A | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 260
131 | K | FIxx.1 | Signální kontakt 5-250V/6A, 1Z + 1R, nasouvací, pro chrániče typu FI-BD, BCF0 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 262
132 | K | QMxx | Jistič jednopólový 6A/C, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 264
133 | K | QMxx.1 | Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z + 1R, nasouvací | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 266
134 | K | KMxx | Stykač 3-pólový, 3kW/230V, 5,5kW/400V, cívka 230V + POM. KONTAKTY | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 268
135 | K | FAxx.3 | Jistič jednopólový 2A/C, 10kA | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 270
136 | K | 4bV1 | Jednofázový, stykačový, motorový vývod 50W, vč. signalizačních prvků na dveřích rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 272
137 | K | 4bEO1 | Jednofázový stykačový vývod 1800W, vč. polovodičového řízení, vč. ovládacích a signalizačních prvků na dveřích rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 274
138 | K | 12V1 | Třífázový, stykačový, motorový vývod 510W, vč. signalizačních prvků na dveřích rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 276
139 | K | 12Č1 | Jednofázový, stykačový, motorový vývod 50W, vč. signalizačních prvků na dveřích rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 278
140 | K | 12V2 | Jednofázový, stykačový, motorový vývod 52W, vč. signalizačních prvků na dveřích rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 280
141 | K | 15bČC2 | Jednofázový, stykačový, motorový vývod 500W, vč. signalizačních prvků na dveřích rozvaděče | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 282
142 | K | TL1, TLN | Rázová tlumivka 16A | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 284
143 | K | FV2 | Přepěťová ochrana s integrovaným VF filtrem. 8/20us = 3 kA, Imax=10A, signalizační kontakt | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 286
144 | K | FPO1 | Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu, LPZ0 a LPZ1 a vyšších, 10/350us 2kA, 8/20us = 0,15kA (10kA) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 288
145 | K | Q1 | Jistič jednopólový 6A/B, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 290
146 | K | Q2 | Jistič jednopólový 2A/C, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 292
147 | K | FU100 | Pojistka T0,8A + pouzdro na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 294
148 | K | T1 | Transformátor 230/24V~, 160VA, EN 61558-2-6 (bezpečnostní) (SELV) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 296
149 | K | Q24.1 | Jistič jednopólový 6A/B, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 298
150 | K | Q3, Q4 | Jistič jednopólový 4A/C, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 300
151 | K | NZ1, NZ2 | Stabilizovaný spínaný zdroj 85-264VAC/24VDC, 72W, 3A, (bezpečnostní - SELV) | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 302
152 | K | Q24.2, Q24.3 | Jistič jednopólový 4A/C, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 304
153 | K | Z1, Z2 | Zásuvka 230V, 16A, IP40 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 306
154 | K | KPOxx.1 | Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 24VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 308
155 | K | FAxx.3 | Jistič jednopólový 2A/C, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 310
156 | K | Fxx | Pojistka T4A + pouzdro na DIN lištu | ks | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 312
157 | K | Fxx.1 | Pojistka T2A + pouzdro na DIN lištu | ks | 25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 314
158 | K | Fxx.2 | Pojistka T1A + pouzdro na DIN lištu | ks | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 316
159 | K | Kxx | Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 230VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 318
160 | K | Kxx.1 | Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 24VDC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + ochranná dioda | ks | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 320
161 | K | Kxx.2 | Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 24VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor | ks | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 322
162 | K | HA100 | Signálka červená, LED, 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 324
163 | K | SA100 | Tlačítko černé s návratem, 1Z | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 326
164 | K | Pol196 | Signálka zelená, LED, 230VAC | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 328
165 | K | Pol197 | Signálka červená, LED, 230VAC | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 330
166 | K | Pol198 | Přepínač černý, 2 polohy 90°, 2Z | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 332
167 | K | Pol268 | Montážní materiál: svorky, vývodky, apod.. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 334
168 | K | Pol269 | Pomocný mont. materiál (DIN lišty, propojovací lišty, přepážky svorkovnic, žlaby, značení, apod..) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 336
169 | K | Pol201 | UPS záložní zdroj, pro zálohu řídícího systému, 1200VA | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 338
| D | D7 | Rozvaděč RA5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
170 | K | Pol267 | Nástěnný rozvaděč 1200x1000x300 mm, IP55, IP20 (vnitřní), vč. montážní desky a příslušenství, dvoukřídlý | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 340
171 | K | FA1 | Třífázový jistič 40A/C, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 342
172 | K | FA1.1 | Vyrážecí cívka 230V pro jistič | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 344
173 | K | FA1.2 | Sada pomocných kontaktů pro výkonový jistič 2Z+2V | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 346
174 | K | HL1 | Signálka zelená, LED, 230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 348
175 | K | HL2 | Signálka bílá, LED, 230VAC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 350
176 | K | S1 | Kompletní STOP tlačítko, 1Z + 1V, aretace, červené tlačítko, černé tělo | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 352
177 | K | S1.1 | Ochranný límec STOP tlačítka, černá barva | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 354
178 | K | FUP1 | Řadový pojistkový odpínač 125A, 3-pólový, pro válcové pojistky vel. 14 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 356
179 | K | FUP1.1 | Válcová pojistková vložka 125A, charakteristika gG, vel. 14 | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 358
180 | K | FV1 | Svodič bleskových proudů 1+2, 4-pólový, 10/350us = 50 kA, 8/20us = 60kA, TN-S, signalizační kontakt | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 360
181 | K | SQ1 | Rozvaděčový dveřní kontakt, 230V/6A | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 362
182 | K | SV1 | Rozvaděčové svítidlo LED, 230V, 75W, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 364
183 | K | KPOxx | Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 230VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 366
184 | K | FAxx | Jistič jednopólový 2A/C, 10kA, vč. signalizačních kontaktů | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 368
185 | K | FAxx.1 | Jistič jednopólový 6A/B, 10kA, vč. signalizačních kontaktů | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 370
186 | K | FAxx.2 | Jistič jednopólový 10A/C, 10kA, vč. signalizačních kontaktů | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 372
187 | K | FIxx | Proudový chránič, 2-pólový, 25A, 0,003A | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 374
188 | K | FIxx.1 | Signální kontakt 5-250V/6A, 1Z + 1R, nasouvací, pro chrániče typu FI-BD, BCF0 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 376
189 | K | QMxx | Jistič jednopólový 6A/C, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 378
190 | K | QMxx.1 | Pomocný kontakt 5-250V/6A, 1Z + 1R, nasouvací | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 380
191 | K | KMxx | Stykač 3-pólový, 3kW/230V, 5,5kW/400V, cívka 230V + POM. KONTAKTY | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 382
192 | K | FAxx.3 | Jistič jednopólový 2A/C, 10kA | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 384
193 | K | 13V1 | Jednofázový, stykačový, motorový vývod 50W, vč. signalizačních prvků na dveřích rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 386
194 | K | 13EO1 | Jednofázový stykačový vývod 1800W, vč. polovodičového řízení, vč. ovládacích a signalizačních prvků na dveřích rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 388
195 | K | 13V2 | Jednofázový, stykačový, motorový vývod 50W, vč. signalizačních prvků na dveřích rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 390
196 | K | 15bČC2 | Jednofázový, stykačový, motorový vývod 500W, vč. signalizačních prvků na dveřích rozvaděče | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 392
197 | K | TL1, TLN | Rázová tlumivka 16A | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 394
198 | K | FV2 | Přepěťová ochrana s integrovaným VF filtrem. 8/20us = 3 kA, Imax=10A, signalizační kontakt | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 396
199 | K | FPO1 | Dvoustupňová přepěťová ochrana Ethernetu, LPZ0 a LPZ1 a vyšších, 10/350us 2kA, 8/20us = 0,15kA (10kA) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 398
200 | K | Q1 | Jistič jednopólový 6A/B, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 400
201 | K | Q2 | Jistič jednopólový 2A/C, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 402
202 | K | FU100 | Pojistka T0,8A + pouzdro na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 404
203 | K | T1 | Transformátor 230/24V~, 160VA, EN 61558-2-6 (bezpečnostní) (SELV) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 406
204 | K | Q24.1 | Jistič jednopólový 6A/B, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 408
205 | K | Q3, Q4 | Jistič jednopólový 4A/C, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 410
206 | K | NZ1, NZ2 | Stabilizovaný spínaný zdroj 85-264VAC/24VDC, 72W, 3A, (bezpečnostní - SELV) | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 412
207 | K | Q24.2, Q24.3 | Jistič jednopólový 4A/C, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 414
208 | K | Z1, Z2 | Zásuvka 230V, 16A, IP40 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 416
209 | K | KPOxx.1 | Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 24VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 418
210 | K | FAxx.3 | Jistič jednopólový 2A/C, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 420
211 | K | Fxx | Pojistka T4A + pouzdro na DIN lištu | ks | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 422
212 | K | Fxx.1 | Pojistka T2A + pouzdro na DIN lištu | ks | 25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 424
213 | K | Fxx.2 | Pojistka T1A + pouzdro na DIN lištu | ks | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 426
214 | K | Kxx | Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 230VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 428
215 | K | Kxx.1 | Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 24VDC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + ochranná dioda | ks | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 430
216 | K | Kxx.2 | Paticové relé pro všeobecné použití, 2-pólové, cívka 24VAC, SELV, kontakt 8A, + patice + spona + odrušovací člen varistor | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 432
217 | K | HA100 | Signálka červená, LED, 24VAC/DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 434
218 | K | SA100 | Tlačítko černé s návratem, 1Z | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 436
219 | K | Pol196 | Signálka zelená, LED, 230VAC | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 438
220 | K | Pol197 | Signálka červená, LED, 230VAC | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 440
221 | K | Pol198 | Přepínač černý, 2 polohy 90°, 2Z | ks | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 442
222 | K | Pol268 | Montážní materiál: svorky, vývodky, apod.. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 444
223 | K | Pol269 | Pomocný mont. materiál (DIN lišty, propojovací lišty, přepážky svorkovnic, žlaby, značení, apod..) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 446
224 | K | Pol201 | UPS záložní zdroj, pro zálohu řídícího systému, 1200VA | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 448
| D | D8 | Kabelové trasy, kabely, pospojení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
225 | K | Pol207 | J-Y(st)Y 4x2x0,8 | m | 240 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 450
226 | K | Pol208 | J-Y(st)Y 5x2x0,8 | m | 330 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 452
227 | K | Pol209 | JYTY 2x1 | m | 930 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 454
228 | K | Pol210 | JYTY 4x1 | m | 495 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 456
229 | K | Pol212 | CYKY-J 3x1,5 | m | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 458
230 | K | Pol213 | CYKY-J 3x2,5 | m | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 460
231 | K | Pol214 | CYKY-J 5x1,5 | m | 95 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 462
232 | K | Pol270 | CYKY-J 7x1,5 | m | 25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 464
233 | K | Pol271 | CYKY-J 5x2,5 | m | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 466
234 | K | Pol220 | PraflaCom 2x2x0,8 | m | 155 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 468
235 | K | Pol228 | LAM TWIN FTP 4x2x0,8 | m | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 470
236 | K | Pol229 | Drátěný kabelový žlab 150x50 vč. montážního a kotvícího materiálu, Sendzimir | m | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 472
237 | K | Pol230 | Drátěný kabelový žlab 100x50 vč. montážního a kotvícího materiálu, Sendzimir | m | 200 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 474
238 | K | Pol232 | Stínící přepážka, výška 50mm, Sendzimir | m | 200 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 476
239 | K | Pol233 | Drátěný kabelový žlab 50x50 vč. montážního a kotvícího materiálu, Sendzimir | m | 80 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 478
240 | K | Pol234 | Plastová trubka vč. montážního příslušenství a příchytek, DN 16, bezhalogenová | m | 300 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 480
241 | K | Pol235 | Plastová ohebná trubka vč. montážního příslušenství a příchytek, DN 16, bezhalogenová | m | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 482
242 | K | Pol236 | Plastová trubka vč. montážního příslušenství a příchytek, DN 20, bezhalogenová | m | 300 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 484
243 | K | Pol237 | Plastová ohebná trubka vč. montážního příslušenství a příchytek, DN 20, bezhalogenová | m | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 486
244 | K | Pol238 | Plastová trubka vč. montážního příslušenství a příchytek, DN 32, bezhalogenová | m | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 488
245 | K | Pol239 | Plastová ohebná trubka vč. montážního příslušenství a příchytek, DN 32, bezhalogenová | m | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 490
246 | K | Pol272 | Realizace požárních ucpávek do 0,2m2, vč. materiálu a protokolů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 492
247 | K | Pol241 | Zemnící vodič ZŽ, 6mm2, s oky, 0,3m | ks | 200 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 494
248 | K | Pol242 | CYA 6mm2 | m | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 496
249 | K | Pol243 | CYA 10mm2 | m | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 498
250 | K | Pol273 | Pomocný mont. materiál (chemické kotvy, zavitové tyče, elektroinstalační krabice, stahovací pásky, šrouby, apod..) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 500
251 | K | Pol274 | Štítky pro označení zařízení, kabeláží a tras, gravírovaný text | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 502
252 | K | Pol246 | Pomocný mont. materiál (šrouby, matice, podložky, chem. kotvy, eleinstal. krabice, wago svorky, návlečky, značení, apod...) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 504
| D | D9 | Služby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D10 | Software |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
253 | K | Pol247 | Zpracování software řídící podstanice | DB | 120 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 506
254 | K | Pol248 | Příprava dat pro integraci na grafickou centrálu (ModBus/TCP) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 508
255 | K | Pol275 | Konfigurace GSM modulu | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 510
256 | K | Pol249 | Integrace měřičů spotřeb (M-Bus) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 512
257 | K | Pol250 | Integrace VZT jednotek prostřednictvím RS485/ModBus/RTU | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 514
| D | D11 | Uvedení do provozu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
258 | K | Pol276 | Uvedení řídicího systému do provozu včetně zaregulování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 516
259 | K | Pol252 | Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 518
260 | K | Pol277 | Testování zařízení 1:1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 520
261 | K | Pol278 | Komplexní zkoušky systému MaR vč. testování havarijních stavů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 522
262 | K | Pol255 | Zkušební provoz 48 hod s kontrolou stability řídicího sytému, kontrolou oteplení zařízení a kabelů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 524
| D | D12 | Montážní a demontážní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
263 | K | Pol279 | Výroba a dodávka rozvaděčů vč. silové části a příslušenství vč. revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 526
264 | K | Pol280 | Vybudování nosných kabelových konstrukcí a tras, vč. položení a zapojení kabelů na obou koncích vč. značení (pozor zasekávání do zdiva!) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 528
265 | K | Pol288 | Montáž periférií (čidla, servopohony, apod..) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 530
| D | D13 | Ostatní služby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
266 | K | Pol289 | Zpracování výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 532
267 | K | Pol290 | Zpracování dokumetace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 534
268 | K | Pol261 | Zpracování návodů pro obsluhu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 536
269 | K | Pol262 | Zpracování předávacích dokumentů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 538
270 | K | Pol291 | Inženýring, koordince | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 540
271 | K | Pol264 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 542
272 | K | Pol265 | Revize elektro | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 544

## SO 02-009 - Stropní zveda...
{e89716a4-6bb7-46bc-b8b9-0f67e48a621a}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-009 - Stropní zvedací zařízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
"Zadavatel s ohledem na potřeby uživatelů požaduje kolejnicový zvedací, přepravní a asistenční systém pro profesionální použití, se zvedacími jednotkami a asistenčními vaky. Zvedací jednotky musí být dvourychlostní pro zrychlení přípravných manipulací, vybavené vestavnými napájecími akumulátory, ručním ovladačem na kabelu a softwarem pro komunikaci s PC pro sledování statistik používání a dalších informací. Nabíjení zvedacích jednotek mimo kolejnicový systém prostřednictvím propojení ručního ovladače s nabíječkou. S ohledem na potřeby uživatelů je požadován kolejnicový zvedací, přepravní a asistenční systém se zvedacími jednotkami pro jednofázový transport imobilních klientů mezi místnostmi s dvěma aktivními popruhy a mechanickou automatikou pro volné a rychlé vysouvání a zasouvání nezatíženého popruhu. Transport mezi místnostmi musí probíhat rychle a jednoduše, tj. v jedné fázi systémem přenesení klienta v závěsu zvedací jednotkou standardními dveřmi (bez úprav dveří, zárubní či naddveří) přímo z jedné kolejnice na druhou. Požadujeme současné navíjení a odvíjení obou závěsných popruhů zvedací jednotky při přechodu mezi místnostmi ovládané společně jedním tlačítkem ručního ovladače. Zvedací jednotka musí při transportu mezi místnostmi současně jeden popruh aktivně uvolňovat a druhý navíjet, aby nedocházelo k výraznému poklesu přepravované osoby! Zvedací jednotky s jedním aktivním navíjecím popruhem a jedním pomocným pevným popruhem pro vícefázový přechod mezi místnostmi přes pomocný popruh nejsou vzhledem k násobnému množství manipulačních úkonů a delším časům transportu mezi místnostmi pro potřeby zadavatele vyhovující! Rovněž systémy, kdy jsou pro přechod mezi místnostmi používány 2 zvedací jednotky, nejsou při potřebě na rychlé a jednoduché ovládání vyhovující. V centrálních koupelnách 1.23, 1.57 a 1.62 zadavatel požaduje navíc dvourychlostní zvedací jednotky pro obsloužení jedné místnosti. S ohledem na potřebu vysoké míry stability a bezpečnosti klientů při transportu mezi místnostmi požadujeme minimálně tříbodové zavěšení asistenčního vaku přímo na zvedací jednotku a nastavitelnou šířku závěsného ramene pro přizpůsobení proporcím přepravované osoby. Závěsné rameno výkyvné pro kompenzování bočního nevyvážení přepravované osoby. Dvoubodové zavěšení přímo na zvedací jednotku či vícebodové zavěšení na samostatné rameno zavěšené pod zvedací jednotkou není vzhledem k nižší stabilitě klienta a nižšímu komfortu pro potřeby zadavatele vyhovující. Kolejnicový systém v rozsahu výčtu výměr pro transport mezi místnostmi bez stavebních úprav (prostupů pro kolejnice). Kolejnice zaobleného profilu, bílé barvy, pasivní pojezd s tlumením hluku pojezdu, beznástrojové připnutí a odepnutí zvedací jednotky v obsluze rukou dostupné výšce (max. 2m). Možnost různé montážní výšky kolejnic v jednotlivých místnostech (těsně pod strop, nebo do podhledu). Provedení kolejnic a úchytů pro domácí prostředí (bez viditelných šroubů a pod.)"" Specializované vaky bez pomocného rámu, pro různá použití (transport, koupání, toaleta, nácvik chůze) ve velikostech dle výběru zadavatele. Vícenásobné úchyty pro nastavení polohy přepravované osoby v závěsu. Možnost doplnění o prodloužené úchyty pro nadstandardní polohování. Zadavatel požaduje zvedací a transportní kompatibilní zařízení se stejnými funkcemi, jako má zařízení, které využívá ve svých stáváajících prostorech."
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-009 - Stropní zvedací zařízení
Místo: |  |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 02 - Administrativní a provozní budova
Soupis:
SO 02-009 - Stropní zvedací zařízení
Místo: |  |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001 | Kolejnickový systém | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1815014547
| P |  | Poznámka k položce: "1.10 Odpočinková místnost" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,4 x 3,3 m pro plošné pokrytí části místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do nosníků pro stropní vložky hurdis. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 120 x 73 mm." "1.11 Vodoléčba" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,4 x 3,3 m pro plošné pokrytí části místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do nosníků pro stropní vložky hurdis. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 120 x 73 mm." "1.12 Převlékárna" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,4 x 3,3 m pro plošné pokrytí části místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do nosníků pro stropní vložky hurdis. Nosnost 220 Kg. Pevné kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 120 x 73 mm." "1.14 Hygiena" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,4 x 2,5 m pro plošné pokrytí části místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do nosníků pro stropní vložky hurdis. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm." "1.15 Cvičebna" "Kolejnicový systém portálový na ploše cca 3,4 x 3,3 m pro plošné pokrytí části místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do nosníků pro stropní vložky hurdis. Nosnost 220 Kg. Všechny kolejnice profilu 120 x 73 mm." | [14 empty] | P | 1
2 | K | 002 | Zvedací jednotka pro zvedání klientů do 220 kg se dvěma aktivními popruhy pro přechod mezi místnostmi, 3b. zavěšením vaku přímo na jednotku s šířkově nastavitelným ramenem | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1316867221
3 | K | 003 | Zvedací jednotka pro zvedání klientů do 220 kg trvale umístěná v kolejnici se závěsným ramenem s šířkou dle výběru pro 2b. zavěšení asistenčního vaku | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 2091761016
4 | K | 005 | Závěs pro sprchování, velikost dle výběru | ks | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | -1691765772
5 | K | 006 | Závěs pro použití toalety, velikost dle výběru | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1372630030
6 | K | 007 | Závěs pro nácvik chůze, velikost dle výběru | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 512 | 1818827090

## SO 03-001 - Stavební část
[18 empty] | {daeb7e9b-9fe4-4d07-a14c-afc657f3d74a} | [5 empty] | fasáda |  |  | 319,151 | 2
[18 empty] | 1 | [5 empty] | izolaces |  |  | 88,971 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | izolacev |  |  | 207,31 | 2
[24 empty] | jáma |  |  | 115,478 | 2
| Stavba: | [22 empty] | KERAMOBKLAD1 |  |  | 20,6 | 2
|  | Barevné domky Hajnice | [21 empty] | lešení |  |  | 347,2 | 2
| Objekt: | [22 empty] | MALBA1 |  |  | 515,33 | 2
|  | SO 03 - Budova technického zázemí | [21 empty] | odvoz |  |  | 182,535 | 2
| Soupis: | [22 empty] | P01 | dle skladby podlah | m2 | 79,4 | 3
|  | SO 03-001 - Stavební část | [21 empty] | P02 | dle skladby podlah | m2 | 6,8 | 3
[24 empty] | P03 | dle skladby podlah | m2 | 8,4 | 3
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [17 empty] | P04 | dle skladby podlah | m2 | 67,4 | 3
| Místo: |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020 | [16 empty] | rýha |  |  | 184,522 | 2
[24 empty] | S01 |  |  | 309,3 | 2
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | [17 empty] | S01vodorovně |  |  | 225,82 | 2
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ: | [17 empty] | STĚRKA1 |  |  | 106,5 | 2
[24 empty] | STĚRKA3 |  |  | 72,264 | 2
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj | [16 empty] | zásyp |  |  | 117,465 | 2
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 03 - Budova technického zázemí
Soupis:
SO 03-001 - Stavební část
Místo: |  |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 765 - Krytina skládaná | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 766a - Plastová okna | [5 empty] | 0
| 766b - Vnitřní dveře | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 03 - Budova technického zázemí
Soupis:
SO 03-001 - Stavební část
Místo: |  |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 698.0238 |  | 0 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 654.4481 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 131151106 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3 | m3 | 115.478 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1112903252
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "celkový výkop" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 300 |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet rýha" -rýha |  | -184.522 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | jáma | Součet |  | 115.478 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132151255 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 180.832 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1313828863
| VV |  | 11*1,7*1,08 |  | 20.196 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*6,6*1,7*1,05 |  | 23.562 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,8*1,7*1,08 |  | 19.829 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,7*1,69 |  | 11.492 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,4*1,7*1,69 |  | 12.641 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,3*1,7*1,69 |  | 23.846 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1,7*1,69 |  | 24.421 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,7*1,69 |  | 28.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,3+8)*1,7*0,5 |  | 19.805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | rýha | Součet |  | 184.522 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "98% hornina I" rýha*0,98 |  | 180.832 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132351255 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 3.69 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1024397132
| VV |  | "2% hornina II" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | rýha*0,02 |  | 3.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 182.535 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -840194161
| VV |  | rýha+jáma |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -zásyp |  | -117.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | odvoz | Součet |  | 182.535 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 1825.35 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1681893347
| VV |  | "skládka Bohuslavice 20 km" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*odvoz |  | 1825.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 328.563 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1659279289
| VV |  | odvoz*1,8 |  | 328.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 182.535 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1670233976
| VV |  | odvoz |  | 182.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 117.465 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 918574087
| VV |  | 11*(1,7-0,7)*1,08 |  | 11.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*6,6*(1,7-0,7)*1,05 |  | 13.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,8*(1,7-0,7)*1,08 |  | 11.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(1,7-0,55)*1,69 |  | 7.774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,4*(1,7-0,55)*1,69 |  | 8.551 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,3*(1,7-0,55)*1,69 |  | 16.131 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*(1,7-0,55)*1,69 |  | 16.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*(1,7-0,55)*1,69 |  | 19.435 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,3+8)*(1,7-0,7)*0,5 |  | 11.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | zásyp | Součet |  | 117.465 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 339.1626 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
9 | K | 273313611 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | 16.732 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.2563 | 37.7531 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1677421578
| VV |  | "podkladní beton" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H01 - hlavní základová deska" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,8+12,2)*6*0,5*0,1 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,5+8)*3,5*0,5*0,1 |  | 2.538 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1*0,1 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H02 - snížená část" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,6*7,9*0,1 |  | 6.794 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.732 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 273321411 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 32.969 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4533 | 80.8825 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1667759602
| VV |  | "H01 - hlavní základová deska" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,4+10,2)*6,7*0,5*0,15 |  | 11.859 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,4+8,7)*3*0,5*0,15 |  | 3.623 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7*1*0,15 |  | 1.305 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H02 - snižená část" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7*9,3*0,2 |  | 16.182 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.969 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 14.31 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00247 | 0.035346 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1137212905
| VV |  | (10,2+10,5+1,2+8,7+4+6+6,8)*0,15 |  | 7.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,7+9,3)*2*0,2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 14.31 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -195313892
13 | K | 273362021 | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 2.613 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0628 | 2.777 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -852803121
| VV |  | "KARI síť 6/100x6/100" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H01- hlavní základová deska" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,4+10,2)*6,7*0,5*2*0,00444*1,15 |  | 0.807 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,4+8,7)*3*0,5*2*0,00444*1,15 |  | 0.247 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7*1*2*0,00444*1,15 |  | 0.089 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KARI síť 8/100x8/100" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "H02 - 1.PP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7*9,3*2*0,0079*1,15 |  | 1.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.613 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 274313511 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 7.309 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.2563 | 16.4916 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2141192896
| VV |  | "podkladní" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,6*0,7*0,1 |  | 0.742 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,61*0,7*0,1 |  | 0.743 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*7,58*0,7*0,1 |  | 1.061 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,8*0,7*0,1 |  | 0.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,62*0,1 |  | 0.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,57*0,6*0,1 |  | 0.034 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,3*0,7*0,1 |  | 0.441 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,6*0,1 |  | 0.066 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,7*0,7*0,1 |  | 0.399 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*0,7*0,1 |  | 0.735 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,3*0,7*0,1 |  | 1.071 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*0,51*0,1 |  | 0.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,2*0,7*0,1 |  | 0.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,51*0,46*0,1 |  | 0.023 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,46*0,1 |  | 0.051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,1*1,1*0,1 |  | 0.363 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.309 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 274321511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 52.628 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4533 | 129.1117 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1995227292
| VV |  | 10,6*0,7*0,72 |  | 5.342 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,61*0,7*0,72 |  | 5.347 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*7,58*0,7*0,72 |  | 7.641 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,8*0,7*0,72 |  | 6.955 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,62*0,72 |  | 0.491 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,57*0,6*0,72 |  | 0.246 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,3*0,7*0,72 |  | 3.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,6*0,72 |  | 0.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,7*0,7*0,72 |  | 2.873 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*0,7*0,72 |  | 5.292 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,3*0,7*0,72 |  | 7.711 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*0,51*0,72 |  | 0.808 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,2*0,7*0,72 |  | 3.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,51*0,46*0,72 |  | 0.169 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,46*0,72 |  | 0.364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,1*1,1*0,72 |  | 2.614 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.628 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 154.583 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00269 | 0.41583 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1295023054
| VV |  | 10,6*0,72*2 |  | 15.264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,61*0,72*2 |  | 15.278 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*7,58*0,72*2 |  | 21.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,8*0,72*2 |  | 19.872 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,72*2 |  | 1.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,57*0,72*2 |  | 0.821 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,3*0,72*2 |  | 9.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,72*2 |  | 1.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,7*0,72*2 |  | 8.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*0,72*2 |  | 15.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,3*0,72*2 |  | 22.032 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*0,72*2 |  | 3.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,2*0,72*2 |  | 8.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,51*0,72*2 |  | 0.734 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*0,72*2 |  | 1.584 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(1,1+1,1)*2*0,72 |  | 9.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154.583 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 154.583 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 777960634
18 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 4.21 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0602 | 4.4633 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 449904133
| VV |  | "dle návrhu vyztuženosti" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,628*0,08 |  | 4.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 275313611 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 | m3 | 0.363 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.2563 | 0.81905 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1316877777
| VV |  | "podkladní" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,1*1,1*0,1 |  | 0.363 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 275321511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 2.723 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4533 | 6.6803 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1004834656
| VV |  | 3*1,1*1,1*0,75 |  | 2.723 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 275351121 | Bednění základů patek zřízení | m2 | 9.504 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00264 | 0.025091 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1343351074
| VV |  | 3*(1,1+1,1)*2*0,72 |  | 9.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 275351122 | Bednění základů patek odstranění | m2 | 9.504 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1854477516
23 | K | 275361821 | Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) | t | 0.218 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0602 | 0.23112 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1674113567
| VV |  | "dle návrhu vyztuženosti" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,723*0,08 |  | 0.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 279113134 | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm | m2 | 6.525 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.67489 | 4.4037 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1852580510
| VV |  | 8,7*0,75 |  | 6.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 279113135 | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 300 do 400 mm | m2 | 56.225 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.9565 | 53.7792 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 812906084
| VV |  | (2*8,5+2*8,7)*0,25 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+5,9+6+10,3+10,1+1,6)*1,25 |  | 47.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.225 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 1.222 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0587 | 1.2937 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 215347158
| VV |  | "dle návrhu vyztuženosti" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (56,225*0,4+6,525*0,3)*0,05 |  | 1.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 96.1963 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
27 | K | 311234051 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm | m2 | 31.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.27748 | 8.7961 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1131680257
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,18/0,3+2,22/0,2 |  | 31.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 311234081 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 380 mm | m2 | 78.658 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.31433 | 24.7246 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1958537805
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,89/0,38 |  | 78.658 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 311238654 | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 440 mm | m2 | 161.636 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.30962 | 50.0457 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 321081783
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 71,12/0,44 |  | 161.636 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 317168021 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.02126 | 0.06378 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1129625733
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 114.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PR03" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 317168022 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.02693 | 0.05386 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1476015438
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 114.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PR01" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 317168025 | Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -374094709
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 114.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PR02" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 317168051 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.03655 | 0.1462 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1752506383
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 114.1003 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PR07" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 317168052 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.04555 | 0.1822 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -478738895
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 114.1003 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PR05" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 317168056 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.08185 | 0.3274 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -277797769
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 114.1003 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "PR04" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 317998114 | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 90 mm | m | 3.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00034 | 0.00119 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1001967994
| VV |  | 2,25+1,25 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 319001 | Nerezový komín DN 180 dle knihy specifikací AR115.1001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1779788718
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle popisu v knize pecifikací | [14 empty] | P | 2
38 | K | 342244121 | Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm | m2 | 84.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.1403 | 11.8133 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 722788930
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,63/0,15 |  | 84.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 155.4882 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
39 | K | 411133902R | Kompl. dod. + mtž. stropní konstrukce z panelů SPIROLL tl. 250 mm | m2 | 149.762 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.45 | 67.3929 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 607788023
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle výkresu ve stavebně konstrukční části ST.50 vč. prostupů a zálivkového betonu, zálivková výztuž vykázána zvlášť | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 5*1,2*6,3 |  | 37.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*1,2*5,22 |  | 43.848 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,2*10,47 |  | 37.692 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*(10,74+8,1)*0,5 |  | 11.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*(8,1+5,565)*0,5 |  | 8.199 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*(5,565+3,03)*0,5 |  | 5.157 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,74*(3,03*1,47) |  | 3.296 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,3*8,22 |  | 2.466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 149.762 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 411321414 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 | m3 | 17.136 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4534 | 42.042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1138107547
| VV |  | "dle skladby S02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "do trapézového plechu" 28*6*0,06*0,7 |  | 7.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad plech" 28*6*0,06 |  | 10.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.136 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 411361821 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.21 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0552 | 0.22158 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 359843486
| VV |  | "zálivková výztuž dle výkresu ST.53" 0,21024 |  | 0.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 413321414 | Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30 | m3 | 1.888 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4534 | 4.6319 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1111497907
| VV |  | "překlad P1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,15*0,44*0,6 |  | 1.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 413351121 | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení | m2 | 14.85 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00465 | 0.069053 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -656867929
| VV |  | "překlad P1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,15*(0,44+2*0,6) |  | 11.726 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "věnec ve funkci překladu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1*0,44 |  | 1.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,8*0,44 |  | 1.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*0,44 |  | 0.748 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 413351122 | Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění | m2 | 14.85 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -353353957
45 | K | 413352115 | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení | m2 | 6.27 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00161 | 0.010095 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 905117115
| VV |  | "překlad P1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,15*0,44 |  | 3.146 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "věnec ve funkci překladu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1*0,44 |  | 1.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,8*0,44 |  | 1.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,7*0,44 |  | 0.748 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 413352116 | Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění | m2 | 6.27 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 204395920
47 | K | 413361821 | Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.038 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0546 | 0.040076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1721180188
| VV |  | "dle návrhu vyztuženosti" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,888*0,02 |  | 0.038 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 417321515 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 | m3 | 16.064 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4534 | 39.4114 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -140499664
| VV |  | 8,42*0,44*0,5 |  | 1.852 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*0,44*0,5 |  | 2.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,51*(0,44*0,5-0,15*0,25) |  | 1.918 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,3*(0,44*0,5-0,15*0,25) |  | 1.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,9*0,44*0,5 |  | 1.518 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*(0,44*0,5-0,15*0,25) |  | 1.022 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*0,44*0,5 |  | 0.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,9*(0,3*0,5-0,15*0,25) |  | 0.889 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,1*(0,44*0,5-0,15*0,25) |  | 1.661 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,3*0,38*0,25 |  | 1.454 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*0,38*0,25 |  | 0.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.064 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 84.38 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00576 | 0.48603 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1866490658
| VV |  | 8,42*0,5*2 |  | 8.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*0,5*2 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,51*0,5*2 |  | 10.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,3*0,5*2 |  | 10.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,9*0,5*2 |  | 6.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,6*0,5*2 |  | 5.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*0,5*2 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,9*0,5*2 |  | 7.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,1*0,5*2 |  | 9.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,3*0,25*2 |  | 7.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*0,25*2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.38 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 84.38 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1122403749
51 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 1.124 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0526 | 1.1831 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 325317110
| VV |  | "dle návrhu vyztuženosti" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,064*0,07 |  | 1.124 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 63.5508 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
52 | K | 611341121 | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných | m2 | 160.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01103 | 1.7692 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1575934357
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 253.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle kódů pvorchů OMÍTKA 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 160,4 |  | 160.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 160.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 611341121R | Příplatek za ochranu rohů | m2 | 160.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.01103 | 1.7692 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1835263438
| P |  | Poznámka k položce: dle popisu v technické zprávě | [14 empty] | P | 2
54 | K | 612321121 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 20.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0154 | 0.31724 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 366530141
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 253.1005 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektornicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle kódů materiálů OMÍTKA 2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 20,6 |  | 20.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 612341121 | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | m2 | 354.93 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01103 | 3.9149 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2100961260
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 253.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle kódů pvorchů OMÍTKA 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 354,93 |  | 354.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 354.93 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 622131101 | Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn | m2 | 319.151 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00735 | 2.3458 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2137844597
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 253.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | fasáda |  | 319.151 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 319.151 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00438 | 1.3979 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1772937032
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 252.1002 a AR255.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | fasáda |  | 319.151 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm | m2 | 82.91 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00827 | 0.68567 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1102213197
| VV |  | "soklová část dle skladby F 02, F 04, F10" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SV" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*0,3 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JV" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,3-1,7-1,06)*0,3 |  | 2.262 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,51*0,3+10,51*1*0,5 |  | 8.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,5-3,5-2,5)*1,3 |  | 5.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,2*1,3 |  | 19.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1,3+6,4*1,2 |  | 18.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní strana pířstřešku" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,2+6*0,3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28*(1,2+0,3)*0,4 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.91 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 28376404 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033 | m3 | 1.741 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.032 | 0.055712 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -930861489
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 213.3002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 82,91*0,02*1,05 |  | 1.741 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.741 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 622211041 | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 do 200 mm | m2 | 99.15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00868 | 0.86062 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 427606055
| VV |  | "atiková část dle skladby F05 a F06" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,8+10,5+10,5+10,3+6,9+6+13,1)*1,5 |  | 99.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 28375950 | deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 100mm | m2 | 101.133 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0023 | 0.23261 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -674853674
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 213.3004 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 99,15*1,02 |  | 101.133 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 622252002 | Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -149263591
| VV |  | "atiková část" 5*1, |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 63127466 | profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 5.25 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00011 | 0.0005775 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -321518049
| VV |  | 5*1,05 |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 622511111 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn | m2 | 83.87 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00628 | 0.5267 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2077661566
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR.253.1008 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "soklová část dle skladby F 02, F 04, F10" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SV" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*0,3 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JV" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,3-1,7-1,06+2*0,15*2)*0,3 |  | 2.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,51*0,3+10,51*1*0,5 |  | 8.408 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,5-3,5-2,5+2*0,15*2)*1,3 |  | 6.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,2*1,3 |  | 19.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1,3+6,4*1,2 |  | 18.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní strana pířstřešku" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,2+6*0,3 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28*(1,2+0,3)*0,4 |  | 16.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 622531021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 319.151 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00348 | 1.1106 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1361293426
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 253.1004 a AR 255.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "SV" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*3,5 |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JV" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,3*3,5 |  | 36.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3*0,8*1,5+1,7*1,85+1,06*1,85) |  | -8.706 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(0,8+2*1,5)*0,2 |  | 2.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+2*1,85)*0,2 |  | 1.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,06+2*1,85)*0,2 |  | 0.952 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,51*3,5 |  | 36.785 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2*1*1,5 |  | -3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1+2*1,5)*0,2 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "JZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*3,5 |  | 36.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(3,5*1,7+2,5+1,7) |  | -10.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,5+2*1,7)*0,2 |  | 1.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+2*1,7)*0,2 |  | 1.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,2*3 |  | 45.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*3,5 |  | 29.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*0,6 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4*3 |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní strana přístřešku" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (28+2*6)*2,5 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | fasáda | Součet |  | 319.151 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 622811002 | Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky přes 20 do 30 mm | m2 | 319.151 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.01875 | 5.9841 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1335060434
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 253.1003 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | fasáda |  | 319.151 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 30.517 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1916839222
| VV |  | 3*0,8*1,5+1,7*2,14+1,06*2,15 |  | 9.517 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*3+2,5*3+2*1*1,5 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.517 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 631311125 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 | m3 | 16.993 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4533 | 41.6888 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1158953356
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P01*0,097 |  | 7.702 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P02*0,093 |  | 0.632 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P03*0,092 |  | 0.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P04*0,117 |  | 7.886 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.993 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 631319173 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm | m3 | 16.993 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1190524903
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P01*0,097 |  | 7.702 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P02*0,093 |  | 0.632 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P03*0,092 |  | 0.773 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P04*0,117 |  | 7.886 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.993 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 631362021 | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | t | 0.827 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0628 | 0.87891 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 623380903
| VV |  | "KARI síť 100x100x6" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (P01+P02+P03+P04)*0,00444*1,15 |  | 0.827 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 632481213 | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | m2 | 94.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.012298 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2105370578
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P01+P02+P03 |  | 94.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05028 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
72 | K | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m2 | 347.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2118548548
| VV |  | (8,8+1,5)*4 |  | 41.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(10,5+2*1,5)*4 |  | 108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,3+2*1,5)*4 |  | 53.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,9+2*1,5)*4 |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,4+1,5)*4 |  | 67.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6,4+2*1,5)*4 |  | 37.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | lešení | Součet |  | 347.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 941111231 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131 | m2 | 20832 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1121497875
| VV |  | lešení*60 |  | 20832 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m | m2 | 347.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -882363654
| VV |  | lešení |  | 347.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 330 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00013 | 0.0429 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1980657951
| VV |  | 162+28*6 |  | 330 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 952901221 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou jakékoliv výšky podlaží | m2 | 162 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 4e-05 | 0.00648 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1372179931
| VV |  | P01+P02+P03+P04 |  | 162 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 953943211 | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00018 | 0.0009 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2017993568
| P |  | Poznámka k položce: rozmístění a druh dle PBŘ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1+3+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 445001 | přenosný hasící přístroj s hasící schopností 113B |  | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1386809689
79 | M | 445003 | přenosný hasící přístroj s hasící schopností 70B |  | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -172089427
80 | M | 445004 | přenosný hasící přístroj s hasící schopností 183B |  | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1437864361
81 | K | 99001 | Kompl. dod. + mtž. větrací mřížka protipožární ozn. Z01 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 117742125
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 227.1005 | [14 empty] | P | 2
82 | K | 99002 | Kompl. dod. + mtž. fotoluminiscenční tabulky (označení hlavních uzávěrů, únikových východů apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -265918271
| P |  | Poznámka k položce: dle PBŘ | [14 empty] | P | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
83 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 654.448 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1233201604
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 43.5757 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.5834 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
84 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 207.31 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 997413198
| VV |  | "dle skladby H01 - hlavní základová deska" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (13,4+10,2)*6,7*0,5 |  | 79.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (7,4+8,7)*3*0,8 |  | 38.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7*1 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle skladby H02 - snížená část" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7*9,3 |  | 80.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | izolacev | Součet |  | 207.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 88.971 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1961625057
| VV |  | "soklová část dle skladby F 02, F 04, F10" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*0,5 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,3*0,5 |  | 5.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,51*0,5+10,51*1,2*0,5 |  | 11.561 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5*1,5 |  | 15.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,2*1,5 |  | 22.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1,5+6,4*1,4 |  | 21.71 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1 |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | izolaces | Součet |  | 88.971 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.653 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.653 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1413752714
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 211.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | izolacev*0,003 |  | 0.622 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | izolaces*0,00035 |  | 0.031 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.653 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 414.62 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.16585 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 288095124
| VV |  | 2*izolacev |  | 414.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 177.942 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.071177 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1000847083
| VV |  | 2*izolaces |  | 177.942 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 345.172 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0054 | 1.8639 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -353006099
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 211.1003 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | izolacev*1,15 |  | 238.407 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | izolaces*1,2 |  | 106.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 345.172 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | 62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 345.172 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0053 | 1.8294 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1010326954
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 211.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | izolacev*1,15 |  | 238.407 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | izolaces*1,2 |  | 106.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 345.172 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 998711201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -279948338
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 30.4769 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
92 | K | 712001 | Kompl. dod. + mtž. hydroizolační folie tl. 1,8 mm | m2 | 309.3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1306823724
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR 211.1005 a vč. řešení všech detailů (ukončení, napojení, opracování prostupů apod.) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | S01 |  | 309.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 309.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 553431655
| VV |  | "dle skladby S01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,6*8,1 |  | 77.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*(9,6+6,4)*0,5 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,2*(12,4+9,7)*0,5 |  | 101.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení po obvodu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,1+9,5+10,2+9,7+6,2+6+13,2)*1,2 |  | 75.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | S01 | Mezisoučet |  | 309.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 309.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.093 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.093 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1165219907
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 211.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | S01*0,0003 |  | 0.093 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 309.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00088 | 0.27218 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1434158701
| VV |  | S01 |  | 309.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 355.695 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0054 | 1.9208 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -337324616
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 211.1004 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | S01*1,15 |  | 355.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | m2 | 309.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -657736051
| VV |  | S01 |  | 309.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 355.695 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.10671 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1802588933
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 212.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "podkladní" S01*1,15 |  | 355.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 355.695 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 712771101 | Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5° | m2 | 309.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -805817172
| VV |  | S01 |  | 309.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | M | 69334301 | textilie ochranná vegetačních střech 500g/m2 | m2 | 355.695 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0005 | 0.17785 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 894043918
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 212.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | S01*1,15 |  | 355.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 712771223 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů přes 25 mm, sklon střechy do 5° | m2 | 225.82 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1273622798
| VV |  | S01vodorovně |  | 225.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | M | 69334004 | fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 40mm | m2 | 248.402 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0023 | 0.57132 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1658052506
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací Ar 212.1003 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | S01vodorovně*1,1 |  | 248.402 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 712771271 | Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° | m2 | 225.82 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -420746545
| VV |  | S01vodorovně |  | 225.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | M | 693111681 | geotextilie PP filtrační | m2 | 248.402 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00015 | 0.03726 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1854881327
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR212.1004 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | S01vodorovně*1,1 |  | 248.402 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 712771411 | Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy do 5° | m2 | 185.292 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1377014363
| VV |  | S01vodorovně |  | 225.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet kačírek" -40,528 |  | -40.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 185.292 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | M | 10321230 | substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky | m3 | 27.238 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.6 | 16.3428 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -853699251
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifkikací AR 853.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 185,292*0,14*1,05 |  | 27.238 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 712771511 | Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem řízků, sklon střechy do 5° | m2 | 185.292 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 107177930
| VV |  | S01vodorovně |  | 225.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet kačírek" -40,528 |  | -40.528 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 185.292 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | M | 00572621 | řízky rozchodníků pro vegetační střechy směs druhů | kg | 9.265 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.009265 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1224594334
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 853.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 185,292*0,05 |  | 9.265 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 712771601 | Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm | m3 | 6.079 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -227535980
| VV |  | 1*1*8+1,25*1,25+1*0,525+1,3*0,3 |  | 10.478 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,7*0,5+9,3*0,5+9,7*0,5 |  | 13.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,4*0,5+4,9*0,5+6,5*0,5+12,6*0,5 |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 40.528 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,528*0,15 |  | 6.079 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | t | 10.942 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1 | 10.942 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -486689440
| VV |  | 6,079*1,8 |  | 10.942 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 712771611 | Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí | m | 107.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 949249403
| VV |  | 8*(1+1)*2 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+1,25)*2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,8+9,3+9,7+8,7+4,9+6+13,1+2*0,3+2*0,6+10 |  | 70.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 107.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | M | 69334040 | lišta kačírková výška 130mm Al | m | 109.446 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2e-05 | 0.0021889 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1811855940
| VV |  | 107,3*1,02 |  | 109.446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 7129002 | Kompl. dod. + mtž. střešní vpusť s nástavcem a šachtou ozn. ZX 04 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 405607927
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle knihy specifikací AR 2225.1001, 1002 a 10003 | [14 empty] | P | 2
114 | K | 712998202 | Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 743896604
| VV |  | "ZX01" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
115 | M | 28342773 | přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 25789223
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 225.1004 | [14 empty] | P | 2
116 | K | 712999002R | Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž tvarovky pro utěsnění prostupu | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 53997602
| VV |  | "ZX06" 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | M | 283420101 | Hydroizolační tvarovka dle knihy specifikací AR225.1009 | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.0005 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1470356887
118 | K | 998712201 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1762290349
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.2194 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
119 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 94.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1833570823
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P01+P02+P03 |  | 94.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | M | 28372308 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 80mm | m2 | 96.492 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.002 | 0.19298 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 591951669
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 213.3001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (P01+P02+P03)*1,02 |  | 96.492 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 713121211 | Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně | m | 87.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -66595076
| VV |  | "dle knihy místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,8+34+9,2+5,1+5,1+23,7 |  | 87.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | M | 63140274 | pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm | m | 96.69 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 0.0048345 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2028290364
| VV |  | 87,9*1,1 |  | 96.69 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 713131141 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně | m2 | 56.61 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.006 | 0.33966 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1716877167
| VV |  | "vnitřní strana atiky - dle skladby svislých konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,1+9,5+10,2+9,7+6,2+6+13,2)*0,9 |  | 56.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | M | 28372309 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm | m2 | 59.441 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0025 | 0.1486 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 300830776
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 213.3001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 56,61*1,05 |  | 59.441 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 713141151 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 451.64 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1317772709
| VV |  | "dle skladby S01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,6*8,1 |  | 77.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,3*(9,6+6,4)*0,5 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,2*(12,4+9,7)*0,5 |  | 101.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | S01vodorovně | Mezisoučet |  | 225.82 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "druhá vrstva" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S01vodorovně |  | 225.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 451.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | M | 28372309 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm | m2 | 474.222 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0025 | 1.1856 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1516391148
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 213.3001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | S01vodorovně*2*1,05 |  | 474.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 713141311 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně | m2 | 225.82 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1918496132
| VV |  | S01vodorovně |  | 225.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | M | 28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový | m3 | 17.388 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.02 | 0.34776 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 351865422
| VV |  | S01vodorovně*(0,02+0,12)*0,5*1,1 |  | 17.388 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.388 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 998713201 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1227349592
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.9976 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
130 | K | 764001 | Kompl. dod. + mtž. úprava horní hrany atiky OSB deska + tepelná izolace | m2 | 37.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -222573314
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle detailu 01 vč. dodávky potřebného materiálu | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle detailu 01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,3+53,5)*0,5 |  | 37.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 764141401 | Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30° | m2 | 162.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00669 | 1.0871 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1240692830
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K06" 162,5 |  | 162.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 764214408R | Kompl. dod. + mtž. vyztužovací pás rš 740 | m | 64.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0042 | 0.2709 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1998024025
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 224.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle tabulky klempířských výrobků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K01" 64,5 |  | 64.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 764214408R1 | Kompl. dod. + mtž. vyztužovací pás rš 675 | m | 21.3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0042 | 0.08946 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1477501159
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 224.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle tabulky klempířských výrobků" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K03" 21,3 |  | 21.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 764243455 | Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu sněhový zachytávač průbežný jednotrubkový | m | 27.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00133 | 0.036575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1533960240
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K07" 27,5 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 764243456 | Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu sněhový zachytávač průbežný dvoutrubkový | m | 27.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00201 | 0.055275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1748016811
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K08" 27,5 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 764244409R | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 7650 mm | m | 21.3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00479 | 0.10203 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 724162698
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K03" 21,3 |  | 21.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 764244411 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené přes rš 800 mm | m2 | 53.535 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00537 | 0.28748 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1222844363
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K01" 64,5*0,83 |  | 53.535 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 764246404R | Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 295 mm | m | 5.05 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00197 | 0.0099485 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -455501821
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K02" 3*0,85 |  | 2.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K04" 2*1,25 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 764341413R | Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu rš 200 mm | m | 39.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00149 | 0.058855 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1590061722
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K05" 39,5 |  | 39.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 998764201 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -387491390
| D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.16087 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
141 | K | 765193001 | Montáž podkladního pásu vyrovnávacího | m2 | 162.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1588779388
| VV |  | "dle skladby S02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 162,5 |  | 162.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
142 | M | 693310441 | smyčková rohož AR212.1005 | m2 | 178.75 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0009 | 0.16087 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 588459952
| VV |  | 162,500*1,1 |  | 178.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 998765201 | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -926891664
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
144 | K | 766001 | Kompl. dod. + mtž. prapetní deska ozn. D01 | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1159435723
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle knihy specifikací AR 226.1001 | [14 empty] | P | 2
145 | K | 766002 | Kompl. dod. + mtž. prapetní deska ozn. D02 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1137879528
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle knihy specifikací AR 226.1001 | [14 empty] | P | 2
146 | K | 998766201 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -383737254
| D | 766a | Plastová okna |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
147 | K | 766a901 | Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel 800 x 1 500 ozn. O1 | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 729344525
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken a dle knihy specifikací AR 291.1002 vč. kování, povrchové úpravy a provedení připojovací spáry | [14 empty] | P | 2
148 | K | 766a902 | Kompl. dod. + mtž. okno plastové vel 1 000 x 1 500 ozn. O2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1870806832
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken a dle knihy specifikací AR 291.1002 vč. kování, povrchové úpravy a provedení připojovací spáry | [14 empty] | P | 2
149 | K | 766a903 | Kompl. dod. + mtž. dveře plastové ozn. 1001 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1898449137
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken a dle knihy specifikací AR 291.1002 vč. kování, povrchové úpravy a provedení připojovací spáry | [14 empty] | P | 2
150 | K | 766a904 | Kompl. dod. + mtž. dveře plastové ozn. 1002 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1802489703
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle popisu v tabulce oken a dle knihy specifikací AR 291.1002 vč. kování, povrchové úpravy a provedení připojovací spáry | [14 empty] | P | 2
151 | K | 998766201R | Přesun hmot pro plastová okna stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -852639187
| D | 766b | Vnitřní dveře |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
152 | K | 766b1001 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1003 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1313580659
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
153 | K | 766b1002 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1004 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1797098099
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
154 | K | 766b1003 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1005 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -200679996
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
155 | K | 766b1004 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1006 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -302850696
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
156 | K | 766b1005 | Kompl. dod. + mtž. vnitřní dveře ozn. 1007 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1150511887
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení - zárubeň, dveřní křídlo, kování a všechny ostatní doplňky dle tabulky dveří | [14 empty] | P | 2
157 | K | 998766201R1 | Přesun hmot pro vnitřní dveře stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1372064006
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.3288 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
158 | K | 767001 | Kompl. dod. + mtž. ocelový požární žebřík ozn. Z02 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1639905262
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. kotvení a povrchové úpravy dle výkresu AR.92 | [14 empty] | P | 2
159 | K | 767002 | Kompl. dod. + mtž. ocelová ochrana rohů ozn. Z03 | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 830843733
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. kotvení a povrchové úpravy dle tabulky zámečnických výrobků | [14 empty] | P | 2
160 | K | 767003 | Kompl. dod. + mtž. ocelový úhelník ozn. Z04 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1111549970
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. kotvení a povrchové úpravy dle tabulky zámečnických výrobků | [14 empty] | P | 2
161 | K | 767004 | Kompl. dod. + mtž. ocelový úhelník ozn. Z05 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1847520539
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. kotvení a povrchové úpravy dle tabulky zámečnických výrobků | [14 empty] | P | 2
162 | K | 767005 | Kompl. dod. + mtž. ocelová sekční vrata ozn. 1008 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1009247356
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. všech doplňků dle tabulky dveří a dle knihy specifiakací AR291.1008 | [14 empty] | P | 2
163 | K | 767006 | Kompl. dod. + mtž. ocelová sekční vrata ozn. 1009 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1266684557
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. všech doplňků dle tabulky dveří a dle knihy specifiakací AR291.1008 | [14 empty] | P | 2
164 | K | 767007 | Kompl. dod. + mtž. ocelová konstrukce přístřešku | kg | 16850.052 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 94010165
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle výkresu AR.90 vč. kotvení a povrchové úpravy - nátěr | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "sloup 2x U300" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2*4,323*46,2 |  | 1997.226 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2*3,823*46,2 |  | 1766.226 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "průvlak 2x U300" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*28*2*46,2 |  | 5174.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "krokve HEB 200" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21*6*61,3 |  | 7723.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "patní plech P12" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5*0,4*0,5*94,2 |  | 188.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16850.052 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 767391112R | Montáž tvarovaných plechů trapézových | m2 | 168 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00028 | 0.04704 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2024391019
| P |  | Poznámka k položce: provedení dle výkresu AR.90 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle skladby S02" 28*6 |  | 168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
166 | M | 154841521 | plech trapézový | m2 | 184.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0121 | 2.2361 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 563458967
| VV |  | 168,000*1,1 |  | 184.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 767881115 | Montáž záchytného systému proti pádu bodů samostatných nebo v systému s poddajným kotvícím vedením do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -504783508
| VV |  | "ZX02" 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
168 | M | 70921336 | kotvicí bod do prefabrikovaných dutinových panelů dl 600mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0041 | 0.0328 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -47379052
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 225.1005 | [14 empty] | P | 2
169 | K | 767881161 | Montáž záchytného systému proti pádu nástavců určených k upevnění na sloupky nebo body v systému poddajného kotvícího vedení montáž lana uchycení lana k nástavcům | kus | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2125017
| VV |  | "ZX03" 51 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
170 | M | 31452201 | nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm | m | 53.55 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00024 | 0.012852 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1004347062
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 225.1005 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 51*1,05 |  | 53.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 379312899
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0126 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
172 | K | 771591112 | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 8.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0015 | 0.0126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -429069682
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 211.1006 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P03 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 998771201 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1912039661
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11476 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
174 | K | 776141111 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 15.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00455 | 0.06916 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 370325126
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 251.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P02+P03 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 776241111 | Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru) | m2 | 15.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.00456 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -988626638
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P02+P03 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | M | 284110801 | Vinylová podlaha dle knihy specifikací AR263.1001 | m2 | 18.268 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0018 | 0.032882 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2136181482
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (P02+P03)*1,1 |  | 16.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro vložení do soklové lišty" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,8*0,05*1,2 |  | 1.548 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.268 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 776421111 | Montáž lišt obvodových lepených | m | 25.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1e-05 | 0.000258 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -2111356401
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl PVC1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,8 |  | 25.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | M | 284110081 | lišta soklová pro vložení vinylu vč. rohů a ukončovací lišty | m | 26.316 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.0078948 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1770247906
| VV |  | 25,8*1,02 |  | 26.316 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 776421711 | Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání | m | 25.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 348613275
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl PVC1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,8 |  | 25.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 998776201 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1965922481
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0087 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
181 | K | 777131103 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí | m2 | 178.764 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.071506 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -957582901
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR261.1001 a ARr.261.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | STĚRKA1+STĚRKA3 |  | 178.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 777511155R | Krycí stěrka parkovacích ploch PUR přes 2 do 3 mm | m2 | 72.264 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0054 | 0.39023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 665958262
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR261.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle skladby podlah" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STĚRKA 3" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P04 |  | 67.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 67.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na stěny" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle knihy mísntostí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.06" 23,84*0,1 |  | 2.384 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.07" 24,8*0,1 |  | 2.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.864 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | STĚRKA3 | Součet |  | 72.264 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 777521105 | Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm | m2 | 106.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0048 | 0.5112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 299484897
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR261.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "dle skladby podlahových konstrukcí" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "STĚRKA 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | P01 |  | 79.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 79.4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vytažení na stěnu - sokl dle knihy místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.02" 34*0,1 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.08" 23,7 |  | 23.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 27.1 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | STĚRKA1 | Součet |  | 106.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 777622103 | Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový transparentní | m2 | 178.764 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.035753 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1946215849
| VV |  | STĚRKA1+STĚRKA3 |  | 178.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 998777201 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 543820523
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.43563 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
186 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 20.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.00618 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 622171142
| VV |  | KERAMOBKLAD1 |  | 20.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 781131112 | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 4.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0015 | 0.0063 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1234648511
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 211.1006 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dlo kódů materiálů STĚRKA 2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 4,2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 781131264 | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | m | 19.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00032 | 0.006208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1043760222
| VV |  | "dle knihy místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "WC, koupelny" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.03" 9,2 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.04" 5,1 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.05" 5,1 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 | m2 | 20.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00605 | 0.12463 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1949328205
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle kódů mateiálů KERAMICKÝ OBKLAD 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 20,6 |  | 20.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | KERAMOBKLAD1 | Mezisoučet |  | 20.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | M | 597610711 | KERAMICKÝ OBKLAD 1 | m2 | 22.66 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0129 | 0.29231 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 670830572
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 273.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | KERAMOBKLAD1*1,1 |  | 22.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 998781201 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 980184712
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.23705 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
192 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 515.33 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0002 | 0.10307 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1671217744
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR272.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | MALBA1 |  | 515.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 515.33 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00026 | 0.13399 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -574209236
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR272.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle kódů pvorchů MALBA 1" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 160,4+354,93 |  | 515.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | MALBA1 | Součet |  | 515.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 03-002 - Zdravotně tec...
{5d9c6256-eb9c-4803-a265-f516fbb1e95c}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 03 - Budova technického zázemí
Soupis:
SO 03-002 - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 03 - Budova technického zázemí
Soupis:
SO 03-002 - Zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 03 - Budova technického zázemí
Soupis:
SO 03-002 - Zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132201102 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3 | m3 | 11.7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 132201109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 11.7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 11.7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 162301102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | m3 | 11.7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 167101102 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 11.7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 6.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 12.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 0.3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | M | 583373100 | kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 0-4 Horní Řasnice | t | 0.6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 0,3*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 451572111 | Lože, obsyp a zásyp potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 7.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 721173401 | Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100 | m | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 24
13 | K | 721173402 | Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125 | m | 25 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 26
14 | K | 721174025 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100 | m | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 28
15 | K | 721174063 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) větrací DN 100 | m | 3.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 30
16 | K | 721174055 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) dešťové DN 100 | m | 3.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 32
17 | K | 721174042 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 32 | m | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 34
18 | K | 721174043 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 50 | m | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 36
19 | K | 721174045 | Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) připojovací DN 100 | m | 0.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 38
20 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek do DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 40
21 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 42
22 | K | 721273153 | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 44
23 | K | 721226521 | Kalich na úkapy DN 32 s vodorovným odtokem, s vodní zápachovou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem (kulička). Pro odtoková potrubí s občasným průtokem vody. | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 46
24 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 42 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 48
25 | K | 721290123 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300 | m | 45.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 50
26 | K | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 52
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 722174002 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 D 20 x 2,8 | m | 11 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 54
28 | K | 722174003 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 D 25 x 3,5 | m | 22 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích. Připojovací potrubí SV – tl. 6 mm | [14 empty] | P | 2
29 | K | 722181221 | Potrubí D 20 x 2,8 | m | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 58
30 | K | 722181222 | Potrubí D 25 x 3,5 | m | 21 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích. Připojovací potrubí TV – tl. 10 mm | [14 empty] | P | 2
31 | K | 722181221 | Potrubí D 20 x 2,8 | m | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 62
32 | K | 722181222 | Potrubí D 25 x 3,5 | m | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 64
33 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 66
34 | K | 722220111 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 68
35 | K | 722220121 | Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2 | pár | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 70
36 | K | 722224111 | Armatury s jedním závitem, vypouštěcí ventil G 1/2“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 72
37 | K | 722231141 | Armatury s jedním závitem, pojistný ventil G 1/2“ | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 74
38 | K | 722232044 | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 76
39 | K | 722231073 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 78
40 | K | 722262164A | Závitový vodoměr pro studenou vodu. Montáž ve svislé poloze, suchoběžný, Qn 1,6 m3/hod, třída přesnosti B, PN 16. Součástí vodoměru je elektronický HRI snímač (MBus) pro dálkový odečet spotřeby vody. | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 80
41 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 33 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 82
42 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 33 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 84
43 | K | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 86
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 725112022 | Klozet závěsný keramický bílý, s hlubokým splachováním, sedátko z odolného plastu, barva bílá, vč. montážního příslušenství | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 88
45 | K | PC.4 | Ovládací tlačítko pro dvě množství splachování, plastové bílé, ovládání zepředu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 90
46 | K | 725211622 | Umyvadlo keramické bílé š. 550 mm, s otvorem pro baterii uprostřed, s bezpečnostním přepadem, zápachová uzávěrka plastová; vč. montážního příslušenství a uchycení, umyvadlový odpadní ventil plastový 5/4" s nerezovou mřížkou | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 92
47 | K | PC.7 | Keramický kryt sifonu s instalační sadou | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 94
48 | K | 725245101 | Sprchové dveře š. 630 mm v. 1850 mm, vhodná do niky, výplň z bezpečnostního skla se vzorem, profily bílé | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 96
49 | K | PC | Sprchová vpust s nerezovým rámem a krytem, 0,8 l/s včetně zápachové uzávěrky. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 98
50 | K | PC.1 | Sprchový komplet chrom - pohyblivý držák, délka 60cm, materiál - kov, sprchová kovová hadice 1/2" - 1/2" délka 175cm, sprchová růžice jednopolohová Sprchová směšovací baterie nástěnná páková chrom, kartuše s keramickými destičkami. Kovové tělo včetně páky. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 100
51 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 102
52 | K | 725822611 | Umyvadlová směšovací baterie stojánková páková, chrom, včetně připojovacích flexihadic, bez otvírání odpadu, kartuše s keramickými destičkami. Kovové tělo včetně páky. | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 104
53 | K | 725532114 | Akumulační zásobník TV závěsný – 80 l, 3kW/220V | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 106
54 | K | 998725101 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 108
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 726111031 | Montážní prvek pro závěsné WC s nádržkou do stěny, pro montáž do lehké stěny s kovovou konstrukcí nebo jako samostatný prvek pro předstěnovou montáž suchým procesem, s ovládáním zepředu, se soupravou pro připojení vody i kanalizace, s rohovým ventilem, soupravou pro tlumení hluku | soubor | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 110
56 | K | 998726111 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 112

## SO 03-004 - Vzduchotechnika
{7ec8b760-3102-4e9f-9f70-86c10e69b678}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 03 - Budova technického zázemí
Soupis:
SO 03-004 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Cena obsahuje dodávku a montáž komponentů, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, montážní, závěsový a spojovací materiál. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Případné prostupy - dodávka stavby!
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 03 - Budova technického zázemí
Soupis:
SO 03-004 - Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - SO-03: Budova technického zázemí | [5 empty] | 0
| D2 - Větrání hyg. zázemí dílny | [5 empty] | 0
| D3 - Větrání dílny | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 03 - Budova technického zázemí
Soupis:
SO 03-004 - Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | SO-03: Budova technického zázemí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | Větrání hyg. zázemí dílny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | VZT.610.007 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=230 m3/h, dpext=110Pa; P=0,053kW, I=0,2 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=49dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
0 | K | VZT.610.025 | Výfukový díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod úhlem 45°, průměr 125mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
0 | K | VZT.610.021 | Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí Ø 125 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
0 | K | VZT.610.014 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 125 L=600mm vybavený gumovým těsněním, útlum 23dB při 500Hz | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
0 | K | VZT.610.016 | Regulátor konstantního průtoku vzduchu v tlakovém rozsahu 50-250 Pa, rozsah nastavení vzduchového množství 15-50m3/hod, průměr 100mm. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
0 | K | VZT.610.032 | Talířový ventil pro odvod vzduchu Ø100, Vo= 30 m3/h, včetně rámečku | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
0 | K | VZT.610.030 | Odvodní vyústka pro instalaci do kruhového potrubí jednořadá s regulací průtoku R1- rozměr 225x75 mm, Vp=50m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
0 | K | VZT.610.030.1 | Odvodní vyústka pro instalaci do kruhového potrubí jednořadá s regulací průtoku R1- rozměr 525x75 mm, Vp=150m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
0 | K | VZT.610.037 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 125 mm | bm | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
0 | K | VZT.610.037.1 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 150 mm | bm | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
0 | K | VZT.610.042 | Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s oplechováním z pozinkovaného plechu, tl. 60 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
| D | D3 | Větrání dílny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | VZT.610.007.1 | Radialní potrubní ventilátor do kruhového potrubí pro průtok vzduchu Vo=1000 m3/h, dpext=200Pa; P=0,23kW, I=1,0 A/230V, hladina akustického výkonu do okolí Lw=50dB(A), včetně plynulého tyristorového regulátoru otáček a pružných manžet. | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
0 | K | VZT.610.025.1 | Výfukový díl z pozinkovaného plechu se sítem skosený pod úhlem 45°, průměr 250mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
0 | K | VZT.610.021.1 | Zpětná klapka přetlaková do kruhového potrubí Ø 315 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
0 | K | VZT.610.014.1 | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 315 L=900mm vybavený gumovým těsněním, útlum 16dB při 500Hz | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
0 | K | VZT.610.017 | Uzavírací klapka do čtyřhranného potrubí se servopohonem (servopohon dodávka MaR), rozměr 400x400, těsná s přírubami | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
0 | K | VZT.610.022 | Protidešťová žaluzie včetně sítě a montážního rámu - 400x400 mm, volná průtočná plocha min 0,11m2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
0 | K | VZT.610.030.2 | Odvodní vyústka pro instalaci do kruhového potrubí jednořadá s regulací průtoku R1- rozměr 625x75 mm, Vp=250m3/h | ks | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
0 | K | VZT.610.026 | Krycí mřížka na čtyřhranné potrubí o rozměru 400x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
0 | K | VZT.610.036 | Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, třída těsnosti B, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd. | m2 | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
0 | K | VZT.610.037.2 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 315 mm | bm | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
0 | K | VZT.610.037.3 | Kruhové VZT potrubí sk.I z ocelového pozinkovaného plechu, těsné, provedení SPIRO, podle výrobních norem, včetně tvarovek, typizovaných závěsů, pomocného montážního materiálu, kompletní montáže, atd., do průměru 250 mm | bm | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
0 | K | VZT.610.042 | Tepelně-akustická izolace VZT potrubí minerální rohoží s oplechováním z pozinkovaného plechu, tl. 60 mm, včetně spojovacího a těsnícího materiálu, kompletní montáž | m2 | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
| D | D4 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol174 | Zaregulování, komplexní zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48

## SO 03-005 - Silnoproudé r...
{a6d71a58-acc7-486d-862a-f4fee13dc2a9}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 03 - Budova technického zázemí
Soupis:
SO 03-005 - Silnoproudé rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 03 - Budova technického zázemí
Soupis:
SO 03-005 - Silnoproudé rozvody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Silnoproudé rozvody | [5 empty] | 0
| D2 - 310. Elektroinstalační úložný materiál | [5 empty] | 0
| D3 - 320. Kabely a vodiče | [5 empty] | 0
| D4 - 330. Rozváděče a instalační přístroje | [5 empty] | 0
| D5 - 340. Domovní elektroinstalační materiál | [5 empty] | 0
| D6 - 350. Svítidla a osvětlovací zařízení | [5 empty] | 0
| D7 - 390. Náhradní zdroje | [5 empty] | 0
| D8 - Montáže, zkoušky a revize | [5 empty] | 0
| D9 - Zemní a pomocné stavební práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 03 - Budova technického zázemí
Soupis:
SO 03-005 - Silnoproudé rozvody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | 310. Elektroinstalační úložný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741 11-2063 | Přístrojová krabice, pro přístroje s roztečí 71mm, čtvercový tvar - kód EL311.001 dle knihy specifikací | ks | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 741 11-2101 | Krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí Ø73,5mm, hloubka 43mm - kód EL311.030 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 741 11-2111 | Krabice odbočná s průchodkami 95x95mm, hloubka 50mm, IP54 - kód EL311.050 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 741 11-2022 | Krabice odbočná s víčkem 150x150mm, hloubka 73mm - kód EL311.022 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 741 11-2111.1 | Krabice požárně odolná, keramická sv., se zachováním funkčnosti při požáru, 101x101mm, hloubka 62mm - kód EL311.101 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
| D | D3 | 320. Kabely a vodiče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 741 12-0002 | Vodič instalační CY 10 zel/žl, pod omítku | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | 741 12-0005 | Vodič instalační CY 25 zel/žl, pod omítku | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | 741 12-2015 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-O 3x1,5, pod omítku | m | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | 741 12-2015.1 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, pod omítku | m | 380 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
10 | K | 741 12-2016 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5, pod omítku | m | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
11 | K | 741 12-2031 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 5x2,5, pod omítku | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
12 | K | 741 12-2611 | Kabel se zachováním funkční integrity P60-R, 1-CXKH-V-O 2x1,5, pevně | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | K | 741 13-0001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 2,5 mm2 | ks | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
14 | K | 741 41-0021 | Zemnící pásek pozinkovaný FeZn 30x4, v zemi | m | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | 741 41-0041 | Zemnící drát pozinkovaný FeZn Ø10, v zemi | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
16 | K | 741 42-0011 | Drát AlMgSi Ø8, montáž bez podpěr | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
17 | K | 741 42-0021 | Svorka univerzální SU | ks | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
18 | K | 741 42-0021.1 | Svorka připojovací SP | ks | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
19 | K | 741 42-0021.2 | Svorka univerzální s jednou příložkou SUF | ks | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
20 | K | 741 42-0021.3 | Svorka zkušební SZa | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
21 | K | 741 42-0021.4 | Svorka k jímací tyči SJ 1 | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
22 | K | 741 43-0005 | Jímací tyč s rovným koncem 2m | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
23 | K | 741 42-0051 | Držák ochranné trubky, jen dodávka | ks | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
24 | K | 741 42-0051.1 | Ochranná trubka 1,7m, montáž s držáky do zdiva | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
25 | K | 741 42-0021.5 | Podpěra vedení na ploché střechy PV21d | ks | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
26 | K | 741 42-0021.3 | Svorka zkušební SZa | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
27 | K | 741 42-0103 | Držák oddáleného hromosvodu | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
28 | K | 741 42-0121 | Izolační tyč pro vodič 430mm | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
29 | K | 741 42-0021.6 | Podpěra vedení do zdiva plastová, na hmoždinku, délka 50mm | ks | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
30 | K | 741 42-0054 | Tvarování prvků | ks | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
31 | K | 741 42-0083 | Štítky k označení svodů | ks | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol302 | Pásek uzemňovací Cu - 10m, 0,3x15mm | ks | 2 |  | 0 | Průměrná tržní cena v roce 2019 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
33 | K | 741 42-0031 | Zemnící svorka ZSA 16, pro zemnící pásek | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
| D | D4 | 330. Rozváděče a instalační přístroje |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 741 21-0002 | Rozvodnice oceloplechová, 72 modulů, 3x24, zapuštěná, barva bílá, 125A - kód EL331.052 - dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
35 | K | 741 21-0002.1 | Rozvodnice oceloplechová, 96 modulů, 4x24, zapuštěná, barva bílá, 125A - kód EL331.053 - dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
36 | K | 741 31-2501 | Pojistkový odpínač, poj. vložka 10x38, 32A, 1-pól - kód EL332.054 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
37 | K | 741 32-0041 | Válcová pojistka 10x38 gG 6A | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
38 | K | 741 32-0101 | Jistič jednopólový, char. C, 2A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
39 | K | 741 32-0101.1 | Jistič jednopólový, char. C, 4A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
40 | K | 741 32-0101.2 | Jistič jednopólový, char. B, 6A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
41 | K | 741 32-0101.3 | Jistič jednopólový, char. C, 10A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82
42 | K | 741 32-0101.4 | Jistič jednopólový, char. B, 10A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací | ks | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
43 | K | 741 32-0101.5 | Jistič jednopólový, char. B, 16A, 6kA - kód EL333.001 dle knihy specifikací | ks | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
44 | K | 741 32-0161 | Jistič trojpólový, char. B, 10A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
45 | K | 741 32-0161.1 | Jistič trojpólový, char. B, 16A, 6kA - kód EL333.005 dle knihy specifikací | ks | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
46 | K | 741 32-1041 | Proudový chránič 4-pólový, 30mA, 40A, 10kA - kód EL.334.003 dle knihy specifikací | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
47 | K | 741 32-1001 | Proudový chránič 2-pólový, s nadproudovou ochranou, 30mA, 6A, char. C, 10kA, typ A - kód EL.334.102dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94
48 | K | 741 32-1001.1 | Proudový chránič 2-pólový, s nadproudovou ochranou, 30mA, 10A, char. C, 10kA, typ A - kód EL.334.102dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 96
49 | K | 741 32-2111 | Svodič přepětí, typ 2, AC 350V, výbojový proud 20kA, TN-S, varistor - kód EL335.051 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98
50 | K | 741 33-0731 | Multifunkční čas. relé pro montáž do instalční krabice, výstup 1x 16A, 250V AC, 4-vodičové připojení - kód EL336.053 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100
51 | K | 741 33-0741 | Spínací hodiny digitální, 1 kanálové, denní, 16A/250V, ASTRO funkce - kód EL336.105 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102
52 | K | 741 33-0042 | Instalační stykač, 25A, 230V AC, 4 zapínací kontakty - kód EL336.032 dle knihy specifikací | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104
53 | K | 741 31-0561 | Vypínač 3-pólový, 40A, podpěťová spoušť - kód EL339.003 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106
54 | K | 741 33-1032 | Digitální elektroměr přímý, 63A, 3-fázový, DIN lišta, 1 tarif - kód EL.337.010 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108
55 | K | 741 33-0744 | Analogový termostat na DIN lištu, rozsah 5 - 40°C, výstup 16A/250V, včetně teplotního čidla - kód EL336.211 | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110
| D | D5 | 340. Domovní elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 741 31-0101 | Spínač jednopólový; řazení 1; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.001 dle knihy specifikací | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 112
57 | K | 741 31-0112 | Ovladač zapínací; řazení 1/0; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.006 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114
58 | K | 741 31-0121 | Přepínač sériový; řazení 5; pro vícenásobný rámeček; komplet (přístroj + kryt + rámeček); barva bílá, bezšroubové svorky - kód EL341.005 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 116
59 | K | 741 31-0122 | Přepínač střídavý; řazení 6; pod omítku; IP44; barva bílá; včetně rámečku; bezšroubové svorky - kód EL341.003 dle knihy specifikací | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 118
60 | K | 741 31-0211 | Tlačítkový hlásič požáru; pod omítku; 250V/2A; skleněný kryt; včetně popisu - kód EL341.101 dle knihy specifikací | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120
61 | K | 741 31-3001 | Zásuvka jednonásobná s ochraným kolíkem; řazení 2P+PE; pro vícenásobný rámeček; barva bílá; bezšroubové svorky - kód EL342.001 dle knihy specifikací | ks | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 122
62 | K | 741 31-3001.1 | Zásuvka jednonásobná s ochraným kolíkem; řazení 2P+PE; IP44; barva bílá; včetně rámečku; bezšroubové svorky - kód EL342.001 dle knihy specifikací | ks | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 124
63 | K | 741 31-3005 | Zásuvka jednonásobná s ochraným kolíkem; řazení 2P+PE; pro vícenásobný rámeček; barva bílá; bezšroubové svorky; ochrana proti přepětí - kód EL342.051 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 126
64 | K | 741 31-3151 | Zásuvka trojpólová průmyslová; řazení 3P+N+PE; 16A, 400V; IP 44 - kód EL342.101 dle knihy specifikací | ks | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 128
65 | K | 741 31-1003 | Spínač automatický se snímačem pohybu; IP55; úhel pokrytí 240°; oblast zachycení 12m dopředu, 10m do stran; spínací prvek relé - kód EL343.005 dle knihy specifikací | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130
66 | K | 741 23-1014 | Ekvipotenciální svorkovnice 4x 2,5-6, 6x 4-16, 2x 10-95, 1x pásek 30/4 - kód EL316.010 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 132
67 | K | 741 31-4003 | Svorkovnice pětipólová s krytem, s odlehčovací sponou, komplet (přístroj + rámeček), bílá - kód EL344.001 dle knihy specifikací | ks | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 134
| D | D6 | 350. Svítidla a osvětlovací zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 741 37-2051 | LED svítidlo "B", přisazené kruhové, opálový kryt, 27W, 2700lm, 3000K, včetně recykl poplatků - kód EL351.011 dle knihy specifikací | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 136
69 | K | 741 37-2062 | LED svítidlo "K", přisazené, 150x1210, 37W, 4450lm, 3000K, matná mřížka, včetně recykl poplatků - kód EL351.131 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 138
70 | K | 741 37-1104 | Svítidlo zářivkové "P" průmyslové, zářivka T5 2x28W; přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních poplatků - kód EL352.106 dle knihy specifikací | ks | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 140
71 | K | 741 37-1102 | Svítidlo zářivkové "R" průmyslové, zářivka T5 1x28W; přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních poplatků - kód EL352.105 dle knihy specifikací | ks | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 142
72 | K | 741 37-2061 | Nouzové svítidlo LED "NZ", 2W, 270lm, 1h, svítící při výpadku, přisazené, včetně rec. popl. - kód EL357.101 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 144
| D | D7 | 390. Náhradní zdroje |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | Pol307 | Náhradní zdroj, motorgenerátor 300 kVA/240 kW, Eurosilent s kapotou, zvětšená nádrž 950l, 400-230V, 50 Hz, ATS, řídící panel automatiky, tlačítko "NOUZOVÝ STOP", 21hod provozu při zátěži 75%, sací a výdechová vzduchotechnika, včetně dopravy a instalace - kód EL391.010 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | Průměrná tržní cena v roce 2019 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 146
74 | K | 741 35-0001 | Zdroj na DIN lištu s funkcí nabíječky, 24V DC, 40W - kód EL392.010 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 148
75 | K | 741 36-1051 | Bezúdržbový záložní akumulátor 7,2Ah / 12V - kód EL392.015 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 150
| D | D8 | Montáže, zkoušky a revize |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 741 81-0003 | Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem prací přes 500 do 1000 tis. Kč | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 152
77 | K | 741 82-0011 | Měření zemního odporu zemnící sítě délky pásku do 100m | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 154
78 | K | 741 36-0432 | Montáž ventilátorů, klapek, čidel VZT, apod. | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol308 | Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 158
| D | D9 | Zemní a pomocné stavební práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 460 68-0162 | Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm | ks | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 160
81 | K | 460 68-0402 | Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení krabic, velikosti 10x10x8cm | ks | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 162
82 | K | 460 68-0592 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech, hloubky přes 3 do 5cm a šířky do 5cm | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 164
83 | K | 460 15-0153 | Hloubení kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku do 3m šířky 35cm, hloubky 70cm, v hornině třídy 3 | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 166
84 | K | 460 42-1201 | Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z prohozeného výkopku tloušťka 5cm nad kabel, šířky do 65cm | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 168
85 | K | 460 56-0153 | Zásyp kabelových rýh ručně, s uložením výkopku ve vrstvách, včetně zhutnění a urovnání povrchu, šířky 35cm, hloubky 70cm, v hornině třídy 3 | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 170

## SO 03-006 - Slaboproudé r...
{81067f99-0c3e-45ae-b0d1-12082ec0ee85}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 03 - Budova technického zázemí
Soupis:
SO 03-006 - Slaboproudé rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 03 - Budova technického zázemí
Soupis:
SO 03-006 - Slaboproudé rozvody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Slaboproudé rozvody | [5 empty] | 0
| D2 - 310. Elektroinstalační úložný materiál | [5 empty] | 0
| D3 - 320. Kabely a vodiče | [5 empty] | 0
| D4 - 371. Strukturovaná kabeláž | [5 empty] | 0
| D5 - Montáže, zkoušky a revize | [5 empty] | 0
| D6 - Zemní a pomocné stavební práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 03 - Budova technického zázemí
Soupis:
SO 03-006 - Slaboproudé rozvody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Slaboproudé rozvody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | 310. Elektroinstalační úložný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741 11-2063 | Přístrojová krabice, pro přístroje s roztečí 71mm, - kód SL311.002 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 741 11-0041 | Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø16mm - kód SL312.001 dle knihy specifikací | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 741 11-0042 | Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø25mm - kód SL312.002 dle knihy specifikací | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 741 11-0043 | Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø40mm - kód SL312.004 dle knihy specifikací | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
| D | D3 | 320. Kabely a vodiče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 741 12-0001 | Vodič instalační CY 6 zel/žl, pod omítku | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | 742 12-1001 | Kabel datový STP Cat. 6A, LSOH | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | 741 13-0004 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 6 mm2 | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
| D | D4 | 371. Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 742 33-0001 | Datový rozvaděč 19", 12U, 800x800 | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | 742 33-0024 | Patch panel 19", 24 portů, 1U, Cat 6A, stíněný, včetně keystonů - kód SL3371.010 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
10 | K | 742 33-0023 | Vyvazovací panel horizontální 1U, 19", jednostranná plastová lišta | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
11 | K | 742 33-0022 | Rozvodný panel 8x 230V, 1,5U | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
12 | K | 742 33-0041 | Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem, bílá, jen dodávka - kód SL371.501 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | K | 742 33-0041.1 | Nosná maska pro 2 keystone, jen dodávka | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
14 | K | 742 33-0041.2 | Keystone 10G, Cat 6A, STP, RJ 45, samořezný - kód SL371.510 dle knihy specifikací | ks | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | 742 33-0041.3 | Krabice nástěnná pro přístroje 45x45, s víčkem, jen dodávka - kód SL371.550 dle knihy specifikací | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
16 | K | 742 33-0041.4 | Modul zásuvkový 22,5x45 se záclonkou, jen dodávka | ks | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
17 | K | 742 33-0041.5 | Konektor RJ45 Cat 6A, STP, stíněný | ks | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
18 | K | 742 33-0051 | Popis portu zásuvky | ks | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
19 | K | 742 33-0052 | Popis portů patch panelu | ks | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol293 | Patch kabel 10G, Cat 6A, STP, 1m | ks | 12 |  | 0 | Průměrná tržní cena v roce 2019 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
21 | K | 742 33-0027 | Optický adaptér SC multimode, duplex - kód SL371.410 dle knihy specifikací | ks | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
22 | K | 742 33-0028 | Optický pigtail 9/125 Scupc SM 1,5m - kód SL371.415 dle knihy specifikací | ks | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
23 | K | 742 33-0026 | Optická vana s výsuvnou policí 1U, pro 19" rámy - kód SL371.451 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
24 | K | 742 33-0026.1 | Čelo optické vany 1U, pro 12 SC duplex, jen dodávka - kód SL371.461 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
25 | K | 742 33-0101 | Měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu | ks | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
26 | K | 742 33-0102 | Měření segmentu optického, měření útlumu | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
| D | D5 | Montáže, zkoušky a revize |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 741 81-0003 | Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem prací přes 100 do 500 tis. Kč | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol292 | Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
| D | D6 | Zemní a pomocné stavební práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 460 68-0162 | Vybourání otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm | ks | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
30 | K | 460 68-0402 | Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení krabic, velikosti 10x10x8cm | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
31 | K | 460 68-0592 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech, hloubky přes 3 do 5cm a šířky do 5cm | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62

## SO 04 - Bourané objekty
{9524b56d-d028-4ac9-aada-476ad5b2efee}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 04 - Bourané objekty
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 04 - Bourané objekty
Místo: |  |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 765 - Krytina skládaná | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 04 - Bourané objekty
Místo: |  |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 300.3802 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 294.708 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 164.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 759427042
| VV |  | "prohlubeň ČOV" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,3*6,4*2,5 |  | 164.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 294.708 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 961055111 | Bourání základů z betonu železového | m3 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 48 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -712236172
| VV |  | "prohloubená čast ČOV" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 981011311 | Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí do 10 % | m3 | 1644.72 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 246.708 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120754750
| VV |  | "hospodářská budova vč. základů" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,2*7*10 |  | 1414 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nadzemní část ČOV" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,3*6,4*3,5 |  | 230.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1644.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 99001 | Ochrana vzrosltých stromů při demolici | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1311483191
5 | K | 99002 | Ekologická likvidace technologie ČOV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1364615455
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 997006512 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km | t | 300.38 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1133295763
7 | K | 997006519 | Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km | t | 5707.22 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 527437809
| P |  | Poznámka k položce: skládka Bohuslavice 20 km | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 300,38*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5707.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 997013603R | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 294.708 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1910068764
9 | K | 997013821 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05 | t | 5.672 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -48144612
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5.6722 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5.6722 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 765131801 | Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti | m2 | 194 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.01778 | 3.4493 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 377643598
| VV |  | "hospodářská budova" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 194 |  | 194 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 765131851 | Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti | m2 | 145 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0.01533 | 2.2229 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 19334297
| VV |  | "ČOV" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 145 |  | 145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 7659001 | Příplatek z práci s azbestem | m2 | 339 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 468727936
| P |  | Poznámka k položce: nakládání s azbestem a provádění prací je popsáno v technické zprávě | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 194+145 |  | 339 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## SO 20-001 - Pozemní komun...
{418b4ca2-db11-4242-8ccd-a754f914e20b}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 20 - Venkovní objekty
Soupis:
SO 20-001 - Pozemní komunikace a zpevněné plochy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 20 - Venkovní objekty
Soupis:
SO 20-001 - Pozemní komunikace a zpevněné plochy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Základy,zvláštní zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 91 - Doplňující práce na komunikaci | [5 empty] | 0
| 97 - Prorážení otvorů | [5 empty] | 0
| 99 - Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 20 - Venkovní objekty
Soupis:
SO 20-001 - Pozemní komunikace a zpevněné plochy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106231R00 | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu | m2 | 410 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 113107630R00 | Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm | m2 | 1436 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 113108310R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm | m2 | 286 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 113151319R00 | Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.10cm | m2 | 1150 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 113202111R00 | Vytrhání obrub obrubníků silničních | m | 368 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | 113204111R00 | Vytrhání obrubníků zahradních | m | 240 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | 113201111R00 | Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových | m | 210 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | 121101103R00 | Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m | m3 | 508.6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 2543*0,2 |  | 508.6 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 508.6 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 2215.61 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 9,7*95+3,95*16,2+73,6*0,5+60*0,35+13,4*22,7+4,1*8,2+5,4*30+7,2*5,1+20*(2,2+10,7+3,7)+5,9*22+29*6 |  | 2215.61 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2215.61 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 2.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
11 | K | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 1.53 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
12 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 3179.63 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | K | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 19975.86 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
14 | K | 171101101R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 95% PS | m3 | 576.054 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
| VV |  | (10*28+3,3*8,3+18,3*7+12,2*43)*0,6 |  | 576.054 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 576.054 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 171101103R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS | m3 | 384.036 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
16 | K | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 1.56 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
17 | K | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 3995.172 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 2219,54*1,8 |  | 3995.172 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3995.172 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | H01002 | Zemina vhodná do násypů a zásypů - nákup | m3 | 1791.79 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
| D | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 212810010RAC | Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm | m | 19 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 452311141R00 | Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20 | m3 | 0.151 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
21 | K | 451572211R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm | m3 | 0.36 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 564561111R00 | Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm | m2 | 2755 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
23 | K | 564581111R00 | Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 30 cm | m2 | 2755 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
24 | K | 561242211R00 | Podklad ze zeminy/nákup/stabil.cem. S I tl. 12 cm, nákup směsi | m2 | 2487 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
| VV |  | 2409+390*0,2 |  | 2487 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2487 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 561232511R00 | Podklad ze zeminy/nákup/stabil.cem.S II tl. 10 cm, nákup směsi | m2 | 175 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
26 | K | 561202991R00 | Příplatek za vod. dopravu směsi k stav., do 1 km | t | 614.654 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
| VV |  | 2487*(0,0177+0,12*1,8)+175*(0,0111+0,1*1,8) |  | 614.654 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 614.654 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 561202992R00 | Příplatek za vod. dopravu směsi k stav.,další 1 km | t | 9219.816 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
| VV |  | 614,6544*15 |  | 9219.816 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9219.816 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 175 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
29 | K | 564851114R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm | m2 | 2702.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
| VV |  | 2409+587*0,5 |  | 2702.5 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2702.5 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 544.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
31 | K | 565151211R00 | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm | m2 | 2409 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
32 | K | 573111112R00 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 | m2 | 2409 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
33 | K | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 2409 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
34 | K | 577142212R00 | Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm | m2 | 2409 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
35 | K | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 175 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
36 | K | 59245030R | Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní | m2 | 175 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
37 | K | 596921113R00 | Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2 | m2 | 544.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
38 | K | 596921191R00 | Příplatek za výpl.pár veg.bet.dlaždic,bez dodávky | m3 | 27.225 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
| VV |  | 544,5/2*0,1 |  | 27.225 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.225 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 59228280R | Polovegetační tvárnice I., 60x40x10 cm | kus | 2291.438 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
| VV |  | 544,5/0,24*1,01 |  | 2291.438 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2291.438 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 58344155R | Štěrkodrtě frakce 0-22 B | t | 49.005 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
| VV |  | 27,225*1,8 |  | 49.005 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.005 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 597101113RT1 | Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400, včetně beton. lože C16/20,zatížení C 250, D 400 kN | m | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82
42 | K | 597103112RT1 | Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové D400, E600, včetně obetonování C 12/15,zatížení D 400-E 600 kN | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
43 | K | H05035 | Polymerbeton. žlab bez spádu sv. 150, vč. roštu D400 | m | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
44 | K | H05033 | Vpusť polymerbet. žlabu sv. 150 | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
45 | K | 599141111R00 | Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou | m | 271 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 871313121RT1 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, vč. dodávky trub PVC hrdlových 160x3,0x5000 SN12 | m | 12 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
47 | K | 895941311RT2 | Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94
48 | K | 899203111RT3 | Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400 | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 96
| D | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm | m | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98
50 | K | 916261111RT1 | Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15 | m | 366 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100
51 | K | 917862111RT7 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 | m | 211 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102
52 | K | 917862111RV3 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150 | m | 152 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104
53 | K | 914001121RT6 | Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, včetně dodávky sloupku a značky | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106
54 | K | 915711111R00 | Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou | m | 267 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108
| D | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 1200.76 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110
56 | K | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km | t | 330.73 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 112
57 | K | 979084219R00 | Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km | t | 992.19 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114
| VV |  | 330,73*3 |  | 992.19 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 992.19 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace | t | 1200.76 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 116
59 | K | 979990112R00 | Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 | t | 62.92 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 118
60 | K | 979990103R00 | Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm | t | 267.81 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120
| VV |  | 330,73-62,92 |  | 267.81 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 267.81 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný | t | 6002.941 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 122

## SO 20-002 - Venkovní stav...
[18 empty] | {b5afc840-065d-4d27-ac94-54f496e1d64d} | [5 empty] | A1 | dle skladeb konstrukcí | m2 | 564 | 3
[18 empty] | 1 | [5 empty] | A2 | dle skladeb konstrukcí | m2 | 31,7 | 3
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | A3 | dle skladeb konstrukcí | m2 | 308,4 | 3
[24 empty] | A4 | dle skladeb konstrukcí | m2 | 21 | 3
| Stavba: | [22 empty] | izolaces |  |  | 698,748 | 2
|  | Barevné domky Hajnice | [21 empty] | jáma |  |  | 1248,241 | 2
| Objekt: | [22 empty] | odvoz |  |  | 1420,254 | 2
|  | SO 20 - Venkovní objekty | [21 empty] | rýha1 |  |  | 62,4 | 2
| Soupis: | [22 empty] | rýha2 |  |  | 99 | 2
|  | SO 20-002 - Venkovní stavební objekty a sadové úpravy | [21 empty] | tráva |  |  | 3140 | 2
[24 empty] | zásypštěrk |  |  | 771,533 | 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 20 - Venkovní objekty
Soupis:
SO 20-002 - Venkovní stavební objekty a sadové úpravy
Místo: |  |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 765 - Krytina skládaná | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní-přeložka vedení pro vrty | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 20 - Venkovní objekty
Soupis:
SO 20-002 - Venkovní stavební objekty a sadové úpravy
Místo: |  |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3104.8575 |  | 0 |  | D | -1 | [15 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3103.3557 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1389.3997 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
1 | K | 111251102 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2 | m2 | 290 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1008210676
2 | K | 112101102 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 438708043
3 | K | 112101122 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -20631816
4 | K | 112251102 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -891145548
| VV |  | 7+1 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151711111R | Kompl. dod. + mtž. kotvené záporové pažení | m2 | 75 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00133 | 0.09975 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -106326999
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle popisu v PD | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 15*5 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162201412R | Odvoz a likvidace pokácených stromů a keřů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 416361002
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje naložení, odvoz a likividaci | [14 empty] | P | 2
7 | K | 131111333 | Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm | m | 150.15 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -261225637
| VV |  | "pro plotové sloupky a vzpěry" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (243+30)*0,55 |  | 150.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 131151103 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 | m3 | 1248.241 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1899871628
| VV |  | "pro opěrné stěny" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,3*1*4,1 |  | 34.03 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,9*1*3,5 |  | 24.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,2*2,2*1,6 |  | 53.504 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,01*4*3,5 |  | 448.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*6,5*3,7 |  | 204.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,2*1,3*2,6 |  | 41.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*2,7*3,9 |  | 68.445 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*2,7*3,9 |  | 28.431 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 04" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,2*2,2*2 |  | 44.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 05" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43*3,5*2 |  | 301 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | jáma | Součet |  | 1248.241 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132151253 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 | m3 | 62.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1367372661
| VV |  | "přístřešek na odpadky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*8,8*2*1,2 |  | 42.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4,2*2*1,2 |  | 20.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | rýha1 | Součet |  | 62.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 132154102 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3 | m3 | 99 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1791247666
| VV |  | "přístřešek na odpadky pro podkladní beton předpoklad" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*8,8*0,6*0,3 |  | 3.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4,2*0,6*0,3 |  | 1.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro posuvnou bránu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,6*0,6*1 |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,9*2*1 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro drenáže" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 450*0,4*0,5 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | rýha2 | Součet |  | 99 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 1420.254 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1910133937
| VV |  | rýha1+rýha2+jáma |  | 1409.641 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jamky pro oplocení" pi*(0,15)^2*150,15 |  | 10.613 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | odvoz | Součet |  | 1420.254 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 14202.54 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1825222320
| VV |  | "skládka Bohuslavice 20 km" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*odvoz |  | 14202.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 2556.457 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 232783188
| VV |  | odvoz*1,8 |  | 2556.457 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 1420.254 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1560254292
| VV |  | odvoz |  | 1420.254 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 771.533 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 332524168
| VV |  | "zásyp kamenivem" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístřešek na odpadky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*8,8*(2-0,6)*1,2 |  | 29.568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4,2*(2-0,6)*1,2 |  | 14.112 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zaopěrnými stěnami" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,3*0,9*3,2 |  | 23.904 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,9*0,9*2,5 |  | 15.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,2*(2,24*0,9+0,6*0,4) |  | 34.291 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,01*1,1*1,3 |  | 45.774 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,01*(2,8*1,5+0,5*0,4) |  | 140.844 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*1*0,6 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,8*1*0,6 |  | 4.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*1*0,6 |  | 3.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,8*6,5*1 |  | 44.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,2*1*1 |  | 12.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*2,4*3,3+6,5*0,5*0,3 |  | 52.455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*2,4*3,3+2,6*0,5*0,3 |  | 20.982 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2*2,1*1 |  | 8.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 04" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,2*(1,7*1,6+0,5*0,3) |  | 29.274 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,2*0,9*0,8 |  | 7.344 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 05" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43*(1,2*0,7+0,6*0,4) |  | 46.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43*(2*1,8+0,6*0,4) |  | 165.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70 |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | zásypštěrk | Mezisoučet |  | 771.533 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | zásyp | Součet |  | 771.533 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 583438721 | kamenivo drcené hrubé frakce 4-8-16-32 | t | 1388.759 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 1 | 1388.759 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1416421151
| VV |  | zásypštěrk*1,8 |  | 1388.759 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 181151311 | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 3140 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -821006694
| VV |  | tráva |  | 3140 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 181351113 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 3140 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -857390965
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3140 |  | 3140 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | tráva | Součet |  | 3140 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 3140 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -946474091
| VV |  | tráva |  | 3140 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 157 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.001 | 0.157 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 472799648
| VV |  | tráva*0,05 |  | 157 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 925.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1016523277
| VV |  | A1+A2+A3+A4 |  | 925.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 183101314 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1646143708
23 | M | 10321100 | zahradní substrát pro výsadbu VL | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -744839662
| VV |  | 8,000*0,125 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 184102114 | Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -399935223
25 | M | 026503001 | Tilia vulgaris (lípa obecná) | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 3e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 342657911
26 | K | 184103811 | Výsadba keřů bez balu výšky do 1 m se zřízením zářezů na svahu přes 1:5 do 1:2 při vzdálenosti zářezu do 1,0 m | m2 | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00035 | 0.0217 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1740967257
27 | M | 184001 | Buxus sempervirens | ks | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1948306456
28 | K | 184215132 | Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 5e-05 | 0.0004 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1651433553
29 | M | 60591255 | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0059 | 0.1416 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1169044315
| VV |  | 8*3 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 184801121 | Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1453146399
31 | K | 184801131 | Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2129778403
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 545.5496 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
32 | K | 211971110 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2 | m2 | 779.85 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00017 | 0.13257 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1306941809
| VV |  | (76,4+443,5)*1,5 |  | 779.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 857.835 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.25735 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108615044
| VV |  | 779,85*1,1 |  | 857.835 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 212750102 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 125 | m | 76.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.23778 | 18.1664 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -800955098
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 76,4 |  | 76.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 212750103 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 160 | m | 443.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.28714 | 127.3466 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 348552110
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 443,5 |  | 443.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 2127001 | Kompl. dod. + mtž. revizní šachta drenáží | ks | 17 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -160022006
37 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | m3 | 0.432 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.16 | 0.93312 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1220967289
| VV |  | "pro posuvnou bránu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,6*0,6*0,1 |  | 0.072 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,9*2*0,1 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.432 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 274313511 | Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 | m3 | 33.811 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.2563 | 76.2891 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 191527008
| VV |  | "podkladní" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístřešek na odpadky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*8,8*0,6*0,3 |  | 3.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4,2*0,6*0,3 |  | 1.512 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,2*2,4*0,1 |  | 2.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,8*2,4*0,1 |  | 5.232 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,21*2,4*0,1 |  | 2.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*1,9*0,1 |  | 0.855 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,8*1,9*0,1 |  | 1.292 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,605*1,9*0,1 |  | 0.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,21*1,9*0,1 |  | 1.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,9*0,1 |  | 0.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2*2,3*0,1 |  | 0.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2,3*0,1 |  | 0.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 04" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,2*1,6*0,1 |  | 1.632 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 05" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*2*0,1 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*2,3*0,1 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,7*2,3*0,1 |  | 2.461 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*0,1 |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.811 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 274321511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 7.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4533 | 19.1357 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2141305684
| VV |  | "přístřešek na odpadky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*8,8*0,6*0,5 |  | 5.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4,2*0,6*0,5 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 274321611 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 113.008 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4533 | 277.2414 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1786790309
| VV |  | "OS 01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,2*2,4*0,4 |  | 11.712 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,8*2,4*0,4 |  | 20.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,21*2,4*0,4 |  | 9.802 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*1,9*0,4 |  | 3.42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,8*1,9*0,4 |  | 5.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,605*1,9*0,4 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,21*1,9*0,4 |  | 7.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,9*0,4 |  | 1.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2*2,3*0,3 |  | 2.898 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2,3*0,3 |  | 2.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 04" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,2*1,6*0,3 |  | 4.896 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 05" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*2*0,4 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*2,3*0,4 |  | 18.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,7*2,3*0,4 |  | 9.844 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*0,4 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 113.008 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 152.68 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00269 | 0.41071 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2146763811
| VV |  | "přístřešek na odpadky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*8,8*0,5*2 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4,2*0,5*2 |  | 8.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,2*0,4*2 |  | 9.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,8*0,4*2 |  | 17.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,21*0,4*2 |  | 8.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*0,4*2 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,8*0,4*2 |  | 5.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,605*0,4*2 |  | 3.684 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,21*0,4*2 |  | 8.168 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,9*0,4*2 |  | 3.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4+6,5)*2*0,3 |  | 6.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 04" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,2*0,3*2 |  | 6.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 05" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*0,4*2 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20*0,4*2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,7*0,4*2 |  | 8.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,4*2 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 152.68 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1128002849
43 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 14.185 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0602 | 15.0385 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1172577642
| VV |  | "dle návrhu vyztuženosti" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,8*0,08 |  | 0.624 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 113,008*0,12 |  | 13.561 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.185 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 275313711 | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 | m3 | 4.32 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4533 | 10.5982 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1969260310
| VV |  | "pro posuvnou bránu" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,6*0,6*1 |  | 0.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,9*2*1 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 803.6538 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
45 | K | 311113152R | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 30/37, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm | m2 | 8.32 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.45195 | 3.7603 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -991752344
| VV |  | "přístřešek na odpadky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,3*3,2 |  | 8.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 311113154R | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 30/37, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm | m2 | 50.68 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.71546 | 36.2594 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1970236419
| VV |  | "přístřešek na odpadky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*2,7 |  | 22.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4,7*(3,2+2,7)*0,5 |  | 27.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 311321611 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 | m3 | 20.618 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4533 | 50.5819 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2032627959
| VV |  | "OS 01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,3*(3,9+3,2)*0,5*0,4 |  | 11.786 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,9*3,2*0,4 |  | 8.832 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.618 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 311321815 | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 30/37 | m3 | 145.02 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4533 | 355.7761 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1512116864
| VV |  | "OS 02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(2,2+3)*0,5*0,4 |  | 3.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3,3*0,4 |  | 5.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3,6*0,4 |  | 5.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3,9*0,4 |  | 6.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,3*4,2*0,4 |  | 8.904 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*4,5*0,4 |  | 2.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*4,3*0,4 |  | 2.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(3,1+2,6)*0,5*0,4 |  | 6.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,6*0,4 |  | 2.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*2,2*0,4 |  | 7.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2,5*0,4 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*2,8*0,4 |  | 3.808 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(3,1+2,4)*0,5*0,4 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*(2,6+1,9)*0,5*0,4 |  | 3.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2,3+1,8)*0,5*0,4 |  | 1.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,1*2,52*0,4 |  | 5.141 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*2,52*0,4 |  | 2.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 04" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,2*2*0,3 |  | 6.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 05" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*0,4 |  | 1.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,2*0,4 |  | 2.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,45*0,4 |  | 2.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,7*0,4 |  | 3.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2,95*0,4 |  | 5.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*3,1*0,4 |  | 7.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*3,2*0,4 |  | 7.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,5*3,25*0,4 |  | 17.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2,3*0,4 |  | 0.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*1,85*0,4 |  | 0.629 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,1 |  | 13.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 145.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 311351121 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 839.887 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00275 | 2.3097 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -761897081
| VV |  | "OS 01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,3*(3,9+3,2)*0,5*2 |  | 58.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,9*3,2*2 |  | 44.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 103.09 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(2,2+3)*0,5*2 |  | 15.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3,3*2 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3,6*2 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3,9*2 |  | 31.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,3*4,2*2 |  | 44.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*4,5*2 |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*4,3*2 |  | 12.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(3,1+2,6)*0,5*2 |  | 34.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,6*2 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*2,2*2 |  | 35.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2,5*2 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*2,8*2 |  | 19.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(3,1+2,4)*0,5*2 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*(2,6+1,9)*0,5*2 |  | 15.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2,3+1,8)*0,5*2 |  | 8.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,1*2,52*2 |  | 25.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*2,52*2 |  | 11.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 04" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,2*2*2 |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 05" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,2*2 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,45*2 |  | 14.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,7*2 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2,95*2 |  | 29.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*3,1*2 |  | 37.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*3,2*2 |  | 35.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,5*3,25*2 |  | 87.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2,3*2 |  | 4.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,85*1,85*2 |  | 3.145 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67 |  | 67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 736.797 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 839.887 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 311351122 | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 839.887 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1698666092
51 | K | 311351911 | Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton | m2 | 736.797 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0025 | 1.842 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1715812134
52 | K | 311361821 | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 21.058 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0488 | 22.0858 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1691126151
| VV |  | "dle návrhu vyztuženosti" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístřešek na odpadky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,32*0,2+50,68*0,3)*0,07 |  | 1.181 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "opěrné zdi" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,618+145,02)*0,12 |  | 19.877 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.058 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 327501111R | Výplň za opěrnou zdí z obsypového betonu | m3 | 99.331 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 2.4875 | 247.0859 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 817719041
| VV |  | "OS 02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,01*0,8*2,4 |  | 61.459 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*0,8*1,7 |  | 6.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,8*0,8*1,7 |  | 9.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*0,8*1,7 |  | 8.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,2*0,8*1,4 |  | 13.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99.331 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 338171123 | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek | kus | 273 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.17489 | 47.745 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1518543596
| VV |  | "sloupky" 243 |  | 243 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vzpěry" 30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 273 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 55342255 | sloupek plotový | kus | 243 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0035 | 0.8505 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2051760784
| P |  | Poznámka k položce: dle výkresu VÚ.05 | [14 empty] | P | 2
56 | M | 553422741 | vzpěra plotová | kus | 30 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0034 | 0.102 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 467933301
| P |  | Poznámka k položce: dle výkresu VÚ.05 | [14 empty] | P | 2
57 | K | 348121221 | Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m | kus | 283 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0004 | 0.1132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1400625297
58 | M | 592331201 | deska podhrabová betonová 2500x50x200mm | kus | 283 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.096 | 27.168 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1130127155
59 | K | 348172111R | Kompl. dod. + mtž. posuvná brána | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1586521158
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle výkresu VÚ.06 a dle knihy specifikací VÚ.852.1001 vč. všech doplňků a napojení | [14 empty] | P | 2
60 | K | 348272515R | Kompl. dod. + mtž. zákrytová deska dle VÚ 853.1001 | m | 138.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.04634 | 6.432 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -498223682
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedneí dle knihy specifikací VÚ 853.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "OS 01" 15,2 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 02" 21,8+10,2+0,5+4+1,5+6,8+6,1+10,2+2 |  | 63.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 03" 5,1+2,2 |  | 7.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 04" 10,2 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 05" 43, |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 138.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 348401120 | Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m | m | 708 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -292234453
62 | M | 313247561 | pletivo plotové | m | 778.8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00198 | 1.542 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76928572
| P |  | Poznámka k položce: dle výkresu VÚ.05 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 708*1,1 |  | 778.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 3489001 | Kompl. dod. + mtž. branka plotová š. 1 000 mm | ks | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -847621844
| P |  | Poznámka k položce: cena zarhnuje kompletní provedení dle popisu v PD vákres VÚ.05 vč. kování a povrchové úpravy | [14 empty] | P | 2
64 | K | 3489002 | Kompl. dod. + mtž. branka plotová š. 1 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1912444495
| P |  | Poznámka k položce: cena zarhnuje kompletní provedení dle popisu v PD vákres VÚ.05 vč. kování a povrchové úpravy | [14 empty] | P | 2
65 | K | 3489003 | Kompl. dod. + mtž. branka plotová š. 1 800 mm dvoukřídlá | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 484149705
| P |  | Poznámka k položce: cena zarhnuje kompletní provedení dle popisu v PD vákres VÚ.05 vč. kování a povrchové úpravy | [14 empty] | P | 2
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 22.6105 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
66 | K | 411133902R | Kompl. dod. + mtž. stropní konstrukce z panelů SPIROLL tl. 250 mm | m2 | 42.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.45 | 19.125 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1070876036
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení dle výkresu ve stavebně konstrukční části ST.50 vč. prostupů a zálivkového betonu, zálivková výztuž vykázána zvlášť | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "přístřešek na odpadky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*5 |  | 42.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 411361821 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.038 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0552 | 0.040096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1810776950
| VV |  | "zálivková výztuž" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,038 |  | 0.038 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 417321515 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 | m3 | 1.343 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4534 | 3.2949 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1188832001
| VV |  | "přístřešek na odpadky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,5+2*4,7)*0,3*0,25 |  | 1.343 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 8.95 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00576 | 0.051552 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1792056264
| VV |  | "přístřešek na odpadky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,5+2*4,7)*0,25*2 |  | 8.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 8.95 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1168796130
71 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.094 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1.0526 | 0.098941 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 292925188
| VV |  | "dle návrhu vyztuženosti" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,343*0,07 |  | 0.094 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 222.3208 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
72 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 925.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -892621873
| VV |  | A1+A2+A3+A4 |  | 925.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 596211112 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 | m2 | 329.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.08425 | 27.752 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1828667861
| VV |  | A3+A4 |  | 329.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 592450151 | betonová dlažba dle knihy specifikací VÚ 851.1003 | m2 | 345.87 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.113 | 39.0833 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1409459878
| VV |  | (A3+A4)*1,05 |  | 345.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 596212212 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 | m2 | 564 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.10362 | 58.4417 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 950536701
| VV |  | A1 |  | 564 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 592450131 | betonová dlažba dle knihy specifikací VÚ851.1002 | m2 | 592.2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.152 | 90.0144 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -707527683
| VV |  | A1*1,05 |  | 592.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 596811120 | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2 | m2 | 31.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.101 | 3.2017 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114321632
| VV |  | A2 |  | 31.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 592480051 | betonová dlažba dle knihy specifikací VÚ851.1001 | m2 | 33.285 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.115 | 3.8278 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1165989131
| VV |  | A2*1,05 |  | 33.285 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 26.1707 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
79 | K | 622142001 | Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | m2 | 89.64 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00438 | 0.39262 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 423116698
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 252.1002 a AR255.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "přístřešek na odpadky F01, F02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5*(2,6+2)*0,5 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*2 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,3+0,2)*2,6 |  | 7.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,9*2 |  | 15.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4,5*(2,4+2)*0,5 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,3*2,4 |  | 6.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 622511111 | Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn | m2 | 16.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00628 | 0.10299 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -546670853
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR.253.1008 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "soklová část dle skladby F 04" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5*0,4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*0,4 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,3+0,2)*0,4 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,9*0,4 |  | 3.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4,5*0,4 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,3*0,4 |  | 1.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 622531021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 73.24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00348 | 0.25488 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1479624660
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR 253.1004 a AR 255.1002 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "přístřešek na odpadky F01, F02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5*(2,2+1,6)*0,5 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1,6 |  | 13.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,3+0,2)*2,2 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,9*1,6 |  | 12.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4,5*(2+1,6)*0,5 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,3*2 |  | 5.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 62289001 | Kompl. dod. + mtž. fasádaní obklad | m2 | 34.825 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -169955944
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR277.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "OS 01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,3*(2,8+2,1)*0,5 |  | 20.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,9*2,1 |  | 14.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.825 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 631311116 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 | m3 | 2.125 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.4533 | 5.2132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 935413913
| VV |  | "střecha přístřešek na odpadky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*5*0,05 |  | 2.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 637121113 | Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm | m2 | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.3674 | 20.207 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2064918944
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 93.6505 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
85 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 320.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.1295 | 41.4789 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -986557075
| VV |  | "měřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,4+5,9+297 |  | 320.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 6.195 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.05612 | 0.34766 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -490469684
| VV |  | 5,9*1,05 |  | 6.195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | M | 59217023 | obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm | m | 18.27 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.085 | 1.553 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 177211918
| VV |  | 17,4*1,05 |  | 18.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | M | 59217037 | obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm | m | 311.85 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.022 | 6.8607 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 221971168
| VV |  | 297*1,05 |  | 311.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 19.218 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 2.2563 | 43.3623 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1637944815
| VV |  | 320,3*0,2*0,3 |  | 19.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 919726122 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 | m2 | 60.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00047 | 0.028435 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 149488805
| VV |  | "okapový chodník" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55*1,1 |  | 60.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 953241511 | Osazení smykových trnů do dilatačních spár pro vysoká zatížení z nerezové oceli s pouzdrem z nerezové oceli, min. únosnost pro spáru 40 mm do 38 kN | kus | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1136989784
92 | M | 54879272 | trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdrem D 20mm | kus | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00021 | 0.00567 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -595809154
93 | M | 548792751 | trn pro přenos smykové síly nerez D 30mm | kus | 27 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00025 | 0.00675 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1257077754
94 | K | 953312122 | Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm | m2 | 11.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00063 | 0.007182 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1181585884
| VV |  | "OS 02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2*2+2,5+1,9+2,8+1,9)*0,4 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 05" (3,2+2,3)*2*0,4 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 98331001 | Zřízení prosutpu opěrnou stěnou | ks | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 700703023
| VV |  | "OS 02" 3,000 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 99001 | Kopl. dod. + mtž. chránička pro posuvnou bránu | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 693011426
97 | K | 99002 | Kompl. dod. + mtž. odvoňovací žlab OŽ01 | m | 8.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 807844018
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu a napojení na kanalizaci | [14 empty] | P | 2
98 | K | 99003 | Kompl. dod. + mtž. odvoňovací žlab OŽ02 | m | 6.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1333706561
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu a napojení na kanalizaci | [14 empty] | P | 2
99 | K | 99004 | Kompl. dod. + mtž. vpust k odvodňovacímu žlabu | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1876404750
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu a napojení na kanalizaci | [14 empty] | P | 2
100 | K | 99008 | Kompl. dod. + mtž. PE trubka DN 80 + nerozový nátrubek (odvodnění OS 02) | ks | 28 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 704935920
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. dodávky potřebného materiálu dle popisu v PD | [14 empty] | P | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
101 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 3103.356 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1156235099
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5018 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.111 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
102 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 698.748 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1902222272
| VV |  | "OS 01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,9+3,2)*0,5*8,3 |  | 29.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,9*3,2 |  | 22.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,2*(0,5+0,4*2) |  | 19.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,2*1,1 |  | 16.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(2,6+3,4)*0,5+3*2 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3,7+4*2 |  | 22.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*4+4*2 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*4,3+4*2 |  | 25.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,3*4,6+5,3*2 |  | 34.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*4,9+1,5*2 |  | 10.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*4,7+1,5*2 |  | 10.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(3,5+3)*0,5+6*2 |  | 31.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*3+2*2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*2,6+8*2 |  | 36.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2,9+5*2 |  | 24.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*3,2+3,4*2 |  | 17.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(3,5+2,8)*0,5+4*2 |  | 20.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*(3+2,3)*0,5+3,5*2 |  | 16.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2,4+2,2)*0,5+2*2 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+2,6)*3,4 |  | 26.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+2,2)*1 |  | 6.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 04" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,2*1,7 |  | 17.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,2*1,2 |  | 12.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 05" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2+3*2,2+3*2,45+3*2,7+5*2,95+6*3,1 |  | 59.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*3,2+13,5*3,25+1*2,3+0,85*1,85 |  | 65.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,9*1,2 |  | 51.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64 |  | 64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | izolaces | Součet |  | 698.748 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.245 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.245 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1399966429
| VV |  | izolaces*0,00035 |  | 0.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 711112002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým | m2 | 1397.496 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1030150013
| VV |  | 2*izolaces |  | 1397.496 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | M | 11163152 | lak hydroizolační asfaltový | t | 0.629 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 1 | 0.629 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 25475203
| VV |  | 2*izolaces*0,00045 |  | 0.629 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 711113127 | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovu na bázi cementu | m2 | 16.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0035 | 0.0574 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -414970357
| VV |  | "soklová část dle skladby F 04" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5*0,4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*0,4 |  | 3.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(1,3+0,2)*0,4 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,9*0,4 |  | 3.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*4,5*0,4 |  | 3.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,3*0,4 |  | 1.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 711132101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S | m2 | 520.57 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -153346474
| VV |  | "OS 01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,9+3,2)*0,5*8,3 |  | 29.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,9*3,2 |  | 22.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,2*(0,5+0,4*2) |  | 19.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*(2,2+3)*0,5+3*0,4 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3,3+4*0,4 |  | 14.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3,6+4*0,4 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3,9+4*0,4 |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,3*4,2+5,3*0,4 |  | 24.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*4,5+1,5*0,4 |  | 7.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*4,3+1,5*0,4 |  | 7.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*(3,1+2,6)*0,5+6*0,4 |  | 19.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,6+2*0,4 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*2,2+8*0,4 |  | 20.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2,5+5*0,4 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*2,8+3,4*0,4 |  | 10.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*(3,1+2,4)*0,5+4*0,4 |  | 12.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*(2,6+1,9)*0,5+3,5*0,4 |  | 9.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*(2,3+1,8)*0,5+2*0,4 |  | 4.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,1+2,6)*3,4 |  | 26.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 04" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,2*1,7 |  | 17.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 05" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2+3*2,2+3*2,45+3*2,7+5*2,95+6*3,1 |  | 59.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,5*3,2+13,5*3,25+1*2,3+0,85*1,85 |  | 65.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 433.808 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "na přesahy" 433,808*0,2 |  | 86.762 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 520.57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | M | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 598.656 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0003 | 0.1796 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1325452538
| VV |  | 520,57*1,15 |  | 598.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 998711201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1779414703
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.34217 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
110 | K | 764141403 | Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy přes 30 do 60° | m2 | 42.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.00669 | 0.28432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1497597704
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "přístřešek na odpadky dle skladby S01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*5 |  | 42.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 764241445R | Krycí plech hřebene z titanzinkového předzvětralého plechu rš 350+150 mm | m | 8.6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.0024 | 0.02064 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -721130418
| VV |  | "K01" 8,6 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 764242404R | Štítové lemování z titanzinkového předzvětralého plechu rš 300+300 mm | m | 10.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00194 | 0.020176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -289371728
| VV |  | "K02" 2*5,2 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 764242434R | Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu - okapnice rš 280 mm | m | 8.6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0.00198 | 0.017028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 390113530
| P |  | Poznámka k položce: dle knihy specifikací AR224.1001 | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "K03" 8,6 |  | 8.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 998764201 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1399144602
| D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
115 | K | 765193001 | Montáž podkladního pásu vyrovnávacího | m2 | 42.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 24096513
| VV |  | "přístřešek na odpadky dle skladby S01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*5 |  | 42.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | M | 765001 | smyčková rohož dle knihy specifikací AR212.1005 | m2 | 46.75 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1963407072
| VV |  | 42,5*1,1 |  | 46.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 998765201 | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1107170022
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
118 | K | 767001 | Kompl. dod. + mtž. ocelová konstrukce s dveřmi - přístřešek na odpadky | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -1193296248
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní porvedení vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení a povrchové úpravy dle výkresu VÚ.07 | [14 empty] | P | 2
119 | K | 767002 | Kompl. dod. + mtž. ocelové zábradlí trubkové | m | 131.5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1059850281
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní porvedení vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení a povrchové úpravy (žárový pozink) dle výkresu VÚ.09 | [14 empty] | P | 2
120 | K | 767003 | Kompl. dod. + mtž. ocelové zábradlí tyčové - opěrná zeď OS 01 | m | 8.4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -506333531
| P |  | Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní porvedení vč. dodávky potřebného materiálu, kotvení a povrchové úpravy (nátěr) dle stávajícího na objektu SO02 | [14 empty] | P | 2
121 | K | 998767201 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -649490058
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.048631 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
122 | K | 783826605 | Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) | m2 | 486.31 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0.0001 | 0.048631 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -147971072
| VV |  | "OS 01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,2*(0,2+0,2) |  | 6.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 02" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,8*(1,5+2,5)*0,5 |  | 43.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,6*(2,5+1,5)*0,5 |  | 15.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,7*(1,5+1,2)*0,5 |  | 7.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,7*(1,2+2)*0,5 |  | 20.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,6*(2+1)*0,5 |  | 14.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 03" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,2+2,2)*2,6 |  | 16.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 04" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,2*1,1 |  | 11.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "OS 05" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43*2 |  | 86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 243.155 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "druhá vrstva" 243,155 |  | 243.155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 243.155 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 486.31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST | Ostatní-přeložka vedení pro vrty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [11 empty] | 0
123 | K | 001 | Potrubí pro napojení vrtů k RS - PE 100 RC - horizontální trasy, prostřih cca 10% Ø 40 x 3,7 mm, (SDR11, PN16) vnější ochranná vrstva zelené barvy vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2, náviny: 100, 150, 200 m | m | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1552394615
124 | K | 002 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí - napojení vrtů, spojování potrubí elektrospojka: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -622803504
125 | K | 003 | Zemní práce – ruční výkop – obnažení zhlaví vrtu a trasy napojení hl. 1,0 - 1,400, předpokládaná těžitelnost tř.I | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1285309743
126 | K | 004 | Zemní práce - strojní výkopy - rýhy š. cca 600mm - hl. 1,0 - 1,400 m pro horizontální potrubí, předpokládaná těžitelnost tř.I | m3 | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1859410824
127 | K | 005 | Zemní práce - přesuny výkopku v rámci staveby do 100 m vzdálenosti | m3 | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1924101328
128 | K | 006 | Zemní práce - záhrn výkopu hutnitelným materiálem (předpoklad vytěženým výkopkem) + hutnění po vrstvách dle požadavků stavby | m3 | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -210814526
129 | K | 007 | Montážní práce - pokládka a elektrosvařování potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1526062947
130 | K | 008 | Montážní práce – doplnění nemrznoucí kapaliny, tlakování (materiál včetně práce) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 148001890

## SO 31 - Venkovní kanalizace
{839bda73-e619-49a4-9570-b7b8e6c7ad6a}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 31 - Venkovní kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Jednotlivé výměry byly měřeny z projektové dokumentace elektronicky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 31 - Venkovní kanalizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - SO-31.1a: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE AREÁLOVÁ | [5 empty] | 0
| D2 - 001: Zemní práce | [5 empty] | 0
| D3 - 008: Trubní vedení | [5 empty] | 0
| D4 - 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0
| D5 - 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0
| D6 - SO-31.1b: PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE AREÁLOVÉ | [5 empty] | 0
| D2 - 001: Zemní práce | [5 empty] | 0
| D3 - 008: Trubní vedení | [5 empty] | 0
| D5 - 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0
| D7 - SO-31.1c: PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VEŘEJNÉ | [5 empty] | 0
| D2 - 001: Zemní práce | [5 empty] | 0
| D3 - 008: Trubní vedení | [5 empty] | 0
| D4 - 009: Ostatní konstrukce a práce | [5 empty] | 0
| D5 - 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0
| D8 - SO-31.2a: DEŠŤOVÁ KANALIZACE AREÁLOVÁ | [5 empty] | 0
| D2 - 001: Zemní práce | [5 empty] | 0
| D3 - 008: Trubní vedení | [5 empty] | 0
| D5 - 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0
| D9 - SO-31.2b: PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE AREÁLOVÉ | [5 empty] | 0
| D2 - 001: Zemní práce | [5 empty] | 0
| D3 - 008: Trubní vedení | [5 empty] | 0
| D5 - 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 31 - Venkovní kanalizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | SO-31.1a: SPLAŠKOVÁ KANALIZACE AREÁLOVÁ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | 001: Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 336 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | 132251255 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 365 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 | m3 | 114.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | 132454201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 20 m3 | m3 | 5.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 353 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
10 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 353 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
11 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 138.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
12 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1110.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | K | 167151112 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 | m3 | 138.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
14 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 346.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 62.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
16 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 222.08 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
| D | D3 | 008: Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 212750101 | Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
18 | K | 28611366 | Koleno kanalizace plastové KGB 200x45° | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
19 | K | 28611396 | Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/200/45° | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
20 | K | 451573111 | Lože ze štěrkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu | m3 | 20.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
21 | K | 58337302 | Štěrkopísek frakce 0-16 (obsyp potrubí) | t | 111.78 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
22 | K | 72010000 | Zkouška vodotěsnosti kanalizace | m | 160 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
23 | K | 72020400 | Šachtový poklop D 400 + rám | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
24 | K | 72021670 | Šachtový kónus SH-M 1000/625x670 (PS+K) | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
25 | K | 72022250 | Šachtová skruž SR-M 1000x250 PS | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
26 | K | 72022500 | Šachtová skruž SR-M 1000x500 PS | kus | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
27 | K | 72022999 | Šachtová skruž SR-M 1000x1000 PS | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
28 | K | 72023655 | Šachtové dno SU-M 1000x635 (PS, žlab-kamenina, nástupnice-beton) | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
29 | K | 72023660 | Šachtové dno SU-M 1000x685 (PS, žlab-kamenina, nástupnice-beton) | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
30 | K | 72023661 | Šachtové dno SU-M 1000x685 (PS, žlab-kamenina, nástupnice-kamenina) | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
31 | K | 72023680 | Šachtové dno SU-M 1000x1085 (PS, žlab-kamenina, nástupnice-kamenina) | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
32 | K | 72025273 | PPKGA odbočka 45° DN 250/160 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
33 | K | 72030233 | Kanalizační potrubí z hladkého PP - systém KG tuhost třídy SN10 DN 250 | m | 120 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
34 | K | 72035060 | Vyrovnávací prstenec AR-V 625x60 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
35 | K | 72035080 | Vyrovnávací prstenec AR-V 625x80 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
36 | K | 72035100 | Vyrovnávací prstenec AR-V 625x100 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
37 | K | 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
38 | K | 871373121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
39 | K | 877375221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
40 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
41 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82
42 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
43 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
| D | D4 | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 369317322 | Výplň stoky popílkocementovou suspenzí | m3 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
45 | K | 369317422 | Zasypání revizních šachet inertním materiálem | m3 | 11 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
46 | K | 899104211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
47 | K | 960111221 | Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových | m3 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94
48 | K | 969011113 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 96
| D | D5 | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 27.341 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98
50 | K | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot | t | 464.797 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100
51 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 27.341 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102
52 | K | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 27.341 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104
53 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 248.325 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106
| D | D6 | SO-31.1b: PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE AREÁLOVÉ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | 001: Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 23.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108
55 | K | 131251102 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 27.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110
56 | K | 132251254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 184.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 112
57 | K | 132351254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně | m3 | 12.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114
58 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 51.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 116
59 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 410.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 118
60 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 51.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120
61 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 172.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 122
62 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 25.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 124
63 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 23.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 126
64 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 82.08 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 128
| D | D3 | 008: Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 211521111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm | m3 | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130
66 | K | 28611361 | Koleno kanalizace plastové KGB 150x45° | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 132
67 | K | 28611363 | Koleno kanalizace plastové KGB 150x87° | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 134
68 | K | 28611366 | Koleno kanalizace plastové KGB 200x45° | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 136
69 | K | 28611368 | Koleno kanalizace plastové KGB 200x87° | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 138
70 | K | 28611392 | Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45° | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 140
71 | K | 28611396 | Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/200/45° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 142
72 | K | 28611429 | Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-160/160/87° | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 144
73 | K | 28611433 | Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/200/87° | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 146
74 | K | 28661558 | Dno šachtové KG 425/150 PP přímý vtok | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 148
75 | K | 28661559 | Dno šachtové KG 425/150 PP vtok pod úhlem 60° | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 150
76 | K | 28661560 | Dno šachtové KG 425/150 PP vtok pod úhlem 90° | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 152
77 | K | 28661590 | Dno šachtové KG 425/200 PP vtok pod úhlem 90° | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 154
78 | K | 28661592 | Dno šachtové KG 425/200 PP sběrné T | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 156
79 | K | 28661656 | Roura šachtová bez hrdla plastová 425/1500 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 158
80 | K | 28661658 | Roura šachtová bez hrdla plastová 425/2000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 160
81 | K | 28661660 | Roura šachtová bez hrdla plastová 425/3000 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 162
82 | K | 28661662 | Roura šachtová bez hrdla plastová 425/6000 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 164
83 | K | 28661674 | Roura teleskopická plastová (vč.těsnění) 425/375 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 166
84 | K | 28661714 | Kónus betonový 425 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 168
85 | K | 28661726 | Poklop betonový 425/3t | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 170
86 | K | 28661768 | Poklop litinový 425/40t | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 172
87 | K | 28661802 | Těsnění šachtové roury 425 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 174
88 | K | 28661842 | Spojka "in situ" 150 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 176
89 | K | 28661846 | Spojka "in situ" 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 178
90 | K | 386131115 | Montáž odlučovače tuků a olejů polyetylenového průtoku 8,5 l/s | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 180
91 | K | 451573111 | Lože ze štěrkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu | m3 | 10.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 182
92 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 1.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 184
93 | K | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | m2 | 1.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 186
94 | K | 452368113 | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 505 | t | 0.05 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 188
95 | K | 58337302 | Štěrkopísek frakce 0-16 (obsyp potrubí) | t | 45.72 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 190
96 | K | 62831112 | Pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S35 | m2 | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 192
97 | K | 711121131 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým | m2 | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 194
98 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 196
99 | K | 72010000 | Zkouška vodotěsnosti kanalizace | m | 115 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 198
100 | K | 72020125 | Šachtový poklop B 125 + rám | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 200
101 | K | 72021670 | Šachtový kónus SH-M 1000/625x670 (PS+K) | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 202
102 | K | 72022250 | Šachtová skruž SR-M 1000x250 PS | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 204
103 | K | 72076008 | Lapák tuku z PP, NS 8 - Kód číslo VK451.0508 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 206
104 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 208
105 | K | 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 210
106 | K | 894201232 | Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu obyčejného tř. C 35/45 | m3 | 2.78 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 212
107 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 214
108 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 216
109 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 218
| D | D5 | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 81.659 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 220
| D | D7 | SO-31.1c: PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VEŘEJNÉ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | 001: Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 252 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 222
112 | K | 132251253 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně | m3 | 88.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 224
113 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 36.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 226
114 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 289.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 228
115 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 36.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 230
116 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 52.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 232
117 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 20.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 234
118 | K | 181351103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 252 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 236
119 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 57.92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 238
| D | D3 | 008: Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 212750101 | Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 240
121 | K | 451573111 | Lože ze štěrkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu | m3 | 6.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 242
122 | K | 58337302 | Štěrkopísek frakce 0-16 (obsyp potrubí) | t | 36.18 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 244
123 | K | 72010000 | Zkouška vodotěsnosti kanalizace | m | 48 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 246
124 | K | 72020015 | Šachtový poklop PARK A 15 s rámem | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 248
125 | K | 72020400 | Šachtový poklop D 400 + rám | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 250
126 | K | 72021670 | Šachtový kónus SH-M 1000/625x670 (PS+K) | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 252
127 | K | 72022500 | Šachtová skruž SR-M 1000x500 PS | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 254
128 | K | 72023660 | Šachtové dno SU-M 1000x685 (PS, žlab-kamenina, nástupnice-beton) | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 256
129 | K | 72030233 | Kanalizační potrubí z hladkého PP - systém KG tuhost třídy SN10 DN 250 | m | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 258
130 | K | 72035060 | Vyrovnávací prstenec AR-V 625x60 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 260
131 | K | 871373121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 262
132 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 264
133 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 266
134 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 268
135 | K | 899102112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 270
136 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 272
| D | D4 | 009: Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
137 | K | 899104211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 274
138 | K | 960111221 | Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových | m3 | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 276
139 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 278
| D | D5 | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
140 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 3.824 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 280
141 | K | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot | t | 65.008 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 282
142 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 3.824 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 284
143 | K | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 3.824 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 286
144 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 64.966 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 288
| D | D8 | SO-31.2a: DEŠŤOVÁ KANALIZACE AREÁLOVÁ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | 001: Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
145 | K | 131251106 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně | m3 | 774 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 290
146 | K | 131351104 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně | m3 | 111.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 292
147 | K | 132251255 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 418.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 294
148 | K | 132354201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 | m3 | 5.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 296
149 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 472.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 298
150 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 3783.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 300
151 | K | 167151112 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3 | m3 | 472.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 302
152 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 836.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 304
153 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 91 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 306
154 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 756.64 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 308
| D | D3 | 008: Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | 211521111 | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm | m3 | 3.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 310
156 | K | 212750101 | Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m | m | 70.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 312
157 | K | 28611223 | Trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 (vsakovací galerie) | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 314
158 | K | 18615201 | Trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 360° pro liniové stavby DN 200 (vsakovací galerie) | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 316
159 | K | 18615202 | Trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 360° pro liniové stavby DN 250 (vsakovací galerie) | m | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 318
160 | K | 451573111 | Lože ze štěrkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu | m3 | 38.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 320
161 | K | 452311131 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 3.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 322
162 | K | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | m2 | 6.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 324
163 | K | 58333674 | Kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 (vsakovací galerie) | t | 127.62 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 326
164 | K | 58337302 | Štěrkopísek frakce 0-16 (obsyp potrubí) | t | 163.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 328
165 | K | 72010000 | Zkouška vodotěsnosti kanalizace | m | 227 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 330
166 | K | 72020126 | Šachtový poklop B 125 s odvětráním + rám | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 332
167 | K | 72020400 | Šachtový poklop D 400 + rám | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 334
168 | K | 72021670 | Šachtový kónus SH-M 1000/625x670 (PS+K) | kus | 11 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 336
169 | K | 72022250 | Šachtová skruž SR-M 1000x250 PS | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 338
170 | K | 72022500 | Šachtová skruž SR-M 1000x500 PS | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 340
171 | K | 72022999 | Šachtová skruž SR-M 1000x1000 PS | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 342
172 | K | 72023656 | Šachtové dno SU-M 1000x635 (PS, žlab-beton, nástupnice-beton) | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 344
173 | K | 72023662 | Šachtové dno SU-M 1000x685 (PS, žlab-beton, nástupnice-beton) | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 346
174 | K | 72023664 | Šachtové dno SU-M 1000x785 (PS, žlab-beton, nástupnice-beton) | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 348
175 | K | 72023670 | Šachtové dno SU-M 1000x885 (PS, žlab-beton, nástupnice-beton) | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 350
176 | K | 72024150 | Spodní díl TBZ 1500/450/80 bez stup. (stav. výška 600mm) | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 352
177 | K | 72024151 | Deska zákrytová TBK-Q.2 1500-1640 /150 B125 | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 354
178 | K | 72024152 | Skruž TBS-Q.2 1500/500/80 se stup. | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 356
179 | K | 72024153 | Skruž TBS-Q.2 1500/750/80 se stup. | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 358
180 | K | 72024154 | Skruž TBS-Q.2 1500/1000/80 se stup. | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 360
181 | K | 72024201 | Betonová prefabrikovaná šachtová zákrytová deska TBK 2000-625/180 B - Doplněna o druhý kruhový otvor | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 362
182 | K | 72024205 | Betonový prefabrikovaný šachtový spodní díl 2000/2000/120 (stav. výška 2150 mm) - Doplněno bezpečnostním přepadem a stupadly | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 364
183 | K | 72024206 | Betonový prefabrikovaný šachtový spodní díl 2000/2350/120 (stav. výška 2500 mm) - Doplněno bezpečnostním přepadem a stupadly | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 366
184 | K | 72030233 | Kanalizační potrubí z hladkého PP - systém KG tuhost třídy SN10 DN 250 | m | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 368
185 | K | 72030234 | Kanalizační potrubí z hladkého PP - systém KG tuhost třídy SN10 DN 300 | m | 80 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 370
186 | K | 72030273 | PPKGA odbočka 45° DN 250/250 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 372
187 | K | 72030274 | PPKGA odbočka 45° DN 300/200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 374
188 | K | 72030293 | PPKGB koleno 45° DN 250 | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 376
189 | K | 72030323 | PPKGR redukce 200/250 | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 378
190 | K | 72035040 | Vyrovnávací prstenec AR-V 625x40 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 380
191 | K | 72035060 | Vyrovnávací prstenec AR-V 625x60 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 382
192 | K | 72035080 | Vyrovnávací prstenec AR-V 625x80 mm | kus | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 384
193 | K | 72035100 | Vyrovnávací prstenec AR-V 625x100 mm | kus | 21 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 386
194 | K | 72041003 | Podzemní retenční nádrž z PP voštinových bloků 2,4x1,2x0,52 m | m3 | 184.2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 388
195 | K | 72041015 | Fitrační geotextílie 200 g/m2, velikost průliny 0,08 mm | m2 | 460 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 390
196 | K | 72041016 | Separační geotextílie 500 g/m2 | m2 | 260 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 392
197 | K | 720410250 | Filtr PVC DN 250 pro dešťovou šachtu | kus | 4 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 394
198 | K | 72076040 | Vertikální vírový ventil DN 40 - regulace odtoku z RN - Kód číslo VK451.0302 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 396
199 | K | 72076040 | Vertikální vírový ventil DN 40 - regulace odtoku z RN - Kód číslo VK451.0302 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 398
200 | K | 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 400
201 | K | 871373121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 402
202 | K | 877365211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 404
203 | K | 877375221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 406
204 | K | 894204161 | Žlaby šachet průřezu o poloměru do 500 mm z betonu prostého tř. C 25/30 | m3 | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 408
205 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 410
206 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 412
207 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 414
208 | K | 899103112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 416
209 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 418
210 | K | 899500100 | Vývrt jádra 138 mm, tl. 10 mm | kus | 32 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 420
211 | K | 899500200 | Vývrt jádra 226 mm, tl. 10 mm | kus | 56 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 422
212 | K | 899500250 | Vývrt jádra 276 mm, tl. 10 mm | kus | 80 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 424
213 | K | 899500300 | Vývrt jádra 340 mm, tl. 10 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 426
214 | K | 899501200 | Vrtané těsnění PVC 200 200/226 SBR do prefabrikované skruže | kus | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 428
215 | K | 899501250 | Vrtané těsnění PVC 250 250/276 SBR do prefabrikované skruže | kus | 8 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 430
216 | K | 899501270 | Vrtané těsnění PVC 250 315/341 SBR do prefabrikované skruže | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 432
| D | D5 | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
217 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 464.238 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 434
| D | D9 | SO-31.2b: PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE AREÁLOVÉ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | 001: Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
218 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 5.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 436
219 | K | 132251255 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 118.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 438
220 | K | 132354201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 440
221 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 41.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 442
222 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 332 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 444
223 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 41.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 446
224 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 78.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 448
225 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 25.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 450
226 | K | 181351103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 5.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 452
227 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 66.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 454
| D | D3 | 008: Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
228 | K | 28611361 | Koleno kanalizace plastové KGB 150x45° | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 456
229 | K | 28611392 | Odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150/45° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 458
230 | K | 28661558 | Dno šachtové KG 425/150 PP přímý vtok | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 460
231 | K | 28661559 | Dno šachtové KG 425/150 PP vtok pod úhlem 60° | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 462
232 | K | 28661590 | Dno šachtové KG 425/200 PP vtok pod úhlem 90° | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 464
233 | K | 28661656 | Roura šachtová bez hrdla plastová 425/1500 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 466
234 | K | 28661662 | Roura šachtová bez hrdla plastová 425/6000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 468
235 | K | 28661674 | Roura teleskopická plastová (vč.těsnění) 425/375 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 470
236 | K | 28661714 | Kónus betonový 425 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 472
237 | K | 28661726 | Poklop betonový 425/3t | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 474
238 | K | 28661758 | Poklop litinový 425/12,5t | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 476
239 | K | 28661768 | Poklop litinový 425/40t | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 478
240 | K | 28661802 | Těsnění šachtové roury 425 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 480
241 | K | 28661842 | Spojka "in situ" 150 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 482
242 | K | 28663100 | Terasový vtok PP se svislým odtokem DN 110, nezámrz. zápach. klapkou, odtok 2 l/s | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 484
243 | K | 451573111 | Lože ze štěrkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu | m3 | 10.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 486
244 | K | 58337302 | Štěrkopísek frakce 0-16 (obsyp potrubí) | t | 45.54 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 488
245 | K | 72010000 | Zkouška vodotěsnosti kanalizace | m | 84 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 490
246 | K | 72020015 | Šachtový poklop PARK A 15 s rámem | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 492
247 | K | 72020125 | Šachtový poklop B 125 + rám | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 494
248 | K | 72021270 | Přechodová deska AP-M 1000/625x270 ZE | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 496
249 | K | 72021670 | Šachtový kónus SH-M 1000/625x670 (PS+K) | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 498
250 | K | 72022250 | Šachtová skruž SR-M 1000x250 PS | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 500
251 | K | 72022500 | Šachtová skruž SR-M 1000x500 PS | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 502
252 | K | 72022999 | Šachtová skruž SR-M 1000x1000 PS | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 504
253 | K | 72023650 | Šachtové dno SU-M 1000x585 (PS, žlab-beton, nástupnice-beton) | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 506
254 | K | 72023670 | Šachtové dno SU-M 1000x885 (PS, žlab-beton, nástupnice-beton) | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 508
255 | K | 72030233 | Kanalizační potrubí z hladkého PP - systém KG tuhost třídy SN10 DN 250 | m | 6 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 510
256 | K | 72030234 | Kanalizační potrubí z hladkého PP - systém KG tuhost třídy SN10 DN 300 | m | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 512
257 | K | 871265211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 514
258 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 516
259 | K | 871355221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 518
260 | K | 871373121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 520
261 | K | 894411311 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 522
262 | K | 894412411 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 524
263 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 526
264 | K | 899102112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 528
265 | K | 899103112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 530
| D | D5 | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
266 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 72.458 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 532

## SO 32 - Venkovní vodovod
{1946238d-0dac-49be-b186-d7871b714e2d}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 32 - Venkovní vodovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Jednotlivé výměry byly měřeny z projektové dokumentace elektronicky.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 32 - Venkovní vodovod
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - SO-32.1a: AREÁLOVÝ VODOVOD | [5 empty] | 0
| D2 - 001: Zemní práce | [5 empty] | 0
| D3 - 005: Komunikace | [5 empty] | 0
| D4 - 006: Datový kabel | [5 empty] | 0
| D5 - 008: Trubní vedení | [5 empty] | 0
| D6 - 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0
| D7 - SO-32.1b: PŘÍPOJKY AREÁLOVÉHO VODOVODU | [5 empty] | 0
| D2 - 001: Zemní práce | [5 empty] | 0
| D3 - 005: Komunikace | [5 empty] | 0
| D5 - 008: Trubní vedení | [5 empty] | 0
| D6 - 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0
| D8 - 722: Vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| D9 - SO-32.2: VNĚJŠÍ ODBĚRNÉ MÍSTO POŽÁRNÍ VODY | [5 empty] | 0
| D2 - 001: Zemní práce | [5 empty] | 0
| D5 - 008: Trubní vedení | [5 empty] | 0
| D6 - 099: Přesun hmot HSV | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 32 - Venkovní vodovod
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | SO-32.1a: AREÁLOVÝ VODOVOD |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | 001: Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 119001411 | Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m3 | 37.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | 132251254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 231.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 73.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 591.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 73.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
10 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 157.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
11 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
12 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 37.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 118.24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
| D | D3 | 005: Komunikace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 113107024 | Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 350 mm při překopech ing sítí | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | 113107141 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
16 | K | 113154113 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
17 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
18 | K | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
19 | K | 566901142 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
20 | K | 566901143 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
21 | K | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
22 | K | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
23 | K | 916241112 | Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
| D | D4 | 006: Datový kabel |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 220182022 | Uložení HDPE trubky pro datový kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí | m | 135 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
25 | K | 220182031 | Zatažení datového kabelu do ochranné HDPE trubky | m | 135 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
26 | K | 220192000 | Sdělovací stíněný kabel, černý plášť, měděné laněné jádro, pro uložení do země, UV odolný 4x2x1,3 mm | m | 140 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
27 | K | 220192010 | Chránička kabelů z trub HDPE 40 mm korugovaná červená | m | 135 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
28 | K | 220192020 | Spojka korugované chráničky d 40 mm včetně těsnících kroužků | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
29 | K | 460490012 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm | m | 135 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
30 | K | 977151116 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů | m | 0.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
31 | K | 977151135 | Těsnící vložka do pažnice DN 80 pro kabel | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
| D | D5 | 008: Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 212750101 | Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
33 | K | 42273546 | Navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-2” - Kód číslo VV461.0301 dle knihy specifikací | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
34 | K | 42273547 | Navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4” - Kód číslo VV461.0301 dle knihy specifikací | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
35 | K | 42273601 | Hydrant podzemní DN80 PN16 krycí hloubka 1250 mm - Kód číslo VV461.0500 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
36 | K | 451573111 | Lože ze štěrkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu | m3 | 15.9 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
37 | K | 452313131 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.04 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
38 | K | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
39 | K | 52253601 | Multitoleranční spojka s přírubou pro všechny druhy potrubí, TLT DN 80, PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
40 | K | 52253625 | Multitoleranční spojka redukovaná se dvěma hrdly pro všechny druhy potrubí, TLT DN 100/80, PN 16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
41 | K | 55253237 | Trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 300 mm - Kód číslo VV461.0200 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82
42 | K | 55254047 | Koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm - Kód číslo VV461.0200 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
43 | K | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm - (ochrana ul. poklopů) | m2 | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
44 | K | 567124111 | Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm - (ochrana ul. poklopů) | m2 | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
45 | K | 58337302 | Štěrkopísek frakce 0-16 (obsyp potrubí) | t | 91.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
46 | K | 58381008 | Kostka dlažební žula velká 15/17 - (ochrana ul. poklopů) | m2 | 1.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
47 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm - (ochrana ul. poklopů) | m2 | 1.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94
48 | K | 72050001 | Identifikační drát Cu prům. 3mm | m | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 96
49 | K | 72210026 | Šoupátko pro domovní přípojky, DN 25, PN 16, trubní hrdlo ISO pro PE - Kód číslo VV461.0150 dle knihy specifikací | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98
50 | K | 72210032 | Šoupátko pro domovní přípojky, DN 32, PN 16, trubní hrdlo ISO pro PE - Kód číslo VV461.0150 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100
51 | K | 72210039 | Šoupátko pro domovní přípojky, DN 50, PN 16, trubní hrdlo ISO pro PE - Kód číslo VV461.0150 dle knihy specifikací | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102
52 | K | 72210041 | Šoupátko pro domovní přípojky, DN 25, PN 16, dvě hrdla ISO pro PE - Kód číslo VV461.0151 dle knihy specifikací | kus | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104
53 | K | 72210109 | E-šoupě s přírubami - DN 80 - Kód číslo VV461.0100 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106
54 | K | 72210603 | Zemní souprava šoupátková teleskopická - Kód číslo VV461.0130 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108
55 | K | 72210604 | Zemní souprava šoupátková teleskopická pro domovní šoupátka - Kód číslo VV461.0132 dle knihy specifikací | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110
56 | K | 72210700 | Šoupátkový poklop samonivelační pro domovní šoupátka - Kód číslo VV461.0121 dle knihy specifikací | kus | 10 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 112
57 | K | 72210701 | Šoupátkový poklop samonivelační - Kód číslo VV461.0120 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114
58 | K | 72210703 | Uliční poklop litinový pro podzemní hydrant - Kód číslo VV461.0122 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 116
59 | K | 72210712 | Uzavírací klíč pro domovní šoupátka | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 118
60 | K | 72210715 | Uzavírací klíč pro šoupata a hydranty | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120
61 | K | 72212644 | Potrubí PE 100 RC vodovodní SDR11 40 x 3,7 mm | m | 50 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 122
62 | K | 72212648 | Potrubí PE 100 RC vodovodní SDR11 90 x 8,2 mm | m | 155 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 124
63 | K | 72213030 | Elektrokoleno 90° PE 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 126
64 | K | 72213040 | Elektro T-kus rovnoramenný PE 40 | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 128
65 | K | 72213090 | Oblouk 30° PE100 RC SDR11 d 90 | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130
66 | K | 72215000 | M-busový modul EDC MB k dálkovému odečtu vodoměru | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 132
67 | K | 850265121 | Výřez na potrubí z trub plastových tlakových DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 134
68 | K | 857241131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 136
69 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 138
70 | K | 871171141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 140
71 | K | 871241141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 8,2 mm | m | 155 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 142
72 | K | 891163111 | Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 144
73 | K | 891173111 | Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 146
74 | K | 891213111 | Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 50 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 148
75 | K | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 150
76 | K | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 152
77 | K | 891249111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 154
78 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 205 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 156
79 | K | 892273122 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 205 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 158
80 | K | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 160
81 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 162
82 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 164
83 | K | 899712111 | Orientační tabulky na zdivu | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 166
84 | K | 899713111 | Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém, včetně betonové patky | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 168
| D | D6 | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 0.64 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 170
86 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 0.64 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 172
87 | K | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot | t | 10.88 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 174
88 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 0.64 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 176
89 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 142.753 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 178
| D | D7 | SO-32.1b: PŘÍPOJKY AREÁLOVÉHO VODOVODU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | 001: Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 180
91 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 182
92 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m3 | 64.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 184
93 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 186
94 | K | 132251254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 109.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 188
95 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 30.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 190
96 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 240.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 192
97 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 30.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 194
98 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 79.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 196
99 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 21.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 198
100 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 64.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 200
101 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 48.16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 202
| D | D3 | 005: Komunikace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 113107024 | Odstranění podkladu pl do 15 m2 z kameniva drceného tl 350 mm při překopech ing sítí | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 204
103 | K | 113107141 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 206
104 | K | 113154113 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 208
105 | K | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 210
106 | K | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 212
107 | K | 566901142 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 214
108 | K | 566901143 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 216
109 | K | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 | m2 | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 218
110 | K | 577144221 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 220
111 | K | 916241112 | Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 222
| D | D5 | 008: Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | 451573111 | Lože ze štěrkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu | m3 | 8.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 224
113 | K | 58337302 | Štěrkopísek frakce 0-16 (obsyp potrubí) | t | 38.7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 226
114 | K | 72212643 | Potrubí PE 100 RC vodovodní SDR11 32 x 3 mm | m | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 228
115 | K | 72212646 | Potrubí PE 100 RC vodovodní SDR11 63 x 5,8 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 230
116 | K | 871161141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 232
117 | K | 871211141 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 234
118 | K | 892233122 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 236
119 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 238
120 | K | 977151112 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do stavebních materiálů | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 240
121 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 242
122 | K | 977151125 | Pažnice DN 80 pro prostup potrubí PE 32 stěnou s límcem pro plošnou izolaci | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 244
123 | K | 977151135.1 | Těsnící vložka do pažnice DN 80 pro potrubí PE 32 | kus | 3 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 246
| D | D6 | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | K | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 1.408 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 248
125 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 1.408 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 250
126 | K | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot | t | 23.936 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 252
127 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 1.408 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 254
128 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 65.093 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 256
| D | D8 | 722: Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
129 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 258
130 | K | 722181212 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 260
131 | K | 722270102 | Sestava vodoměrová závitová G 1 | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 262
| D | D9 | SO-32.2: VNĚJŠÍ ODBĚRNÉ MÍSTO POŽÁRNÍ VODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | 001: Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
132 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 264
133 | K | 131251100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 266
134 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 268
135 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 270
136 | K | 167151101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 | m3 | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 272
137 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 274
138 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 276
139 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 278
| D | D5 | 008: Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
140 | K | 42273610 | Nerezový nadzemní hydrant tuhý DN 80 krycí hloubka 1500 mm - Kód číslo VV461.0501 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 280
141 | K | 451573111 | Lože ze štěrkopísku pod potrubí v otevřeném výkopu | m3 | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 282
142 | K | 452313131 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 0.04 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 284
143 | K | 452353101 | Bednění podkladních bloků otevřený výkop | m2 | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 286
144 | K | 52253602 | Multitoleranční spojka s přírubou pro všechny druhy potrubí, TLT DN 100, PN 16 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 288
145 | K | 55253237 | Trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 80 mm délka 300 mm - Kód číslo VV461.0200 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 290
146 | K | 55253515 | Tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 100/80 mm - Kód číslo VV461.0200 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 292
147 | K | 55254047 | Koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm s patkou N-kus DN 80 mm - Kód číslo VV461.0200 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 294
148 | K | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm - (ochrana ul. poklopů) | m2 | 3.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 296
149 | K | 567124111 | Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm - (ochrana ul. poklopů) | m2 | 3.6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 298
150 | K | 58337302 | Štěrkopísek frakce 0-16 (obsyp potrubí) | t | 0.72 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 300
151 | K | 58381008 | Kostka dlažební žula velká 15/17 - (ochrana ul. poklopů) | m2 | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 302
152 | K | 591141111 | Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm - (ochrana ul. poklopů) | m2 | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 304
153 | K | 72210109 | E-šoupě s přírubami - DN 80 - Kód číslo VV461.0100 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 306
154 | K | 72210110 | E-šoupě s přírubami - DN 100 - Kód číslo VV461.0100 dle knihy specifikací | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 308
155 | K | 72210603 | Zemní souprava šoupátková teleskopická - Kód číslo VV461.0130 dle knihy specifikací | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 310
156 | K | 72210701 | Šoupátkový poklop samonivelační - Kód číslo VV461.0120 dle knihy specifikací | kus | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 312
157 | K | 850265121 | Výřez na potrubí z trub plastových tlakových DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 314
158 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 316
159 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 318
160 | K | 857264122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 320
161 | K | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 322
162 | K | 891247211 | Montáž hydrantů nadzemních DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 324
163 | K | 891261112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 326
164 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 328
165 | K | 892273122 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 330
166 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 332
167 | K | 899713111 | Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém, včetně betonové patky | kus | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 334
| D | D6 | 099: Přesun hmot HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
168 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 4.63 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 336

## SO 35-002 - Kabelové rozv...
{b8239fba-49c7-484c-87c1-0a186771697a}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 35 - Venkovní rozvody silnoproudu
Soupis:
SO 35-002 - Kabelové rozvody NN areálové
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 35 - Venkovní rozvody silnoproudu
Soupis:
SO 35-002 - Kabelové rozvody NN areálové
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - SO-35.2 - Kabelové rozvody NN - areálové | [5 empty] | 0
| D2 - 310. Elektroinstalační úložný materiál | [5 empty] | 0
| D3 - 320. Kabely a vodiče | [5 empty] | 0
| D4 - 330. Rozváděče a instalační přístroje | [5 empty] | 0
| D5 - 350. Svítidla a osvětlovací zařízení | [5 empty] | 0
| D6 - Montáže, zkoušky a revize | [5 empty] | 0
| D7 - Zemní a pomocné stavební práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 35 - Venkovní rozvody silnoproudu
Soupis:
SO 35-002 - Kabelové rozvody NN areálové
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | SO-35.2 - Kabelové rozvody NN - areálové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | 310. Elektroinstalační úložný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741 11-0042 | Pojistka nožová vel.2 200A gG/gL | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 741 11-0042.1 | Pojistka nožová vel.2 250A gG/gL | ks | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 741 11-0102 | Trubka elektroinstalační, tuhá hrdlovaná PVC, mech. odolnost 320N, Ø25, délka 3m - kód NN312.012 dle knihy specifikací | ks | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 741 11-0302 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, Ø50 - kód NN312.151 dle knihy specifikací | m | 270 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 741 11-0303 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, Ø110 - kód NN312.155 dle knihy specifikací | m | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
| D | D3 | 320. Kabely a vodiče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 741 12-2015 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-O 3x1,5, pevně | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | 741 12-2015.1 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5, pevně | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | 741 12-2016 | Kabel instalační, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5, pevně | m | 290 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | 741 12-2033 | Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 4x10, pevně | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
10 | K | 741 12-2033.1 | Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 5x16, pevně | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
11 | K | 741 12-3318 | Kabel instalační, izolace PVC, 1-AYKY-J 3x120+70, pevně | m | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
12 | K | 741 12-3318.1 | Kabel instalační, izolace PVC, 1-AYKY-J 3x240+120, pevně | m | 490 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | K | 741 13-0001 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 2,5 mm2 | ks | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
14 | K | 741 13-0005 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 10 mm2 | ks | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | 741 13-0006 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 16 mm2 | ks | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
16 | K | 741 13-0012 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 70 mm2 | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
17 | K | 741 13-0014 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 120 mm2 | ks | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
18 | K | 741 13-0017 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 240 mm2 | ks | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
19 | K | 741 41-0021 | Zemnící pásek pozinkovaný FeZn 30x4, v zemi | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
20 | K | 741 41-0041 | Zemnící drát pozinkovaný FeZn Ø10, v zemi | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
21 | K | 741 42-0021 | Svorka připojovací SP | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
22 | K | 741 42-0021.1 | Svorka páska - drát SR 3a | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
23 | K | 741 42-0022 | Svorka páska - páska SR 2a | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
| D | D4 | 330. Rozváděče a instalační přístroje |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 741 21-0002 | Elektroměrový rozvaděč RE-2, dvousazbové nepřímé měření jistič 160A, měřící transformátory, zkušební svorkovnice, pojistk. odp. 2A, kompaktní pilíř - kód NN331.715 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
25 | K | 741 31-1003 | Spínač automatický se snímačem pohybu; IP55; úhel pokrytí 240°; oblast zachycení 12m dopředu, 10m do stran; spínací prvek relé - kód NN343.020 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
| D | D5 | 350. Svítidla a osvětlovací zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 741 37-1102 | Svítidlo zářivkové "R" průmyslové, zářivka T5 1x28W; přisazené; IP 65; elektronický předřadník; včetně zdrojů a recyklačních poplatků - kód NN352.105 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
| D | D6 | Montáže, zkoušky a revize |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 741 81-0002 | Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem prací přes 100 do 500 tis. Kč | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol299 | Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
| D | D7 | Zemní a pomocné stavební práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 460 68-0162 | Vybouární otvoru ve zdivu cihelném, plochy do 0,0225m2 a tloušťky přes 45 do 60 cm | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
30 | K | 460 68-0212 | Vybourání otvoru ve zdivu betonovém do 0,09 m2, tloušťky přes 15 do 30cm | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
31 | K | 460 01-0024 | Vytyčení trasy vedení kabelového, v zastavěném prostoru | km | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
32 | K | 460 03-0011 | Sejmutí drnu včteně nařezání a uložení na hromady, jakékoliv tloušťky | m2 | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
33 | K | 460 03-0172 | Odstranění podkladu nebo krytu komunikace ze živice tloušŤky přes 5 do 10cm | m2 | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
34 | K | 460 03-0192 | Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tlošťky přes 5 do 10cm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
35 | K | 460 15-0163 | Hloubení kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku do 3m šířky 35cm, hloubky 80cm, v hornině třídy 3 | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
36 | K | 460 15-0303 | Hloubení kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku do 3m šířky 50cm, hloubky 120cm, v hornině třídy 3 | m | 162 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
37 | K | 460 07-0164 | Hloubení nezapažených jam ručně pro základy venkovních rozvaděčů, v hornině třídy 3 | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
38 | K | 460 42-1201 | Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z prohozeného výkopku tloušťka 5cm nad kabel, šířky do 65cm | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
39 | K | 460 42-1201.1 | Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku s přísadou cementu, tloušťky 12cm nad kabel, šířky do 100cm | m | 162 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
40 | K | 460 56-0163 | Zásyp kabelových rýh ručně, s uložením výkopku ve vrstvách, včetně zhutnění a urovnání povrchu, šířky 35cm, hloubky 80cm, v hornině třídy 3 | m | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
41 | K | 460 56-0030 | Zásyp kabelových rýh ručně, s uložením výkopku ve vrstvách, včetně zhutnění a urovnání povrchu, šířky 50cm, hloubky 120cm, v hornině třídy 3 | m | 162 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82
42 | K | 460 62-0002 | Úprava terénu, položení drnu, včetně zalití vodou | m2 | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
43 | K | 460 49-0012 | Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC, šířky do 25cm | m | 362 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
44 | K | 460 65-0053 | Zřízení podkladní vrstvy ze štěrkopísku, včetně zhutnění, tloušťky přes 10 do 15cm | m2 | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
45 | K | 460 65-0122 | Kryt vozovky z betonuprostého, tloušťky přes 5 do 10cm | m2 | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90

## SO 35-003 - Venkovní osvě...
{2439efa9-a70c-459c-b1ea-4cee3044c92b}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 35 - Venkovní rozvody silnoproudu
Soupis:
SO 35-003 - Venkovní osvětlení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 35 - Venkovní rozvody silnoproudu
Soupis:
SO 35-003 - Venkovní osvětlení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - SO-35.3 - Venkovní osvětlení | [5 empty] | 0
| D2 - 310. Elektroinstalační úložný materiál | [5 empty] | 0
| D3 - 320. Kabely a vodiče | [5 empty] | 0
| D4 - 350. Svítidla a osvětlovací zařízení | [5 empty] | 0
| D5 - Montáže, zkoušky a revize | [5 empty] | 0
| D6 - Zemní a pomocné stavební práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 35 - Venkovní rozvody silnoproudu
Soupis:
SO 35-003 - Venkovní osvětlení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | SO-35.3 - Venkovní osvětlení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | 310. Elektroinstalační úložný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741 11-0042 | Trubka elektroinstalační, ohebná, PVC, se střední mechanickou odolností 750N, vnější Ø25mm - kód NN312.002 dle knihy specifikací | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 741 11-0302 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, Ø75 - kód NN312.153 dle knihy specifikací | m | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 741 11-0303 | Trubka kanalizační KGEM 250x6,2x2m | ks | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
| D | D3 | 320. Kabely a vodiče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 741 12-2033 | Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 4x10, pevně | m | 520 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 741 12-0501 | Kabel pryžový ohebný H05RR-F 3x1,5 | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | 741 13-0005 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 10 mm2 | ks | 124 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | 741 13-0115 | Ukončení šňůr se zapojením 3x0,35 až 4mm2 | ks | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | 741 41-0021 | Zemnící pásek pozinkovaný FeZn 30x4, v zemi | m | 480 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | 741 41-0041 | Zemnící drát pozinkovaný FeZn Ø10, v zemi | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
10 | K | 741 42-0021 | Svorka připojovací SP | ks | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
11 | K | 741 42-0021.1 | Svorka páska - drát SR 3a | ks | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
12 | K | 741 42-0022 | Svorka páska - páska SR 2a | ks | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
| D | D4 | 350. Svítidla a osvětlovací zařízení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 741 37-3002 | LED svítidlo, tělo Al, barva šedá, kryt sklo, 28W, 3200lm, 5000K, IP65; včetně recyklačních poplatků - kód NN351.010 dle knihy specifikací | ks | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
14 | K | 741 37-3002.1 | LED svítidlo, tělo Al, barva šedá, kryt sklo, 55W, 5800lm, 5000K, IP65; včetně recyklačních poplatků - kód NN351.011 dle knihy specifikací | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | 748 71-1200 | Stožár bezpaticový dvoustupňový, sadový, žárový zinek, dřík Ø60, 5m - kód NN355.001 dle knihy specifikací | ks | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
16 | K | 748 71-1200.1 | Stožár bezpaticový dvoustupňový, sadový, žárový zinek, dřík Ø60, 6m - kód NN355.002 dle knihy specifikací | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
17 | K | 748 72-1110 | Výložník rovný, délka 1m, žárový zinek, - kód NN355.115 dle knihy specifikací | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
18 | K | 748 74-1000 | Stožárová svorkovnice, včetně pojistkové vložky - kód NN355.501 dle knihy specifikací | ks | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
| D | D5 | Montáže, zkoušky a revize |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 741 81-0002 | Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem prací přes 100 do 500 tis. Kč | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
20 | K | 741 82-0013 | Měření zemního odporu zemnící sítě délky pásku přes 200 do 500m | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol300 | Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
| D | D6 | Zemní a pomocné stavební práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 460 03-0011 | Sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady, jakékoliv tloušťky | m2 | 81 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
23 | K | 460 05-0003 | Hloubení nezapažených jam pro stožáry, na rovině, délky přes 6 do 8m, v hornině třídy 3 | ks | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
24 | K | 460 08-0013 | Základ bez bednění do rostlé zeminy, z monolitického betonu tř. C 12/15 | m3 | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
25 | K | 460 15-0163 | Hloubení kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku do 3m šířky 35cm, hloubky 80cm, v hornině třídy 3 | m | 230 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
26 | K | 460 15-0303 | Hloubení kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku do 3m šířky 50cm, hloubky 120cm, v hornině třídy 3 | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
27 | K | 460 42-1201 | Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku s přísadou cementu, tloušťky 12cm nad kabel, šířky do 100cm | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
28 | K | 460 42-1201.1 | Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z prohozeného výkopku tloušťka 5cm nad kabel, šířky do 65cm | m | 230 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
29 | K | 460 56-0163 | Zásyp kabelových rýh ručně, s uložením výkopku ve vrstvách, včetně zhutnění a urovnání povrchu, šířky 35cm, hloubky 80cm, v hornině třídy 3 | m | 230 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
30 | K | 460 56-0030 | Zásyp kabelových rýh ručně, s uložením výkopku ve vrstvách, včetně zhutnění a urovnání povrchu, šířky 50cm, hloubky 120cm, v hornině třídy 3 | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
31 | K | 460 49-0012 | Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC, šířky do 25cm | m | 250 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
32 | K | 460 62-0002 | Úprava terénu, položení drnu, včetně zalití vodou | m2 | 81 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64

## SO 35-004 - Přeložka veře...
{4f456275-3771-4606-9bb8-119b9f893238}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 35 - Venkovní rozvody silnoproudu
Soupis:
SO 35-004 - Přeložka veřejného osvětlení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 35 - Venkovní rozvody silnoproudu
Soupis:
SO 35-004 - Přeložka veřejného osvětlení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - SO-35.4 - Přeložka veřejného osvětlení | [5 empty] | 0
| D2 - 310. Elektroinstalační úložný materiál | [5 empty] | 0
| D3 - 320. Kabely a vodiče | [5 empty] | 0
| D4 - 330. Rozváděče a instalační přístroje | [5 empty] | 0
| D5 - Montáže, zkoušky a revize | [5 empty] | 0
| D6 - Zemní a pomocné stavební práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 35 - Venkovní rozvody silnoproudu
Soupis:
SO 35-004 - Přeložka veřejného osvětlení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | SO-35.4 - Přeložka veřejného osvětlení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | 310. Elektroinstalační úložný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741 11-0302 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, Ø75 - kód NN312.153 dle knihy specifikací | m | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
| D | D3 | 320. Kabely a vodiče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 741 12-2033 | Kabel instalační, izolace PVC, 1-CYKY-J 4x10, pevně | m | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 741 13-0005 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči, průřezu žíly do 10 mm2 | ks | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 741 41-0041 | Zemnící drát pozinkovaný FeZn Ø10, v zemi | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 741 42-0021 | Svorka univerzální SU | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | 741 42-0021.1 | Svorka páska - drát SR 3a | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
| D | D4 | 330. Rozváděče a instalační přístroje |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 741 11-2023 | Rozvaděč pro měření a ovládání VO, soumrakové čidlo, hlavní jistič 1x 16A, spínač ručního ovládání, časový spínač, jistič ovládání, jistič vývodů, stykač, kompaktní pilíř - kód NN331.721 dle knihy specifikací | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
| D | D5 | Montáže, zkoušky a revize |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 741 81-0001 | Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem prací do 100 tis. Kč | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol301 | Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
| D | D6 | Zemní a pomocné stavební práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 460 03-0011 | Sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady, jakékoliv tloušťky | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
11 | K | 460 15-0163 | Hloubení kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku do 3m šířky 35cm, hloubky 80cm, v hornině třídy 3 | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
12 | K | 460 15-0303 | Hloubení kabelových rýh ručně, s přemístěním výkopku do 3m šířky 50cm, hloubky 120cm, v hornině třídy 3 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | K | 460 07-0164 | Hloubení nezapažených jam ručně pro základy venkovních rozvaděčů, v hornině třídy 3 | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
14 | K | 460 42-1201 | Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku s přísadou cementu, tloušťky 12cm nad kabel, šířky do 100cm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | 460 42-1201.1 | Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z prohozeného výkopku tloušťka 5cm nad kabel, šířky do 65cm | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
16 | K | 460 56-0163 | Zásyp kabelových rýh ručně, s uložením výkopku ve vrstvách, včetně zhutnění a urovnání povrchu, šířky 35cm, hloubky 80cm, v hornině třídy 3 | m | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
17 | K | 460 56-0030 | Zásyp kabelových rýh ručně, s uložením výkopku ve vrstvách, včetně zhutnění a urovnání povrchu, šířky 50cm, hloubky 120cm, v hornině třídy 3 | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
18 | K | 460 49-0012 | Krytí kabelů výstražnou fólií z PVC, šířky do 25cm | m | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
19 | K | 460 62-0002 | Úprava terénu, položení drnu, včetně zalití vodou | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38

## SO 36 - Venkovní rozvody ...
{fcc40bf2-615d-4f26-b6cc-18d272716bd4}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 36 - Venkovní rozvody slaboproudu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 36 - Venkovní rozvody slaboproudu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Venkovní rozvody slaboproudu | [5 empty] | 0
| D2 - 310. Elektroinstalační úložný materiál | [5 empty] | 0
| D3 - 320. Kabely a vodiče | [5 empty] | 0
| D4 - 371. Strukturovaná kabeláž | [5 empty] | 0
| D5 - Montáže, zkoušky a revize | [5 empty] | 0
| D6 - Zemní a pomocné stavební práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 36 - Venkovní rozvody slaboproudu
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Venkovní rozvody slaboproudu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | 310. Elektroinstalační úložný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 741 11-0302 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, Ø50 - kód SEK312.151 dle knihy specifikací | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 742 11-0013 | Chránička optického kabelu HDPE, Ø32, červená - kód SEK312.202 dle knihy specifikací | m | 420 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 741 11-2202 | Odbočná krabice 310x210x116mm, bez svorkovnice, IP66 - kód SEK311.201 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
| D | D3 | 320. Kabely a vodiče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 742 12-1001 | Univerzální optický kabel 04vl 9/125, černý - kód SEK320.503 dle knihy specifikací | m | 420 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 742 12-1002 | Univerzální optický kabel 12vl 9/125, černý - kód SEK320.505 dle knihy specifikací | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | 742 12-1001.1 | Kabel datový STP Cat. 6A, venkovní | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | 741 12-0001 | Vodič instalační H07V-U, CY 1,5, černý | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | 742 33-0102 | Měření segmentu optického, měření útlumu | ks | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
| D | D4 | 371. Strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 742 33-0027 | Optický adaptér SC multimode, duplex - kód SEK371.410 dle knihy specifikací | ks | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
10 | K | 742 33-0028 | Optický pigtail 9/125 Scupc SM 1,5m - kód SEK371.415 dle knihy specifikací | ks | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
11 | K | 742 33-0042 | Konvertor venkovní, Ethernet / optika, PoE, bleskojistka + napájecí zdroj - kód SL371.451 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
12 | K | 742 32-0051 | Dveřní interkom, IP, 1 tlačítko + klávesnice, IP 53, PoE - kód SEK371.601 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | K | 742 33-0011 | Dvousmyčkový indukční zemní detektor - kód SEK371.950 dle knihy specifikací | ks | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
| D | D5 | Montáže, zkoušky a revize |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 741 81-0002 | Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem prací přes 100 do 500 tis. Kč | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol292 | Podružný materiál - 5% z dodávky materiálu | ks | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
| D | D6 | Zemní a pomocné stavební práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 460 03-0193 | Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 10cm do 15cm | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
17 | K | 460 71-0075 | Vyplnění rýh a otvorů | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
18 | K | 460 68-0212 | Vybourání otvoru ve zdivu betonovém do 0,09 m2, tloušťky přes 15 do 30cm | ks | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36

## SO 37 - Vrty a venkovní r...
{9cecb714-81cb-46ae-9982-a380470e7b07}
1
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 37 - Vrty a venkovní rozvody pro tepelná čerpadla
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 37 - Vrty a venkovní rozvody pro tepelná čerpadla
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Organizační, projektové, administrativní náklady spojené s provedením díla | [5 empty] | 0
| D2 - Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů | [5 empty] | 0
| D3 - Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti | [5 empty] | 0
| D4 - Práce - napojení vrtů do technické místnosti | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
SO 37 - Vrty a venkovní rozvody pro tepelná čerpadla
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Organizační, projektové, administrativní náklady spojené s provedením díla |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol22 | Zpracování dokumentace pro provádění vrtů hornickým způsobem, ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 239/1998 - nutný pro kontrolní orgán - OBÚ | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol23 | Hlášení prací na OBÚ (báňský úřad) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol24 | Doprava materiálu na stavbu | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol25 | Doprava techniky na stavbu - vrtná souprava, technika | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol26 | Cestovní náklady, ubytování | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol27 | Autorský dozor projektanta včetně cestovních nákladů | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol28 | Závěrečná technická zpráva primárního okruhu (kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního sohlasu stavby) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
| D | D2 | Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | Pol29 | Vrtné práce - 7 x 150 m • vrtání do vyprojektované hloubky , vrtaný průměr Øcca 165-180 v úrovni 0-10m, Øcca 120-140 v úrovni 10 - 150m. • Předpokládaná hloubka pažení je max.10 m. Skutečná hloubka bude záviset na geologických podmínkách ve vrtech a bude operativně stanovena předákem vrtné osádky. • instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy • průtočná zkouška sondy před zapuštěním, tlaková a průtočná zkouška po zapuštění, tlaková a průtočná zkouška po injetáži vrtu | m | 1050 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Materiál vystrojení vrtů - Geotermální vertikální sonda - dvouokruhová • délka normované sondy 150 m • typ vystrojení: 4 x d32 x 3,0 mm, PE 100 RC, SDR11, PN16 • vratné U-koleno se separační jímkou z PE 100 RC, PN20 • bezpečnostní separační jímka u dna vrtu o objemu 40 cm3 • průtok U-kolenem splňující VDI4640 • zvýšená ochranná funkce při zapouštění sondy - NOPY • signatura směru proudění, signatura zauštěné hloubky! Závaží pro zapouštění sondy • hmotnost 15,0 kg • litina Injektážní potrubí • PE 100 RC Ø32 x 3,0 SDR11 PN16 • 150m Nemrznoucí termosměs (materiál včetně injektáže) • certifikované na odolnost při zamrznutí / rozmrznutí • vyrobeno dle směrnice VDI 4640 • tepelná vodivost injektážní směsi = 2,00 W/(m.K) • spotřeba směsi na 1 m3 - 1 032 kg • balení 25 kg | [14 empty] | P | 1
| D | D3 | Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | Pol30 | KG Chránička DN125 l = 1m - ochrana zhlaví sondy před napojením | ks | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol31 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 90°: Ø 32 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 36 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol32 | Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů) • redukce 2 x Ø 32 → 1 x Ø 40 mm, PE 100 RC, SRD 11, PN16 • 2 x elektrospojka : Ø 32 mm, PE 100, SDR 11 • 1 x elektrospojka : Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol33 | Potrubí pro napojení vrtů k RS - PE 100 RC - horizontální trasy, prostřih cca 10% • Ø 40 x 3,7 mm, (SDR11, PN16) • vnější ochranná vrstva zelené barvy • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2, náviny: 100, 150, 200 m | m | 1000 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol34 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 45°: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol35 | Elektrotvarovka pro spojení potrubí - napojení vrtů, spojování potrubí • elektrospojka: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 15 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol36 | Systémová pažnice s návazností na hydroizolaci + těsnicí vložky • specifikace: Multipažnice 18 x DN80 s návazností na asfaltové pásy • materiál: Silnostěnné PVC • 18 x těsnicí vložka z nerezové oceli a EPDM pryže 80/40 • vnější rozměry desky, půdorysně 1150 x 560 mm • systémová deska bude společně s prostupujícím potrubím instalována před betonáží suterénní stěny • tlaková odolnost 3bar | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol37 | Plně vybavený rozdělovač / sběrač pro spojení a vyvážení 9ti okruhů • rozdělovač bude dodán jako celoplastová technologie včetně vyvažovacích a uzavíracích armatur - kovové prvky jsou v rozporu s projektem • stavební délka: 1600 mm • 1 x rozdělovač světlosti DN 90, PVC kulové kohouty DN25 – 9 výstupů • 1 x sběrač světlosti DN 90, PVC vyvažovací průtokoměry a kulovými kohouty – 9 vstupů • 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout • 18 x vývod potrubí Ø 40 mm • 2 x uzavírací KK DN50 na výstupu z RS • 2 x 2" vnější závit pro napojení části UT | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol38 | Sada - materiál pro kotvení RS k příčce • 1x konzola, závitová tyč, spojovací materiál • 2x tepelně-izolační pouzdra + ocelové objímky s maticí | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol39 | Nemrznoucí směs - KONCENTRÁT • chemická báze - ethylalkohol + voda • koncentrát – poměr ředění 1 : 2,0 (koncentrát / voda) • teplonosná antikorozní kapalina, šetrná k pryžovým těsněním • delší životnost oběhových čerpadel, doporučená výrobci TČ v EU • množství koncentrátu počítáno pouze pro primární okruh (ukončeno rozdělovačem/sběračem) | l | 1125 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol40 | Izolace potrubí • Ø 42 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou (0,033 W/mK) | m | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
| D | D4 | Práce - napojení vrtů do technické místnosti |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Pol41 | Geodetické zeměření zbývajících 7 vrtů ve stavební jámě + cca 20 bodů trasování potrubí | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol42 | Zemní práce - strojní výkopy - rýhy š. cca 400mm - 1100mm, hl. 1,0 - 1,400 m pro horizontální potrubí, předpokládaná těžitelnost tř.I | m3 | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol43 | Zemní práce - přesuny výkopku v rámci staveby do 100 m vzdálenosti | m3 | 100 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol44 | Zemní práce - provedení štěrkopískového lože frakce 2/5 - prosívka včetně dopravy a uložení do výkopů (cca 25 m3) | t | 40 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol45 | Zemní práce - záhrn výkopu hutnitelným materiálem (předpoklad vytěženým výkopkem) + hutnění po vrstvách dle požadavků stavby | m3 | 75 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol46 | Montážní práce - pokládka a elektrosvařování potrubí: horizontální rozvody od vrtů k místům prostupu | ks | 9 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol47 | Montážní práce - instalace těsnicích vložek do prostupové multipažnice * stavba zajistí usazení multipažnice a její napojení na hydroizolaci stavby | ks | 18 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol48 | Tlakové zkoušky spojené s realizací napojení vrtů na sběrná místa a rozdělovače dle technické zprávy, včetně tlakovacích sestav | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol49 | Tepelné izolování potrubí v interiéru | m | 5 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol50 | Tepelné izolování těla rozdělovače/sběrače, materiál vč. práce tl.19 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou (0,033 W/mK) | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol51 | Kotvení RS k příčce pomocí konzol, izolačních objímek (včetně spojovacího materiálu) | ks | 2 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol52 | Plnění a odvzdušnění systému nemrznoucí kapalinou, celý systém po uzávěry na RS primárního okruhu | ks | 1 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol53 | Odvoz a likvidace vytěženého materiálu z vrtání včetně poplatků za skládkovné (předpoklad 7ks korba/kontejner á 7m3) Voda vytlačená z vrtu při vrtání bude likvidována vsakem na pozemku | ks | 7 |  | 0 |  |  | snížená |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64

## T 01-001 - 1PP
{95791b65-aa71-4e3e-9ca1-531197909e13}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
T - Technologická zařízení
Soupis:
T 01 - Gastronomická zařízení
Úroveň 3:
T 01-001 - 1PP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
T - Technologická zařízení
Soupis:
T 01 - Gastronomická zařízení
Úroveň 3:
T 01-001 - 1PP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - 1.PP | [5 empty] | 0
| D2 - 0.16 SKLAD DKP | [5 empty] | 0
| D3 - 0.15 ÚKLID | [5 empty] | 0
| D4 - 0.17 SKLAD ODPADU | [5 empty] | 0
| D5 - 0.13 MANIPULACE | [5 empty] | 0
| D6 - 0.11 CHLADÍCÍ BOX MLÉKO | [5 empty] | 0
| D7 - 0.10 CHLADÍCÍ BOX ZELENINY | [5 empty] | 0
| D8 - 0.09 HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY | [5 empty] | 0
| D9 - 0.08 SUCHÝ SKLAD POTRAVIN | [5 empty] | 0
| D10 - 0.07 UMÝVÁRNA VOZÍKŮ A PŘEPRAVNÍCH NÁDOB | [5 empty] | 0
| D11 - 0.05 CHLADÍCÍ BOX MASO | [5 empty] | 0
| D12 - 0.06 MRAZÍCÍ BOX MASO | [5 empty] | 0
| D13 - A.01 EXTERNÍ AGREGÁTY PRO BOX | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
T - Technologická zařízení
Soupis:
T 01 - Gastronomická zařízení
Úroveň 3:
T 01-001 - 1PP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | 1.PP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | 0.16 SKLAD DKP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol54 | MODULOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Regálový systém,duralové provedení, 4 roštové police (plastové výlisky), jednoduchá montáž pomocí šroubováku. Možnost namísto police vložení GN příslušeného rozměru. Police umyvatelné v myčce. 2580x577x1700 | [14 empty] | P | 2
| D | D3 | 0.15 ÚKLID |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol55 | MODULOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Regálový systém,duralové provedení, 4 roštové police (plastové výlisky), jednoduchá montáž pomocí šroubováku. Možnost namísto police vložení GN příslušeného rozměru. Police umyvatelné v myčce. 1304x475x1700 | [14 empty] | P | 2
| D | D4 | 0.17 SKLAD ODPADU |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol56 | SAMONAVÍJECÍ BUBEN + ROZSTŘIKOVAČ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Celonerezová konstrukce, 15 m hadice, vodící válečky, rostřikovač DINGO. 270x480x450 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol57 | CHLADÍCÍ KOMORA NA ODPAD, 240 LITRŮ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Chladicí skříň je určena pro skladování odpadu živočišného a rostlinného původu ve standardních plastových nádobách na odpadky o objemu 240litrů. Skříň je tvořena izolačními panely z tvrdé polyuretanové (PUR) pěny. Panely tl. 50mm jsou oboustranně opláštěny. V přístavbě skříně je zabudována kompaktní bloková chladící jednotka, která je postavená na boku skříně a žádná její část nezasahuje do prostoru skříně. Jednotka je snadno vyměnitelná. Rozsah teplot: +2 až +10 °C. 1800x1020x1350 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol58 | VOZÍK PLOŠINOVÝ |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Nerezové provedení, čtyři kolečka, 2x otočná, police s rovnou plochou, nosnost do 200 kg. 550x900x570 | [14 empty] | P | 2
| D | D5 | 0.13 MANIPULACE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol58 | VOZÍK PLOŠINOVÝ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Nerezové provedení, čtyři kolečka, 2x otočná, police s rovnou plochou, nosnost do 200 kg. 550x900x570 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol59 | ZAPUŠTĚNÁ MŮSTKOVÁ VÁHA |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Váha zabudovaná do podlahy. Nerezová konstrukce, rozměr vážní plochy 800x800 mm. Váživost 300 kg. Nerezový indukátor s LED displejem. Funkce: nulování, tára, hold, sčítání navážek, brutto/netto hmotnost, limitní vážení, akustická a světelná signalizace pro limitní vážení. Rám podlahový nerezový, rozměr rámu 820x820 mm. 820x820 | [14 empty] | P | 2
| D | D6 | 0.11 CHLADÍCÍ BOX MLÉKO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol60 | CHLADÍCÍ BOX MLÉKO |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Napojeno na záložní agregát el. energie. Chladicí box pro skladování mléka a mléčných výrobků, externí agregát, PUR panel min. tl. 75 mm, bez podlahy, systém napojení panelů pero-drážka (zámkový spojovací systém). Dle výkresu | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol61 | SESTAVA REGÁLŮ PRO CHLADÍCÍ BOX |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Regálový systém z korozivzdorné oceli, 4 patra plných plat hl. 440 mm. | [14 empty] | P | 2
| D | D7 | 0.10 CHLADÍCÍ BOX ZELENINY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol62 | CHLADÍCÍ BOX ZELENINA |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Napojeno na záložní agregát el. energie. Chladicí box pro skladování zeleniny, externí agregát, PUR panel min. tl. 75 mm, bez podlahy, systém napojení panelů pero-drážka (zámkový spojovací systém). Dle výkresu | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol61 | SESTAVA REGÁLŮ PRO CHLADÍCÍ BOX |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Regálový systém z korozivzdorné oceli, 4 patra plných plat hl. 440 mm. | [14 empty] | P | 2
| D | D8 | 0.09 HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol63 | UMYVADLO VČ. BATERIE |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním a baterií. 470x370x225 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol64 | HYGIENICKÁ PLASTOVÁ PALETA |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Vyrobeno z Polyetylenu s vysokou hustotou. Určeno pro použití s potravinami. 1200x800x100 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol65 | NEREZOVÁ ŠKRABKA BRAMBOR, 20 KG |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Nerezové provedení, stroj je určen k opracování (škrábání, loupání a mytí) brambor a kořenové zeleniny. Výkon stroje 300 kg / hod., hmotnost náplně 20 kg, doba cyklu 1,5-3 min. 800x750x950 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol66 | LAPAČ ŠKROBU A ŠLUPEK |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
0 | K | Pol67 | PRACOVNÍ STŮL, DŘEZ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Pracovní stůl otevřený, vlevo dřez 600x500 mm, prolam pracovní plochy, vpravo v podnoží prostor pro vozík. Pracovní stůl bude vlevo zapláštěný až k zemi. Zvýšený zadní a pravý lem, výška 200 mm. 1550x700x900 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol68 | TLAKOVÁ SPRCHA ZE STOLU, RAMÍNKO, KOHOUTKY |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem. | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol69 | TRANSPORTNÍ ETÁŽOVÝ VOZÍK NA GN, BEZ DESKY |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Transportní etážový vozík bez pracovní plochy vyrobený z chromniklové oceli 18/10. Slouží zejména k transportu a skladování nádobí v koších, tabletů a jejich částí, popř. jídel v GN. Kolečka prům. 125 mm: 4 otočná, z toho 2 s brzdou. Kapacita (ks): 4GN 2/1 nebo 8GN 1/1, Nosnost jednotl. lišt/polí (kg): 20. GN nejsou součástí dodávky. 720x660x850 | [14 empty] | P | 2
| D | D9 | 0.08 SUCHÝ SKLAD POTRAVIN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol70 | SESTAVA REGÁLŮ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Regálový systém,duralové provedení, 4 roštové police (plastové výlisky), jednoduchá montáž pomocí šroubováku. Možnost namísto police vložení GN příslušeného rozměru. Police umyvatelné v myčce. 2224+1330+1330x475x1700 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol71 | CHLADICÍ SKŘÍŇ 670 LITRŮ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Energetická třída: C Chladicí skříň s plnými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI. Ovládání plně v souladu s HACCP včetně alarmů. 75mm silná pěnová polyuretanová izolace s plnícím plynem cyklopentanem, CFC a HCFC free izolace. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozí výparníku. Bezúdržbový rámový kondenzátor. Mikrospínač vypne ventilátor při otevření dveří. Dveře jsou samozavírací a lze je plně otevřít až do 180°. Vestavěná chladicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu, automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -2/+10°C. Tropikalizovaná jednotka (+43°C okolní teplota). Chladivo v chladicím okruhu: R290. Příslušenství: 3 ks GN2/1 Rilsan roštové police a 3 páry nerezových vodicích lišt. Brutto objem min. 650 litrů, netto objem min. 500 litrů. Spotřeba el. energie 713 KWh/rok. 710x835x2050 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol72 | MRAZÍCÍ SKŘÍŇ 670 LITRŮ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Energetická třída: D Mrazicí skříň s plnými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI. Zadní vnější panel z galvanizované oceli, spodní vnější panel z antikorozního materiálu odolného vůči čistícím prostředkům. Digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení a možností i manuální aktivace odmrazovacího cyklu. Ovládání plně v souladu s HACCP včetně alarmů. 75mm silná pěnová polyuretanová izolace, CFC a HCFC free izolace. Zámek dveří a mikrospínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Dveře jsou samozavírací a lze je plně otevřít až do 180°. Skrytý výparník, vestavěná chladicí jednotka, automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -22/-15°C. Tropikalizovaná jednotka (+43°C okolní teplota). Chladivo v chladicím okruhu: R290. Dodáváno vč. 3 ks GN2/1 Rilsan roštových polic a 3 párů nerezových vodicích lišt. Brutto objem min. 650 litrů, netto objem min. 500 litrů. Spotřeba el. energie 2868 KWh/rok. 710x835x2050 | [14 empty] | P | 2
| D | D10 | 0.07 UMÝVÁRNA VOZÍKŮ A PŘEPRAVNÍCH NÁDOB |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol73 | MODULOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Regálový systém,duralové provedení, 4 roštové police (plastové výlisky), jednoduchá montáž pomocí šroubováku. Možnost namísto police vložení GN příslušeného rozměru. Police umyvatelné v myčce. 2670x475x1700 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol74 | NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. 950x250 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol75 | PRACOVNÍ STŮL, DŘEZ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Pracovní stůl otevřený, dřez 600x500 mm, prolam pracovní plochy. Zadní a levý lem výšky 200 mm. 950x700x900 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol68 | TLAKOVÁ SPRCHA ZE STOLU, RAMÍNKO, KOHOUTKY |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem. | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol76 | VOZÍK NA TERMOPORTY |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Před dodáním nutno ověřit rozměr používaného termoportu. Manipulační vozík na termoporty, které je vyroben z chromniklové oceli 18/10. Jednoduchá konstrukce z nerezových profilů a broušeného plechu. 2 pevná a 2 otočná kolečka v prům. 125 mm s brzdou. Pracovní plocha má základní rozměr 915x690 mm a je navařena zdola na nosných profilech. Rozměry (mm): 1180×755×900 Vnitřní rozměr prac. plochy (mm): 875x650 Kapacita: 4xAP 200; 4xAF 7,8 Nosnost (kg): 120. 1180x755x900 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol56 | SAMONAVÍJECÍ BUBEN + ROZSTŘIKOVAČ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Celonerezová konstrukce, 15 m hadice, vodící válečky, rostřikovač DINGO. 270x480x450 | [14 empty] | P | 2
| D | D11 | 0.05 CHLADÍCÍ BOX MASO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol77 | CHLADÍCÍ BOX MASO |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Napojeno na záložní agregát el. energie. Chladicí box pro skladování masa, externí agregát, PUR panel min. tl. 75 mm, bez podlahy, systém napojení panelů pero-drážka (zámkový spojovací systém). 2350x2700x2275 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol78 | SESTAVA REGÁLŮ PRO CHLADÍCÍ BOX |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Regálový systém z korozivzdorné oceli, 4 patra plných plat hl. 440 mm. | [14 empty] | P | 2
| D | D12 | 0.06 MRAZÍCÍ BOX MASO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol79 | MRAZÍCÍ BOX MASO |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Napojeno na záložní agregát el. energie. Mrazící box pro skladování masa, externí agregát, PUR panel min. tl. 125 mm, vč. PUR podlahy, systém napojení panelů pero-drážka (zámkový spojovací systém). 2700x1750x2450+20 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol80 | SESTAVA REGÁLŮ PRO MRAZÍCÍ BOX |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Regálový systém z korozivzdorné oceli, 4 patra plných plat hl. 440 mm. | [14 empty] | P | 2
| D | D13 | A.01 EXTERNÍ AGREGÁTY PRO BOX |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol81 | SDRUŽENÝ AGREGÁT PRO CHLADÍCÍ BOXY |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Napojeno na záložní agregát el. energie. Cena zahrnuje dodávku jednotky, chladícího vedení, elektroinstalace, chladivo. Hlučnost KCHJ: cca 43 dBA (měřena ve vzdál. 10 m od KCHJ). Vč. monitoringu. | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol82 | EXTERNÍ AGREGÁT PRO MRAZÍCÍ BOX |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Napojeno na záložní agregát el. energie. Cena zahrnuje dodávku jednotky, chladícího vedení, elektroinstalace, chladivo. Hlučnost KCHJ: cca 43 dBA (měřena ve vzdál. 10 m od KCHJ). Vč. monitoringu. | [14 empty] | P | 2

## T 01-002 - 1NP
{f38c1d88-c574-4e2d-ad77-ece6c992bbd7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
T - Technologická zařízení
Soupis:
T 01 - Gastronomická zařízení
Úroveň 3:
T 01-002 - 1NP
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
T - Technologická zařízení
Soupis:
T 01 - Gastronomická zařízení
Úroveň 3:
T 01-002 - 1NP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - 1.NP | [5 empty] | 0
| D2 - 1.31 TECHNICKÁ MÍSTNOST A ÚPRAVNA VODY | [5 empty] | 0
| D3 - 1.34 MYTÍ A SKLADOVÁNÍ VOZÍKŮ | [5 empty] | 0
| D4 - 1.37 ŠATNA ŽENY | [5 empty] | 0
| D5 - 1.37 ŠATNA MUŽI | [5 empty] | 0
| D6 - 1.42 CHLADÍCÍ BOX POTRAVIN | [5 empty] | 0
| D7 - 1.43 PŘÍRUČNÍ SKLAD POTRAVIN | [5 empty] | 0
| D8 - 1.45 VARNA | [5 empty] | 0
| D9 - ČISTÁ PŘÍPRAVNA MASA | [5 empty] | 0
| D10 - VARNA | [5 empty] | 0
| D11 - PORCOVÁNÍ A PŘÍPRAVA DIET | [5 empty] | 0
| D12 - PLNĚNÍ TABLETŮ | [5 empty] | 0
| D13 - ČISTÁ PŘÍPRAVA TĚSTA | [5 empty] | 0
| D14 - ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY | [5 empty] | 0
| D15 - STUDENÁ KUCHYNĚ | [5 empty] | 0
| D16 - VÝROBA NÁPOJŮ | [5 empty] | 0
| D17 - VÝDEJ | [5 empty] | 0
| D18 - NÁPOJE | [5 empty] | 0
| D19 - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ | [5 empty] | 0
| D20 - MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
T - Technologická zařízení
Soupis:
T 01 - Gastronomická zařízení
Úroveň 3:
T 01-002 - 1NP
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | 1.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | 1.31 TECHNICKÁ MÍSTNOST A ÚPRAVNA VODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol83 | CENTRÁLNÍ ZMĚKČOVAČ VODY - GASTRO + PRÁDELNA |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Napojení na odpad: 1x vpusť DN 40. Automatický katexový změkčovač, max. průtok vody vody 3,5 m3/hod a při denním odběru vody max. 11 m3. Automatická regenerace bude prováděna v nočních hodinách. Při každé regeneraci bude spotřebováno cca 10 kg regenerační soli a cca 600 l vody odteče do odpadu. Solná nádoba min. 200 litrů, min. množství zněkčovací pryskyřice 75 litrů. Povinné příslušenství: vstupní filtr mechanických nečistot pro ochranu řídícího ventilu změkčovacího filtru, instalační armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru a prvotní zásobu regenerační soli (100 kg). Výstup upravené vody opatřit filtrem proti úniku filtrační hmoty. | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol84 | NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. 400x400 | [14 empty] | P | 2
| D | D3 | 1.34 MYTÍ A SKLADOVÁNÍ VOZÍKŮ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol85 | NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. 1150x250 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol56 | SAMONAVÍJECÍ BUBEN + ROZSTŘIKOVAČ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Celonerezová konstrukce, 15 m hadice, vodící válečky, rostřikovač, teplota vody max. +90 °C. 250x480x450 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol86 | PRACOVNÍ STŮL, DŘEZ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Pracovní stůl otevřený, vlevo prostor pro myčku nádobí, vpravo dřez 600x500 mm, prolam pracovní plocjy, zadní a boční lemy výšky 200 mm. 2000x700x900 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol68 | TLAKOVÁ SPRCHA ZE STOLU, RAMÍNKO, KOHOUTKY |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem. | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol87 | PODPULTOVÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ MYČKA NÁDOBÍ, KOŠ 500x500, 40 KOŠŮ / HOD., TERMODESINFEKCE |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Mycí nádrž s oblými rohy. 3 mycí programy: 300/420/600 sec. Funkce Soft startu mycího čerpadla zabraňuje náhodnému poškození skla/talířů. Konstantní teplota 84°C po celý oplachový cyklus nezávisle na teplotě a tlaku přívodní vody ze sítě. Zvýšená termodesinfekce díky 35 vt. oplachovému cyklu při +90 °C, garantovaná teplota na povrchu oplachovaných talířů 85°C po dobu 30 sec. Mycí systém s rotačními rameny, výkonné mycí čerpadlo. Zabudovaný atmosferický bojler s oplachovým čerpadlem. Oplachový výkon nezávisle na tlaku vody v síti (min. 0,5 baru). Funkce automatického vypouštění bojleru. Odpadní čerpadlo. Dávkovače mycího a oplachového prostředku. Kapacita: min. 720 talířů/40 košů (500x500 mm)/hod. Spotřeba vody na cyklus: max. 3 litry. Příslušenství: 2x plastový košíšek na příbory, 1x koš na 18 mělkých talířů, 1x koš na 24/48 sklenic/šálků. Certifikace IPX 4 - ochrana proti průniku vody. Hladina hluku do 65 dBA. 600x612x850 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol88 | NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA, POSUVNÁ DVÍŘKA |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Hygienický standard H1. Nástěnná skříňka, hygienický standard H1, stavitelná střední police, posuvná dvířka. 1200x400x680 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol84 | NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. 350x350 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol89 | MODULOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Regálový systém,duralové provedení, 4 roštové police (plastové výlisky), jednoduchá montáž pomocí šroubováku. Možnost namísto police vložení GN příslušeného rozměru. Police umyvatelné v myčce. 772x475x1700 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol90 | VÝSTUPNÍ STŮL K MYČCE |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Pracovní stůl otevřený, prolam pracovní plochy, roštová police, zadní lem výšky 200 mm. 800x700x900 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol91 | PRŮCHOZÍ MYČKA NÁDOBÍ, 80 KOŠŮ / HOD. |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Přední a postranní panely, poklop, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Dvouplášťový plně izolovaný poklop s manuálním zdvihem. Spotřeba max. 2 l vody / cyklus. Hygienické provedení mycí komory bez trubek a hadic. Atmosferický bojler s oplachovým čerpadlem. Konstantní teplota 84°C a tlak po celou dobu oplachového cyklu bez ohledu na tlak přívodní vody. Horní a dolní rotační nerezová mycí ramena. 3 mycí programy ve 2 volitelných módech s automatickým spuštěním při uzavření poklopu. Filtrační systém mycího roztoku. Samočistící cyklus. Hygienické samovypouštěcí mycí čerpadlo. Zabudovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku a odpadní čerpadlo. Kapacita: až 1440 talířů/80 košů (500x500 mm)/hod. Ochrana IP25 proti tryskající vodě, pevným objektům a malým zvířatům (větším než 6 mm). Příslušenství: 2x plastový košíček na příbory, 1x koš na mělké talíře, 1x koš na sklenice/šálky. 752x755x1567 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol92 | VSTUPNÍ STŮL, DŘEZ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Mycí stůl otevřený, dřez 400x500 mm, prolam pracovní plochy pro vedení košů, zadní a pravý lem výšky 200 mm. 1300x700x900 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol68 | TLAKOVÁ SPRCHA ZE STOLU, RAMÍNKO, KOHOUTKY |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem. | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol93 | NÁSTĚNNÁ POLICE |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Nerezová roštová police na mycí koše. 550x530 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol94 | POJÍZDNÝ KOŠ NA ODPADKY, 50 LITRŮ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Pojízdný nerezový koš na odpadky, 4x otočné kolo, poklop, objem 50 litrů. pr. 380 | [14 empty] | P | 2
| D | D4 | 1.37 ŠATNA ŽENY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol95 | KANCELÁŘSKÁ KUCHYŇKA S VYBAVENÍM |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Interiérová kuchyňka s vč. vybavení. Nerezový dřez s pákovou baterií. Plastová roleta k zakrytí pracovního prostoru. Materiál korpusu: laminovaní dřevotříska. Počet polic: 2. Dodávka včetně podstolové lednice (540x550x580 mm), objem chladničky 70 litrů, včetně mrazničky min. 5 litrů. 900x600x1800 | [14 empty] | P | 2
| D | D5 | 1.37 ŠATNA MUŽI |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol95 | KANCELÁŘSKÁ KUCHYŇKA S VYBAVENÍM |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Interiérová kuchyňka s vč. vybavení. Nerezový dřez s pákovou baterií. Plastová roleta k zakrytí pracovního prostoru. Materiál korpusu: laminovaní dřevotříska. Počet polic: 2. Dodávka včetně podstolové lednice (540x550x580 mm), objem chladničky 70 litrů, včetně mrazničky min. 5 litrů. 900x600x1800 | [14 empty] | P | 2
| D | D6 | 1.42 CHLADÍCÍ BOX POTRAVIN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol96 | CHLADÍCÍ BOX NA POTRAVINY |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Napojeno na záložní agregát el. energie. Chladicí box pro skladování potravin, externí agregát, PUR panel min. tl. 75 mm, bez podlahy, systém napojení panelů pero-drážka (zámkový spojovací systém). | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol97 | SESTAVA REGÁLŮ PRO CHLADÍCÍ BOX |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Regálový systém z korozivzdorné oceli, 4 patra plných plat hl. 440 mm. | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol98 | POJÍZDNÝ NEREZOVÝ VOZÍK NA GN, NOSNOST 40 KG ZÁSUV |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Provedení se 4 otočnými kolečky o prům. 125 mm, z toho 2 s brzdou. Jednoduchá konstrukce z ohýbaných profilů, svařovaná konstrukce. Kapacita: 15x GN 1/1 - 65. Nosnost jednotl. lišt/polí (kg): 40. 451x650x1400 | [14 empty] | P | 2
| D | D7 | 1.43 PŘÍRUČNÍ SKLAD POTRAVIN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol99 | MODULOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Regálový systém,duralové provedení, 4 roštové police (plastové výlisky), jednoduchá montáž pomocí šroubováku. Možnost namísto police vložení GN příslušeného rozměru. Police umyvatelné v myčce. 1304x577x1700 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol100 | SESTAVA REGÁLŮ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Regálový systém,duralové provedení, 4 roštové police (plastové výlisky), jednoduchá montáž pomocí šroubováku. Možnost namísto police vložení GN příslušeného rozměru. Police umyvatelné v myčce. 2492+974x577x1700 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol71 | CHLADICÍ SKŘÍŇ 670 LITRŮ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Energetická třída: C Chladicí skříň s plnými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI. Ovládání plně v souladu s HACCP včetně alarmů. 75mm silná pěnová polyuretanová izolace s plnícím plynem cyklopentanem, CFC a HCFC free izolace. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozí výparníku. Bezúdržbový rámový kondenzátor. Mikrospínač vypne ventilátor při otevření dveří. Dveře jsou samozavírací a lze je plně otevřít až do 180°. Vestavěná chladicí jednotka, nucená cirkulace vzduchu, automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Provozní teplota: -2/+10°C. Tropikalizovaná jednotka (+43°C okolní teplota). Chladivo v chladicím okruhu: R290. Příslušenství: 3 ks GN2/1 Rilsan roštové police a 3 páry nerezových vodicích lišt. Brutto objem min. 650 litrů, netto objem min. 500 litrů. Spotřeba el. energie 713 KWh/rok. 710x835x2050 | [14 empty] | P | 2
0 | K | Pol101 | CHLADICÍ/MRAZÍCÍ SKŘÍŇ 670L - GN 2/1, -2+10°C / -15-22°C |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Provozní podmínky: Heavy Duty (cl.5) Chladicí skříň se 2 polovičními plnými dveřmi, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI. Digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení a možností i manuální aktivace odmrazovacího cyklu. Ovládání plně v souladu s HACCP včetně alarmů. 75mm silná pěnová polyuretanová izolace s plnícím plynem cyklopentanem. Na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří a mikrospínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří. Skrytý výparník garantuje vyšší skladovací kapacitu a méně problémů s korozí výparníku. Vestavěná chladicí jednotka; nucená cirkulace vzduchu; automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu. Duální provozní teploty: -2+10°C / -15-22°C. Pro okolní teplotu do +43°C. CFC a HCFC free. Chladivo v chladicím okruhu: R290. Netto objem: min 410 litrů. 710x835x2050 | [14 empty] | P | 2
| D | D8 | 1.45 VARNA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D9 | ČISTÁ PŘÍPRAVNA MASA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol102 | KOMBINOVANÁ NEREZOVÁ VÝLEVKA |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Celonerezová kombinovaná výlevka, umyvadlo, baterie. 500x600x850 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol103 | CHLAZENÝ STŮL NA GN, 3 SEKCE, DŘEZ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Stavební sokl, výška 100 mm. Napojeno na záložní agregát el. energie. Chlazený stůl na GN, 3 sekce, 4x zásuvka na GN 1/1, 1x dvířka, dřez nad agregátem 290x400 mm včetně baterie. Hygienický standard min. H1, umístěno na stavebním soklu výšky 100 mm. 1750x700x800 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol104 | NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNOPATROVÁ |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Otevřená nerezová police, stavitelná výška. 1300x300 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol105 | KRÁJECÍ DESKA NIEROLENOVÁ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Pracovní podložka ke krájení z jakostního polyethylenu, bílá. 600x400x20 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol106 | KUCHYŇSKÁ VÁHA, VÁŽIVOST DO 10 KG |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Voděodolná kompaktní digitální váha s velkým integrovaným LCD displejem. Velmi spolehlivá s provozem na síť i baterie. Vhodná do všech provozů včetně možnosti použití ve vlhkých, mokrých a prašných podmínkách. Váživost: 4/10 kg (dvourozsahová - vyšší přesnost v první polovině váživosti), rozlišení (dílek): 2/5 g, rozměr vážní plochy: 230 x 190 mm, provedení: vážní miska – nerez, kryt váhy – plast. Certifikace: pro obchodní vážení - úřední ověření. 260x287x137 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol107 | PRACOVNÍ STŮL |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Stavební sokl, výška 100 mm. Hygienický standard H1. Pracovní stůl skříňový otevřený. Hygienický standard H1, umístěno na stavebním soklu výšky 100 mm. 1800x900x800 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol108 | KRÁJECÍ DESKA NIEROLENOVÁ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Pracovní podložka ke krájení z jakostního polyethylenu, bílá. 500x500x80 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol94 | POJÍZDNÝ KOŠ NA ODPADKY, 50 LITRŮ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Pojízdný nerezový koš na odpadky, 4x otočné kolo, poklop, objem 50 litrů. pr. 380 | [14 empty] | P | 3
| D | D10 | VARNA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol109 | ELEKTRICKÝ KOTEL, 80-100 LITRŮ, AUTOMATICKÉ DOPLŇ. DUPLIKÁTORU |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: Stavební sokl, výška 100 mm. Hygienický standard H1. Napojeno na záložní agregát el. energie. Elektrický varný kotel s něpřímým ohřevem. Užitný objem 100 litrů. Nepřímý systém ohřevu rovnoměrně ohřívá pokrm nejen na dně, ale také skrze boční strany kotle. Toto je zajištěno pomocí saturované páry o teplotě 110°C. IPX 5 - ochrana proti průniku vody. Bezpečnostní ventil zamezující vzniku nadměrného přetlaku páry v duplikátoru. Tažená vložka z jednoho kusu a duplikátor vyrobeny z kyselinovzdorné ocele AISI 316 = vyrobeno z jednoho kusu bez sváru. Solenoid ventil automaticky doplňuje správnou hladinu vody. Automatické odvzdušnění duplikátoru. 800x930x750 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol110 | INDUKČNÍ SPORÁK, 4 VARNÉ ZÓNY (4x5kW), VČETNĚ PODESTAVBY |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Stavební sokl, výška 100 mm. Napojeno na záložní agregát el. energie. Indukční sporák, 4 varné zóny (4x5kW), síla plechů horní desky - 2 mm, materiál nerez AISI304, vyrobeno lisováním z jednoho kusu. Sklokeramická deska Ceran® o síle 6mm. Přesná regulace s nastavením 9 stupňů výkonu. Rychlost zahřátí z 0°C na 400°C při maximálním výkonu - cca. 10 vteřin. Průměr indukční cívky (280mm) umožňuje ohřev i větších nádob. Automatická detekce umístění nádob na varnou plochu - indukční technologie zaručuje, že v případě, kdy není na varné ploše umístěna žádná nádoba, se přepne do režimu stand-by a tím minimalizuje spotřebu energie. 800x930x750 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol111 | ELEKTRICKÝ TÁLOVÝ SPORÁK, VČETNĚ PODESTAVBY |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Stavební sokl, výška 100 mm. Napojeno na záložní agregát el. energie. Elektrický tálový sporák v provedení vč. podestavby. 2 varné zóny. Síla ocelového tálu 15mm. Teplotní rozsah 80-450°C, ohřev pomocí armovaných topnic. Rozměr varné plochy: 350x650mm. Síla plechu vrchní desky 2mm, celonerezová konstrukce z AISI304. Ochrana proti průniku vody IPX5. Možnost posunu nádob po pracovní ploše bez nutnosti jejich namáhavého zvedání. 400x930x750 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol112 | NAPOUŠTĚCÍ BATERIE |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Otočné rameno, výška 550 mm, napouštěcí ramínko délky 250 mm. | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol113 | ELEKTRICKÝ VAŘIČ TĚSTOVIN, RÝŽE A ZELNINY |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Stavební sokl, výška 100 mm. Napojeno na záložní agregát el. energie. Vařič těstovin, rýže a zeleniny, elektrický, 1x40L. Vana vyhřívána pomocí INFRA topných. Vana z kyselinovzdorné nerez oceli AISI316. Automatické odplavování škrobové pěny zajišťuje stálou kvalitu a čistotu vařící vody. Automatické odpojení ohřevu v případě nízké hladiny eliminující nežádoucí přehřátí. 400x930x750 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol114 | NEUTRÁLNÍ MODUL, VČETNĚ PODESTAVBY |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Stavební sokl, výška 100 mm. Neutrální modul vč. podestavby, s uzavřeným předním panelem, šířka modulu 400mm. Celonerezová konstrukce, síla vrchní desky 2mm 400x930x750 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol115 | ELEKTRICKÁ PÁNEV MULTIFUNKČNÍ, 2x25 LITRŮ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Napojeno na záložní agregát el. energie. Multifunkční varné centrum 2x25 litrů, stolní provedení, varná plocha: min. 2x 19 dm2, rozsah teplot: 30 – 250°C. Modus s min. 6 provozy: pečení ve velkém, minutky, vaječné pokrmy, ryby, mléčné výrobky, přílohy. Samonavíjecí sprcha s aut. uzávěrem vody a plynulým dávkováním, sonda teploty jádra se 6 měřícími body (automatická korekce při chybném vpichu), vypouštění vody přímo pomocí pánve, automat. plnění vodou přesně na litr, dotyková obrazovka s naváděcími symboly, ukazatel s vysvětlujícími texty pro všechny úpravy, centrální ovládací kolečko, indikátor provozu a varování, digitální ukazatele teploty, ukazatel požadov. a skutečných hodnot, nastavení času digitálně 0-24 hod. s nastavením trvalého provozu, bezp. termostat, držák sondy jádra. Integrovaná uživatelská příručka v českém jazyce a návod k obsluze. Funkce automatické zvedání a spouštění. Schválení pro provoz bez dozoru dle podmínek VDE. Integrované ethernetové a USB rozhraní. 1102x908x428 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol116 | PODESTAVBA POD MULTIFUNKČNÍ PÁNEV |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Stavební sokl, výška 100 mm. Hygienický standard H1. Pracovní stůl skříňový, 2x sada vsuvů pro GN, 1x zásuvka elektro 230V, pod pracovní deskou 2x vysouvací police se zvýšenou nosností (min. nosnost 48 kg). Zadní a levý lem do výšky okolní technologie. Hygienický standard H1, umístěno na stavebním soklu výšky 100 mm. 1300x900 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol117 | PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MULTIFUNKČNÍ PÁNEV |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: - 1x kompletní sada košů na malé porce včetně rámu - 2x rošt na dno pánve - 1x varný koš pro vaření rýže a těstovin - 1x rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol118 | ELEKTRICKÝ KONVEKTOMAT, 6x 1/1 GN, BOJLEROVÝ VÝVIN PÁRY |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| P |  | Poznámka k položce: Napojeno na záložní agregát el. energie. Elektrický konvektomat, 6xGN1/1, bojlerový vývin páry, 7 provozních režimů. Režim konvektomatu s provozními režimy: Steam 30–130 °C, Hot Air 30–300 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30–300 °C. Vaření s nízkými teplotami a vaření přes noc. Dálkové ovládání a monitorování přes mobil- konvektomat bude připojen na internet pomocí datového kabelu. LED osvětlení se signalizací pro jednotlivé zásuvy. Trojité dveřní sklo. Automatické odvápňování – bez nutnosti připojení ke změkčovači vody. Vestavěná ruční sprcha s navíjecím mechanismem. 6-ti bodová sonda teploty jádra + asistent správné polohy sondy. Odstředivé odlučování tuků bez přídavného tukového filtru. Automatický mycí program, detekce znečištění s inteligentním návrhem čisticího postupu. České menu. Schválení pro provoz bez dozoru dle podmínek VDE. 847x776x782 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol119 | MEZIDÍLEC PRO PROPOJENÍ KONVEKTOMATŮ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
0 | K | Pol120 | ELEKTRICKÝ KONVEKTOMAT, 10x 1/1 GN, BOJLEROVÝ VÝVIN PÁRY |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: Napojeno na záložní agregát el. energie. Elektrický konvektomat, 10xGN1/1, bojlerový vývin páry, 7 provozních režimů. Režim konvektomatu s provozními režimy: Steam 30–130 °C, Hot Air 30–300 °C, kombinace páry a horkého vzduchu 30–300 °C. Vaření s nízkými teplotami a vaření přes noc. Dálkové ovládání a monitorování přes mobil- konvektomat bude připojen na internet pomocí datového kabelu. LED osvětlení se signalizací pro jednotlivé zásuvy. Trojité dveřní sklo. Automatické odvápňování – bez nutnosti připojení ke změkčovači vody. Vestavěná ruční sprcha s navíjecím mechanismem. 6-ti bodová sonda teploty jádra + asistent správné polohy sondy. Odstředivé odlučování tuků bez přídavného tukového filtru. Automatický mycí program, detekce znečištění s inteligentním návrhem čisticího postupu. České menu. Schválení pro provoz bez dozoru dle podmínek VDE. Dolní konvektomat je možné ovládat pomocí dotykového panelu horního konvektomatu. 847x776x1042 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol98 | POJÍZDNÝ NEREZOVÝ VOZÍK NA GN, NOSNOST 40 KG ZÁSUV |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: Provedení se 4 otočnými kolečky o prům. 125 mm, z toho 2 s brzdou. Jednoduchá konstrukce z ohýbaných profilů, svařovaná konstrukce. Kapacita: 15x GN 1/1 - 65. Nosnost jednotl. lišt/polí (kg): 40. 451x650x1400 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol121 | NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. 4150x250 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol122 | SKLOPNÝ ELEKTRICKÝ KOTEL S MÍCHADLEM, 80 LITRŮ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: Napojeno na záložní agregát el. energie. Využitelný objem 80 litrů, systém nepřímého ohřevu, ohřevu, duplikátor ohříván pomocí saturované páry o teplotě 120°C, vyhříváno je nejen dno, ale také kompletně boční stěny. Teplotní rozsah: +30 až +121 °C. Automatický odvzdušňovací systém duplikátoru. Doba potřebná pro dosažení varu při úplném naplnění méně než 45 minut. Automatický sklápecí systém. Přizpůsobeno pro plnění nádob až do výšky 600 mm. Tažená vnitřní vložka kotle = vyrobena z jednoho kusu bez svárů. Materiál vložky: kyselinovzdorná ocel AISI316 - DIN1.4404, síla 3mm. Režimy pohybu míchadla: jednosměrný režim, střídavý režim. Speciální program pro míchání při otevřeném víku. Otáčky míchadla: 25-100 ot/min. Šlehací program: 200 ot/min. Dvoudílné víko: otočné vrchní víko (polykarbonát), hlavní nerezové víko s roštem, přes který je možné za chodu doplňovat suroviny. Systém automatického dávkování vody, možnost naprogramovat požadované množství vody. Bezpečnostní prvky pro zastavení míchadla v případě zvednutí víka. Excentricky umístěná osa sklápění umožňuje kompletní vyprázdnění s úhlem naklopení více jak 90°. Pokrmový teplotní senzor zakomponovaný do dna kotle. 1160x925x1050 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol123 | NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. 900x600 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol124 | PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MÍCHACÍ KOTEL |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: - Integrovaná oplachová sprcha. - Univerzální míchací nástavec s promíchávacím roštem a teflonovými stěrkami. - Čistící kartáčový nástavec, nasazovací na sprchu. - Roštové síto na cezení. - Kartáčový nástavec pro čištění vnitřního povrchu kotle. | [14 empty] | P | 3
| D | D11 | PORCOVÁNÍ A PŘÍPRAVA DIET |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol125 | PRACOVNÍ STŮL NA PORCOVÁNÍ, ZÁSUVKOVÝ BLOK |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| P |  | Poznámka k položce: Stavební sokl, výška 150 mm. Hygienické provedení H1. Pracovní stůl skříňový, prokládací provedení, stavitelná střední police, vlevo parkovací prostor pro vozík, zásuvkový blok 3xGN 1/1. Hygienické provedení H1, vpravo umístěno na stavebním soklu výšky 150 mm. 2x zásuvka 230V. 2300x900x750 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol69 | TRANSPORTNÍ ETÁŽOVÝ VOZÍK NA GN, BEZ DESKY |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: Transportní etážový vozík bez pracovní plochy vyrobený z chromniklové oceli 18/10. Slouží zejména k transportu a skladování nádobí v koších, tabletů a jejich částí, popř. jídel v GN. Kolečka prům. 125 mm: 4 otočná, z toho 2 s brzdou. Kapacita (ks): 4GN 2/1 nebo 8GN 1/1, Nosnost jednotl. lišt/polí (kg): 20. GN nejsou součástí dodávky. 720x660x850 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol126 | IZOLOVANÝ VOZÍK, ZAPLÁŠTĚNÝ |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| P |  | Poznámka k položce: Před dodáním nutné ověřit rozměr použitých tabletů. Dvouplášťový izolovaný transportní vozík. Kapacita: 16 tabletů 530×370 mm. 4 kolečka prům. 160 mm, z toho 2 pevná + 2 otočná s brzdou. Lisované vsuny s roztečí 115 mm. Svislá madla. Rohové nárazníky. Uzávěr dveří bez zámku. Zajištění otevřených dveří o 270°. Zaoblené vnitřní rohy pro snadnou údržbu, společná nožní brzka u koleček. Lisované bočnice. 1100x750x1395 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol127 | IZOLOVANÝ VOZÍK, ZAPLÁŠTĚNÝ |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: Před dodáním nutné ověřit rozměr použitých tabletů. Dvouplášťový izolovaný transportní vozík. Kapacita: 20 tabletů 530×370 mm. 4 kolečka prům. 160 mm, z toho 2 pevná + 2 otočná s brzdou. Lisované vsuny s roztečí 115 mm. Svislá madla. Rohové nárazníky. Uzávěr dveří bez zámku. Zajištění otevřených dveří o 270°. Zaoblené vnitřní rohy pro snadnou údržbu, společná nožní brzka u koleček. Lisované bočnice. 1100x750x1395 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol128 | STOLNÍ BLIXÉR, 7 LITRŮ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| P |  | Poznámka k položce: Výkon 20-100 porcí, jednorázově zpracovávané množství 3-23 kg. 2 rychlosti: 1500/3000 otáček za minutu. Nerezová nádoba, min. objem 7 litrů. Kovový motorový blok, pulsní tlačítko. Vybavení: nůž s jemným zubatým ostřím, stírací zařízení víka a nádoby. 280x350x353 | [14 empty] | P | 3
| D | D12 | PLNĚNÍ TABLETŮ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol129 | PRACOVNÍ STŮL, VODNÍ LÁZEŇ 2xGN2/1, REŽON |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Stavební sokl, výška 100 mm. Hygienický standard H1. Pracovní stůl skříňový, vodní lázeň 2xGN2/1 (centrální napouštění a vypouštění samostatně pro každou vanu přímo do odpadu), režon umístěný ve středu stolu pod vodní lázní v prokládacím provedení, vpravo skříňový stůl se stavitelnou policí a dvířky v prokládacím provedení. Vlevo otevřený stůl, boční a zadní zapláštění, prostor pro umístění podstolového šokového zchlazovače a zmrazovače. Perforace zadního zapláštění. Mezi šokerem a režonem bude volný prostor pro zajetí vozíkem. Režon a skříňový stůl bude umístěn na stavebním soklu výšky 100 mm. Pracovní deska bude provedena v jednom kuse. Hygienický standard H1. 3300x900x800 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol130 | STOLOVÁ NÁSTAVBA DVOUPATROVÁ, OSVĚTLENÍ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| P |  | Poznámka k položce: Dvoupatrová nástavba, připevněná k pracovní desce 1.45.026. Nerezové válcové nohy. Výška nástavby dle použitých tabletů, které budou v policích uskladněny. LED osvětlení spodní police. 2500x500 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol131 | ŠOKOVÝ ZCHLAZOVAČ A ZMRAZOVAČ, 25KG/25KG |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: Šokový zchlazovač a zmrazovač, podstolové provedení, výkon zchlazení (+90 až +3°C) min. 25 kg za 90 minut, kapacita zmrazení (+90 až -18°C) min. 25 kg za 240 minut. Kapacita GN: min. 4xGN 1/1-65 mm nebo min. 8xGN 1/1-20 mm. Ovládací LCD displej, pětibodová teplotní sonda, vestavěný agregát chlazený vzduchem. Sanitace/dezinfekce vnitřní komory pomocí ionizačního procesu. Vnitřní komora má zaoblené rohy pro snadnou údržbu. Max. okolní teplota +32 °C. Antikorozní ošetření výparníku pomocí kataforézy. Možnost napojení na systém HACCP. Chladící plyn R452A. 790x771x850 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol132 | RUČNÍ PONORNÝ MIXÉR |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| P |  | Poznámka k položce: Ruční ponorný mixér, 2000-12500 ot/min., délka nohy 240 cm. Plynulá regulace otáček, nerezový motorový blok. Odnímatelná noha, rozebíratelný nůž a zvon umožňují snadné čištění a dosažení perfektní hygieny. Nůž, zvon a noha z nerezové oceli pro delší životnost. Součástí je držák na zavěšení. | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol133 | RUČNÍ PONORNÝ MIXÉR VELKÝ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: Ponorný mixér, 1500-9000 ot/min., délka nohy 46cm. Plynulá regulace otáček, nerezový motorový blok. Odnímatelná noha, rozebíratelný nůž a zvon umožňují snadné čištění a dosažení perfektní hygieny. Nůž, zvon a noha vyrobeny z nerezové oceli. Odmontovatelný přívodní kabel pro snazší výměnu kabelů a delší životnost. Součástí je držák na zavěšení. | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol134 | JEDNOKOMOROVÁ VAKUOVÁ BALIČKA |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| P |  | Poznámka k položce: Jednokomorová balička, celonerezové provedení s lisovanou vanou, cyklus 20-40 sekund, šíře sváru 3,5 mm. Výkon vývěvy: min. 16 m³/h. Rozměr komory: 420x460 mm, max. šířka sáčku 420 mm, vypouklé víko. 490x615x440 | [14 empty] | P | 3
| D | D13 | ČISTÁ PŘÍPRAVA TĚSTA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol135 | NEREZOVÝ REGÁL, 4 POLICE |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: Nerezový regál, 4x plná police. 1200x600x1800 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol136 | UNIVERZÁLNÍ ROBOT, 19 LITRŮ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| P |  | Poznámka k položce: Vybavení: kotlík 19 l, metla, hák, míchač. Druh pohonu: šnekový. Regulace: 3 rychlosti. Nerezový zákryt, mechanické ovládání, časovač, stop tlačítko. Možnost dodatečného rozšíření robotu o kotlík 10 litrů. 513x523x874 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol137 | UNIVERZÁLNÍ ROBOT, 40 LITRŮ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: Vybavení: kotlík 40 l, metla, hák, míchač. Druh pohonu: ozubený řemen. Regulace: 3 rychlosti. Nerezový zákryt, mechanické ovládání, časovač, stop tlačítko. Možnost dodatečného rozšíření robotu o kotlík 20 litrů. 638x738x1316 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol138 | PRACOVNÍ STŮL, TECHNISTONE DESKA, ZÁSUVKOVÝ BLOK |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| P |  | Poznámka k položce: Stavební sokl, výška 150 mm. Hygienický standard H1. Pracovní stůl skříňový, technistone pracovní deska s fazetou, zadní lem, 1x zásuvkový blok 3xGN 1/1 vpravo, na stavebním soklu v= 150 mm. 1x zásuvka 230V. Hygienický standard H1. 2000x700x750 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol139 | NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNOPATROVÁ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| P |  | Poznámka k položce: Otevřená nerezová police, stavitelná výška. 2000x300 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol102 | KOMBINOVANÁ NEREZOVÁ VÝLEVKA |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| P |  | Poznámka k položce: Celonerezová kombinovaná výlevka, umyvadlo, baterie. 500x600x850 | [14 empty] | P | 3
| D | D14 | ČISTÁ PŘÍPRAVA ZELENINY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol140 | SERVÍROVACÍ VOZÍK SVAŘENÝ, 2x POLICE, 4 KOLEČKA |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| P |  | Poznámka k položce: Servírovací nerezový vozík, 2x police, 4 kolečka, z toho 2 s brzdou, svařená konstrukce. Police mají prolisované zvednuté okraje, rohy jsou zpevněny dvojitým a uzavřeným ohybem. Nosnost 120 kg. 900x600x950 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol141 | KROUHAČ ZELENINY PŘÍTLAČNOU PÁKOU + PODSTAVEC 1/1 GN |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: Krouhač zeleniny, výkon až 700 kg / hod., počet otáček: 375/750 ot./min. Krouhací hlava s přítlačnou pákou, kovový motorový blok. Asynchronní indukční motor, nerezová hřídel, magnetický bezpečnostní systém, 2 regulace rychlosti. Odnímatelné víko s celokruhovou velkokapacitní násypkou a integrovaným tubusem. Součástí dodávky je pojízdný podstavec GN 1/1 (GN není součástí dodávky). Součástí dodávky bude sada disků: plátkovač 2 mm, plátkovač 4 mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4×4 mm, kostičkovač 14×14×14 mm. 380x320x920 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol103 | CHLAZENÝ STŮL NA GN, 3 SEKCE, DŘEZ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| P |  | Poznámka k položce: Stavební sokl, výška 150 mm. Hygienický standard H1. Chlazený stůl na GN, 3 sekce, 4x zásuvka na GN 1/1, 1x dvířko, dřez nad agregátem 290x400 mm včetně baterie. Hygienický standard min. H1, umístěno na stavebním soklu výšky 150 mm. 1750x700x750 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol105 | KRÁJECÍ DESKA NIEROLENOVÁ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| P |  | Poznámka k položce: Pracovní podložka ke krájení z jakostního polyethylenu, bílá. 600x400 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol139 | NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNOPATROVÁ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| P |  | Poznámka k položce: Otevřená nerezová police, stavitelná výška. 1800x300 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol142 | PRACOVNÍ STŮL, DŘEZ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| P |  | Poznámka k položce: Pracovní stůl otevřený, dřez 400x500 mm včetně baterie, prolam pracovní plochy, přední zákryt dřezu, v podnoží prostor pro pojízdný koš. 500x700x900 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol94 | POJÍZDNÝ KOŠ NA ODPADKY, 50 LITRŮ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| P |  | Poznámka k položce: Pojízdný nerezový koš na odpadky, 4x otočné kolo, poklop, objem 50 litrů. pr. 380 | [14 empty] | P | 3
| D | D15 | STUDENÁ KUCHYNĚ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol143 | CHLAZENÝ STŮL NA GN, 3 SEKCE |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| P |  | Poznámka k položce: Stavební sokl, výška 150 mm. Hygienický standard H1. Chlazený stůl na GN, 3 sekce, 4x zásuvka na GN 1/1, 1x dvířko. Hygienický standard min. H1, umístěno na stavebním soklu výšky 150 mm. 1750x700x750 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol105 | KRÁJECÍ DESKA NIEROLENOVÁ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| P |  | Poznámka k položce: Pracovní podložka ke krájení z jakostního polyethylenu, bílá. 600x400 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol144 | KUCHŇSKÝ ROBOT UNIVERZÁLNÍ, 6,9 L |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| P |  | Poznámka k položce: Objem mísy 6,9 litrů, výkon motoru 970W. Maximální kapacita: 2,2 kg mouky. Elektronická regulace otáček. Příslušenství: šlehací metla, nalévací štít, hnětací hák, plochý šlehač, nerezová mísa. 419x286x368 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol145 | NÁSTĚNNÁ POLICE JEDNOPATROVÁ |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| P |  | Poznámka k položce: Otevřená nerezová police, stavitelná výška. 1100x300 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol146 | NÁŘEZOVÝ STROJ, PRŮMĚR NOŽE 330 MM |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| P |  | Poznámka k položce: Nářezový stroj, provedení z eloxovaného hliníku, šnekový druh pohonu, šikmé uložení. Všechny komponenty lze snadno demontovat bez nutnosti použití speciálního nářadí. Maximální řez 300x244 mm. Síla řezu: 0-24 mm. Bezpečné voděodolné ovládání s piezzoelektrickými odolnými spínači. Podstava stroje je vybavena protiskluzovou gumou zamezující nechtěnému pohybu stroje a usazování nečistot pod zařízení. Ke stroji je dodáváno speciální výkonné brusné zařízení. 620x660x470 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol147 | NEREZOVÝ REGÁL, POJÍZDNÉ PROVEDENÍ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| P |  | Poznámka k položce: Nerezový regál, 4x plná police, pojízdné provedení. 1200x650x1800 | [14 empty] | P | 3
| D | D16 | VÝROBA NÁPOJŮ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol148 | NÁSTĚNNÉ PŘEKAPÁVACÍ ZAŘÍZENÍ NA KÁVU A ČAJ, 2x10 LITRŮ, KOHOUT NA HORKOU VODU |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| P |  | Poznámka k položce: Stolní překapávací zařízení na kávu a čaj s pevným připojením vody. Nápoj je překapáván do odnímatelných nádob se skleněným vodoznakem. Nerezový bojler s pojistkou proti chodu na prázdno. Produkce horké vody: 20 l/hod. Produkce kávy: 60 l/hod. Udržovací kapacita: káva 20 litrů, horká voda 3,3 litrů. Počet nádob: 2. Kohout na horkou vodu. Akustický signál dokončení překapávání. Součást vybavení: průtoková jednotka, 2x zásobník, filtrační jednotka, základna, odkapávací jednotka, nástěnná konzole na základnu. 1145x572x781 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol149 | VOZÍK K NÁPOJOVÉ TECHNOLOGII |  | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| P |  | Poznámka k položce: Nerezový vozík pro manipulaci s nádobami k překapávacímu zařízení. Zapláštěný ze tří stran, 4 otočná kolečka (2 s brzdou), výškově nastavitelná odkapní miska (až do 300 mm). Vsuvy pro koše 500x500 (koše nejsou součástí dodávky. 615x700x850 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol150 | TERMOS K NÁPOJOVÉ TECHNOLOGII, 10 litrů |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| P |  | Poznámka k položce: Dvouplašťové provedení, vybaveno vodoznakem a topným tělesem 230V. Objem: 10 litrů. 286x464 | [14 empty] | P | 3
| D | D17 | VÝDEJ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol151 | VOZÍK NA PŘÍBORY A TÁCY |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| P |  | Poznámka k položce: Nerezové provedení, 4 zásobníky na příbory (GN 1/3), spodní police na tácy, čtyři otočná kolečka (2x bržděná). 560x640x1335 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol152 | ZÁSOBNÍK NA TALÍŘE S OHŘEVEM |  | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| P |  | Poznámka k položce: Nerezový a transportní výdejní vozík pro přepravu a podávání talířů vyrobený z chromniklové oceli 18/10. Vyhřívaný, rozsah teplot +30 až +60 °C, kapacita talířů 50 ks, max. průměr talíře 330 mm. 4 otočná kolečka, 2 s brzdou. 496x554x1050 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol153 | VÝDEJNÍ STŮL, VODNÍ LÁZEŇ 3xGN 1/1, VÝKLOPNÉ ČELO, VÝDEJNÍ GALERIE |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: Nerezový rámový sokl výšky 100 mm. Výdejní stůl skříňový, dělené vany 3x GN 1/1, centrální napouštění a vypouštění (odpadu) každou vanu samostatně, umístěno na nerezovém rámovém soklu výšky 100 mm. Pod vodní lázní otevřená skříňka. Hygienický standard H1. Výklopné čelo každé vany ze strany obsluhy pro snadné vsunutí GN do vodní lázně. Nerezový rámový sokl výšky 100 mm. Výdejní galerie, nerezové jäckelové stojny, horní sklo a dechová clona minimální tloušťky 10 mm. 1200x700x900 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol154 | VÝDEJNÍ STŮL NEUTRÁLNÍ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: Nerezový rámový sokl výšky 100 mm. Pracovní stůl skříňový, stavitelná střední police, umístěno na nerezovém rámovém soklu výšky 100 mm. 1x zásuvka 230V/16A. Hygienický standard H1. Nerezový rámový sokl v= 100 mm. 700x700x900 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol155 | CHLAZENÁ VITRÍNA SAMOOBSLUŽNÁ, PODSTAVEC |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| P |  | Poznámka k položce: Chlazená vitrína samoobslužná, jedna police, ze strany zákazníka klapky, ze strany obsluhy posuvná dvířka, osvětlení, včetně podstavce opláštěného ze tří stran, větrací mřížka pro odvětrání agregátu. 1200x700 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol156 | POJEZDOVÁ DRÁHA TRUBKOVÁ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| P |  | Poznámka k položce: Pojezdová trubková dráha složená ze tří trubek, kulatá trubka, svařované spoje, zavařené čelo trubky. | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol63 | UMYVADLO VČ. BATERIE |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| P |  | Poznámka k položce: Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním a baterií. 470x370x225 | [14 empty] | P | 3
| D | D18 | NÁPOJE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol157 | PRACOVNÍ STŮL |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| P |  | Poznámka k položce: Pracovní deska, konzole, prolamovaná pracovní deska pro koš 500x500 mm, pojezdová dráha pro podnos (trubkové provedení). 600x600x40 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol158 | VOZÍK NA PŘÍJEM NÁDOBÍ, 10 PODNOSŮ |  | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| P |  | Poznámka k položce: Nutno ověřit typ používaných podnosů před objednáním. Etážový vozík s variabilní konstrukcí s drátěnými lištami pro odkládání různých typů podnosů. Bez zadního opláštění, levé a pravé opláštění nerez. Minimální šířka podnosu (mm): 330 Max. rozměr podnosu (mm): 530×360. Základní rozteč polí (mm): 100. 4 otočná kolečka prům. 125 mm, z toho 2 s brzdou. Kapacita: 10 ks podnosů. 485x640x1435 | [14 empty] | P | 3
| D | D19 | MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol159 | VSTUPNÍ STŮL, DŘEZ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| P |  | Poznámka k položce: Mycí stůl otevřený, vlevo zapláštěný, dřez 400x500 mm, prolam pracovní plochy pro vedení košů, zadní lem výšky 200 mm. 1500x750x900 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol68 | TLAKOVÁ SPRCHA ZE STOLU, RAMÍNKO, KOHOUTKY |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| P |  | Poznámka k položce: Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem. | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol91 | PRŮCHOZÍ MYČKA NÁDOBÍ, 80 KOŠŮ / HOD. |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| P |  | Poznámka k položce: Napojeno na záložní agregát el. energie. Přední a postranní panely, poklop, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Dvouplášťový plně izolovaný poklop s manuálním zdvihem. Spotřeba max. 2 l vody / cyklus. Hygienické provedení mycí komory bez trubek a hadic. Atmosferický bojler s oplachovým čerpadlem. Konstantní teplota 84°C a tlak po celou dobu oplachového cyklu bez ohledu na tlak přívodní vody. Horní a dolní rotační nerezová mycí ramena. 3 mycí programy ve 2 volitelných módech s automatickým spuštěním při uzavření poklopu. Filtrační systém mycího roztoku. Samočistící cyklus. Hygienické samovypouštěcí mycí čerpadlo. Zabudovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku a odpadní čerpadlo. Kapacita: až 1440 talířů/80 košů (500x500 mm)/hod. Ochrana IP25 proti tryskající vodě, pevným objektům a malým zvířatům (větším než 6 mm). Příslušenství: 2x plastový košíček na příbory, 1x koš na mělké talíře, 1x koš na sklenice/šálky. 752x755x1567 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol160 | VÝSTUPNÍ STŮL K MYČCE |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| P |  | Poznámka k položce: Pracovní stůl otevřený, prolam pracovní plochy, roštová police, zadní lem výšky 200 mm. 1100x700x900 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol161 | PODPULTOVÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ MYČKA NÁDOBÍ, KOŠ 500x500, 40 KOŠŮ / HOD. |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
| P |  | Poznámka k položce: Napojeno na záložní agregát el. energie. Mycí nádrž s oblými rohy. 3 mycí programy: 90/120/240 vt. Funkce Soft startu mycího čerpadla zabraňuje náhodnému poškození skla/talířů. Konstantní teplota 84°C po celý oplachový cyklus nezávisle na teplotě a tlaku přívodní vody ze sítě. Mycí systém s rotačními rameny, výkonné mycí čerpadlo. Zabudovaný atmosferický bojler s oplachovým čerpadlem. Oplachový výkon nezávisle na tlaku vody v síti (min. 0,5 baru). Funkce automatického vypouštění bojleru. Odpadní čerpadlo. Dávkovače mycího a oplachového prostředku. Kapacita: min. 720 talířů/40 košů (500x500 mm)/hod. Spotřeba vody na cyklus: max. 3 litry. Příslušenství: 2x plastový košíšek na příbory, 1x koš na 18 mělkých talířů, 1x koš na 24/48 sklenic/šálků. Certifikace IPX 4 - ochrana proti průniku vody. Hladina hluku do 65 dBA. 600x612x850 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol162 | NÁSTĚNNÁ POLICE |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| P |  | Poznámka k položce: Otevřená nerezová police, stavitelná výška. 630x400 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol163 | NÁSTĚNNÁ POLICE NA MYCÍ KOŠE |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| P |  | Poznámka k položce: Celonerezové provedení 530x530 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol164 | NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. 350x350 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol135 | NEREZOVÝ REGÁL, 4 POLICE |  | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| P |  | Poznámka k položce: Nerezový regál, 4x plná police. 1050x650x1800 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol63 | UMYVADLO VČ. BATERIE |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| P |  | Poznámka k položce: Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním a baterií. 470x370x225 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol165 | LEŠTIČKA SE STERILIZACÍ PŘÍBORŮ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| P |  | Poznámka k položce: Automatický stolní model v celonerezovém provedení, uvnitř stroje je nerezový vybrační tunel s leštící náplní (sušená kukuřičná drť), výkonným ventilovaným ohřevem a vybračním motorem. Umyté příbory se vkládají do horního plnícího otvoru kde jsou automaticky vysušeny, vyleštěny a současně i dezinfikovány horkým vzduchem a následně vyhazovány ven otvorem v čelním plášti. Produkce příborů: 3000 ks / hod. Leštící náplň: 5 kg. Elektronické ovládání. Druh leštící náplně: kukuřičná drť. 450x590x400 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol166 | PŘÍŠLUŠENSTVÍ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| P |  | Poznámka k položce: Pojízdný podstavec, odkládací police výklopná, PE přepravka na příbory 300x400 mm, leštící náplň 5 kg. | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol94 | POJÍZDNÝ KOŠ NA ODPADKY, 50 LITRŮ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| P |  | Poznámka k položce: Pojízdný nerezový koš na odpadky, 4x otočné kolo, poklop, objem 50 litrů. | [14 empty] | P | 3
| D | D20 | MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
0 | K | Pol167 | PRACOVNÍ STŮL, DŘEZ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| P |  | Poznámka k položce: Pracovní stůl otevřený, dřez 700x500 mm, prolamp racovní plochy, zadní a pravý lem výšky 200 mm. 1700x700x900 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol68 | TLAKOVÁ SPRCHA ZE STOLU, RAMÍNKO, KOHOUTKY |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| P |  | Poznámka k položce: Tlaková oplachová sprcha se směšovací baterií a napouštěcím ramenem. | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol140 | SERVÍROVACÍ VOZÍK SVAŘENÝ, 2x POLICE, 4 KOLEČKA |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| P |  | Poznámka k položce: Servírovací nerezový vozík, 2x police, 4 kolečka, z toho 2 s brzdou, svařená konstrukce. Police mají prolisované zvednuté okraje, rohy jsou zpevněny dvojitým a uzavřeným ohybem. Nosnost 120 kg. 900x600x950 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol168 | MYČKA PROVOZNÍHO NÁDOBÍ, ZEPŘEDU NAKLÁDANÁ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| P |  | Poznámka k položce: Napojeno na záložní agregát el. energie. Zepředu nakládaná komora 670x710x740 mm- min. zásuvná výška 740 mm. Objem mycí nádrže 95 l. Kapacita nakládky: 3 GN 1/1 nebo 3 PEKAŘSKÉ plechy 600x800 mm. Přední a postranní panely, mycí nádrž a filtr nádrže, mycí a oplachová ramena vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI304. Dělené dvouplášťové izolované dveře s možností otevření spodní části až o 180°. Zadní část myčky zcela zakrytována. 18-ti litrový atmosferický boiler (10,5 kW) v kombinaci s oplachovým čerpadlem garantují konstatní oplachovou teplotu 84°C, mycí teplota 55/65 °C. Bojler z nerez oceli 304L pro vyšší ochranu proti korozi. Čtyři mycí programy: 180/360/540 vt. a nepřetržitý. Samočistící cyklus. Vč. odpadního čerpadla a zabudovaného dávkovače mycího detergentu pro snadnou a rychlou instalaci bez nutnosti "otevření" myčky. Hladina hluku: <72 dBA. 876x900x1991 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol169 | NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VANA, ROŠT, UZÁVĚRA |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní nerezová podlahová vana s roštem a protizápachovou uzávěrou. 850x150 | [14 empty] | P | 3
0 | K | Pol94 | POJÍZDNÝ KOŠ NA ODPADKY, 50 LITRŮ |  | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| P |  | Poznámka k položce: Pojízdný nerezový koš na odpadky, 4x otočné kolo, poklop, objem 50 litrů. | [14 empty] | P | 3

## T 01-003 - Doprava, montáž
{9bebfdd1-079a-48c6-b89f-7b9776c240ca}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
T - Technologická zařízení
Soupis:
T 01 - Gastronomická zařízení
Úroveň 3:
T 01-003 - Doprava, montáž
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
T - Technologická zařízení
Soupis:
T 01 - Gastronomická zařízení
Úroveň 3:
T 01-003 - Doprava, montáž
Místo: |  |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 791 - Zařízení velkokuchyní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
T - Technologická zařízení
Soupis:
T 01 - Gastronomická zařízení
Úroveň 3:
T 01-003 - Doprava, montáž
Místo: |  |  | Hajnice |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 791 | Zařízení velkokuchyní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 791001 | Doprava, montáž | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -373641898

## T 02 - Prádelna
{f15e1653-f257-4520-9dd2-fd02f336a7a6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
T - Technologická zařízení
Soupis:
T 02 - Prádelna
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 6. 5. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATIP a.s. Trutnov |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing. Lenka Kasperová |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
T - Technologická zařízení
Soupis:
T 02 - Prádelna
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 793 - Zařízení prádelen a čistíren | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Barevné domky Hajnice
Objekt:
T - Technologická zařízení
Soupis:
T 02 - Prádelna
Místo: | [5 empty] | Datum: | 6. 5. 2020
Zadavatel: |  |  | Královehradecký kraj, Hradec Králové |  |  | Projektant: | ATIP a.s. Trutnov
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing. Lenka Kasperová
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 793 | Zařízení prádelen a čistíren |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001 | Bariérová pračka s odstředěním 18 kg | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - kapacita náplně: 18 kg suchého prádla - ohřev: elektrický - objem bubnu: 180 litrů - otáčky - odstředění: vysoký stupeň odstředění 939 ot./min. s možností nastavení otáček - G-faktor: 370 - materiál: celonerezové provedení pláště ocel + vnitřního a vnějšího bubnu - základy: odpružená konstrukce - elektronický programátor XControl+ - opožděný start - frekvenční řízení otáček (možnost volby otáček motoru) - 2 x napouštěcí ventil /TV+SV - vypouštění vody vyp. ventilem ø 76 mm - zkrácené programy / antishock systém - dezinfekční praní / ochlazovací cyklus - samodiagnostický systém - automatické dávkování sypkých i tekutých pracích prostředků - PowerWash – perforovaná zvedací žebra - ekonomické praní – dle množství prádla = snížení spotřeb energií - možnost napojení tek. pracích prostředků – easySOAP - plně automatický proces praní s výbornou prací schopností - vyvážené napouštění a ochlazování prací lázně - přesné nastavení požadovaných teplot - velký rozměr dveří pracího bubnu pro snadnou nakládku a vykládku prádla - robustní konstrukce stroje s dlouhou životností - integrovaný systém spotřeb energií v závislosti na množství náplně v pračce - Rozměry 1610 x 1010 x 1235 mm brutto - Rozměry 1455 x 900 x 1145 mm netto - Váha: 430 kg | [14 empty] | P | 2
2 | K | 002 | Bubnový sušič 24 kg | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - bubnový sušič s mikroprocesorovým ovládáním - kapacita náplně: 24 kg suchého prádla - ohřev: elektrický - objem bubnu: 530 litrů - programátor s mikroprocesorem FCT - Full Control - snadno čistitelný filtr - vestavěný ventilátor - velký Ø vkládacího otvoru 810mm - Ø odvětracího potrubí 200mm - tlak vzduchu v odvodu, lze na sušiči regulovat - snadná údržba díky přednímu servisnímu panelu - volba teploty, času sušení, ochlazování - pokovený plášť s povrchovou úpravou imitace nerez.oceli - nerez buben - reverzace bubnu - axiálního proudění vzduchu POWERDRY - Rozměry 2075 x 1040 x 1320 mm brutto - Rozměry 1975 x 965 x 1270 mm netto - Váha: 275 kg | [14 empty] | P | 2
3 | K | 003 | Bubnový sušič 16 kg | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - bubnový sušič s mikroprocesorovým ovládáním - kapacita náplně: 16 kg suchého prádla - ohřev: elektrický - objem bubnu: 345 litrů - programátor s mikroprocesorem FCT - Full Control - snadno čistitelný filtr - vestavěný ventilátor - velký Ø vkládacího otvoru 600mm - Ø odvětracího potrubí 200mm - tlak vzduchu v odvodu, lze na sušiči regulovat - snadná údržba díky přednímu servisnímu panelu - volba teploty, času sušení, ochlazování - nerez buben - reverzace bubnu - pokovený plášť s povrchovou úpravou imitace nerez. oceli - kombinace radiálního a axiálního proudění vzduchu – RADAX - Rozměry 1785 x 855 x 1310 mm brutto - Rozměry 1680 x 795 x 1280 mm netto - Váha: 250 kg | [14 empty] | P | 2
4 | K | 004 | Válcový žehlič o délce válce 1600 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - sušící válcový žehlič s pásovým systémem žehlení - průměr válce: 320 mm - délka válce: 1664 mm - elektronické ovládání teploty - elektrický ohřev - chromovaný válec - nožní pedál - automatická ochrana rukou bezpečnostní lištou - zpětný chod válce - centrálstop - možnost nastavení žehlících programů - samodiagnostický systém hlášení chyb - volba teploty 0-200 st.C - vestavěný ventilátor k odsávání horkého vzduchu - plynulá volba rychlosti žehlení s frekvenčním řízením - vysoký žehlicí přítlak - Nomexové pásy - přesně nastavitelná teplota podle elektronického termostatu - velký naváděcí stůl s Nomexovými pásy - velké koryto pro žehlené prádlo - velké koryto pro vyžehlené prádlo - možnost obsluhy jednou osobou - galvanicky pokovený plášť – typ RAL - v případě výpadku energie je možno manuální vytočení prádla - Rozměry 1260 x 2190 x 800 mm brutto - Rozměry 1110 x 2084 x 755 mm netto - Váha: 435 kg | [14 empty] | P | 2
5 | K | 005 | Žehlící prkno | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - rozměr desky 110x38/23 cm - elektrický ohřev 400V - vyhřívání pracovní plochy - odsávání - vestavěný parní boiler (3,3 kW, 5 l), - žehlička - osvětlení, vozík + závěs pro žehličku - hmotnost min. 90 kg | [14 empty] | P | 2
6 | K | 006 | Vozík na čisté prádlo | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Rozměry 1830x770x160 mm brutto - Rozměry 1810x800x720 mm netto - Váha: 46,5 kg - Materiál: galvanizovaná ocel | [14 empty] | P | 2
7 | K | 007 | Vozík na špinavé prádlo | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Rozměry 1830x770x160 mm brutto - Rozměry 1810x800x720 mm netto - Váha: 46,5 kg - Materiál: galvanizovaná oce | [14 empty] | P | 2
8 | K | 008 | Vozík na sběr špinavého prádla | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Rozměry 1050x950x700 mm brutto - Rozměry 750x800x600 mm netto - Váha: 23 kg - Materiál: lakovaná ocel | [14 empty] | P | 2
9 | K | 009 | Vozík na mokré prádlo | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Rozměry 750x800x600 mm brutto - Rozměry 700x800x600 mm netto - Váha: 15 kg - Materiál: polypropylen | [14 empty] | P | 2
10 | K | 010 | Regál | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Rozměry 2000x1000x600 mm netto - Váha: 52 kg - Materiál: lakovaná ocel | [14 empty] | P | 2

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | 190603
Stavba: | Barevné domky Hajnice
Datum: | 6. 5. 2020
Kód | Popis | MJ | Výměra
SO 01/ SO 01-001 | Stavební část
F01 |  |  | 406.405
| "na zdivu dle skladby F01" |  | 0
| "SVů |  | 0
| 2,7*2,1 |  | 5.67
| "JV 1" |  | 0
| 30,9*(4,5-0,5-1,8) |  | 67.98
| -(3*1*1,8+3*1*0,9) |  | -8.1
| 3*(1+2*1,8)*0,25 |  | 3.45
| 3*(1+2*0,9)*0,25 |  | 2.1
| "JV 2" |  | 0
| 32,8*(4,5-0,5-1,8) |  | 72.16
| -6*2,4*(2,7-0,5) |  | -31.68
| 6*(2,4+2*2,2)*0,25 |  | 10.2
| "SZ 2" |  | 0
| 32,8*(4,5-0,5-1,8) |  | 72.16
| -6*2,4*(2,7-0,5) |  | -31.68
| 6*(2,4+2*2,2)*0,25 |  | 10.2
| "JZ" |  | 0
| 5,6*(4,5-0,5*1,8) |  | 20.16
| -2,4*2,2 |  | -5.28
| (2,4+2*2,2)*0,25 |  | 1.7
| (22,9+2*1,2)*(4,5-0,5*1,8) |  | 91.08
| -2*2*2,2 |  | -8.8
| 2*(2+2*1,9)*0,25 |  | 2.9
| (13,1+2*1,2)*(4,5-0,5-1,8) |  | 34.1
| -2*(2,4-0,5) |  | -3.8
| (2+2*1,9)*0,25 |  | 1.45
| 11,5*(4,5-0,5-1,8) |  | 25.3
| -(2*1*1,8+2,5*1,8) |  | -8.1
| 2*(1+2*1,8)*0,25 |  | 2.3
| (2,5+2*1,9)*0,25 |  | 1.575
| "JZ" |  | 0
| 3,2*3 |  | 9.6
| "SZ1" |  | 0
| 10,3*(4,5-0,5-1,8) |  | 22.66
| -2,4*2,2 |  | -5.28
| (2,4+2*2,2)*0,25 |  | 1.7
| 32,8*(4,5-0,5-1,8) |  | 72.16
| -6*2,4*2,2 |  | -31.68
| 6*(2,4+2*2,2)*0,25 |  | 10.2
F01 | Mezisoučet |  | 406.405
Použití figury:
622531021 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 891.765
622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 477.565
622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 523.845
622811002 | Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm | m2 | 477.565
izolaces |  |  | 555.902
| "dle skladby F04" |  | 0
| (5,33+7,2)*2*3,2 |  | 80.192
| 2,9*3,1 |  | 8.99
| (2*3,5+2,9)*1 |  | 9.9
| "dle skladby F03" |  | 0
| (9,2+7,6+2,5+59,9+0,4)*4,2 |  | 334.32
| "soklová část dle skladby F02" |  | 0
| (6,1+30,3+3,9+2*0,8+3-2+7,1)*0,5 |  | 25
| (32,4-2,4*6)*0,5 |  | 9
| (14,7-2,4*2)*0,5 |  | 4.95
| 2*(32,4-2,4*6)*0,5 |  | 18
| (2*7,1+2*0,8+9,5-2*2,4)*0,5 |  | 10.25
| (6+9,4-2,4*2)*0,5 |  | 5.3
| 50 |  | 50
izolaces | Součet |  | 555.902
Použití figury:
711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 555.902
711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 1111.804
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 6.277
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2998.385
62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2998.385
izolacev |  |  | 2027.22
| "dle skladby H04 - výtahová šachta" |  | 0
| 3,5*2,9 |  | 10.15
| "dle skladby H01 a H06 - hlavní základová deska" |  | 0
| 9,6*8-3,02*2,37 |  | 69.643
| 9,6*1,82 |  | 17.472
| 12*4,5 |  | 54
| 55,5*10,2 |  | 566.1
| "přídavek na šikmo část" |  | 0
| 9,5*0,7 |  | 6.65
| 2,7*0,7 |  | 1.89
| 58,8*0,7 |  | 41.16
| 12,9*32,8-2,2*1,2-6,5*4,53 |  | 391.035
| 22,7*32,8-8,7*1,2 |  | 734.12
| "dle skladby H02 - pod technickou místností 1.PP" |  | 0
| 7*5 |  | 35
| 100 |  | 100
izolacev | Součet |  | 2027.22
Použití figury:
711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 2027.22
711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 4054.44
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 6.277
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2998.385
62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2998.385
jáma |  |  | 3687.97
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "celkový výkop" |  | 0
| 4597+180 |  | 4777
| "odpočet rýha" -rýha |  | -1006.41
| "odpočet šachty" -šachty |  | -82.62
jáma | Součet |  | 3687.97
Použití figury:
131151106 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 3687.97
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 3970.4
KERAMOBKLAD1 |  |  | 727.9
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "dle kódů mateiálů KERAMICKÝ OBKLAD 1" |  | 0
| "1.NP" 716,4 |  | 716.4
| "2.NP" 11,5 |  | 11.5
KERAMOBKLAD1 | Mezisoučet |  | 727.9
Použití figury:
781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 750.4
781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 750.4
597610711 | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 | m2 | 800.69
KERAMOBKLAD2 |  |  | 22.5
| "dle kódů mateiálů KERAMICKÝ OBKLAD 2" |  | 0
| "1.NP" 22,5 |  | 22.5
KERAMOBKLAD2 | Mezisoučet |  | 22.5
Použití figury:
781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 750.4
781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 750.4
597610712 | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 | m2 | 24.75
lešení |  |  | 1694.85
| (7,6+1,5)*4,5 |  | 40.95
| (2,4+1,5)*4,5 |  | 17.55
| 2*1,5*4,5 |  | 13.5
| (59,8+2*1,5)*4,5 |  | 282.6
| (10,2+2*1,5)*4,5 |  | 59.4
| (5,6+1,5)*4,5 |  | 31.95
| 2*1,5*4,5 |  | 13.5
| 3*(43,5+1,5)*4,5 |  | 607.5
| (22,8+2*1,5)*4,5 |  | 116.1
| 2*(1,2+1,5)*4,5 |  | 24.3
| (13,1+2*1,5)*4,5 |  | 72.45
| 2*(1,2+1,5)*4,5 |  | 24.3
| (30,9+1,5)*4,5 |  | 145.8
| (12,2+1,5)*4,5 |  | 61.65
| 2*1,5*4,5 |  | 13.5
| (9,8+2*1,5)*4,5 |  | 57.6
| 2*(5,6+1,5)*5,5 |  | 78.1
| (3,2+2*1,5)*5,5 |  | 34.1
lešení | Součet |  | 1694.85
Použití figury:
941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 1694.85
941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 169485
941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 1694.85
MALBA1 |  |  | 5201.4
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "dle kódů pvorchů MALBA 1" |  | 0
| "1.PP" 23,6+58,5 |  | 82.1
| "1.NP" 1315,9+3712 |  | 5027.9
| "2.NP" 2,3+74,5 |  | 76.8
| "3.NP" 5,1+9,5 |  | 14.6
MALBA1 | Součet |  | 5201.4
Použití figury:
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 5201.4
784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 5201.4
odvoz |  |  | 3970.4
| rýha+jáma+šachty |  | 4777
| -zásyp |  | -806.6
odvoz | Součet |  | 3970.4
Použití figury:
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 3970.4
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 39704
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 7146.72
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 3970.4
P01 |  | m2 | 120.1
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "1.NP" |  | 0
| 120,1 |  | 120.1
Použití figury:
631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 35.979
631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 35.979
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 8.506
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1649.8
735511008 | Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm | m2 | 573
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 259.2
776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 1608.1
776241111 | Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu | m2 | 1605.7
952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1673.01
28372308 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 80mm | m2 | 1652.706
284110801 | vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB | m2 | 1848.734
P02 |  | m2 | 452.9
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "1.NP" |  | 0
| 452,9 |  | 452.9
Použití figury:
631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 35.979
631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 35.979
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 8.506
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1649.8
735511008 | Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm | m2 | 573
776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 1608.1
776241111 | Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu | m2 | 1605.7
952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1673.01
28372308 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 80mm | m2 | 1652.706
284110801 | vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB | m2 | 1848.734
P03 |  | m2 | 888.5
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "1.NP" |  | 0
| 147,4-1,2*2 |  | 145
| 718,7 |  | 718.7
| "2.NP" |  | 0
| 24,8 |  | 24.8
| Součet |  | 888.5
Použití figury:
631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 121.264
631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 121.264
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 8.506
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1092.81
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1649.8
776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 1608.1
776241111 | Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu | m2 | 1605.7
952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1673.01
28372308 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 80mm | m2 | 1652.706
284110801 | vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB | m2 | 1848.734
P04 |  | m2 | 10.91
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "1.NP" |  | 0
| 10,91 |  | 10.91
Použití figury:
631311135 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 2.149
631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 2.149
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 8.506
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1092.81
777521105 | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 63.75
952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1673.01
P05 |  | m2 | 29.5
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "1.PP" 29,5 |  | 29.5
Použití figury:
631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 121.264
631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 121.264
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 8.506
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1092.81
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1649.8
777521105 | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 63.75
952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1673.01
28372309 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm | m2 | 35.292
P06 |  | m2 | 2.4
| "1.NP" |  | 0
| 1,2*2 |  | 2.4
Použití figury:
631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 121.264
631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 121.264
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 8.506
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1092.81
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1649.8
776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 1608.1
952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1673.01
28372308 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 80mm | m2 | 1652.706
P07 |  | m2 | 17.3
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "1.NP" |  | 0
| 17,3 |  | 17.3
Použití figury:
631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 121.264
631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 121.264
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 8.506
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1092.81
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1649.8
777521105 | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 63.75
952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1673.01
28372308 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 80mm | m2 | 1652.706
P08 |  | m2 | 139.1
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "1.NP" |  | 0
| 136,8 |  | 136.8
| "2.NP" |  | 0
| 2,3 |  | 2.3
| Součet |  | 139.1
Použití figury:
631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 121.264
631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 121.264
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 8.506
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1092.81
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1649.8
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 259.2
776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 1608.1
776241111 | Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu | m2 | 1605.7
952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1673.01
28372308 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 80mm | m2 | 1652.706
284110801 | vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB | m2 | 1848.734
P09 |  | m2 | 7.2
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| 7,2 |  | 7.2
Použití figury:
783937161r | Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonovvých povrchů | m2 | 91.9
952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1673.01
P10 |  | m2 | 5.1
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "3.NP" |  | 0
| 5,1 |  | 5.1
Použití figury:
631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 121.264
631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 121.264
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 8.506
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1092.81
713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 5.1
776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 1608.1
776241111 | Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu | m2 | 1605.7
952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1673.01
28372309 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm | m2 | 35.292
28372319 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 160mm | m2 | 5.202
284110801 | vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB | m2 | 1848.734
rýha |  |  | 1006.41
| 7*32,8*2*2 |  | 918.4
| 67,7*2*0,65 |  | 88.01
rýha | Součet |  | 1006.41
Použití figury:
132151255 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 986.282
131151106 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 3687.97
132351255 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 20.128
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 3970.4
S01 |  |  | 2290.4
| "dle skladby S01" |  | 0
| 11,2*25,7-4,3*2,4 |  | 277.52
| 12*30,8 |  | 369.6
| -5*1,2*1,2 |  | -7.2
| "vytažení kolem světlíků" |  | 0
| 5*(1,2+1,2)*2*0,5 |  | 12
| "vytažení po obvodu" |  | 0
| (12+2*30,8+8,8+8,7+4,3+2,4+16,6+1,9)*1,2 |  | 139.56
| 42*9,2 |  | 386.4
| -3*1,2*1,2 |  | -4.32
| "vytažení kolem světlíků" |  | 0
| 3*(1,2+1,2)*2*0,5 |  | 7.2
| "vytažení po obvodu" |  | 0
| (42+9,2+5,6+14,8)*1,2 |  | 85.92
| 32,6*21,8 |  | 710.68
| -9*1,2*1,2 |  | -12.96
| "vytažení kolem světlíků" |  | 0
| 9*(1,2+1,2)*2*0,5 |  | 21.6
| "vytažení poobvodu" |  | 0
| (21,8+2*32,6)*1,2 |  | 104.4
| 200 |  | 200
S01 | Mezisoučet |  | 2290.4
Použití figury:
712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 2381.555
712001 |  | m2 | 2381.555
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 2381.555
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 2381.555
712771101 | Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 2290.4
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.714
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2738.788
69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 2787.312
69334301 | textilie ochranná vegetačních střech 500g/m2 | m2 | 2633.96
S01vodorovně |  |  | 1891.72
| "dle skladby S01" |  | 0
| 11,2*25,7-4,3*2,4 |  | 277.52
| 12*30,8 |  | 369.6
| -5*1,2*1,2 |  | -7.2
| 42*9,2 |  | 386.4
| -3*1,2*1,2 |  | -4.32
| 32,6*21,8 |  | 710.68
| -9*1,2*1,2 |  | -12.96
| 172 |  | 172
S01vodorovně | Mezisoučet |  | 1891.72
Použití figury:
713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 3875.03
712771223 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií výšky nopů přes 25 mm do 5° | m2 | 1891.72
712771271 | Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° | m2 | 1891.72
712771411 | Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 200 mm vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 1571.719
712771511 | Provedení suchého výsevu řízků vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 1571.719
713141311 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva | m2 | 1937.515
28372309 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm | m2 | 4068.782
28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový | m3 | 147.677
693111681 | geotextilie PP s ÚV stabilizací 150g/m2 | m2 | 2080.892
69334004 | fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 40mm | m2 | 2080.892
S02 |  |  | 42.195
| "dle skladby S02" |  | 0
| 1,35*5,7 |  | 7.695
| 3,3*1,8 |  | 5.94
| 2,4*3 |  | 7.2
| "vytažení po obvodu" |  | 0
| (2*1,35+5,7)*0,8 |  | 6.72
| (3,3+1,8)*2*0,8 |  | 8.16
| (2,4+3)*2*0,6 |  | 6.48
S02 | Mezisoučet |  | 42.195
Použití figury:
712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 2381.555
712001 |  | m2 | 2381.555
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 2381.555
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 2381.555
712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 42.195
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.714
58337403 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 | t | 3.798
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2738.788
69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 2787.312
S02vodorovně |  |  | 20.835
| "dle skladby S02" |  | 0
| 1,35*5,7 |  | 7.695
| 3,3*1,8 |  | 5.94
| 2,4*3 |  | 7.2
S02vodorovně | Mezisoučet |  | 20.835
Použití figury:
713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 3875.03
712391382 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm | m2 | 20.835
713141311 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva | m2 | 1937.515
28372309 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm | m2 | 4068.782
28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový | m3 | 147.677
S03 |  |  | 48.96
| "dle skladby S03" |  | 0
| 4,8*5,2 |  | 24.96
| "vytažení po obvodu" |  | 0
| (4,8+5,2)*2*1,2 |  | 24
S03 | Mezisoučet |  | 48.96
Použití figury:
712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 2381.555
712001 |  | m2 | 2381.555
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 2381.555
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 2381.555
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.714
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2738.788
69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 2787.312
S03vodorovně |  |  | 24.96
| "dle skladby S03" |  | 0
| 4,8*5,2 |  | 24.96
S03vodorovně | Mezisoučet |  | 24.96
Použití figury:
713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 3875.03
713141311 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva | m2 | 1937.515
28372309 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm | m2 | 4068.782
28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový | m3 | 147.677
SDKP1 |  |  | 169.95
| "dle legendy SDK konstrukcí SDK P1" |  | 0
| "dle knihy mísntostí" |  | 0
| "1.05" 4,9 |  | 4.9
| "1.08" 2 |  | 2
| "1.09" 1,7 |  | 1.7
| "1.12" 6,5 |  | 6.5
| "1.13" 6,6 |  | 6.6
| "1.15" 3,8 |  | 3.8
| "1.17" 2,1 |  | 2.1
| "1.18" 1,7 |  | 1.7
| "1.26" 6,6 |  | 6.6
| "1.28" 6,8 |  | 6.8
| "1.30" 6,6 |  | 6.6
| "1.32" 6,8 |  | 6.8
| "1.34" 6,6 |  | 6.6
| "1.36" 6,8 |  | 6.8
| "1.45" 6,8 |  | 6.8
| "1.47" 6,6 |  | 6.6
| "1.49" 6,8 |  | 6.8
| "1.51" 6,6 |  | 6.6
| "1.53" 6,8 |  | 6.8
| "1.55" 6,6 |  | 6.6
| "1.62" 5,3*0,5 |  | 2.65
| "1.64" 5,2 |  | 5.2
| "1.65" 5,2 |  | 5.2
| "1.67" 1,9 |  | 1.9
| "1.68" 1,9 |  | 1.9
| "1.69" 1,6 |  | 1.6
| "1.70" 1,6 |  | 1.6
| "1.84" 6,8 |  | 6.8
| "1.86" 6,6 |  | 6.6
| "1.88" 6,8 |  | 6.8
| "1.9" 6,6 |  | 6.6
| "1.92" 6,8 |  | 6.8
| "1.94" 6,6 |  | 6.6
SDKP1 | Součet |  | 169.95
Použití figury:
763131482R | Podhled SDK P1 | m2 | 169.95
763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 412.51
SDKP2 |  |  | 194.92
| "dle legendy SDK konstrukcí SDK P2" |  | 0
| "1.25, 1.27, 1.29, 1.31, 1.33, 1.35" |  | 0
| 6*5,2*0,5 |  | 15.6
| 6*2,5*0,5 |  | 7.5
| "1.37" 14,8*1,9+5,4*0,6 |  | 31.36
| "1.41" 14,8*1,9+5,4*0,6 |  | 31.36
| "1.44, 1.46, 1.48, 1.50, 1.52, 1.54" |  | 0
| 6*5,2*0,5 |  | 15.6
| 6*2,5*0,5 |  | 7.5
| "1.83, 1.85, 1.87, 1.89, 1.94, 1.93" |  | 0
| 6*5,2*0,5 |  | 15.6
| 6*2,5*0,5 |  | 7.5
| "1.38" 12 |  | 12
| "1.39" 6,1 |  | 6.1
| "1.40" 11,7 |  | 11.7
| "1.42" 6,1 |  | 6.1
| "1.76" 7,5 |  | 7.5
| "1.78" 7,7 |  | 7.7
| "1.80" 11,8 |  | 11.8
SDKP2 | Součet |  | 194.92
Použití figury:
763131442R | Podhled SDK P2 | m2 | 194.92
763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 412.51
STĚRKA1 |  |  | 63.75
| "dle skladby podlahových konstrukcí" |  | 0
| "STĚRKA 1" |  | 0
| P04+P05+P07 |  | 57.71
| "vytažení na stěnu - sokl dle knihy místností" |  | 0
| "1.PP" |  | 0
| "0.01" 22,1*0,1 |  | 2.21
| "1.NP" |  | 0
| "1.14" 16*0,1 |  | 1.6
| "1.17" 10,1*0,1 |  | 1.01
| "1.96" 8,3*0,1 |  | 0.83
| "1.99" 3,9*0,1 |  | 0.39
STĚRKA1 | Součet |  | 63.75
Použití figury:
777521105 | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 63.75
777131103 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad | m2 | 63.75
777621101 | Krycí polyuretanový dekorativní nátěr podlahy | m2 | 63.75
777622103 | Uzavírací polyuretanový transparentní nátěr podlahy | m2 | 63.75
šachty |  |  | 82.62
| "pro patky pergoly" |  | 0
| 6*1,8*1,8*1,25 |  | 24.3
| 3*1,8*1,8*1,5 |  | 14.58
| 3*1,8*1,8*1,75 |  | 17.01
| 3*1,8*1,8*2 |  | 19.44
| 1,8*1,8*2,25 |  | 7.29
šachty | Součet |  | 82.62
Použití figury:
133151103 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 | m3 | 80.968
131151106 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 3687.97
133351103 | Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 | m3 | 1.652
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 3970.4
zásyp |  |  | 806.6
| "zkladové pasy" |  | 0
| 7*32,8*(2-0,7)*2 |  | 596.96
| "1.PP" |  | 0
| 2*8,5*1*3 |  | 51
| 2*6,5*1*3 |  | 39
| "výtahová šachta" |  | 0
| 4,5*1*3 |  | 13.5
| (4,5+2*5)*1*1 |  | 14.5
| "ŽB stěna" |  | 0
| 6,5*0,8*3,5 |  | 18.2
| "patky pergoly" |  | 0
| 6*(1,8*1,8-0,6*0,6)*1,25 |  | 21.6
| 3*(1,8*1,8-0,6*0,6)*1,5 |  | 12.96
| 3*(1,8*1,8-0,6*0,6)*1,75 |  | 15.12
| 3*(1,8*1,8-0,6*0,6)*2 |  | 17.28
| (1,8*1,8-0,6*0,6)*2,25 |  | 6.48
zásyp | Součet |  | 806.6
Použití figury:
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 806.6
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 3970.4
SO 02/ SO 02-001 | Stavební část
B2 |  |  | 195.078
| "hydroizolační opatření AR. 45" |  | 0
| "dle skladby B2" |  | 0
| "1.PP" |  | 0
| (0,53+0,51+1,25+2,9)*2,6 |  | 13.494
| (5,4+2,4+2*0,3+2,2)*2,6 |  | 27.56
| (5,4+1,415+6+14,125)*2,6 |  | 70.044
| (7,7+5,3+3,405+3,86+2,95+3,24+4,2)*2,6 |  | 79.703
| (0,415+0,08+0,2+0,15+2*0,2*2)*2,6 |  | 4.277
B2 | Mezisoučet |  | 195.078
Použití figury:
612821012R | Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně | m2 | 201.578
319001R |  | m2 | 195.078
612131102R | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně | m2 | 195.078
711193131R | Minerální pružná izolační stěrka tl. 5 mm | m2 | 195.078
711193131R1 | Minerální síranům vzdorná izolační stěrka tl. 5 mm | m2 | 390.156
711193131R2 | Vyplnění spar zdiva a celoplošná vyrovnávací rychleschnoucí těsnící hmota | m2 | 195.078
711193131R3 | Vyplnění spar zdiva a celoplošná vyrovnávací rychleschnoucí těsnící hmota | m2 | 195.078
978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 2364.678
B3 |  |  | 6.5
| "dle skladby B3" |  | 0
| "1.PP" |  | 0
| (2*1,1+0,3)*2,6 |  | 6.5
B3 | Mezisoučet |  | 6.5
Použití figury:
612821012R | Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně | m2 | 201.578
612131121R | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 6.5
612821031R | Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně | m2 | 6.5
978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 2364.678
izolaces |  |  | 144.187
| "dle skladby F23 - retenční nádrž" |  | 0
| (2,8+7,8+0,25+2,9+2,7+1,1+3,5)*2 |  | 42.1
| (1,6+1)*0,5 |  | 1.3
| "dle skladby F07 - přístavba" |  | 0
| (4,4+2*2,8)*2,5 |  | 25
| (2,3+2,8)*0,82 |  | 4.182
| 2,8*1,1 |  | 3.08
| "stávající sokl dle skladby F03" |  | 0
| (18,5+20,7+8,5+2,35+4,2)*0,5 |  | 27.125
| (5,5+40,1+4,8)*0,5 |  | 25.2
| (5,7+13,4)*0,5 |  | 9.55
| "sokl přístavba dle skladby F09" |  | 0
| (7,7+2*2,8)*0,5 |  | 6.65
izolaces | Součet |  | 144.187
Použití figury:
711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 144.187
711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 288.374
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 1.837
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 857.897
62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 857.897
izolacev |  |  | 595.542
| "dle skladby H09 - retenční nádrž" |  | 0
| 3*2,9+5,1*4,3 |  | 30.63
| "dle skladby H01 - přístavba" |  | 0
| 3,2*2,8+2,2*2,8+2,4*2,8 |  | 21.84
| "dle skladby H01 - 1.PP" |  | 0
| 7,4*1,04+2,4*2,2+1*0,3 |  | 13.276
| 5,5*1,2 |  | 6.6
| 15,8*4,15 |  | 65.57
| 3,2*4,15 |  | 13.28
| 2,9*4,15 |  | 12.035
| 4,53*4,15 |  | 18.8
| 4,3*4,15 |  | 17.845
| 3,23*4,15 |  | 13.405
| 3,54*4,15 |  | 14.691
| "dle skladby H01 - 1.NP" |  | 0
| 14,9*4,4 |  | 65.56
| 18,1*1,4 |  | 25.34
| 19,5*4,6 |  | 89.7
| 22,2*4,4 |  | 97.68
| 19,6*1,4 |  | 27.44
| 12*4,6 |  | 55.2
| 3,5*1,9 |  | 6.65
izolacev | Součet |  | 595.542
Použití figury:
711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 595.542
711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 1191.084
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 1.837
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 857.897
62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 857.897
jáma |  |  | 102.565
| "pro přístavbu" |  | 0
| 6,5*4,5*2,5 |  | 73.125
| 3,5*4,8*0,8 |  | 13.44
| 4*4*1 |  | 16
jáma | Součet |  | 102.565
Použití figury:
131151106 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 102.565
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 231.629
KERAMOBKLAD1 |  |  | 591.9
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "dle kódů mateiálů KERAMICKÝ OBKLAD 1" |  | 0
| "1.PP" 131,8 |  | 131.8
| "1.NP" 224,1 |  | 224.1
| "2.NP" 201,2 |  | 201.2
| "3.NP" 34,8 |  | 34.8
KERAMOBKLAD1 | Mezisoučet |  | 591.9
Použití figury:
781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 719.6
781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 719.6
597610711 | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 | m2 | 651.09
KERAMOBKLAD2 |  |  | 127.7
| "dle kódů mateiálů KERAMICKÝ OBKLAD 2" |  | 0
| "1.PP" 1,8 |  | 1.8
| "1.NP" 118,3 |  | 118.3
| "2.NP" 7,6 |  | 7.6
KERAMOBKLAD2 | Mezisoučet |  | 127.7
Použití figury:
781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 719.6
781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 719.6
597610712 | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 | m2 | 140.47
lešení |  |  | 1141
| 2*(67+2*1,5)*6,5 |  | 910
| 2*(13,5+2*1,5)*7 |  | 231
lešení | Součet |  | 1141
Použití figury:
941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 1141
941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 79870
941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 1141
944611111 | Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m2 | 1141
944611211 | Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití | m2 | 79870
944611811 | Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m2 | 1141
MALBA1 |  |  | 5734.9
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "dle kódů pvorchů MALBA 1" |  | 0
| "1.PP" 197,3+488,1 |  | 685.4
| "1.NP" 631+1776,2 |  | 2407.2
| "2.NP" 577,4+1914,2 |  | 2491.6
| "3.NP" 43,6+107,1 |  | 150.7
MALBA1 | Součet |  | 5734.9
Použití figury:
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 5734.9
784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 5734.9
nátěr |  |  | 178.42
| podbití+štíty |  | 8.77
| "přesah stávající střechy" |  | 0
| 2*69,7*0,9 |  | 125.46
| 2*14,5*0,9 |  | 26.1
| (10,1+10)*0,9 |  | 18.09
nátěr | Součet |  | 178.42
Použití figury:
783117101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 178.42
783114101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 178.42
nátěr2 |  |  | 169.65
| "přesah stávající střechy" |  | 0
| 2*69,7*0,9 |  | 125.46
| 2*14,5*0,9 |  | 26.1
| (10,1+10)*0,9 |  | 18.09
nátěr2 | Mezisoučet |  | 169.65
Použití figury:
783117101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 178.42
783101201 | Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 169.65
783106801 | Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením | m2 | 169.65
nátěr3 |  |  | 182.4
| "stávající konstrukce" |  | 0
| "zábradlí" |  | 0
| 36*1,2*2 |  | 86.4
| 2*6,5*1*2 |  | 26
| "ostatní" |  | 0
| 70 |  | 70
nátěr3 | Mezisoučet |  | 182.4
Použití figury:
783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 182.4
783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 | 182.4
783306809 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním | m2 | 182.4
783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 182.4
odvoz |  |  | 231.629
| rýha+jáma+výkop |  | 386.814
| -zásyp |  | -155.185
odvoz | Součet |  | 231.629
Použití figury:
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 231.629
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 2316.29
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 416.932
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 231.629
P01 |  | m2 | 624.1
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "1.PP" |  | 0
| 3,1+82,5 |  | 85.6
| -(8,7+26,5+15,5+1,7) |  | -52.4
| "1.NP" |  | 0
| 305,1 |  | 305.1
| 285,8 |  | 285.8
| Součet |  | 624.1
Použití figury:
631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 94.848
631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 75.508
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 9.817
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1183.2
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1183.2
776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 1612.36
776241111 | Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu | m2 | 1612.36
952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1816.96
28372308 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 80mm | m2 | 1206.864
284110801 | vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB | m2 | 1864.556
P01b | bourání podlah | m2 | 106.491
| "1.PP" |  | 0
| 4,15*1,97 |  | 8.176
| 2,765*4,15 |  | 11.475
| 4,955*1,17 |  | 5.797
| 4,945*2,88 |  | 14.242
| 2,9*1,2 |  | 3.48
| 4,9*1,12 |  | 5.488
| 3,5*2,2 |  | 7.7
| 5*1,1 |  | 5.5
| 3,4*4,15 |  | 14.11
| (2,825+4,53)*4,15 |  | 30.523
| Součet |  | 106.491
Použití figury:
139751101 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 157.629
965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 317.319
965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 566.575
P02 |  | m2 | 120.3
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "1.NP" |  | 0
| 115,3+7 |  | 122.3
| -2 |  | -2
| Součet |  | 120.3
Použití figury:
631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 94.848
631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 75.508
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 9.817
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1183.2
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1183.2
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 206.76
776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 1612.36
776241111 | Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu | m2 | 1612.36
952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1816.96
28372308 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 80mm | m2 | 1206.864
284110801 | vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB | m2 | 1864.556
P02b | bourání podlah | m2 | 56.461
| "1.PP" |  | 0
| 2,56*4,15 |  | 10.624
| (4,275+3,23+3,54)*4,15 |  | 45.837
| Součet |  | 56.461
Použití figury:
139751101 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 157.629
965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 317.319
P03 |  | m2 | 231.1
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "2.NP" |  | 0
| 231,1 |  | 231.1
| Součet |  | 231.1
Použití figury:
631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 94.848
631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 75.508
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 9.817
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1183.2
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1183.2
776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 1612.36
776241111 | Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu | m2 | 1612.36
952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1816.96
28372308 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 80mm | m2 | 1206.864
284110801 | vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB | m2 | 1864.556
P03b | bourání podlah | m2 | 8.425
| "1.PP" |  | 0
| 2,905*2,9 |  | 8.425
| Součet |  | 8.425
Použití figury:
139751101 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 157.629
776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 1098.558
965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 317.319
P04 |  | m2 | 27.9
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "2.NP" |  | 0
| 27,9 |  | 27.9
Použití figury:
631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 94.848
631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 75.508
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 9.817
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1183.2
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1183.2
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 206.76
776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 1612.36
776241111 | Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu | m2 | 1612.36
952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1816.96
28372308 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 80mm | m2 | 1206.864
284110801 | vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB | m2 | 1864.556
P05b | bourání podlah | m2 | 34.4
| "1.PP" |  | 0
| 8*4,3 |  | 34.4
| Součet |  | 34.4
Použití figury:
139751101 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 157.629
965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 317.319
P07 |  | m2 | 550.4
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "1.PP" |  | 0
| 28,1 |  | 28.1
| "1.NP" |  | 0
| 19,1 |  | 19.1
| 8,7+26,5+15,5+1,7 |  | 52.4
| "2.NP" |  | 0
| 450,8 |  | 450.8
| Součet |  | 550.4
Použití figury:
631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 94.848
776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 1612.36
776241111 | Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu | m2 | 1612.36
952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1816.96
284110801 | vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB | m2 | 1864.556
P08 |  | m2 | 51.66
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "1.PP" |  | 0
| 11,92 |  | 11.92
| "1.NP" |  | 0
| 2 |  | 2
| "2.NP" |  | 0
| 37,74 |  | 37.74
| Součet |  | 51.66
Použití figury:
631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 94.848
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 206.76
776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 1612.36
776241111 | Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu | m2 | 1612.36
952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1816.96
284110801 | vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB | m2 | 1864.556
P09 |  | m2 | 7.2
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| 7,2 |  | 7.2
P10 |  | m2 | 4.3
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "1.PP" |  | 0
| 4,3 |  | 4.3
Použití figury:
952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1816.96
P10b | bourání podlah | m2 | 196.58
| "1.NP" |  | 0
| 7,1*4,8 |  | 34.08
| 2,1*2,8 |  | 5.88
| 14,5*2,04 |  | 29.58
| 2,3*1,2 |  | 2.76
| 3,3*4,8 |  | 15.84
| 3,8*4,8 |  | 18.24
| 4,8*1,8 |  | 8.64
| 3,7*2,9 |  | 10.73
| 5,4*4,8 |  | 25.92
| 4,9*4,8 |  | 23.52
| 3,1*2,1 |  | 6.51
| 3,1*4,8 |  | 14.88
| Součet |  | 196.58
Použití figury:
139751101 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 157.629
713120821 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm | m2 | 272.06
776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 1098.558
965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 76.665
P11 |  | m2 | 20.5
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "2.NP" |  | 0
| 20,5 |  | 20.5
Použití figury:
952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1816.96
P11b | bourání podlah | m2 | 62.88
| "1.NP" |  | 0
| 2*2,4 |  | 4.8
| 6,2*4,8 |  | 29.76
| 1,6*2,7 |  | 4.32
| 3,6*4,8 |  | 17.28
| 4,8*1,4 |  | 6.72
| Součet |  | 62.88
Použití figury:
139751101 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 157.629
713120821 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm | m2 | 272.06
965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 76.665
965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 566.575
P12 |  | m2 | 6.9
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "3.NP" |  | 0
| 6,9 |  | 6.9
Použití figury:
631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 94.848
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 206.76
776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 1612.36
776241111 | Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu | m2 | 1612.36
952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1816.96
284110801 | vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB | m2 | 1864.556
P12b | bourání podlah | m2 | 21.08
| 6,8*3,1 |  | 21.08
| Součet |  | 21.08
Použití figury:
139751101 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 157.629
965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 317.319
965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 566.575
P13 |  | m2 | 99.9
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "1.PP" |  | 0
| 13,3 |  | 13.3
| "1.NP" |  | 0
| 86,6 |  | 86.6
| Součet |  | 99.9
Použití figury:
631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 94.848
631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 75.508
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 9.817
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1183.2
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1183.2
771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 121.268
771574263 | Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 99.9
952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1816.96
28372308 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 80mm | m2 | 1206.864
597614091 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 109.89
P13b | bourání podlah | m2 | 141.59
| "1.NP" |  | 0
| 6,8*2 |  | 13.6
| 3,6*1,9 |  | 6.84
| 14*4,8 |  | 67.2
| 7,2*4,8 |  | 34.56
| 4,1*2,1 |  | 8.61
| 2,2*4,9 |  | 10.78
| Součet |  | 141.59
Použití figury:
139751101 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 157.629
965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 317.319
965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 566.575
P14 |  | m2 | 79.9
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "1.PP" |  | 0
| 79,9 |  | 79.9
Použití figury:
631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 94.848
631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 75.508
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 9.817
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 1183.2
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1183.2
777521105 | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 87.705
952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1816.96
28372308 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 80mm | m2 | 1206.864
P14b | bourání podlah | m2 | 262.851
| "1.NP" |  | 0
| 3,62*2,94 |  | 10.643
| 3,63*4,94 |  | 17.932
| 3,625*4,94 |  | 17.908
| 4,305*4,94 |  | 21.267
| 2,02*4,84 |  | 9.777
| 15,9*2,3 |  | 36.57
| 3,54*4,8 |  | 16.992
| 3,61*4,8 |  | 17.328
| 1,4*4,8 |  | 6.72
| 2,3*2,5 |  | 5.75
| 5,2*2,3 |  | 11.96
| 6,85*2,31 |  | 15.824
| 7,4*4,8 |  | 35.52
| 4,9*2,3 |  | 11.27
| 2,1*2,3 |  | 4.83
| 2,9*4,8 |  | 13.92
| 1,8*4,8 |  | 8.64
| Součet |  | 262.851
Použití figury:
139751101 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 157.629
776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 1098.558
965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 317.319
P15b | bourání podlah | m2 | 64.072
| "1.NP" |  | 0
| 2,3*4,8 |  | 11.04
| 3,6*4,8*2 |  | 34.56
| 2,4*0,7 |  | 1.68
| 1,26*4,2 |  | 5.292
| 5*2,3 |  | 11.5
| Součet |  | 64.072
Použití figury:
776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 1098.558
965041341 | Bourání mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 5.126
965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 76.665
P16b | bourání podlah | m2 | 12.6
| "1.NP" |  | 0
| 6,3*2 |  | 12.6
Použití figury:
139751101 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 157.629
713120821 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm | m2 | 272.06
965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 76.665
965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 566.575
P17b | bourán podlah | m2 | 40.89
| "1.NP" |  | 0
| 8,7*4,7 |  | 40.89
Použití figury:
776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 1098.558
963012510 | Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm | m3 | 4.715
965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 76.665
965083122 | Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 31.007
P18b | bourání podlah | m2 | 149.94
| "1.NP" |  | 0
| 30,6*4,9 |  | 149.94
Použití figury:
965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 76.665
965081333 | Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 149.94
P20b | bourání podlah | m2 | 56.55
| "2.NP" |  | 0
| 3,2*4,9 |  | 15.68
| 2*4,2 |  | 8.4
| 1,8*4,2 |  | 7.56
| 1*3 |  | 3
| 2,3*1,7 |  | 3.91
| 3,6*5 |  | 18
| Součet |  | 56.55
Použití figury:
965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 76.665
965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 566.575
P21b | bourání podlah | m2 | 405.15
| "2.NP" |  | 0
| 3,7*5*2 |  | 37
| 2,5*5 |  | 12.5
| 2,4*5*2 |  | 24
| 2,3*5 |  | 11.5
| 19,8*2,3 |  | 45.54
| 7,4*4,9 |  | 36.26
| 3,6*4,9 |  | 17.64
| 10,6*5 |  | 53
| 9,9*2,3 |  | 22.77
| 3,6*4,9 |  | 17.64
| 7,4*4,9 |  | 36.26
| 4,1*5 |  | 20.5
| 3,7*5 |  | 18.5
| 12,4*2,3 |  | 28.52
| 2,3*4,9 |  | 11.27
| 2,5*4,9 |  | 12.25
| Součet |  | 405.15
Použití figury:
776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 1098.558
965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 76.665
P22b | bourání podlah | m2 | 25.7
| "2.NP" |  | 0
| 2,6*3,1 |  | 8.06
| 3,6*4,9 |  | 17.64
| Součet |  | 25.7
Použití figury:
776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 1098.558
965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 76.665
P24b | bourání podlah | m2 | 94.89
| "2.NP" |  | 0
| 2,8*4,8 |  | 13.44
| 3,5*4,8 |  | 16.8
| 2,7*4,8 |  | 12.96
| 3,9*4,8 |  | 18.72
| 15,7*2,1 |  | 32.97
| Součet |  | 94.89
Použití figury:
776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 1098.558
965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 76.665
965083122 | Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 31.007
P25b | bourání podlah | m2 | 157.584
| "2.NP" |  | 0
| 5,1*4,8 |  | 24.48
| 2,1*4 |  | 8.4
| 4,8*7,4 |  | 35.52
| 7,3*4,8 |  | 35.04
| 2,6*4,8 |  | 12.48
| 4,97*4,8 |  | 23.856
| 3,1*2,4 |  | 7.44
| 2,16*4,8 |  | 10.368
| Součet |  | 157.584
Použití figury:
965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 76.665
965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 566.575
965083122 | Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 200 mm pl přes 2 m2 | m3 | 31.007
P30b | bourání podlah | m2 | 7.8
| "3.NP" |  | 0
| 3*1,3+3*1,3 |  | 7.8
| Součet |  | 7.8
Použití figury:
965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 76.665
965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 566.575
P31b | bourání podlah | m2 | 12.35
| "3.NP" |  | 0
| 3,8*3,25 |  | 12.35
| Součet |  | 12.35
Použití figury:
713120823 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm | m2 | 12.35
podbití |  |  | 6.32
| "přesah střechy přístavba" |  | 0
| 7,9*0,8 |  | 6.32
podbití | Součet |  | 6.32
Použití figury:
766421213 | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm | m2 | 6.32
766427112 | Montáž obložení podhledů podkladového roštu | m | 6.32
783117101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 178.42
60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 0.058
61191155 | palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B | m2 | 9.647
rýha |  |  | 126.62
| "odkop kolem objektu pro provedneí hydroizolace" |  | 0
| (8+14,8+2,4+20+6,2+1,5+5+9,5+30)*1,3*1 |  | 126.62
rýha | Součet |  | 126.62
Použití figury:
132151255 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 126.62
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 231.629
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 155.185
řezivo |  |  | 1.032
| "pozednice 160/120" 7,8*0,16*0,12 |  | 0.15
| "krokve 140/180" 35*0,14*0,18 |  | 0.882
řezivo | Součet |  | 1.032
Použití figury:
60512135 | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m | m3 | 1.135
762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 14.999
S01 |  |  | 2035.183
| "dle skladby S01" |  | 0
| 2*(68,7+54)*8,8*0,8 |  | 1727.616
| 2*14,5*8,8*0,5 |  | 127.6
| 2*2*1,6 |  | 6.4
| 3*1,6*0,5 |  | 2.4
| "vikýře" |  | 0
| 3*2,5*4,5 |  | 33.75
| 2*1,5*4,5 |  | 13.5
| "vikýře boční a čelní stěna" |  | 0
| 2*5*4,5*2*0,5 |  | 45
| 3*(2,5*2-1,53*1) |  | 10.41
| 2*(1,5*2-0,74*1,1) |  | 4.372
| "přístavek" |  | 0
| (10,1+5)*2,7*0,5 |  | 20.385
| (10+7,5)*5*0,5 |  | 43.75
S01 | Mezisoučet |  | 2035.183
Použití figury:
765193001 | Montáž podkladního vyrovnávacího pásu | m2 | 2059.483
712431101 | Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP | m2 | 2059.483
712491587 | Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů hřebíky | m2 | 2059.483
712499098 | Příplatek k povlakové krytině střech do 30° za sklon střechy přes 30 do 60° | m2 | 2059.483
762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz | m2 | 634.855
762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 632.455
762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 14.999
783213011 | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce | m2 | 1296.478
314115321 | hřebík do krytiny s velkou hlavou 2,24x25mm | kg | 22.654
60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m3 | 15.363
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2368.405
765001 |  | m2 | 2265.431
S02 |  |  | 24.3
| "dle skladby S02" |  | 0
| 8,1*3 |  | 24.3
S02 | Mezisoučet |  | 24.3
Použití figury:
765193001 | Montáž podkladního vyrovnávacího pásu | m2 | 2059.483
712431101 | Provedení povlakové krytiny střech do 30° pásy na sucho AIP nebo NAIP | m2 | 2059.483
712491587 | Provedení povlakové krytiny střech do 30° přibití pásů hřebíky | m2 | 2059.483
712499098 | Příplatek k povlakové krytině střech do 30° za sklon střechy přes 30 do 60° | m2 | 2059.483
762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz | m2 | 634.855
762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 14.999
783213011 | Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce | m2 | 1296.478
314115321 | hřebík do krytiny s velkou hlavou 2,24x25mm | kg | 22.654
60515111 | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | m3 | 15.363
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 2368.405
765001 |  | m2 | 2265.431
S03 |  |  | 192.02
| "dle skladby S03" |  | 0
| 30,5*5+15,2*2,6 |  | 192.02
S03 | Mezisoučet |  | 192.02
Použití figury:
712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 192.02
631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 94.848
636311111 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm | m2 | 192.02
712001 |  | m2 | 192.02
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 192.02
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 192.02
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.058
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 220.823
69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 220.823
STĚRKA1 |  |  | 87.705
| "dle skladby podlahových konstrukcí" |  | 0
| "STĚRKA 1" |  | 0
| P14 |  | 79.9
| "vytažení na stěnu - sokl dle knihy místností" |  | 0
| "1.PP" |  | 0
| "0.19" 13,95*0,1 |  | 1.395
| "0.20" 17,3*0,1 |  | 1.73
| "0.21" 16,8*0,1 |  | 1.68
| "0.22" 14,7*0,1 |  | 1.47
| "0.23" 15,3*0,1 |  | 1.53
STĚRKA1 | Součet |  | 87.705
Použití figury:
777521105 | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 87.705
777131103 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad | m2 | 87.705
777622103 | Uzavírací polyuretanový transparentní nátěr podlahy | m2 | 87.705
štíty |  |  | 2.45
| "štíty přístavba" |  | 0
| 2*3,5*0,7*0,5 |  | 2.45
štíty | Součet |  | 2.45
Použití figury:
766412212 | Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva š do 80 mm | m2 | 2.45
766417211 | Montáž obložení stěn podkladového roštu | m | 2.45
783117101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 178.42
60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | m3 | 0.058
61191155 | palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B | m2 | 9.647
výkop |  |  | 157.629
| P01b*0,135 |  | 14.376
| P02b*0,135 |  | 7.622
| P03b*0,135 |  | 1.137
| P05b*0,6 |  | 20.64
| P10b*0,16 |  | 31.453
| P11b*0,16 |  | 10.061
| P12b*0,65 |  | 13.702
| P13b*0,14 |  | 19.823
| P14b*0,14 |  | 36.799
| P16b*0,16 |  | 2.016
výkop | Součet |  | 157.629
Použití figury:
139751101 | Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 157.629
162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 157.629
162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 315.258
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 231.629
167111101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 ručně | m3 | 157.629
zásyp |  |  | 155.185
| "u přístavby" |  | 0
| 2*4,5+6,5*0,7*2,5 |  | 20.375
| (2*3,5+4,5)*0,7*0,8 |  | 6.44
| (3,5+3,5)*0,5*0,5 |  | 1.75
| "kolem objektu" |  | 0
| rýha |  | 126.62
zásyp | Součet |  | 155.185
Použití figury:
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 155.185
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 231.629
SO 03/ SO 03-001 | Stavební část
fasáda |  |  | 319.151
| "SV" |  | 0
| 7*3,5 |  | 24.5
| "JV" |  | 0
| 10,3*3,5 |  | 36.05
| -(3*0,8*1,5+1,7*1,85+1,06*1,85) |  | -8.706
| 3*(0,8+2*1,5)*0,2 |  | 2.28
| (1,7+2*1,85)*0,2 |  | 1.08
| (1,06+2*1,85)*0,2 |  | 0.952
| 10,51*3,5 |  | 36.785
| -2*1*1,5 |  | -3
| 2*(1+2*1,5)*0,2 |  | 1.6
| "JZ" |  | 0
| 10,5*3,5 |  | 36.75
| -(3,5*1,7+2,5+1,7) |  | -10.15
| (2,5+2*1,7)*0,2 |  | 1.18
| (3,5+2*1,7)*0,2 |  | 1.38
| 15,2*3 |  | 45.6
| "SZ" |  | 0
| 8,5*3,5 |  | 29.75
| 6,5*0,6 |  | 3.9
| 6,4*3 |  | 19.2
| "vnitřní strana přístřešku" |  | 0
| (28+2*6)*2,5 |  | 100
fasáda | Součet |  | 319.151
Použití figury:
622531021 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 319.151
622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 319.151
622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 319.151
622811002 | Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 30 mm | m2 | 319.151
izolaces |  |  | 88.971
| "soklová část dle skladby F 02, F 04, F10" |  | 0
| 7*0,5 |  | 3.5
| 10,3*0,5 |  | 5.15
| 10,51*0,5+10,51*1,2*0,5 |  | 11.561
| 10,5*1,5 |  | 15.75
| 15,2*1,5 |  | 22.8
| 8,5*1,5+6,4*1,4 |  | 21.71
| 8,5*1 |  | 8.5
izolaces | Součet |  | 88.971
Použití figury:
711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 88.971
711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 177.942
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.653
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 345.172
62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 345.172
izolacev |  |  | 207.31
| "dle skladby H01 - hlavní základová deska" |  | 0
| (13,4+10,2)*6,7*0,5 |  | 79.06
| (7,4+8,7)*3*0,8 |  | 38.64
| 8,7*1 |  | 8.7
| "dle skladby H02 - snížená část" |  | 0
| 8,7*9,3 |  | 80.91
izolacev | Součet |  | 207.31
Použití figury:
711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 207.31
711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 414.62
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.653
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 345.172
62855001 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 345.172
jáma |  |  | 115.478
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "celkový výkop" |  | 0
| 300 |  | 300
| "odpočet rýha" -rýha |  | -184.522
jáma | Součet |  | 115.478
Použití figury:
131151106 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 115.478
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 182.535
KERAMOBKLAD1 |  |  | 20.6
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "dle kódů mateiálů KERAMICKÝ OBKLAD 1" |  | 0
| "1.NP" 20,6 |  | 20.6
KERAMOBKLAD1 | Mezisoučet |  | 20.6
Použití figury:
781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 20.6
781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 20.6
597610711 | obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 | m2 | 22.66
lešení |  |  | 347.2
| (8,8+1,5)*4 |  | 41.2
| 2*(10,5+2*1,5)*4 |  | 108
| (10,3+2*1,5)*4 |  | 53.2
| (6,9+2*1,5)*4 |  | 39.6
| (15,4+1,5)*4 |  | 67.6
| (6,4+2*1,5)*4 |  | 37.6
lešení | Součet |  | 347.2
Použití figury:
941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 347.2
941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 20832
941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 347.2
MALBA1 |  |  | 515.33
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| "dle kódů pvorchů MALBA 1" |  | 0
| "1.NP" 160,4+354,93 |  | 515.33
MALBA1 | Součet |  | 515.33
Použití figury:
784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 515.33
784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 515.33
odvoz |  |  | 182.535
| rýha+jáma |  | 300
| -zásyp |  | -117.465
odvoz | Součet |  | 182.535
Použití figury:
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 182.535
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1825.35
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 328.563
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 182.535
P01 | dle skladby podlah | m2 | 79.4
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| 79,4 |  | 79.4
Použití figury:
631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 16.993
631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 16.993
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.827
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 94.6
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 94.6
777521105 | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 106.5
952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 162
28372308 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 80mm | m2 | 96.492
P02 | dle skladby podlah | m2 | 6.8
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| 6,8 |  | 6.8
Použití figury:
631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 16.993
631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 16.993
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.827
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 94.6
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 94.6
776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 15.2
776241111 | Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu | m2 | 15.2
952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 162
28372308 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 80mm | m2 | 96.492
284110801 | vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB | m2 | 18.268
P03 | dle skladby podlah | m2 | 8.4
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| 8,4 |  | 8.4
Použití figury:
631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 16.993
631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 16.993
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.827
632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 94.6
713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 94.6
771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 8.4
776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 15.2
776241111 | Lepení hladkých (bez vzoru) pásů ze sametového vinylu | m2 | 15.2
952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 162
28372308 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 80mm | m2 | 96.492
284110801 | vinyl sametový vyrobený systémem vločkování tl 4,3mm, nylon 6.6, hustota vlákna 70mil/m2, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB | m2 | 18.268
P04 | dle skladby podlah | m2 | 67.4
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| 67,4 |  | 67.4
Použití figury:
631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 16.993
631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 16.993
631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.827
777511155R | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm parkovacích ploch lité podlahy | m2 | 72.264
952901221 | Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží | m2 | 162
rýha |  |  | 184.522
| 11*1,7*1,08 |  | 20.196
| 2*6,6*1,7*1,05 |  | 23.562
| 10,8*1,7*1,08 |  | 19.829
| 4*1,7*1,69 |  | 11.492
| 4,4*1,7*1,69 |  | 12.641
| 8,3*1,7*1,69 |  | 23.846
| 8,5*1,7*1,69 |  | 24.421
| 10*1,7*1,69 |  | 28.73
| (15,3+8)*1,7*0,5 |  | 19.805
rýha | Součet |  | 184.522
Použití figury:
132151255 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 180.832
131151106 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 115.478
132351255 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně | m3 | 3.69
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 182.535
S01 |  |  | 309.3
| "dle skladby S01" |  | 0
| 9,6*8,1 |  | 77.76
| 3,3*(9,6+6,4)*0,5 |  | 26.4
| 9,2*(12,4+9,7)*0,5 |  | 101.66
| "vytažení po obvodu" |  | 0
| (8,1+9,5+10,2+9,7+6,2+6+13,2)*1,2 |  | 75.48
| 28 |  | 28
S01 | Mezisoučet |  | 309.3
Použití figury:
712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 309.3
712001 |  | m2 | 309.3
712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 309.3
712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 309.3
712771101 | Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 309.3
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.093
62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 355.695
69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 355.695
69334301 | textilie ochranná vegetačních střech 500g/m2 | m2 | 355.695
S01vodorovně |  |  | 225.82
| "dle skladby S01" |  | 0
| 9,6*8,1 |  | 77.76
| 3,3*(9,6+6,4)*0,5 |  | 26.4
| 9,2*(12,4+9,7)*0,5 |  | 101.66
| 20 |  | 20
S01vodorovně | Mezisoučet |  | 225.82
Použití figury:
713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 451.64
712771223 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií výšky nopů přes 25 mm do 5° | m2 | 225.82
712771271 | Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° | m2 | 225.82
712771411 | Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 200 mm vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 185.292
712771511 | Provedení suchého výsevu řízků vegetační střechy sklon do 5° | m2 | 185.292
713141311 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva | m2 | 225.82
28372309 | deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm | m2 | 474.222
28376141 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový | m3 | 17.388
693111681 | geotextilie PP s ÚV stabilizací 150g/m2 | m2 | 248.402
69334004 | fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 40mm | m2 | 248.402
STĚRKA1 |  |  | 106.5
| "dle skladby podlahových konstrukcí" |  | 0
| "STĚRKA 1" |  | 0
| P01 |  | 79.4
| "vytažení na stěnu - sokl dle knihy místností" |  | 0
| "1.NP" |  | 0
| "1.02" 34*0,1 |  | 3.4
| "1.08" 23,7 |  | 23.7
STĚRKA1 | Součet |  | 106.5
Použití figury:
777521105 | Krycí polyuretanová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy | m2 | 106.5
777131103 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad | m2 | 178.764
777622103 | Uzavírací polyuretanový transparentní nátěr podlahy | m2 | 178.764
STĚRKA3 |  |  | 72.264
| "dle skladby podlah" |  | 0
| "STĚRKA 3" |  | 0
| P04 |  | 67.4
| "vytažení na stěny" |  | 0
| "dle knihy mísntostí" |  | 0
| "1.06" 23,84*0,1 |  | 2.384
| "1.07" 24,8*0,1 |  | 2.48
STĚRKA3 | Součet |  | 72.264
Použití figury:
777511155R | Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm parkovacích ploch lité podlahy | m2 | 72.264
777131103 | Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad | m2 | 178.764
777622103 | Uzavírací polyuretanový transparentní nátěr podlahy | m2 | 178.764
zásyp |  |  | 117.465
| 11*(1,7-0,7)*1,08 |  | 11.88
| 2*6,6*(1,7-0,7)*1,05 |  | 13.86
| 10,8*(1,7-0,7)*1,08 |  | 11.664
| 4*(1,7-0,55)*1,69 |  | 7.774
| 4,4*(1,7-0,55)*1,69 |  | 8.551
| 8,3*(1,7-0,55)*1,69 |  | 16.131
| 8,5*(1,7-0,55)*1,69 |  | 16.52
| 10*(1,7-0,55)*1,69 |  | 19.435
| (15,3+8)*(1,7-0,7)*0,5 |  | 11.65
zásyp | Součet |  | 117.465
Použití figury:
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 117.465
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 182.535
SO 20/ SO 20-002 | Venkovní stavební objekty a sadové úpravy
A1 | dle skladeb konstrukcí | m2 | 564
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| 564 |  | 564
Použití figury:
181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 925.1
564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 925.1
596212212 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 | m2 | 564
592450131 | dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní | m2 | 592.2
A2 | dle skladeb konstrukcí | m2 | 31.7
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| 31,7 |  | 31.7
Použití figury:
181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 925.1
564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 925.1
596811120 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 31.7
592480051 | dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní | m2 | 33.285
A3 | dle skladeb konstrukcí | m2 | 308.4
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| 308,4 |  | 308.4
Použití figury:
181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 925.1
564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 925.1
596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 | m2 | 329.4
592450151 | dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní | m2 | 345.87
A4 | dle skladeb konstrukcí | m2 | 21
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| 21 |  | 21
Použití figury:
181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 925.1
564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 925.1
596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 | m2 | 329.4
592450151 | dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní | m2 | 345.87
izolaces |  |  | 698.748
| "OS 01" |  | 0
| (3,9+3,2)*0,5*8,3 |  | 29.465
| 6,9*3,2 |  | 22.08
| 15,2*(0,5+0,4*2) |  | 19.76
| 15,2*1,1 |  | 16.72
| "OS 02" |  | 0
| 3*(2,6+3,4)*0,5+3*2 |  | 15
| 4*3,7+4*2 |  | 22.8
| 4*4+4*2 |  | 24
| 4*4,3+4*2 |  | 25.2
| 5,3*4,6+5,3*2 |  | 34.98
| 1,5*4,9+1,5*2 |  | 10.35
| 1,5*4,7+1,5*2 |  | 10.05
| 6*(3,5+3)*0,5+6*2 |  | 31.5
| 2*3+2*2 |  | 10
| 8*2,6+8*2 |  | 36.8
| 5*2,9+5*2 |  | 24.5
| 3,4*3,2+3,4*2 |  | 17.68
| 4*(3,5+2,8)*0,5+4*2 |  | 20.6
| 3,5*(3+2,3)*0,5+3,5*2 |  | 16.275
| 2*(2,4+2,2)*0,5+2*2 |  | 8.6
| "OS 03" |  | 0
| (5,1+2,6)*3,4 |  | 26.18
| (4,2+2,2)*1 |  | 6.4
| "OS 04" |  | 0
| 10,2*1,7 |  | 17.34
| 10,2*1,2 |  | 12.24
| "OS 05" |  | 0
| 2*2+3*2,2+3*2,45+3*2,7+5*2,95+6*3,1 |  | 59.4
| 5,5*3,2+13,5*3,25+1*2,3+0,85*1,85 |  | 65.348
| 42,9*1,2 |  | 51.48
| 64 |  | 64
izolaces | Součet |  | 698.748
Použití figury:
711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 698.748
711112002 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým | m2 | 1397.496
11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.245
11163152 | lak hydroizolační asfaltový | t | 0.629
jáma |  |  | 1248.241
| "pro opěrné stěny" |  | 0
| "OS 01" |  | 0
| 8,3*1*4,1 |  | 34.03
| 6,9*1*3,5 |  | 24.15
| 15,2*2,2*1,6 |  | 53.504
| "OS 02" |  | 0
| 32,01*4*3,5 |  | 448.14
| 8,5*6,5*3,7 |  | 204.425
| 12,2*1,3*2,6 |  | 41.236
| "OS 03" |  | 0
| 6,5*2,7*3,9 |  | 68.445
| 2,7*2,7*3,9 |  | 28.431
| "OS 04" |  | 0
| 10,2*2,2*2 |  | 44.88
| "OS 05" |  | 0
| 43*3,5*2 |  | 301
jáma | Součet |  | 1248.241
Použití figury:
131151103 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně | m3 | 1248.241
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1420.254
odvoz |  |  | 1420.254
| rýha1+rýha2+jáma |  | 1409.641
| "jamky pro oplocení" pi*(0,15)^2*150,15 |  | 10.613
odvoz | Součet |  | 1420.254
Použití figury:
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1420.254
162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 14202.54
171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 2556.457
171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1420.254
rýha1 |  |  | 62.4
| "přístřešek na odpadky" |  | 0
| 2*8,8*2*1,2 |  | 42.24
| 2*4,2*2*1,2 |  | 20.16
rýha1 | Součet |  | 62.4
Použití figury:
132151253 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně | m3 | 62.4
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1420.254
rýha2 |  |  | 99
| "přístřešek na odpadky pro podkladní beton předpoklad" |  | 0
| 2*8,8*0,6*0,3 |  | 3.168
| 2*4,2*0,6*0,3 |  | 1.512
| "pro posuvnou bránu" |  | 0
| 2*0,6*0,6*1 |  | 0.72
| 2*0,9*2*1 |  | 3.6
| "pro drenáže" |  | 0
| 450*0,4*0,5 |  | 90
rýha2 | Součet |  | 99
Použití figury:
132154102 | Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně | m3 | 99
162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1420.254
tráva |  |  | 3140
| "měřeno elektronicky" |  | 0
| 3140 |  | 3140
tráva | Součet |  | 3140
Použití figury:
181351113 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 3140
181151311 | Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 3140
181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 3140
00572410 | osivo směs travní parková | kg | 157
zásyp |  |  | 771.533
| "zásyp kamenivem" |  | 0
| "přístřešek na odpadky" |  | 0
| 2*8,8*(2-0,6)*1,2 |  | 29.568
| 2*4,2*(2-0,6)*1,2 |  | 14.112
| "zaopěrnými stěnami" |  | 0
| "OS 01" |  | 0
| 8,3*0,9*3,2 |  | 23.904
| 6,9*0,9*2,5 |  | 15.525
| 15,2*(2,24*0,9+0,6*0,4) |  | 34.291
| "OS 02" |  | 0
| 32,01*1,1*1,3 |  | 45.774
| 32,01*(2,8*1,5+0,5*0,4) |  | 140.844
| 4,5*1*0,6 |  | 2.7
| 6,8*1*0,6 |  | 4.08
| 6,5*1*0,6 |  | 3.9
| 6,8*6,5*1 |  | 44.2
| 12,2*1*1 |  | 12.2
| "OS 03" |  | 0
| 6,5*2,4*3,3+6,5*0,5*0,3 |  | 52.455
| 2,6*2,4*3,3+2,6*0,5*0,3 |  | 20.982
| 4,2*2,1*1 |  | 8.82
| "OS 04" |  | 0
| 10,2*(1,7*1,6+0,5*0,3) |  | 29.274
| 10,2*0,9*0,8 |  | 7.344
| "OS 05" |  | 0
| 43*(1,2*0,7+0,6*0,4) |  | 46.44
| 43*(2*1,8+0,6*0,4) |  | 165.12
| 70 |  | 70
zásyp | Součet |  | 771.533
zásypštěrk |  |  | 771.533
| "zásyp kamenivem" |  | 0
| "přístřešek na odpadky" |  | 0
| 2*8,8*(2-0,6)*1,2 |  | 29.568
| 2*4,2*(2-0,6)*1,2 |  | 14.112
| "zaopěrnými stěnami" |  | 0
| "OS 01" |  | 0
| 8,3*0,9*3,2 |  | 23.904
| 6,9*0,9*2,5 |  | 15.525
| 15,2*(2,24*0,9+0,6*0,4) |  | 34.291
| "OS 02" |  | 0
| 32,01*1,1*1,3 |  | 45.774
| 32,01*(2,8*1,5+0,5*0,4) |  | 140.844
| 4,5*1*0,6 |  | 2.7
| 6,8*1*0,6 |  | 4.08
| 6,5*1*0,6 |  | 3.9
| 6,8*6,5*1 |  | 44.2
| 12,2*1*1 |  | 12.2
| "OS 03" |  | 0
| 6,5*2,4*3,3+6,5*0,5*0,3 |  | 52.455
| 2,6*2,4*3,3+2,6*0,5*0,3 |  | 20.982
| 4,2*2,1*1 |  | 8.82
| "OS 04" |  | 0
| 10,2*(1,7*1,6+0,5*0,3) |  | 29.274
| 10,2*0,9*0,8 |  | 7.344
| "OS 05" |  | 0
| 43*(1,2*0,7+0,6*0,4) |  | 46.44
| 43*(2*1,8+0,6*0,4) |  | 165.12
| 70 |  | 70
zásypštěrk | Mezisoučet |  | 771.533
Použití figury:
174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 771.533
583438721 | kamenivo drcené hrubé frakce 4-8-16-32 | t | 1388.759

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST