## REKAPITULACE
VÝKAZ VÝMĚR
Předmět rozpočtu: |  | Spojovací logistické a provozní koridory a změna připojení ČEZ distribuce D1.4.SLP - ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD D1.4.EPS - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
Investor: |  | Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec králové
Zpracoval: |  | AG COM, s.r.o. Nám. Míru 22, 503 03 Smiřice |  | Číslo rozpočtu: |  |  | VV_200136A_neoc
Datum zpracování: |  | 06/2020 |  | Platnost nabídky:
Technický kontakt: |  | Martin Smolák |  | E-mail: |  |  | projekce@agcom.cz
Obchodní kontakt: |  | Jiří Skořepa |  | E-mail: |  |  | skorepa@agcom.cz
CELKOVÁ REKAPITULACE
Pol. | Specifikace |  |  |  |  | DPH | cena bez DPH
1. | Strukturovaná kabeláž |  |  |  |  | 21% | 0
2. | Elektrická požární signalizace - rozšíření stávajícího systému ESSER |  |  |  |  | 21% | 0
CENA CELKEM BEZ DPH | [6 empty] | 0
CELKEM
|  | Cena | Základ daně |  | DPH |  | Cena včetně DPH
Rozpočtová cena |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Výsledná cena s DPH je zaokrouhlena na celé koruny.
Návrh předpokládá provedení všech montážních prací a dodávek materiálů zajišťujících dokončení kompletní (funkční) dodávky, proměření správnosti a kompletnosti zapojení, všechny kontroly, zkušební provoz, všechna předepsaná měření a revize, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, dokumentaci skutečného provedení.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat následující pokyny:
1. Při zpracování nabídky je nutné využít všechny části projektové dokumentace - technickou zprávu, výkresy, specifikaci dodávek a prací
2. Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelené součásti dodávky a montáže tak, aby cena byla konečná a celkové dílo bylo kompletní a funkční
3. V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší standard kvality.Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky stejných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků. V případě, že uchazeč nabídne řešení nebo produkty od jiného výrobce, plně odpovídá za splnění všech parametrů určených tímto projektem a zároveň přejímá veškerou odpovědnost za koordinaci se všemi navazujícími systémy a profesemi. Případná nutná úprava prováděcího projektu z důvodu uvažovaných záměn bude provedena na náklady uchazeče.

## SK
1. |  | Strukturovaná kabeláž
Pol. | Skladový kód | Nabídka uchazeče |  | Grafická část dokumentace | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  |  |  | Datový rozvaděč RD01
2. |  |  |  | D1.4.SLP-02 | Zmapování stávajícího stavu rozvodů strukturované kabeláže | 4 | hod |  |  | 0 | 0
3. |  |  |  |  | Instalace nové trasy
4. |  |  |  | D1.4.SLP-02 | Žlab drátěný 150/50 | 9 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  |  |  | D1.4.SLP-02 | Spojka žlab drátěného - šroubová | 4 | ks | 0 | 0
6. |  |  |  | D1.4.SLP-02 | Spojka žlab drátěného - plech | 6 | ks | 0 | 0
7. |  |  |  | D1.4.SLP-02 | Tyč závitová M8 1m | 12 | ks | 0 | 0
8. |  |  |  | D1.4.SLP-02 | Kovová natloukací hmoždinka s vnitřním závitem M8, délka 30 mm EA | 12 | ks | 0 | 0
9. |  |  |  | D1.4.SLP-02 | Závěs drátěného žlabu 150/50 | 6 | ks | 0 | 0
10. |  |  |  | D1.4.SLP-02 | montáž závěsu pro žlab | 6 | ks |  |  | 0 | 0
11. |  |  |  |  | Přeložení stávajících rozvodů strukturované kabeláže do nové trasy
12. |  |  |  | D1.4.SLP-02 | Přeložení stávajících rozvodů strukturované kabeláže do nové trasy | 32 | hod |  |  | 0 | 0
13. |  |  |  | D1.4.SLP-02 | Demontáž stávajícího žlabu | 11 | m |  |  | 0 | 0
14. |  |  |  | D1.4.SLP-02 | Protipožární ucpávky zdí a stropů, rozsah viz výkresová část dokumentace | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
15. |  |  |  |  | OSTATNÍ
16. |  |  |  |  | Provozní zkouška přeložených rozvodů, proměření | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
17. |  |  |  |  | podružný materiál z položek 1 - 14 (uchazeč doplní výši procent) | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0
18. |  |  |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 4 | hod |  |  | 0 | 0
19. |  |  |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.2 | t |  |  | 0 | 0
20. |  |  |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných instalačních pracích | 4 | hod |  |  | 0 | 0
21. |  |  |  |  | Kompletace dokladů k předání | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
22. |  |  |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 21 (uchazeč doplní výši procent) | 0 | % |  |  | 0 | 0
Celkem bez DPH | [7 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [7 empty] | 0

## EPS
2. |  | Elektrická požární signalizace - rozšíření stávajícího systému ESSER
Pol. | Skladový kód | Nabídka uchazeče |  | Grafická část dokumentace | Specifikace | Množství | Měrná jednotka | Materiál |  | Montáž
|  | Výrobce | Typové číslo |  |  |  |  | Jednotková cena | Celkem bez DPH | Jednotková cena | Celkem bez DPH
1. |  |  |  |  | DEMONTÁŽE
2. |  |  |  | D.1.4.EPS-02 | Zmapování stávajícího stavu | 4 | hod |  |  | 0 | 0
3. |  |  |  | D.1.4.EPS-02 | Demontáž stávajícího hlásíče | 1 | ks |  |  | 0 | 0
4. |  |  |  | D.1.4.EPS-02 | Demontáž stávajících rozvodů systému EPS. Přesný rozsah viz výkresová část dokumentace a technická zpráva. | 2 | hod |  |  | 0 | 0
5. |  |  |  |  | Rozšíření stávajícího systému EPS z objektu K
6. |  |  |  |  | Stávající ústředna EPS Esser | 1 | ks | Stávající |  | Stávající
7. |  |  |  | D.1.4.EPS-02 | Adresovatelný interaktivní optický senzor, nastavení citlivosti optického senzoru ve třech stupních, s ochranou mřížkou proti hmyzu, barva bílá, certifikovaný dle EN 54-5 a EN 54-7 | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8. |  |  |  | D.1.4.EPS-02 | Patice pro navržené interaktivní senzory. | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9. |  |  |  | D.1.4.EPS-02 | Držák samolepky pro vyznačení adresy - Slouží pro označení senzoru (zásuvky senzoru) HW adresou, prevence proti záměně senzorů, balení = 100ks | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10. |  |  |  | D.1.4.EPS-02 | Tlačítkový hlásič s izolátorem, vnitř. - červený - Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11. |  |  |  | D.1.4.EPS-02 | Označení tlačítkového hlásiče luminiscenční tabulkou 15x15cm | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12. |  |  |  | D.1.4.EPS-02 | Popis požárních hlásičů adresou systému (opticko-kouřové senzory, tlačítka) | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13. |  |  |  | D.1.4.EPS-02 | Adresovatelný prvek s izolátorem, napájený z adresovatelného vedení, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání, hlídání pomocného externího napájení 24/48VDC, v krabičce pro montáž na DIN lištu | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14. |  |  |  |  | Zpětná instalace optickokouřového detektoru objektu A
15. |  |  |  | D.1.4.EPS-02 | Zpětná instalace optickokouřového detektoru s adresou 2/27 | 1 | ks |  |  | 0 | 0
16. |  |  |  |  | Kabely
17. |  |  |  | D.1.4.EPS-02 | Sdělovací kabel 2x2x0,8mm, Cu jádro, nízkofrekvenční, stíněný, se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P15-R | 149 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18. |  |  |  | D.1.4.EPS-02 | Silový kabel 2x1,5mm², Cu jádro, se zachováním funkčnosti při požáru, B2cas1d1, min. P15-R | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
19. |  |  |  |  | Vnitřní trasy
20. |  |  |  | D.1.4.EPS-02 | Kabelová příchytka, pro uchycení jednoho kabelu o průměru dle navrženého kabelu, normová konstrukce pro kabelové systémy s funkční schopností při požáru dle ČSN 73 0895, min. P15-R, vzdálenost příchytek 0,3m, včetně šroubové kotvy | 594 | m | 0 | 0 | 0 | 0
21. |  |  |  | D.1.4.EPS-02 | Kabelová příchytka, pro uchycení dvou kabelů o průměru dle navrženého kabelu, normová konstrukce pro kabelové systémy s funkční schopností při požáru dle ČSN 73 0895, min. P15-R, vzdálenost příchytek 0,3m, včetně šroubové kotvy | 169 | m | 0 | 0 | 0 | 0
22. |  |  |  | D.1.4.EPS-02 | Ohebná PVC trubka pro montáž na povrch i pod omítku, vnější průměr 28,5mm, vnitřní průměr 22,9mm, velmi nízká mechanická odolnost, bezhalogenová, barva bílá, instalace pod omítkou | 5 | m | 0 | 0
23. |  |  |  | D.1.4.EPS-02 | instalace trubky ohebné P23-25 do zdi, cihla | 3 | m |  |  | 0 | 0
24. |  |  |  | D.1.4.EPS-02 | Příplatek za instalaci kabelu do stávající trubky ke stávajícímu tlačítkovému hlásiči | 3 | m |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Otevření a uzavření stávajícího minerálního rastrového podhledu s požární odolností REI 30 DP1 | 22 | m |  |  | 0 | 0
25. |  |  |  | D.1.4.EPS-02 | Průrazy zdí a stropy (železobeton, cihla, sádrokarton), rozsah viz výkresová část dokumentace | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
26. |  |  |  | D.1.4.EPS-02 | Protipožární ucpávky, rozsah viz výkresová část dokumentace | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
27. |  |  |  |  | OSTATNÍ
28. |  |  |  |  | podružný materiál z položek 1 - 26 (uchazeč doplní výši procent) | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0
29. |  |  |  |  | Spolupráce s ostatními profesemi stavby | 5 | hod |  |  | 0 | 0
30. |  |  |  |  | Ekologická likvidace odpadu | 0.2 | t |  |  | 0 | 0
31. |  |  |  |  | Základní úklid stavby, po prováděných instalačních pracích | 4 | hod |  |  | 0 | 0
32. |  |  |  |  | Oživení a nastavení EPS | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
33. |  |  |  |  | Programování ústředny | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
34. |  |  |  |  | Revize a funkční zkouška | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
35. |  |  |  |  | Kompletace dokladů | 1 | kpl |  |  | 0 | 0
36. |  |  |  |  | vedlejší náklady - cestovné + dopravné z položek montáže č. 1 - 35 (uchazeč doplní výši procent) | 0 | % |  |  | 0 | 0
Celkem bez DPH | [7 empty] | 0 |  | 0
Celkem materiál + montáž bez DPH | [7 empty] | 0